Прил. № 3-2 к ТЗ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Высоковольтным испытаниям оборудования гидрогенераторов

ГА-7, ГА-3 ГЭС-6 и ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения) (наименование филиала)

Номер ГКПЗ __1400/6.47-772__

Номер титульного списка _3.3.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3.

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна,

рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник ГЭС-12 Аксёнов В.В., м. т. 8 921 869 87 53

Начальник ГЭС-6 Никифоров А.К. м. т. 8 921 869 87 57

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Примечание: Работы проводятся до вывода гидроагрегатов в капитальный ремонт и после окончания капитального ремонта. Окончательные сроки согласовываются с Главным инженером каскада за месяц до вывода гидроагрегатов и выключателей в капитальный ремонт

1.3.Стоимость услуги - 592 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 141 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  153 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  153 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  145 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

| 1. ГЭС-6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во испытаний | Срок кап. ремонта | Тип | Характеристики |
| ГА-7 | 1 (после КР) | 01.12.2013- 23.03.2014 | Турбина РО15/883-В-455 Генератор СВ 840/95-80УХЛ4 | Диаметр РК 4,5м Рн=12000 кВт, 75об/мин |
| ГА-3 | 1 (до КР) | 22.11.2014- 31.03.2015 | Турбина РО15-В-450 Генератор GS-3208 ASEA | Диаметр РК 4,5м Рн=9000 кВт, 75об/мин |
| 2. ГЭС-12 |  |  |  |  |
| ГА-4 | 2 (до и после КР) | 26.05.14- 04.08.14 | Турбина ПЛ 91-ВБ-800 Генератор СВ -1100/145-88 | Диаметр РК 8м Рн=40000 кВт, 68,2об/мин |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения работ обязан выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД и представить отчет и протоколы испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Высоковольтным испытаниям оборудования гидрогенераторов

ГА-7, ГА-3 ГЭС-6 и ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Высоковольтные испытания статора генератора до и после капитального ремонта с применением высоковольтной лаборатории: | Гидрогенератор | 3 |
| 1 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток статора | Измер./ген. | 6 |
| 2 | Испытание повышенным напряжением обмоток статора генератора | Испыт./ген. | 9 |
| 3 | Измерение активных сопротивлений статора | Измер./ген. | 3 |
|  | - Испытание ротора генератора до и после капитального ремонта. | Гидрогенератор | 3 |
| 4 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмотки ротора | Измер./ген. | 2 |
| 5 | Испытание повышенным напряжением обмотки ротора генератора | Испыт./ген. | 1 |
| 6 | Измерение активных сопротивлений обмотки ротора и межполюсных соединений | Измер./ген. | 60 |
| 7 | Измерение индуктивных сопротивлений обмотки ротора при испытаниях межвитковой изоляции | Измер./ген. | 60 |
|  | - Испытание электродвигателей (ГЭС-12, ГЭС-6), пендель-генератора. (ГЭС-12) | Гидрогенератор | 3 |
| 8 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток | Измер./ген. | 12 |
| 9 | Испытание изоляции обмоток статора электродвигателя | Испыт./ген. | 2 |
| 10 | Измерение активных сопротивлений обмоток | Измер./ген. | 45 |
| 11 | - Испытания выпрямительного трансформатора сухого (типа ТСЗП-2500/15 ВУз) | Испыт./ген. | 2 |
| 12 | - Дополнительные работы (в случае пробоя изоляции, либо неудовлетворительных результатов испытаний) | Гидрогенератор | 3 |
|  | - Проведение опыта Х.Х. и К.З. генераторов | Гидрогенератор | 3 |
| 13 | Испытание повышенным напряжением обмотки ротора генератора | Испыт./ген. | 1 |
| 14 | Измерение активных сопротивлений обмотки ротора и межполюсных соединений | Измер./ген. | 60 |
| 15 | Измерение индуктивных сопротивлений обмотки ротора при испытаниях межвитковой изоляции | Измер./ген. | 60 |
| 16 | - Испытание электродвигателей (ГЭС-12, ГЭС-6), пендель-генератора. (ГЭС-12) | Гидрогенератор | 3 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.23.18 раздел III «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений; объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам.

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.4 Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.3.5 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.6 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.3.7 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ по высоковольтным испытаниям (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.4.3 Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов-допусков и распоряжений и должны быть аттестованы как лица, имеющие допуск к работам по производству высоковольтных испытаний.

3.4.4 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.4.5 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.6 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. (СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153-34.03.150-2003).

- Объёмов и норм испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

- Методических оценок технического состояния основного оборудования. (СТО 17330282.140.001-2006, Приложение И)

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах испытаний согласно СО 34.04.181-2003, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин

(подпись)		(ИО Фамилия)