|  | Приложение № 3-4 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказанию услуг по

Проверке автосинхронизаторов АСТ-4 ГГ-2, 3, 4, 5, ВГ ГЭС-6

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  3.3.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Вед. инженер по наладке и испытаниям ГЭС-6 Симанов Андрей Александрович,

м.т.  8- 921-443-29-23

  - Период оказания услуг:

Начало                 июль  2014 г.

Окончание           сентябрь  2014 г.

Примечание.

Автосинхронизаторы выводятся из работы для проведения проверок и испытаний в соответствии с поданной заявкой в ЛенРДУ. Сроки вывода могут меняться в зависимости от разрешения/отказа Лен РДУ в заявке на вывод оборудования.

1.3.Стоимость услуги - 200 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе: 3-й квартал -  200 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

| Наименование оборудования | Тип | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Автосинхронизаторы ГГ-2, 3,4,5 | АСТ-4 | U = 100В, U = 220В, tоп. = 0,36с Fs = 0,20,08 Гц при Uc = Uг = 100В |
| Автосинхронизаторы ВГ-1,2 | АСТ-4 | U = 100В, U = 220В, tоп. = 0,32с Fs = 0,20,08 Гц при Uc = Uг = 100В |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение комплекса наладочных работ по проверке автосинхронизаторов АСТ-4 ГГ-2, 3, 4, 5, ВГ ГЭС-6 в объеме профилактического восстановления, для обеспечения надежной эксплуатации оборудования.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

проверке автосинхронизаторов АСТ-4 ГГ-2, 3, 4, 5, ВГ ГЭС-6

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр | Шт. | 6 |
| 2 | Проверка изоляции электрических цепей | Шт. | 6 |
| 3 | Проверка автосинхронизатора | Шт. | 6 |
| 4 | Испытания автосинхронизатора | Шт. | 6 |
| 5 | Включение генератора на параллельную работу с системой | Шт. | 6 |

Испытания проводятся в соответствии с рабочей программой, утвержденной главным инженером каскада.

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.3.2 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Расчет цены в соответствии с БЦ, ч.8 и Сборника ОРГРЭС, том 5;

3.3.3 Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»

3.3.6 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ по вибрационным испытаниям (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю). Персонал должен быть обучен и иметь опыт производства указанных работ.

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

    - Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов-допусков и распоряжений. Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и приборами.

    - Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Заводских инструкций на данные типы автосинхронизаторов;

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003), п.5.1.19;

- Правил устройства электроустановок 2008 г., утв. Приказом № 204 от 08.07.2002 Министерством энергетики РФ;

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153-34.03.150-2003);

- Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006);

- Правил   пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00).

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о проведении проверки по каждому автосинхронизатору, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин