|  | Приложение № 3-8 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Высоковольтным испытаниям оборудования ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1400/6.47-772

Номер титульного списка 3.3.11

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, п. Свирьстрой

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-9 Васильев В.И., м.т. 8 921 383 80 75

Ст. инженер ЭТЛ ГЭС-9 Мирохина О.А., м.т. 8 921 091 68 20

  - Период оказания услуг:

Начало:                 июль  2014 г.

Окончание:           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 212 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

3-й квартал -  212 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Перечень электрооборудования ГЭС-9,

для которого планируется проведение в/в испытаний в 2014 г.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Ед. изм. | Кол-во | Обозначение, наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование схемы 6 кВ ГЭС-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Сборные и соединительные шины ячеек КРУН 6кВ | 3*200 мм Алюминий | Испыт. | 14 | Яч. 2-7, 9-13 КРУН 6 кВ |
| 2. | Коммутационные аппараты ячеек и КРУН 6кВ | ВМ-10, ВМГ-133, ВМПЭ | Испыт. | 9 | МВ яч. 2-7, 9-13 КРУН 6 кВ |
| 3. | Кабели 6 кВ | Сеч.3* 185 ЦАСБУ | Испыт. | 3 | Кабели 6 кВ РТ-1, РТ-2, яч. 7, 12 КРУН 6 кВ |
| Оборудование схемы 10 кВ ГЭС-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабели 10 кВ | ОСК, СКЛ 3*127,3*150 | Испыт. | 3 | Кабели 10 кВ РТ-1, РТ-2 |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения работ обязан выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД и представить отчет и протоколы испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Высоковольтным испытаниям оборудования ГЭС-9

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытания сборных и соединительных шин ячеек и КРУН 6кВ в соотв. с разд.15 РД 34.45-51.300-97 | Испыт. | 14 |
| 2. | Испытания коммутационных аппаратов ячеек и КРУН 6кВ в соотв. с разд.9 РД 34.45-51.300-97 | Испыт. | 9 |
| 3. | Испытания кабелей 6 кВ соотв. с разд.29 РД 34.45-51.300-97 | Испыт. | 3 |
| 4. | Испытания кабелей 10 кВ соотв. с разд.29 РД 34.45-51.300-97 | Испыт. | 3 |
| 5. | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | шт. | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.3.6 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения указанных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.4.3 Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов-допусков и распоряжений и должны быть аттестованы как лица, имеющие допуск к работам по производству высоковольтных испытаний.

3.4.4 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.4.5 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.6 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. (СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153-34.03.150-2003).

- Объёмов и норм испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах испытаний, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин