|  | Приложение № 3-9 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке ВАЗП ГЭС-12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  3.3.12

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3.

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-12 Аксёнов В.В., м.т. 8 921 869 87 53

Старший инженер ЭТЛ ГЭС-12 Иванушков С.Н., м.т. 8-921-098-0976

  - Период оказания услуг:

Начало:                 апрель  2014 г.

Окончание:           июнь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 220 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал -  220 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Устройства подзарядные аккумуляторной батареи ВАЗП Б-1, ВАЗП Б-2,

Резервный ВАЗП на Б-1 и Б-2. Uн=380/620В.

Тип АВЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1, 3 шт. Периодичность проверки – 1 раз в 6 лет.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:   Подрядчик в результате выполнения работ обязан выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД и представить отчет о проведенной проверке.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по проверке ВАЗП ГЭС-12

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Проверка ВАЗП в соотв. с Методическими указаниями по наладке и техническому обслуживанию разрядно-подзарядных агрегатов ВАЗП 380/260-40/80 | Шт. | 3 |
| 1.1 | - Осмотр и ревизия механической части | Шт. | 3 |
| 1.2 | - Испытание эл.прочности изоляции | Шт. | 3 |
| 1.3 | - Проверка междуфазной асимметрии управляющих импульсов | Шт. | 3 |
| 1.4 | - Проверка защиты от исчезновения питающего напряжения | Шт. | 3 |
| 1.4 | - Снятие внешней характеристики агрегата | Шт. | 3 |
| 1.6 | - Проверка работы защиты от аварийных токов на выходе | Шт. | 3 |
| 1.7 | - Измерение пульсации постоянного напряжения | Шт. | 3 |
| 2 | Комплексное опробование схемы подзаряда АБ с ВАЗП | Шт. | 3 |
| 3 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | Шт. | 3 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.3.6 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения указанных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

    - Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов-допусков и распоряжений и должны быть аттестованы как лица, имеющие допуск к работам по производству высоковольтных испытаний.

3.4.4 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.4.5 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.6 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. (СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153-34.03.150-2003).

- Объёмов и норм испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

- Методических указаний по наладке и техническому обслуживанию разрядно-подзарядных агрегатов ВАЗП 380/260-40/80

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах проверки, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин