ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Вибрационным испытаниям ГА ГЭС-10, ГЭС-11»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ   1300/6.42-1069

Номер титульного списка   7.4.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Выборгский район, г.Светогорск, ул. Каскадная,1.Каскад  Вуоксинских ГЭС

Ответственные за составление технического задания:

Начальник  ГЭС-10  Бухтин Ю. С.       тел  8 921 957 18 11

Инженер ПТО           Пустоход М.С.    тел. 8 921 846 87 07

Экономист  по  договорам   Кузьмина  Н. В.  тел   8 921 869 87 60

  - Период оказания услуг:

Начало               апрель _ 2014 г.

Окончание         июнь_ 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - ____180   тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _______0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _______200_ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _______0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _______0_ тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

| Наименование параметра | Г-1 ГЭС-11 |
| --- | --- |
| Тип генератора | СВ-800/95-60 УХЛ4 |
| Мощность генератора, МВт | 31,5 |
| Cos φ | 0,9 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |
| Номинальный ток статора, А | 1925 |
| Исполнение/тип | Вертикальный/зонтичный |
| Система охлаждения | Замкнутая, 8 воздухоохладителей |
| Тип турбины | ПЛ- 20/0961-В-562 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 100 |
| Число лопастей рабочего колеса | 5 |
| Изготовитель | ОАО «Силовые машины» |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |

III. Требования к выполнению работ.

- 3.1. Цель работы  определение вибрационного  состояния  Г-1 ГЭС-11  с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать Программу вибрационных испытаний гидрогенератора, согласовать с Каскадом Вуоксинских ГЭС. | Шт. | 1 |
| 2. | Выполнить испытания в соответствии с требованиями указанных руководящих документов и согласованной Программой. | Комплекс работ | 1 |
| 3 | По результатам испытаний оформить отчётную документацию. | Комплект | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

| 1.1 Режимы виброиспытания г/а |  |
| --- | --- |
| 1 | Режим х/х г/а без возбуждения при n= 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 n ном. |
| 2 | Подача возбуждения на генератор |
| 3 | Режим х/х г/а с возбуждением, соответствующем U ном, n ном. |
| 4 | Режим г/а с нагрузкой 10, 16, 22, 28, 30,5 МВт. |
| 5 | Выбег г/а после отключения от сети из генераторного режима |
| 1.2 Обследуемые узлы г/а |  |
| 1 | Грузонесущая крестовина (ванна подпятника) для измерения горизонтальной и вертикальной вибрации |
| 2 | Крышка турбины для измерения вертикальной вибрации |
| 3 | Корпус турбинного подшипника для измерения горизонтальной вибрации |
| 4 | Вал турбины у направляющего подшипника турбины для измерения боя вала |
| 5 | Вал генератора у генераторного подшипника для измерения боя вала |
| 6 | Контактные кольца, измерение боя |
| 7 | Вибрация с полюсной частотой (100 Гц) в радиальном направлении на спинке сердечника статора в среднем сечении по его высоте по обеим сторонам каждого стыка секторов, а также в середине каждого сектора. |
| 8 | Низкочастотная вибрация в радиальном направлении на спинке сердечника, полках и обшивках корпуса статора в среднем сечении по его высоте в се-редине каждого сектора, а также в нескольких точках по окружности фланца корпуса и в прилежащих точках фундамента. |

3.4. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ и услуг по проведению вибрационных испытаний гидрогенераторов (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего услуги по контролю электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов, материалов;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- персонал  должен  быть  обеспечен  спецодеждой  с  фирменной  символикой;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- 3.5. Результат оказания услуг:   При сдаче-приемке выполненных работ подрядчик должен представлять заказчику отчетную документацию с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования.

Директор Каскада Вуоксинских ГЭС

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»						В.В. Пустоход