Приложение № 3.2

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Испытанию на нагревание Г-4 ГЭС-10»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ   1300/6.42-1069

Номер титульного списка   7.4.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Выборгский район, г.Светогорск, ул. Каскадная,1.Каскад  Вуоксинских ГЭС

Ответственные за составление технического задания:

Начальник  ГЭС-10  Бухтин Ю. С.       тел  8 921 957 18 11

Инженер ПТО           Пустоход М.С.    тел. 8 921 846 87 07

Экономист                Тропина О.А.       тел. 8 921 393 35 69

Экономист  по  договорам   Кузьмина  Н. В.  тел   8 921 869 87 60

  - Период оказания услуг:

Начало               июль  2014 г.

Окончание          сентябрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 180   тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0  тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 180 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

| Наименование параметра | Г-4 ГЭС-10 |
| --- | --- |
| Тип генератора | СВ-800/95-60 УХЛ4 |
| Мощность генератора, МВт | 31,5 |
| Cos φ | 0,9 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |
| Номинальный ток статора, А | 1925 |
| Исполнение/тип | Вертикальный/зонтичный |
| Система охлаждения | Замкнутая, 8 воздухоохладителей |
| Тип турбины | ПЛ- 20/0961-В-562 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 100 |
| Число лопастей рабочего колеса | 5 |
| Изготовитель | ОАО «Силовые машины» |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |

III. Требования к выполнению работ.

- 3.1. Цель работы Цель испытаний определение электрических и тепловых характеристик гидрогенератора Г-4 ГЭС-10 при вводе в эксплуатацию.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать Программу испытаний на нагревание гидрогенератор, согласовать с Каскадом Вуоксинских ГЭС. | Шт. | 1 |
| 2. | Выполнить испытания в соответствии с требованиями указанных руководящих документов и согласованной Программой. | Комплекс работ | 1 |
| 3 | По результатам испытаний оформить отчётную документацию. | Комплект | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

1. Испытания и измерения должны быть проведены в соответствии со следующими нормативными документами:

    - ГОСТ 5616-89(2003). Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия;

    - ГОСТ 11828-86(2002). Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний;

    - ГОСТ 10169-77(2000). Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний;

    - ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений;

    - СТО 17330282.27.140.001-2006. «Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования»

    - СО 34.45.309-92. Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание;

    - СО 34.20.301. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах. Тепловых и электрических сетях.

    - ОБС.461.092 РЭ-ЛУ. Гидрогенератор типа СВ 800/95-60УХЛ4. Лесогорская ГЭС. Руководство по эксплуатации

- В период  испытаний генератора на нагревание, необходимо произвести измерение расхода охлаждающей воды  через все узлы гидроагрегата: ВГП, ПП, ПШТ, уплотнение вала, воздухоохладители.

- Испытания генераторов проводятся по программам, разработанным подрядчиком и утвержденным главным инженером Каскада Вуоксинских ГЭС (заказчиком).

- Конкретные даты проведения испытаний согласовываются с Заказчиком.

3.4. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ и услуг по проведению тепловых испытаний гидрогенераторов (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего услуги по контролю электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов, материалов;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

-  персонал  должен  быть  обеспечен  спецодеждой  с  фирменной  символикой;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- 3.5. Результат оказания услуг:   При сдаче-приемке выполненных работ подрядчик должен представлять заказчику отчетную документацию с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования.

.

Директор Каскада Вуоксинских ГЭС

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»						В.В. Пустоход