Приложение № 3.1

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Проверке и наладке автосинхронизатора Г-4 ГЭС-10»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ   1300/6.42-1069

Номер титульного списка   7.4.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Выборгский район, г.Светогорск, ул. Каскадная,1.Каскад  Вуоксинских ГЭС

Ответственные  за составление технического задания:

Начальник  ГЭС-10  Бухтин Ю. С.       тел  8 921 957 18 11

Инженер ПТО           Пустоход М.С.    тел. 8 921 846 87 07

Экономист                Тропина О.А.       тел. 8 921 393 35 69

Экономист  по  договорам   Кузьмина  Н. В.  тел   8 921 869 87 60

  - Период оказания услуг:

Начало                 июль  2014 г.

Окончание           сентябрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 100   тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 100 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

На Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС смонтирован генератор  вертикальный  зонтичный   типа  СВ 800/95-60 УХЛ4, ст №4.  Завод изготовитель «Электросила»  ОАО «Силовые машины».  Год изготовления 2013.  Мощность  31,5 МВт.  Напряжение  10,5 кВ  частота  50  Гц.

В качестве устройства точной автоматической синхронизации Г-4 ГЭС-10   применен прибор   «Спринт-М-110-RS».

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:     проверка и наладка автосинхронизатора в объеме «Первый профилактический контроль» в течение первого эксплуатации устройства  для обеспечения его надежной и безаварийной работы.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| (первый профилактический контроль) Спринт-М |  |  |  |
| 1. | Внешний осмотр по п. 2.2.2.2 РЭ Спринт-М | Шт. | 1 |
| 2. | Внутренний осмотр (проверить механические повреждения, надёжность винтовых соединений, надёжность разъёмных соединений, провести очистку) по п. 3.1.4. РЭ Спринт-М. | Шт. | 1 |
| 3. | Измерение электрического сопротивления изоляции по п. 2.2.2.3 РЭ Спринт-М. | Шт. | 1 |
| 4. | Проверка работоспособности по п. 2.2.2.4 РЭ Спринт-М | Шт. | 1 |
| 5. | Измерение параметров по п. 3.2. РЭ Спринт-М | Шт. | 1 |
| 6. | Калибровка по п 3.3.4. РЭ Спринт-М | Шт. | 1 |
| 7. | По результатам комплексного опробования автосинхронизаторов «Спринт-М» оформить акты, протоколы и формуляры. Выдача заключений и рекомендаций. | Комплект | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Согласно План-графика ремонта основного оборудования Каскада Вуоксинских ГЭС на 2014г.    останов    Г-4  ГЭС-10  запланирован на август 2014г.

Конкретные сроки проведения проверки и наладки автосинхронизатора   Г-4    ГЭС-10 уточнятся и согласовываются  с Каскадом Вуоксинских ГЭС.

Обязательные работы при проведении проверки и наладки автосинхронизатора:

- проверка затяжки шинно-болтовых и винтовых контактных и крепёжных соединений шкафов защит;

- проверка сопротивления и электрической прочности изоляции цепей питания, измерительных цепей тока и напряжения, проверка входного-выходного интерфейса;

- проверка источников питания шкафов;

- корректировка (при необходимости) программного обеспечения;

- проверка измерительных каналов тока и напряжения от постороннего источника  проверка уставок защит от постороннего источника;

- проверка взаимодействия системы  с другими агрегатными системами (комплексное опробование);

- проведение проверки и наладки автосинхронизатора при включении  основного оборудования в сеть.

- при сдаче - приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику акты с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования.

Выполнение требований:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1/1995 г., № 2/ 1995 г.,  № 3/ 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

  - СТО 17330282.27.140.015-2008 Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

  - СТО 17230282.27.100.006-2008 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования;

  - СТО 70238424.27.140.012-2011 Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования;

  - РД 153-34.0-35-617-2001  Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ.

  - Устройство точной автоматической синхронизации «Спринт-М». Руководство по эксплуатации.

3.4. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ и услуг по проверке и наладке автосинхронизаторов (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего услуги по контролю электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов, материалов;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

-  персонал  должен  быть  обеспечен  спецодеждой  с  фирменной  символикой;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.5. Результат оказания услуг: При сдаче-приемке выполненных работ подрядчик должен представлять заказчику отчетную документацию с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования.

Директор Каскада Вуоксинских ГЭС

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»						В.В. Пустоход