Приложение № 2

Основные технические характеристики

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

- Установленная мощность: тепловая – 735 Гкал/ч

электрическая – 323 МВт

- Топливо.

  - Проектным топливом является смесь кузнецкого и интинского угля.

Емкость угольного склада – 200 тыс. тонн. Растопочное топливо: мазут. Резервного нет.

  - На балансе Апатитской ТЭЦ находится оборудование топливно-транспортного цеха: Мазутное хозяйство предназначено для приема, хранения и подготовки мазута к сжиганию, бесперебойного снабжения подогретым и профильтрованным топочным мазутом в количестве, требуемом нагрузкой котельной и с необходимым давлением и вязкостью (вязкость должна быть не ниже 2,5 ВУ). Для обеспечения выполнения перечисленных задач на мазутном хозяйстве имеются следующие участки:

- приемно-сливное устройство;

- мазутохранилище (мазутный склад) с ж/бетонными и металлическими резервуарами;

- мазутонасосные (перекачивающая и растопочная);

- магистральные паромазутопроводы от растопочной МН до 1 и 2 котельных.

Указанные участки предусмотрены следующими технологическими схемами МХ:

- схемой перекачивающей МН;

- схемой трубопроводов мазутных баков № 3,4;

- схемой растопочной МН;

- схемой паромазутопроводов, соединяющих перекачивающих и растопочную МН с 1 и 2 котельными.

Мазутохранилище состоит:

- мазутный бак №№1,2 емкостью по 250м3 каждый (относятся к растопочной МН и предназначены для мазута, который является растопочным материалом энергетических котлов типа ПК-10п-2);

- мазутный бак №№3,4 по 2000м3 каждый (относятся к перекачивающей МН и используются как основной склад хранения мазута);

К мазутным резервуарам перекачивающей МН подводятся следующие трубопроводы:

- мазутопровод d 159х4,5мм подачи мазута из приемной емкости;

- всасывающий (заборный) мазутопровод d 219х7мм;

- мазутопроводы d108х4,5мм циркуляционного подогрева и перемешивания мазута  в резервуарах;

- трубопровод замазученных дренажей (отстоя);

- паропровод внутрирезервуарных подогревателей;

- конденсатопроводы подогревателей.

На трубопроводах имеются температурные компенсаторы. Мазутопроводы для предотвращения застывания в них мазута оборудованы паропроводами - паровыми спутниками.

Внутри резервуаров расположены:

- коллектор «большого сброса», предназначенный для разогрева и перемешивания мазута в объеме резервуара;

- коллектор «малого сброса», предназначенный для разогрева мазута в месте расположения всасывающей трубы.

Для осуществления оперативного контроля за работой мазутохранилища на  резервуарах или вблизи них установлены следующие приборы:

- уровня мазута в каждом резервуаре;

- температуры мазута на выходе из каждого резервуара.

Резервуары оборудованы следующими приспособлениями:

- люками-лазами;

- замерным люком для отбора проб мазута и измерения уровня;

- дыхательными клапанами;

- молниеотводами.

Перекачивающая МН включает в себя следующие оборудование:

- перекачивающий насос ПЭМН - №№ 1, 2,

тип насоса - 6НК9х1;

производительность - 127м2 /час;

напор - 57 м в.ст;

напряжение электродвигателей – 380Вт;

мощность электродвигателей - 40кВт;

сила тока - 76 А, число оборотов в минуту – 2970;

- два фильтра грубой очистки с частотой сетки 5 отверстий на 1см2 .

- система мазутопроводов для перекачки мазута внутри МН.

- система циркуляционного разогрева и перемешивания мазута в резервуарах.

- система дренажа замазученной воды и замазученного конденсата из резервуаров, лотков, подогревателей мазута и др.

- система трубопроводов охлаждающей воды, предназначенную для подачи воды  на охлаждение подшипников насосов.

- система паропроводов, предназначенная для подачи пара на приемно - сливное устройство, резервуары, подогреватели мазута, паровые спутники мазутопроводов, на пропарку мазутопроводов, насосов, подогревателей мазута и фильтров, на паротушение помещения МН и мазутохранилищ.

- пар на нужды МН берется от паропровода на размораживающее устройство. Пар   используется для разогрева мазута в цистернах, лотках гидрозатвора, приемной емкости, мазутных баках, а также для продувки фильтров и трубопроводов. Контроль за давлением пара ведется по манометру, установленному в помещении МН.

В схеме сигнализации уровня мазута в мазутных баках №№3,4 применены приборы типа МЭСУ-18 с емкостными датчиками.

- Характеристики ленточных конвейеров: производительность конвейеров – 900 тн/час, ширина ленты конвейера – 1200 мм.

Ленточные конвейеры топливоподачи предназначены для транспортирования твёрдого 	топлива (угля) от приёмо-разгрузочных устройств: вагоноопрокидывателя и 	разгрузсарая, или с угольного склада в бункера сырого угля котлов, а также для 	выдачи выгруженного на вагоноопрокидывателе угля на угольный склад.

Устройство ленточных конвейеров.

Основными элементами ленточных конвейеров являются: опорная 	металлоконструкция - рама конвейера, которая называется ставом; гибкая 	бесконечная лента, служащая одновременно тягловым и грузонесущим органом; 	приводной барабан, роликоопоры, поддерживающие ленту по длине конвейера; 	натяжной барабан с натяжным устройством для ленты

- Ленточный конвейер (питатель) представляет собой транспортирующее устройство непрерывного действия.

- Посредством трения между поверхностью приводного барабана и лентой последней сообщается поступательное движение. Приводной барабан получает вращение от приводной станции, которая состоит из:

электродвигателя;

редуктора;

соединительных муфт;

- Для поддержания верхней (рабочей) и нижней (холостой) ветвей конвейерной ленты на ставе (металлоконструкции) конвейера устанавливаются рядовые роликоопоры. Верхние роликоопоры конвейеров выполнены желобчатыми и состоят из 3-х роликов с углом наклона боковых роликов 20°. Нижние роликоопоры состоят из горизонтальных роликов.