Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочной процедуры

Техническое задание

открытый запрос предложений

на выполнение работ по реконструкции системы приема, хранения и отпуска энергетического топлива Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1".  ПИР.

ГКПЗ – 2110/2.4-3890

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  Начальник котельного цеха Апатитской ТЭЦ – Трифонов Александр Леонидович, тел.: (81555) 49-377

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	   июнь  2011г.

Окончание:  	 сентябрь 2011г.

Предельная цена закупки:  Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работ:  Разработка проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта по реконструкции системы приема, хранения и отпуска энергетического топлива Апатитской ТЭЦ.

Основные технические характеристики ТЭЦ (указаны в Приложении №2 к ТЗ)

Технические условия на проектирование:

1. Провести обследование, инженерные изыскания и выбор площадки для приема, хранения и отпуска  автотранспортом мазута на территории Апатитской ТЭЦ.

2. Проект и оборудование должно обеспечить надежный прием, хранение и отпуск энергетического топлива (мазута), объемом 75 000 тн в год, а также предотвращение загрязнения окружающей территории нефтепродуктами.

3. В проекте предусмотреть строительство наливной эстакады для двух автоцистерн от 20 до 50 т., с необходимым объемом автоматики, сигнализации, системы пожаротушения  согласно РД для отгрузки мазута потребителю, а также устройств для измерения массы автоцистерн в статическом взвешивании и при взвешивании  в  движении.

4. В проекте предусмотреть устройство тепловой изоляции на мазутных баках типа РВС  V=2000 м3 в количестве 2 шт. (согласно требованиям НД «Нормы на проектирование тепловой изоляции… НР 34-70-118-87», параметры температуры мазута в резервуарах согласно ПТЭ р.4.1 СО 34.20.501-2003).

5. Техническое перевооружение основного оборудования мазутного хозяйства должно обеспечить прием и перекачку (слив) мазута закрытым способом, одновременно восьми цистерн объемом 60 тонн каждая. (Технологический срок оборота группы цистерн с мазутом 3,5 час., с октября по апрель на разогрев мазута добавляется 8 час).

6. Реконструкция существующих мазутопроводов и паропроводов должна обеспечить прием, хранение и отпуск мазута объемом 75 000 тн в год.

7. В проекте предусмотреть реконструкцию существующей эстакады слива мазута с удлинением тупикового ж/д пути на 30 м (согласно требованиям НД «Правила технической эксплуатации нефтебаз от 07.09.93» с установкой лебедки, для расцепки и вытягивания цистерн с места слива в случае пожара).

8. Провести обследование двух ленточных конвейеров склада угля в части электротехнических решений для оснащения устройствами автоматики (ПТБ р.3 п.р. Г. 3.1.100)   с выдачей эксплуатационной документации.

9. Проектную документацию выполнить в объеме, необходимом для прохождения всех  необходимых согласований и экспертиз, а также рабочую документацию по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по реконструкции системы приема, хранения и отпуска энергетического топлива Апатитской ТЭЦ. ПИР

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проекта реконструкции системы приема, хранения и отпуска автотранспортом 75 000 тн. мазута в год с учетом технических условий на проектирование. | комплект | 1 |
| 2 | Сопровождение проекта с выдачей заключения государственной экспертизы | комплект | 1 |
| 3 | Предоставление Заказчику проектной документации в бумажном и электронном виде | комплект | 4 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

1.	Выполнение требований:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.1.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»;

- РД 34.23.501-2005 «Типовая инструкция по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций»;

- СО 34.23.601-96 «Рекомендации по ремонту и безопасной эксплуатации металлических и железобетонных резервуаров для хранения мазута»;

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых  и атомных электростанций» РД 34.26.095-91. 1992. ч.1;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- РД  34.03.204. Правила безопасности  при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.);

- РД 34.03.305. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00;

- «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации»;

- СНиП 11-01-95. «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

- Правила технической эксплуатации нефтебаз. Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации от 20 июня 2003 года, регистрационный № 4785

- НР 34-70-118-87 «Нормы на проектирование тепловой изоляции…»

2. Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет;

- обязательное присутствие представителя Исполнителя на реконструируемом объекте Заказчика для разработки рабочего проекта, с целью конкретизации технического задания и формирования технической документации;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 1.1; 3; 6.3; 6.4; Раздела II (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку собственного персонала;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор открытом запросе предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения: 1.Приложение №1  «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»  на 2 л.в 1 экз.

2. Приложение №2 «Основные технические характеристики АТЭЦ» на 3 л.  в 1 экз.

Приложение №1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от «05» июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетически

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

Наименование закупки: Апатитская ТЭЦ. Реконструкция системы приема, хранения и отпуска энергетического топлива Апатитской ТЭЦ. ПИР

При проведении оценки Предложений проводится их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

1.  Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических      предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в  т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

2.  Срок и график выполнения работ;

3.  Соответствие материального ресурса;

4.  Стоимость выполнения работ:

5.  Соответствие сметной стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в  ОАО «ТГК-1»;

6.  Наиболее выгодные условия оплаты;

7.  Гарантийные обязательства;

8.  Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.