ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг «Паспортизация тепловой изоляции трубопроводов энергоблока ст.№2, котла энергоблока ст.№2 после КР»

(наименование)

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1122/6.47-770

Номер титульного списка  п.3.1.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник КТЦ Федирко Николай Иванович,

рабочий телефон (812)9014880

  - Период оказания услуг:

Начало                 01 июля 2014 г.

Окончание           31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 292  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 292 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ:

Технические характеристики:

- Котел ТГМП-344А производства “Таганрогского котельного завода” (ТКЗ)

Котел ТГМП-344А ст. №2 изготовлен в 1981 г. на ПО «Красный котельщик» г. Таганрог,

установлен на Южной ТЭЦ в главном корпусе 13.12.1982

| Оборудование | Год выпуска | Год монтажа |
| --- | --- | --- |
| ТГМП-344А ст.№2 зав.№ 23649 | 1981 | 1982 |

Расчетные параметры котла

| Номинальная производительность по первичному пару | 1000 т/ч |
| --- | --- |
| Давление первичного пара | 255 атм |
| Температура первичного пара | 545 С |
| Температура питательной воды | 270 С |
| Расход вторичного пара | 800 т/ч |
| Температура вторичного пара на входе | 300 С |
| Температура вторичного пара на выходе из котла | 542 С |
| Давление вторичного пара на выходе из котла | 38,5 кг/см2 |
| Давление вторичного пара на входе в котел | 41.2 кг/см2 |
| Температура горячего воздуха | 333 С |
| Температура уходящих газов (мазут) | 138 С |
| Избыток воздуха на выходе из топки | 1.03 |
| Расход мазута Qн=9350 Ккал/кг | 70,0-103кг/час |

2.  Турбина Т-250/300-240 производства “Уральского турбомоторного завода” (УТМЗ)

-Турбина Т-250/300-240- 2 . зав. №26716 , ст. №2 изготовлена на УТМЗ  в 1982 г., установлена  на Южной ТЭЦ в главном корпусе и введена в эксплуатацию в 1982 г.

мощность номинальная - 250 МВт, максимальная - 300 МВт;

частота  вращения ротора - 3000 об/мин;

давление свежего пара перед АЗВ - 240 кгс/см2

температура свежего пара перед АЗВ - 540С;

давление на выходе из ЦВД - 41,5 кгс/см2;

температура на выходе из ЦВД - 300С;

давление пара промперегрева - 37,0 кгс/см2;

температура пара после промперегрева - 540С;

расход свежего пара на турбину - 955 т/ч;

максимальный расход пара - 980 т/ч;

температура питательной воды - 263С;

номинальный расход охлаждающей воды - 28000 м3/ч;

номинальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор - 20С;

тепловая нагрузка отопительных отборов - 350 Гкал/час;

расчетное давление в конденсаторе - 0,059 ата;(-0,941 кгс/см2)

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: паспортизация тепловой изоляции оборудования энергоблока ст. №2.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Визуальный осмотр. | Операц. | 1 |
|  | Подбор НТД. Обработка проектной документации. | Операц. | 1 |
|  | Замер температур поверхности ТИ и окружающего воздуха. | Операц. | 1 |
|  | Замер фактической толщины и установленного материала. | Операц. | 1 |
|  | Теплотехнические испытания. Определение тепловых потерь. | Операц. | 2 |
|  | Составление протокола испытаний. Выдача рекомендаций. | Операц. | 1 |
|  | Составление перечня дефектов. | Операц. | 1 |
|  | Составление паспортов тепловой изоляции. | Операц. | 1 |

Перечень оборудования.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во |
|  | Блок №2. |  |
|  | Энергетический прямоточный котел ТГМП-344А | 1 |
|  | Турбина Т-250/300-240 | 1 |
|  | Подогреватель ПНД-1 | 1 |
|  | Подогреватель ПНД-2 | 1 |
|  | Подогреватель ПНД-3 | 1 |
|  | Подогреватель ПНД-4 | 1 |
|  | Подогреватель ПНД-5 | 1 |
|  | Подогреватель ПВД-6 | 1 |
|  | Подогреватель ПВД-7 | 1 |
|  | Подогреватель ПВД-8 | 1 |
|  | Деаэратор 7 ата | 1 |
|  | Сепаратор РР-20 | 1 |
|  | ОКБ-1 | 1 |
|  | ОКБ-2 | 1 |
|  | Подогреватель ПСГ-1 | 1 |
|  | Подогреватель ПСГ-2 | 1 |
|  | Трубопровод ОП | 1 |
|  | Трубопровод ГПП | 1 |
|  | Трубопровод ХПП | 1 |
|  | Трубопровод питательной воды | 1 |
|  | Подвод питательной воды на впрыск | 1 |
|  | Рециркуляция впрыска питательной воды в деаэратор | 1 |
|  | Трубопроводы питательной воды на впрыск от промступени питательных насосов | 1 |
|  | Всасывающий трубопровод питательных насосов | 1 |
|  | Паропровод от штоков клапанов в деаэратор | 1 |
|  | Сбросной трубопровод из встроенных сепараторов | 1 |
|  | Мазутопроводы | 1 |
|  | Трубопровод рециркуляции бустерных насосов | 1 |
|  | Трубопроводы отборов пара высокого давления (трубопроводы на Д-7, к ПВД_6, к ПВД-7, к ПВД-8) | 1 |
|  | Трубопровод дренажей высокого давления | 1 |

Перечень чертежей,  предоставляемых для выполнения данной работы.

| № п/п | Наименование | № чертежа оборудования | Проект тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование в пределах ГК |  |  |  |
|  | Энергетический прямоточный котел ТГМП-344А |  |  |
|  | Паропроводы в пределах котла. | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций внешних частей котла. 329Т-00.01. МВ |  |
|  | Топка котла. | Обмуровка котла 08.8620.112 |  |
|  | Конвективная шахта. | Обмуровка котла 08.8620.112 |  |
|  | Горелки. | Обмуровка котла 08.8620.112 |  |
|  | Короба горячего воздуха. | Обмуровка котла 08.8620.112 |  |
|  | Водоопускные трубопроводы. | Обмуровка котла 08.8620.112 |  |
|  | Трубопроводы в пределах котла. | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций внешних частей котла. 329Т-00.01. МВ |  |
|  | Теплый ящик. | Обмуровка котла 08.8620.112 |  |
|  | Турбина Т-250/300-240 |  |  |
| Зона с температурой 545° |  |  |  |
|  | Блок клапанов ЧВД; Трубопроводы перепускные ЧВД | БТ-108000-1; БТ-195940; БТ-196856; БТ-199844; БТ-200359 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Паровпускная часть верхней половины цилиндра | БТ-191119; БТ-191110 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Устройство для прогрева шпилек наружного цилиндра. | БТ-192215 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Паровпускная часть. | БТ-191118; БТ-191112 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Трубопроводы паровпускной части цилиндра. | БТ-200359 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
| Зона с температурой 440° |  |  |  |
|  | ЦВД. Верхняя половина цилиндра. | БТ-191110; БТ-191112; БТ-191119; БТ-110034 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Нижняя половина цилиндра. | БТ-191110; БТ-191112; БТ-191119; БТ-110034 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Трубопровод отсоса пара из камер переднего уплотнения. | БТ-191110 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
| Зона с температурой 360°-320° |  |  |  |
|  | ЦВД. Верхняя половина цилиндра. | БТ-191110; БТ-191112; БТ-191119; БТ-110034 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Нижняя половина цилиндра. | БТ-191110; БТ-191112; БТ-191119; БТ-110034 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Трубопровод отбора пара на ПВД №8. | БТ-191110; | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Трубопровод пара на промперегрев. | БТ-191110; | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦВД. Трубопровод отсоса пара из камеры заднего уплотнения. | БТ-191110; | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
| Зона с температурой 150° |  |  |  |
|  | ЦВД. Коробки уплотнений | БТ-198388; БТ-192177 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
| Зона с температурой 545°-520° |  |  |  |
|  | ЦСД-I. Верхняя половина цилиндра. | БТ-195980; БТ-195735; БТ-195737; БТ-110034; БТ-201773 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-I. Нижняя половина цилиндра. | БТ-195980; БТ-195735; БТ-195737; БТ-110034; БТ-201773 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-I. Трубопроводы отсоса пара из уплотнений. | БТ-195980 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
| Зона с температурой 475°-400° |  |  |  |
|  | ЦСД-I. Верхняя половина цилиндра. | БТ-195980; БТ-195735; БТ-195737; БТ-110034; БТ-201773 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-I. Нижняя половина цилиндра. | БТ-195980; БТ-195735; БТ-195737; БТ-110034; БТ-201773 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-I. Трубопроводы отсоса пара из уплотнений. | БТ-195980 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
| Зона с температурой 335° |  |  |  |
|  | ЦСД-I. Нижняя половина цилиндра. | БТ-195980; БТ-195735; БТ-195737; БТ-110034; БТ-201773 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-I. Нижняя половина цилиндра. | БТ-195980; БТ-195735; БТ-195737; БТ-110034; БТ-201773 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-I. Трубопроводы перепуска пара из ЦСД-I в ЦСД-II. | БТ-195980; БТ-201033; БТ-195760; | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-I. Трубопроводы отсоса пара из уплотнений. | БТ-195980 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
| Зона с температурой 335° |  |  |  |
|  | ЦСД-II. Паровпускная часть. | БТ-196518; БТ-195759 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-II. Трубопроводы отсоса пара из уплотнений. | БТ-195980 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-II. Трубопроводы отборов пара. | БТ-195980 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
| Зона с температурой 300° |  |  |  |
|  | ЦСД-II. Средняя часть цилиндра. | БТ-196955; БТ-196953 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-II. Трубопроводы перепуска из ЦСД-II в ЦНД. | БТ-196518; БТ-196953 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦСД-II. Трубопроводы отборов пара. | БТ-195980 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
| Зона с температурой 200° |  |  |  |
|  | ЦНД. Выхлопная часть цилиндра. | БТ-200850; БТ-198522 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | ЦНД. Средняя часть цилиндра. | БТ-199153 | Тепловая изоляция турбины т-250/300-240 и трубопроводов зоны заводского проектирования. ТМТ-110438. |
|  | Подогреватель ПНД-1 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Подогреватель ПНД-2 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Подогреватель ПНД-3 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Подогреватель ПНД-4 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Подогреватель ПНД-5 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Подогреватель ПВД-6 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Подогреватель ПВД-7 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Подогреватель ПВД-8 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Деаэратор 7 ата | №2062036-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Сепаратор РР-20 | №2062036-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | ОКБ-1 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | ОКБ-2 | №2062019 | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Подогреватель ПСГ-1 | №2062019-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Подогреватель ПСГ-2 | №2062019-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.02. МВ |
|  | Трубопровод ОП | БТ -221409-1 №2060443-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.03. МВ Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Трубопровод ГПП | БТ-225041 СБ №2060444-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.03. МВ Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Трубопровод ХПП | БТ-221052 СБ №2060445-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.03. МВ Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Трубопровод питательной воды | БТ-06142221 №2060440-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.03. МВ Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Подвод питательной воды на впрыск | №2060440-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Рециркуляция впрыска питательной воды в деаэратор | №2060440-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Трубопроводы питательной воды на впрыск от промступени питательных насосов | №2060440-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Всасывающий трубопровод питательных насосов | №2060440-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Паропровод от штоков клапанов в деаэратор | №2060442-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Сбросной трубопровод из встроенных сепараторов | №2060446-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Мазутопроводы | №2062669-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Трубопровод рециркуляции бустерных насосов | №2062667-ТМ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.05. МВ |
|  | Трубопроводы отборов пара высокого давления (трубопроводы на Д-7, к ПВД_6, к ПВД-7, к ПВД-8) | БТ-225042 СБ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.03. МВ |
|  | Трубопровод дренажей высокого давления | БТ-225048 СБ | Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций блока. 329Т-00.03. МВ |

Объемы работ по паспортизации являются ориентировочными и уточняются с учетом результатов обследования.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

3.3. Особые условия оказания услуг:

  - РД 153-34.1-39-401-00 Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации.

  - СО 153-34.20.321 (МУ 34-70-184-87) Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС.

  - СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

3.4. Специальные требования:-----

3.5. Результат оказания услуг:

Тепловой паспорт изоляции оборудования, который должен содержать:

- протоколы измерений теплового потока и температуры поверхности из расчета не менее одной точки измерений на 6м2 тепловой изоляции и одной точки на 10 м2 обмуровки;

- заключение о состоянии тепловой изоляции с указанием фактических потерь тепла с поверхности по сравнению с действующими нормами СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- ведомость аварийных участков (более 50% потерь тепла сверх нормы);

- ведомость участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии (15-50% потерь тепла сверх нормы).

По результатам оказанных услуг электронную копию отчетных документов (отчетов, заключений, актов, протоколы и др.) направить в департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев

(подпись)			(ИО Фамилия)