ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

«Измерения сопротивления обмоток статора и ротора генератора Г-2 и возбудителя генератора Г-2. Испытания стали статора генератора Г-2. Высоковольтные испытания статора генератора Г-2. Снятие характеристик  Z ротора генератора Г-2,

КЗ и ХХ блока Г-2/Т-2»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1122/6.47-770

Номер титульного списка п.3.3.7

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Виноградов Александр Викторович, тел. (812) 9014873

  - Период оказания услуг:

Начало «15» апреля 2014 г.

Окончание «30» июля 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 350 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал -  0     тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 200  тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 150  тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  0     тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

2.1   Генератор - Тип  ТВВ-320-2У3,  Полная мощность  353 МВА,

Активная мощность 300 МВт,  Коэффициент мощности  0,85,  Напряжение 20 кВ,

Ток статора 10200 А,  Частота 50 Гц, частота вращения 3000 об/мин,

Напряжение возбуждения 414 В,  Ток возбуждения  2900 А.

2.2.  Возбудитель генератора - Тип ВТ-4000-2У3, Мощность длительная 3640 кВА,

Активная мощность длительная 1550 кВт, Напряжение длительное 780 В,

Ток длительный  2700 А,

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: контроль технического состояния генератора Г-2

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статор генератора | шт. | 1 |
| 1.1 | Высоковольтные испытания | испыта-ние | 6 |
| 1.2 | Испытания железа статора | испыта-ние | 1 |
| 1.3 | Измерения омического сопротивления обмоток | измере-ние | 3 |
| 1.4 | Измерения сопротивления изоляции обмоток | измере-ние | 6 |
| 2. | Ротор генератора | шт. | 1 |
| 2.1 | Высоковольтные испытания обмотки | испыта-ние | 1 |
| 2.2 | Измерения омического сопротивления обмотки | измере-ние | 1 |
| 2.3 | Измерения сопротивления обмотки переменному току, проверка катушек ротора на отсутствие витковых замыканий | измере-ние | 1 |
| 2.4 | Измерения сопротивления изоляции обмотки | измере-ние | 1 |
| 3. | Статор возбудителя генератора | шт. | 1 |
| 3.1 | Высоковольтные испытания | испыта-ние | 1 |
| 3.2 | Измерения омического сопротивления обмоток | измере-ние | 3 |
| 3.3 | Измерения сопротивления изоляции обмоток | измере-ние | 3 |
| 4. | Ротор возбудителя генератора | шт. | 1 |
| 4.1 | Высоковольтные испытания обмотки | испыта-ние | 1 |
| 4.2 | Измерения омического сопротивления обмотки | измере-ние | 1 |
| 4.3 | Измерения сопротивления изоляции обмотки | измере-ние | 1 |
| 5. | Измерения сопротивления переменному току ротора генератора при пуске генератора (от режима вращения на ВПУ до 3000 об/мин.) | измере-ние | 1 |
| 6. | Снятие характеристики КЗ блока генератор- трансформатор | испыта-ние | 1 |
| 7. | Снятие характеристики ХХ блока генератор- трансформатор | испыта-ние | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Выполнение требований

  - РД 34.45-51.300-97  Объём и нормы испытаний электрооборудования. Москва 1998г.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

и других документов, входящих в «Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007г.» (ЦПТИиТО ОРГРЭС Москва 2007) и относящихся к выполнению ремонтных работ указанных в техническом задании.

3.4. Специальные требования:

1. Исполнитель выполняет испытания и измерения своими эл. измерительными приборами и оборудованием для высоковольтных испытаний.

3.5. Результат оказания услуг:

- протоколы испытаний и измерений,

- отчёт по результатам снятия характеристик Z ротора, К.З. и Х.Х. генератора с

заключением о возможных режимах работы генератора,

- акт выполненных работ.

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев