Техническое задание

открытый запрос предложений

по выбору исполнителя  подрядных работ по монтажу дуговых защит КРУ-6, 10кВ Княжегубской ГЭС-11 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ:  2200/2.4-932)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская область, Кандалакшский р-н, п. Зеленоборский, Княжегубская ГЭС-11  КНГЭС  филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  И.о. начальника ЭТЛ Григорьев Анатолий Михайлович, моб.тел.: +79211773598

Требования к срокам выполнения работ:

начало – 01 июля 2011г.

окончание – 31 октября 2011г.

Предельная цена закупки  – Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

- Назначение и цели реконструкции.

  - Цели реконструкции:

- повышение надежности работы ГЭС-11.

- минимизация разрушений, возникающих  от воздействия электрической дуги.

  - Выполнение приказа РАО "ЕЭС России" N120 от 1 июля 1998 года "О мерах по повышению взрыво-пожаробезопасноти энергетических объектов" и пункта 5.4.19 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- Характеристика объекта модернизации.

  - КРУ-10кВ

Серия КРУ-2-10-20

Номинальное напряжение – 10 кВ.

Номинальный ток – 600А.

Выключатели – ВМП-10К.

Год выпуска – 1980.

Конструктивно КРУ 10кВ ГЭС-11 выполнено двухсекционным. Секции   расположены по одну сторону от служебного прохода. Связь между секциями  осуществляется через секционный выключатель и шинный мост. Ввод секций КРУ от реакторов отпаек генераторов выполнен кабельными линиями через вводные выключатели. В нормальном режиме секционный выключатель отключен, на нем введена схема АВР.

Количество ячеек первой секции КРУ 10 кВ -5, включая ячейку вводного выключателя, секционного выключателя и ячейку трансформатора напряжения.

Количество ячеек  второй секции КРУ 10 кВ -5, включая ячейку вводного выключателя, ячейку секционного разъединителя и ячейку трансформатора напряжения.

  - КРУ-6кВ

Серия КРУ-IIIУ

Номинальное напряжение – 6 кВ.

Номинальный ток – 600А.

Выключатели – ВМГ-133.

Год выпуска – 1955.

КРУ 6кВ ГЭС-11 территориально расположено в отдельно стоящем от ГЭС здании, конструктивно КРУ 6кВ ГЭС-11 выполнено двухсекционным. Секции расположены по одну сторону от служебного прохода. Связь между секциями осуществляется через секционный разъединитель и шинный мост. Ввод секций КРУ от трансформаторов  10/6 кВ  выполнен шинными мостами. В нормальном режиме секционный разъединитель отключен.

Количество ячеек первой секции КРУ 6 кВ -7, включая ячейку секционного разъединителя и ячейку трансформатора напряжения.

Количество ячеек  второй секции КРУ 6 кВ -7, включая ячейку трансформатора напряжения.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по монтажу дуговых защит КРУ-6 кВ и КРУ-10 кВ ГЭС-11 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Срок выполнения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составить и согласовать с Заказчиком сетевой график проведения работ по монтажу. | график | июль | 1 |  |
| 2 | Выполнить работы по монтажу дуговых защит КРУ-10кВ и КРУ-6 кВ ГЭС-11 Каскада Нивских ГЭС, согласно проекту ЗАО «Промэлектроника» 210708ДЗ-АП.001 2008г. | комплект | август | 1 |  |
| 3 | Разработать и утвердить у Заказчика Программу пуско-наладочных работ | програм-ма | сентябрь | 1 |  |
| 4 | Выполнить пусконаладочные работы согласно утвержденной Программе | комплект | сентябрь | 1 |  |
| 5 | Провести обучение персонала ЭТЛ КНГЭС в объеме, необходимом для обслуживания защит | чел. | октябрь | 1 |  |
| 6 | Оформить и передать Заказчику техническую документацию (в 3-х экз. на бумажном носителе, а также в форматах Visio или Autocad; протоколы испытаний, акты, паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты качества и другие документы на оборудование и комплектующие) | комплект | октябрь | 1 |  |

Проект ЗАО «Промэлектроника» №210708ДЗ-АП.001 предоставляется Подрядчику по запросу.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации.

- Выполнение требований.

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ),  р. 2.3 «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

  - СО 153-34.20.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - ГОСТ 21558-2000, «Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов»;

  - ГОСТ Р 51317.4.1-2000, «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость»;

  - ГОСТ Р. 507.46-2000. «Совместимость технических средств электромагнитная».

  - ГОСТ Р. 51317.4.1.-2000. (МЭК61000-4-1 –2000) «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость».

  - СТО 17330282.27.140.010-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.09-2008, «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.014-2008, «Технические системы ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - ГОСТ 34.201-89, «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

  - РД 50-34.698-90, «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008, «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

  - СО 34.20.501-2003  «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» ( в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к организации работ.

  - Общие требования

    - Иметь опыт работы по монтажу аналогичных защит не менее 5 лет.

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов и иных документов,  удостоверяющих их  качество.

    - Подрядная организация должна иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (п.23.6, п.23.19,  п.24.6 Приказа Министерства Регионального развития РФ №624 от 30.12.2009) по форме установленной Приказом Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1042 от 13.11.2010г. Объект, на котором выполняются работы, является особо опасным и технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

    - Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика.

    - Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение № 1 к Техническому заданию).

    - При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Специальные требования:

2.2.1. .Подрядчик должен иметь в наличии обученный и аттестованный персонал, ИТР (руководителей работ) с опытом работы и имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду);

- единоличного осмотра конструкций ГТС, зданий  и помещений.

2.2.2. Подрядчик должен:

- досконально знать особенностей ремонтируемого оборудования;

- обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ;

- обеспечить оформление и ведение исполнительной  документации, составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.3. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на КНГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.4. Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, специальные приспособления

2.3. Требования к субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен     иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков

- Запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Оборудование и материалы дуговой защиты КРУ-6 кВ | комплект | 1 |
| 2 |  | Оборудование и материалы дуговой защиты КРУ-10 кВ | комплект | 1 |

3.3.Материалы, поставка которых поручена Подрядчику для выполнения заявляемого объёма работ на складе КНГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  для реконструкции в 2011г. не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости в материалах и запасных частях, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон с предварительной проверкой наличия требуемой номенклатуры и количества на складах КНГЭС и филиала «Кольский».

Приложения:

- «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» -  на 1 листе в 1 экз.

- «Экологическая политика ОАО «ТГК-1» на 1 листе.

Приложение №1                                                                                                                      	к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение №2   к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от «05» июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.