Приложение № 3.1

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по:

«Балансовые испытания котлоагрегата ТГМ-96Б с корректировкой режимной карты при работе на газе»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ: 1121/6.47-894

Номер титульного списка: 3.1.2.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник КТЦ - Антоненко Сергей Иванович, рабочий телефон (921) 433-39-46

  - Период оказания услуг:

Начало:               апрель 2014 г.

Окончание:         декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 400  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 80,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 320,00  тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Основные технические характеристики:

Основные данные по котлу:

| Тип котла | Заводской номер | Станционный номер | Регистрационный № | Дата ввода в эксплуатацию | Сроки ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГМ-96/Б | 34 | 1 | 20236 | 1975 | с хх.04.2014 по хх.12.2014 |

В полном обозначении, в соответствии с ГОСТ: Е-480-140ГМ:

Где:	Е - с естественной циркуляцией без пром. перегрева;

480 (первое число) - паропроизводительность, т/ч; 140 (второе число) - давление перегретого пара, кгс/см²;

ГМ - вид топлива газ/мазут.

Расчётные показатели работы котла ТГМ-96Б с номинальными и пониженными* параметрами пара (при расходе пара 480т/ч) приведены в таблице 1.

*Примечание: В настоящее время котел ТГМ-96/Б ст. № 3 работают со сниженными параметрами перегретого пара на выходе из котла (см. Таблицу 1) для увеличения ресурса работы пароперегревателей и главного паропровода.

Таблица 1

Расчетные показатели при работе котла на природном газе

| № | Наименование показателя | Номинал. параметры | Пониженные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность котла, Гкал/ч | 284.145 | 283.429 |
| 2 | Расход топлива, м³/ч | 35250 | 34963 |
| 3 | КПД котла, % | 94.288 | 94.171 |
| 4 | Температура питательной воды, ºС | 230 | 230 |
| 5 | Температура газов на выходе из топки, ºС | 1246 | 1244 |
| 6 | Температура газов за ШПП в топке, ºС | 1094 | 1092 |
| 7 | Температура газов за ШПП в переходном газоходе, ºС | 965 | 962 |
| 8 | Температура газов перед КПП 1, ºС | 919 | 916 |
| 9 | Температура газов за КПП 1, ºС | 818 | 813 |
| 10 | Температура газов за КПП 2, ºС | 721 | 714 |
| 11 | Температура газов перед водяным экономайзером, ºС | 707 | 700 |
| 12 | Температура газов за водяным экономайзером, ºС | 300 | 307 |
| 13 | Температура пара в барабане, ºС | 343 | 339 |
| 14 | Температура пара за РЧПП, ºС | 391 | 393 |
| 15 | Температура пара за ПЧПП, ºС | 413 | 417 |
| 16 | Температура пара перед ШПП кр. в переходном газоходе, ºС | 388 | 387 |
| 17 | Температура пара за ШПП кр., в топке ºС | 433 | 435 |
| 18 | Температура пара перед ШПП ср. в топке | 428 | 412 |
| 19 | Температура пара за ШПП ср. в топке | 458 | 442 |
| 20 | Температура пара за ШПП ср. в переходном газоходе | 479 | 463 |
| 21 | Температура пара за ПНЧПП в поворотном газоходе | 488 | 472 |
| 22 | Температура пара перед КПП 1 | 488 | 472 |
| 23 | Температура пара за КПП 1 | 533 | 518 |
| 24 | Температура пара перед КПП 2 | 533 | 518 |
| 25 | Температура пара за КПП 2 | 560 | 545 |
| 26 | Давление острого пара за котлом, кгс/см2 | 140 | 125 |
| 27 | Давление в барабане котла кгс/см2 | 155 | 147 |
| 28 | Температура воды за подвесными трубами, ºС | 246 | 245 |
| 29 | Температура воды за конденсационной установкой, ºС | 263 | 272 |
| 30 | Температура воды за экономайзерными панелями, ºС | 268 | 277 |
| 31 | Температура воды за водяным экономайзером, ºС | 343 | 339 |
| 32 | Температура газов перед горячей частью РВП, ºС | 293 | 300 |
| 33 | Температура газов за горячей частью РВП, ºС | 171 | 174 |
| 34 | Температура газов за холодной частью РВП (уходящих газов), ºС | 122 | 124 |
| 35 | Температура воздуха на входе в РВП, ºС | 30 | 30 |
| 36 | Температура воздуха за холодной частью РВП, ºС | 84 | 86 |
| 37 | Температура воздуха за горячей частью РВП (горячего воздуха), ºС | 241 | 246 |

Котёл водотрубный, однобарабанный имеет П – образную компоновку и состоит из топочной камеры, горизонтального поворотного газохода  и конвективной шахты – разделённой перегородкой на два нисходящих, опускных газохода.

Конструктивно топочная камера котла имеет форму параллелепипед. Нижняя часть топки – под выполнен с уклоном 15о к горизонтали. Топочная камера в плане представляет собой прямоугольник с размерами по осям крайних труб 6060х14700 мм, объём топочной камеры составляет 1635м3. Для выравнивания по высоте топки расхода и температур газов на входе в горизонтальный газоход имеется аэродинамический выступ, образованный трубами заднего экрана в верхней части топки.

Горелки расположены по фронту котла в два яруса (по две горелки в каждом ярусе).

Объем топки – 1680 м3.

Лучистая поверхность топки – 956 м2.

Поверхность нагрева ширм – 645 м2.

Регенеративный воздухоподогреватель РВП-68.

На котельном агрегате ТГМ-96/Б установлены два регенеративных воздухоподогревателя (РВП-68), включенных параллельно. РВП представляет собой противоточный теплообменный аппарат для подогрева воздуха теплом уходящих газов.

Конструктивно РВП состоит из цилиндрического ротора, вращающегося вокруг вертикальной оси со скоростью 2 об/мин. и наружного корпуса, на крышках которого имеется система воздушных и газовых коробов, подводящих и отводящих дымовые газы и воздух.

Ротор состоит из 24-х клиновидных секторов, образующих правильный многоугольник. В каждый момент времени 9 секторов из 24-х включены в воздушный тракт, 13 секторов – в газовый, а 2 сектора перекрываются плитами радиальных уплотнений и выключены из работы. Каждый сектор по радиусу разделен на ячейки, в нижней части которых имеется опорная решетка установки нагревательных пакетов.

Нагревательная секция имеет форму трапеции и состоит из вертикальных стальных пластин скрепленных рамкой. Часть пластин нагревательной секции делают гофрированными. Форма пластин обеспечивает образование между ними щелей для прохода попеременно дымовых газов и воздуха. Нагревательные пакеты уложены в три яруса по высоте ротора. Два верхних яруса (первые по ходу газов), являются “горячей” частью, а нижний ярус - “холодной”. Горячая часть высотой 1200 мм. выполнена из гофрированных и дистанционирующих листов толщиной 0,6 мм., а “холодная” часть высотой 600 мм. – из эмалированных листов толщиной 1,2 мм.

Ротор приводится во вращение электродвигателем через вертикальный двухступенчатый редуктор с ведущей звездочкой, которая входит в зацепление с цевочным ободом ротора.

Цевочный обод представляет собой расположенные по окружности ротора вертикальные валики (цевки).

Верхняя часть вала ротора заключена в подшипниковую опору, которая воспринимает радиальные нагрузки при работе РВП. В корпусе опоры размещен двухрядный роликоподшипник.

Нижняя подшипниковая опора служит для закрепления вала ротора и воспринимает нагрузку от веса всей вращающейся конструкции. В корпусе опоры размещен упорный конический подшипник. Опора устанавливается на опорную балку, смонтированную на железобетонный каркас рамного типа.

Для устранения присосов воздуха из внешней среды на РВП установлены периферийные кольцевые уплотнения, расположенные между фланцами ротора и крышками корпуса. Уплотнения состоят из чугунных колодок с вставленными в них графитовыми колодками, которые прижимаются специальными пружинами к фланцам ротора.

Во избежание перетекания воздуха в дымовые газы РВП снабжен радиальными уплотнениями между газовым и воздушным коробами. Радиальное уплотнение представляет собой плиту, прикрепленную к крышке РВП и вертикальные пластины, прикрепленные к радиальным перегородкам ротора.

Основные параметры РВП сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

Основные параметры РВП

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр ротора, мм | 6830 |
| Общая высота ротора, мм | 2250 |
| Сектора ротора, шт. | 24 |
| Секторы газовой части, шт. | 13 |
| Секторы воздушной части, шт. | 9 |
| Секторы уплотнительной плиты, шт. | 2 |
| Общая поверхность нагрева РВП, м | 38205 |
| Тип редуктора | ВД-У1 |
| Тип электродвигателя | А02-52-4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 10 |
| Число оборотов ротора РВП, об/мин | 2 |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

- выявление дефектов оборудования для уточнения объема работ по капитальному ремонту;

- получение данных для последующей оценки качества произведенного ремонта;

- сравнение полученных данных с нормативными характеристиками;

- корректировка режимной карты (для котлоагрегата).

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. | уст-ка | 1 |
| 2. | Подбор исходной документации. Внешний и внутренний осмотр котла и вспомогательного оборудования. Составление перечня подготовительных работ, подбор и отправка приборов. Наблюдение за изготовлением и монтажом приспособлений. | уст-ка | 1 |
| 3. | Предварительные измерения, проверка газовой плотности котла, градуировка сечений воздуховодов, обработка материалов градуировки. | уст-ка | 1 |
| 4. | Определение характеристик эксплуатационного режима. Выдача рекомендаций по устранению дефектов, выявленных при осмотрах и предварительных измерениях | уст-ка | 2 |
| 5. | Проведение режимных опытов | уст-ка | 2 |
| 6. | Проведение балансовых опытов. Демонтаж приборов, упаковка и отправка в наладочную организацию. | уст-ка | 2 |
| 7. | Предварительная обработка материалов испытаний, составление предварительного заключения. | уст-ка | 2 |
| 8. | Окончательная обработка материалов испытаний, составление сводных таблиц, схем, графиков, эскизов. | уст-ка | 2 |
| 9. | Составление технического заключения с рекомендациями. | уст-ка | 2 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

    - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». (ВППБ 01-02-95*)

    - СО 153-34.20.120-2003  «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6, 7 издание

    - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

    - «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001  РД 153-34.0-03.150-00. Утвержденных  Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

    - РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования

    - ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

    - ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

    - ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

3.4. Специальные требования:

- Общие требования:

- наличие опыта работы по наладке, испытаниям, диагностике и контролю технического состояния основного и вспомогательного оборудования и пр. не менее 3 лет;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем требований по СЭМ;

- Специальные требования:

- персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по правилам ПТЭ, ОТ ПТБ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями оказания Услуг, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора;

- у персонала Исполнителя должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- желательно иметь опыт в реализации для Заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму оказанных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания Услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания Услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании Услуг;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- Исполнитель самостоятельно выполняет транспортное обеспечение при оказании Услуг: доставку персонала до места работы, перевозку необходимого оборудования и инструмента;

- Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в соответствии с согласованными в ежемесячных заявках сроками оказания Услуг. Форма ежемесячной заявки указана в договоре.

3.5. Результат оказания услуг:

Результаты измерений и испытаний оформляются протоколами и актами выполненных работ.

Электронную копию отчетных документов Исполнитель направляет в Департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»		______________________		П.А. Чепелев