Приложение № 3.2

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по:

«Обследование и контроль затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном

состоянии ОПС трубопроводов блоков № 2, 3»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ: 1121/6.47-894

Номер титульного списка: 3.1.4.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ - Антоненко С.И, рабочий телефон  (921) 433-39-46

  - Период оказания услуг:

Начало:               апрель 2014 г.

Окончание:         декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 345,00  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 345,00  тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Технические характеристики:

- Опорно-подвесная система (ОПС) блока № 2:

1.1. Опорно-подвесная система (ОПС) главного паропровода № 2:

| Главный паропровод котла ТГМ-96Б ст. № 2 Рег. № 1607 I-й категории. | Уст. в 1976г. Рном = 115 кг/см2, Тном = 540 ºС, Д1 = 377 ×45 мм - 39,9м, Д2 = 325 ×38 мм - 69,3м, Д3 = 219 ×25 мм - 14,7м, Д4 = 133 ×16 мм - 3,6м, Д5 = 76 ×10 мм - 0,8м, |  |
| --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме |  | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 1 |  | 19 МВН | М=1 N=1 |
| 2 |  | 20 МВН | М=1 N=2 |
| 3 |  | 20 МВН 10 МВН | М=1 N=3 |
| 4 |  | 10 МВН | М=2 N=1 |
| 2а |  | 20 МВН | М=1 N=2 |
| За |  | 20 МВН 10 МВН | М=1 N=3 |
| 4а |  | 09 МВН 19 МВН | М=2 N=2 |
| 16 |  | 19 МВН | М=1 N=1 |
| 6 |  | 10 МВН | М=1 N=1 |
| 7 |  | 10 МВН | М=2 N=1 |
| 8 |  | 10 МВН, 20 МВН | М=2 N=2 |
| 9 |  | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 10 |  | 17 МВН | М=2 N=1 |
| 11 |  | 06 МВН | М=2 N=1 |
| 12 |  | 06 МВН | М=2 N=2 |
| 13 |  | 06 МВН | М=2 N=1 |
| IV |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| V |  | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 1Б |  | 14 МВН | М=2 N=1 |
| 2Б |  | 14 МВН | М=2 N=1 |
| ЗБ |  | 14 МВН | М=2 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС главного паропровода блока № 2.

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПНД-1

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 2 | 16 МВН | М=2 N=1 |
| 3 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 4 | 17 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-1 блока № 2

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПНД-2

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| --- | --- | --- |
| 19 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 16 | 24 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-2 блока № 2

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПНД-3

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 20 | 19 МВН | М=1 N=1 |
| 17 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 8 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 7 | 17 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-3 блока № 2

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПНД-4

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 24 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 25 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 26 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 27 | 18 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-4 блока № 2

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПВД-5

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 33 | 16 МВН | М=1 N=1 |
| 32 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 31 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 30 | 16 МВН | М=1 N=1 |
| 29 | 17 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-5 блока № 2

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПВД-6

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 2 | 08 МВН | М=1 N=1 |
| 3 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 4 | 16 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-6 блока № 2

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПВД-7

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 6 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 5 | 16 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-7 блока № 2

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю №1

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 1А | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 1Б | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 1В | 19 МВН | М=2 N=1 |

См. аксонометрическую схему  ОПС трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю № 1 блока № 2

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю № 2

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 МВН- | М=1 N=1 |
| 2 | 20 МВН | М=1 N=1 |
| 3 | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 4 | 24 МВН | М=2 N=1 |
| 5 | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 6 | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 7 | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 9 | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 10 | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 11 | 19 МВН | М=2 N=1 |

См. аксонометрическую схему  ОПС трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю № 2 блока № 2

  - Опорно-подвесная система (ОПС) питательного трубопровода:

| Трубопровод питательной воды котла ТГМ-96Б ст. № 2, Рег.№ 1608; (I-й категории) |  | Уст. в 1976г. Рном = 230 кг/см2, Тном = 230ºС, Д1 = 325×24мм - 212,6м, Д2 = 273×20мм - 46,7м, Д3 = 219×16мм - 27,1м, Д4 = 194×15мм - 17,8м, Д5 = 133×10мм - 11,7м, Д6 = 76×7,5мм - 14,5м |
| --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме |  | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 2 |  | 06 МВН | М=1 N=1 |
| 2а |  | 06 МВН | М=1 N=1 |
| 3 |  | 16 МВН | М=2 N=1 |
| За |  | 16 МВН | М=2 N=1 |
| 5 |  | 17 МВН | М=2 N=1 |
| 6 |  | 17 МВН | М=2 N=1 |
| 10 |  | 16 МВН | М=2 N=1 |
| 11 |  | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 12 |  | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 13 |  | 07 МВН | М=2 N=1 |
| 14 |  | 24 МВН, 21 МВН | М=2 N=2 |
| 15 |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| 16 |  | 20 МВН | М=1 N=1 |
| 17 |  | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 18 |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| 19 |  | 15 МВН | М=2 N=1 |
| 23 |  | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 24 |  | 20 МВН | М=1 N=1 |
| 25 |  | 16 МВН | М=1 N=1 |
| 28 |  | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 29 |  | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 31 |  | 17 МВН | М=2 N=1 |
| 32 |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| 33 |  | 09 МВН | М=2 N=1 |
| 34 |  | 20 МВН | М=1 N=1 |
| 36 |  | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 39 |  | 19 МВН | М=1 N=1 |
| 44 |  | 09 МВН | М=2 N=1 |
| 45 |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| 46 |  | 17 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС питательного трубопровода блока № 2.

1.11. Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов основного конденсата:

| Трубопроводы основного конденсата (конденсат ПВД и ПНД в деаэратор) Рег. № 11/II; категория IV, группа III.2 |  |  | Рном. = 16,0 кг/см2, Тном. = 150-200ºС D1 = 273х7мм- 35,4 п.м. D2 = 219х7мм- 10,4 п.м. D3 = 159х5мм- 74,7 п.м. D4 = 108х4 мм- 0,4 п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 1 | 06МВН 045-63 | М=1 N=1 |
| 2 | 07МВН 045-63 | М=1 N=1 |
| 3 | 05МВН 059-63 | М=1 N=1 |
|  | 05МВН 059-63 | М=1 N=1 |
|  | 04МВН 059-63 | М=1 N=1 |
|  | 04МВН 059-63 | М=1 N=1 |
| 4 | 14МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 14МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 16МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 16МВН 049-63 | М=1 N=1 |
| 5 | 14МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 14МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 19МВН 049-63 | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему основного конденсата блока № 2 (конденсат ПВД и ПНД в деаэратор), а также черт. № 228906; 204694 (204048,049,050,051,052).

1.12.  Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов отсоса от штоков:

| Трубопровод от штоков клапанов турбины в ДСП Рег. № 1949 I-й категории |  | Рном. = 6 кг/см2, Тном. = 535ºС D1 = 133×10мм - 3,9п.м., D2 = 108×4,5мм - 28,2п.м. |
| --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 1 | МВН 045-63 | М=1 N=2 |
| 2 | МВН 045-63 | М=1 N=2 |
| 3 | МВН 049-63 | М=1 N=2 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отсоса от штоков блока № 2

1.13. Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов сетевой воды:

| Трубопровод сетевой воды |  | - Сетевой трубопровод в пределах турбоустановки (Рвыход. = 16 кг/см2; Рвход. = 1 кг/см2; Твыход. = 110ºС; Твход. = 50ºС) 1.1. Всасывающий трубопровод насосов I-ой ступени (Рр = 1,5 кгс/см2; Т=700) D1 = 920×9мм – 32,6 п.м., D2 = 820×9мм – 8,4 п.м., 1.2. Напорный трубопровод от насоса I-ой ступени до сетевого подогревателя №2 (Рр = 6,0 кгс/см2; Т=700) D1 = 630×8мм – 4,9 п.м., D2 = 820×9мм – 74,2 п.м.; 1.3. Трубопровод после сетевого подогревателя №2 на всас насосов II-ой ступени (Рр = 6,0 кгс/см2; Т=1100) D1 = 630×8мм – 8,6 п.м., D2 = 820×9мм – 34,9 п.м.; 1.4. Напорный трубопровод насосов II-ой ступени (Рр = 16-25 кгс/см2; Т=1100) D1 = 630×8мм – 8,6 п.м., D2 = 820×9мм – 17,1 п.м.; |
| --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 1 | по чертежу № 204186 | Опора скользящая для 2-х труб |
| 2 | по чертежу № 204185 | Опора неподвижная |
| 3 | по чертежу № 204186 | Опора неподвижная |
| 4 | по чертежу № 204187 | Опора скользящая |
| 5 | по чертежу № 204188 | Подпятник |
| 6 | по чертежу № 204189 | Опора скользящая |
| 7 | по чертежу № 204190 | Опора скользящая |
| 8 | по чертежу № 204191 | Неподвижная подвеска |
| 9 | по чертежу № 204192 | Опора скользящая |
| 10 | по чертежу № 205345 | Неподвижная подвеска |
| 11 | по чертежу № 205346 | Неподвижная подвеска |
| 12 | по чертежу № 204195 | Опора скользящая для 3-х труб |
| 13 | по чертежу № 204196 | Опора неподвижная |
| 14 | по чертежу № 204197 | Опора скользящая |
| 16 | по чертежу № 204199 | Опора скользящая |
| 17 | по чертежу № 204200 | Опора скользящая |
| 18 | по чертежу № 204200 | Опора скользящая |
| 19 | по чертежу № 204202 | Опора скользящая |
| 20 | по чертежу № 204203 | Опора скользящая |
| 21 | по чертежу № 204204 | Опора скользящая |
| 22 | по чертежу № 204205 | Неподвижная подвеска |
| 23 | по чертежу № 204347 | Опора скользящая под задвижку |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопроводов сетевой воды блока  № 2 (монтажные формуляры на сборочно-сварочные работы № 204704).

- Опорно-подвесная система (ОПС) блока № 3:

2.1. Опорно-подвесная система (ОПС) главного паропровода № 2:

| Главный паропровод котла ТГМ-96Б ст. № 3 Рег. № 1802 I-й категории. | Уст. в 1978г. Рном = 115 кг/см2, Тном = 540 ºС, Д1 = 377 ×45 мм - 39,9м, Д2 = 325 ×38 мм - 69,3м, Д3 = 219 ×25 мм - 14,7м, Д4 = 133 ×16 мм - 3,6м, Д5 = 76 ×10 мм - 0,8м, |  |
| --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме |  | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 1 |  | 19 МВН | М=1 N=1 |
| 2 |  | 20 МВН | М=1 N=2 |
| 3 |  | 20 МВН 10 МВН | М=1 N=3 |
| 4 |  | 10 МВН | М=2 N=1 |
| 2а |  | 20 МВН | М=1 N=2 |
| За |  | 20 МВН 10 МВН | М=1 N=3 |
| 4а |  | 09 МВН 19 МВН | М=2 N=2 |
| 16 |  | 19 МВН | М=1 N=1 |
| 6 |  | 10 МВН | М=1 N=1 |
| 7 |  | 10 МВН | М=2 N=1 |
| 8 |  | 10 МВН, 20 МВН | М=2 N=2 |
| 9 |  | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 10 |  | 17 МВН | М=2 N=1 |
| 11 |  | 06 МВН | М=2 N=1 |
| 12 |  | 06 МВН | М=2 N=2 |
| 13 |  | 06 МВН | М=2 N=1 |
| IV |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| V |  | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 1Б |  | 14 МВН | М=2 N=1 |
| 2Б |  | 14 МВН | М=2 N=1 |
| ЗБ |  | 14 МВН | М=2 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС главного паропровода блока № 3.

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПНД-1

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 2 | 16 МВН | М=2 N=1 |
| 3 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 4 | 17 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-1 блока № 3

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПНД-2

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| --- | --- | --- |
| 19 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 16 | 24 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-2 блока № 3

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПНД-3

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 20 | 19 МВН | М=1 N=1 |
| 17 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 8 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 7 | 17 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-3 блока № 3

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПНД-4

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 24 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 25 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 26 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 27 | 18 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-4 блока № 3

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПВД-5

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 33 | 16 МВН | М=1 N=1 |
| 32 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 31 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 30 | 16 МВН | М=1 N=1 |
| 29 | 17 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-5 блока № 3

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПВД-6

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 2 | 08 МВН | М=1 N=1 |
| 3 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 4 | 16 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-6 блока № 3

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопровода отбора пара к ПВД-7

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 6 | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 5 | 16 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-7 блока № 3

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю №1

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 1А | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 1Б | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 1В | 19 МВН | М=2 N=1 |

См. аксонометрическую схему  ОПС трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю № 1 блока № 3

  - Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю № 2

| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-кол- во ценой. N - кол-во пружин). |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 МВН- | М=1 N=1 |
| 2 | 20 МВН | М=1 N=1 |
| 3 | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 4 | 24 МВН | М=2 N=1 |
| 5 | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 6 | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 7 | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 9 | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 10 | 20 МВН | М=2 N=1 |
| 11 | 19 МВН | М=2 N=1 |

См. аксонометрическую схему  ОПС трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю № 2 блока № 3

  - Опорно-подвесная система (ОПС) питательного трубопровода:

| Трубопровод питательной воды котла ТГМ-96Б ст. № 3, Рег.№ 1801; (I-й категории) |  | Уст. в 1978г. Рном = 230 кг/см2, Тном = 230ºС, Д1 = 325×24мм - 212,6м, Д2 = 273×20мм - 46,7м, Д3 = 219×16мм - 27,1м, Д4 = 194×15мм - 17,8м, Д5 = 133×10мм - 11,7м, Д6 = 76×7,5мм - 14,5м |
| --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме |  | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 2 |  | 06 МВН | М=1 N=1 |
| 2а |  | 06 МВН | М=1 N=1 |
| 3 |  | 16 МВН | М=2 N=1 |
| За |  | 16 МВН | М=2 N=1 |
| 5 |  | 17 МВН | М=2 N=1 |
| 6 |  | 17 МВН | М=2 N=1 |
| 10 |  | 16 МВН | М=2 N=1 |
| 11 |  | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 12 |  | 19 МВН | М=2 N=1 |
| 13 |  | 07 МВН | М=2 N=1 |
| 14 |  | 24 МВН, 21 МВН | М=2 N=2 |
| 15 |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| 16 |  | 20 МВН | М=1 N=1 |
| 17 |  | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 18 |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| 19 |  | 15 МВН | М=2 N=1 |
| 23 |  | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 24 |  | 20 МВН | М=1 N=1 |
| 25 |  | 16 МВН | М=1 N=1 |
| 28 |  | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 29 |  | 18 МВН | М=1 N=1 |
| 31 |  | 17 МВН | М=2 N=1 |
| 32 |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| 33 |  | 09 МВН | М=2 N=1 |
| 34 |  | 20 МВН | М=1 N=1 |
| 36 |  | 17 МВН | М=1 N=1 |
| 39 |  | 19 МВН | М=1 N=1 |
| 44 |  | 09 МВН | М=2 N=1 |
| 45 |  | 18 МВН | М=2 N=1 |
| 46 |  | 17 МВН | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему ОПС питательного трубопровода блока № 3.

2.12. Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов основного конденсата:

| Трубопроводы основного конденсата (конденсат ПВД и ПНД в деаэратор) Рег. № 9/III; категория IV, группа III.2 |  |  | Рном. = 16,0 кг/см2, Тном. = 150-200ºС D1 = 273х7мм- 35,4 п.м. D2 = 219х7мм- 10,4 п.м. D3 = 159х5мм- 74,7 п.м. D4 = 108х4 мм- 0,4 п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 1 | 06МВН 045-63 | М=1 N=1 |
| 2 | 07МВН 045-63 | М=1 N=1 |
| 3 | 05МВН 059-63 | М=1 N=1 |
|  | 05МВН 059-63 | М=1 N=1 |
|  | 04МВН 059-63 | М=1 N=1 |
|  | 04МВН 059-63 | М=1 N=1 |
| 4 | 14МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 14МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 16МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 16МВН 049-63 | М=1 N=1 |
| 5 | 14МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 14МВН 049-63 | М=1 N=1 |
|  | 19МВН 049-63 | М=1 N=1 |

См. аксонометрическую схему основного конденсата блока № 3 (конденсат ПВД и ПНД в деаэратор), а также черт. № 228906; 204694 (204048,049,050,051,052).

2.12. Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов отсоса от штоков:

| Трубопровод от штоков клапанов турбины в ДСП Рег. № 1950 I-й категории |  | Рном. = 6 кг/см2, Тном. = 535ºС D1 = 133×10мм - 3,9п.м., D2 = 108×4,5мм - 28,2п.м. |
| --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 1 | МВН 045-63 | М=1 N=2 |
| 2 | МВН 045-63 | М=1 N=2 |
| 3 | МВН 049-63 | М=1 N=2 |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопровода отсоса от штоков блока № 3

2.13. Опорно-подвесная система (ОПС) трубопроводов сетевой воды:

| Трубопровод сетевой воды |  | - Сетевой трубопровод в пределах турбоустановки (Рвыход. = 16 кг/см2; Рвход. = 1 кг/см2; Твыход. = 110ºС; Твход. = 50ºС) 1.1. Всасывающий трубопровод насосов I-ой ступени (Рр = 1,5 кгс/см2; Т=700) D1 = 920×9мм – 32,6 п.м., D2 = 820×9мм – 8,4 п.м., 1.2. Напорный трубопровод от насоса I-ой ступени до сетевого подогревателя №2 (Рр = 6,0 кгс/см2; Т=700) D1 = 630×8мм – 4,9 п.м., D2 = 820×9мм – 74,2 п.м.; 1.3. Трубопровод после сетевого подогревателя №2 на всас насосов II-ой ступени (Рр = 6,0 кгс/см2; Т=1100) D1 = 630×8мм – 8,6 п.м., D2 = 820×9мм – 34,9 п.м.; 1.4. Напорный трубопровод насосов II-ой ступени (Рр = 16-25 кгс/см2; Т=1100) D1 = 630×8мм – 8,6 п.м., D2 = 820×9мм – 17,1 п.м.; |
| --- | --- | --- |
| № подвески или опоры по аксонометрической схеме | Тип пружины при фактическом исполнении подвески (мвн, ост, он, нт) | Схема опоры или подвески (М-колич-во цепей, N – количе-во пружин) |
| 1 | по чертежу № 204186 | Опора скользящая для 2-х труб |
| 2 | по чертежу № 204185 | Опора неподвижная |
| 3 | по чертежу № 204186 | Опора неподвижная |
| 4 | по чертежу № 204187 | Опора скользящая |
| 5 | по чертежу № 204188 | Подпятник |
| 6 | по чертежу № 204189 | Опора скользящая |
| 7 | по чертежу № 204190 | Опора скользящая |
| 8 | по чертежу № 204191 | Неподвижная подвеска |
| 9 | по чертежу № 204192 | Опора скользящая |
| 10 | по чертежу № 205345 | Неподвижная подвеска |
| 11 | по чертежу № 205346 | Неподвижная подвеска |
| 12 | по чертежу № 204195 | Опора скользящая для 3-х труб |
| 13 | по чертежу № 204196 | Опора неподвижная |
| 14 | по чертежу № 204197 | Опора скользящая |
| 16 | по чертежу № 204199 | Опора скользящая |
| 17 | по чертежу № 204200 | Опора скользящая |
| 18 | по чертежу № 204200 | Опора скользящая |
| 19 | по чертежу № 204202 | Опора скользящая |
| 20 | по чертежу № 204203 | Опора скользящая |
| 21 | по чертежу № 204204 | Опора скользящая |
| 22 | по чертежу № 204205 | Неподвижная подвеска |
| 23 | по чертежу № 204347 | Опора скользящая под задвижку |

См. аксонометрическую схему ОПС трубопроводов сетевой воды блока  № 3 (монтажные формуляры на сборочно-сварочные работы № 204704).

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ РАБОТЫ.

| Номер чертеже | Наименование |
| --- | --- |
| 021-01 | Аксонометрическая схема ОПС главного паропровода |
| УРО.92.000.001сх | Аксонометрическая схема ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-1 |
| УРО.02.000.000сх | Аксонометрическая схема ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-2 |
| УРО.02.000.002сх | Аксонометрическая схема ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-3 |
| УРО.92.000.003сх | Аксонометрическая схема ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-4 |
| УРО.92.000.004сх | Аксонометрическая схема ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-5 |
| УРО.92.000.005сх | Аксонометрическая схема ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-6 |
| УРО.92.000.006сх | Аксонометрическая схема ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-7 |
| УРО.92.000.007сх | Аксонометрическая схема ОПС трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю №1 |
| УРО.92.000.008сх | Аксонометрическая схема ОПС трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю №2 |
| УРО.71.000.000.СХ | Аксонометрическая схема ОПС питательного трубопровода |
| 021-02 | Аксонометрическая схема ОПС трубопровода основного конденсата |
| ФТ-70/4 | Аксонометрическая схема ОПС трубопровода отсоса от штоков |
| 204704 | Аксонометрическая схема ОПС трубопроводов сетевой воды (монтажные формуляры на сборочно-сварочные работы) |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнить контроль степени затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии  в соответствии с действующими инструкциями.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п./п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОПС Главного паропровода |  |  |
| 1.1. | - Пружинные подвески № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 6, 7, 8,9,10, 11, 12, 13, IV, V | шт. | 21 |
| 1.2. | Опора № 1*, 1а*, 5, 14 | шт. | 4 |
| 2. | Обследование и наладка ОПС трубопроводов отборов |  |  |
| 2.1. | ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-1 |  |  |
| 2.1.1. | Пружинные подвески № 1, 2, 3, 4 | шт. | 4 |
| 2.2. | ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-2 |  |  |
| 2.2.1 | Пружинные подвески № 16,19 | шт. | 2 |
| 2.3. | ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-3 |  |  |
| 2.3.1. | Пружинные подвески № 7,8 17, 20 | шт. | 4 |
| 2.3.2. | Опора № 18 | шт. | 1 |
| 2.4. | ОПС трубопровода отбора пара к ПНД-4 |  |  |
| 2.4.1. | Пружинные подвески № 24, 25, 26, 27 | шт. | 4 |
| 2.5. | ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-5 |  |  |
| 2.5.1. | Пружинные подвески № 29, 30, 31, 32, 33 | шт. | 5 |
| 2.6. | ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-6 |  |  |
| 2.6.1. | Пружинная подвеска № 1, 2, 3 | шт. | 3 |
| 2.6.2. | Жесткая подвеска № 4 | шт. | 1 |
| 2.7. | ОПС трубопровода отбора пара к ПВД-7 |  |  |
| 2.7.1. | Пружинная подвеска № 5, 6 | шт. | 2 |
| 2.8. | ОПС трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю № 1 |  |  |
| 2.8.1. | Пружинная подвеска № 1А, 1Б, 1В | шт. | 3 |
| 2.9. | ОПС трубопроводов отбора пара от турбины к сетевому подогревателю № 2 |  |  |
| 2.9.1. | Пружинная подвеска № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | шт. | 10 |
| 2.9.2. | Опора № 8 | шт. | 1 |
| 3. | ОПС питательного трубопровода |  |  |
| 3.1. | - Пружинные подвески № 2, 2а, 3, 3а, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 45, 46 | шт. | 31 |
| 3.2 | Опора № 1, 4, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 37, 38 | шт. | 13 |
| 4. | ОПС трубопроводов основного конденсата (конденсат ПВД и ПНД в деаэратор) |  |  |
| 4.1. | Пружинная подвеска № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | шт. | 6 |
| 5. | ОПС трубопроводов отсоса от штоков |  |  |
| 5.1. | Пружинная подвеска № 1, 2, 3 | шт. | 3 |
| 5.2. | Опора № 4, 5 | шт. | 2 |
| 6. | ОПС трубопроводов сетевой воды |  |  |
| 6.1. | Скользящая опора № 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14,, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | шт. | 26 |
| 6.2. | Неподвижная подвеска № 5, 8, 11, 22 | шт. | 5 |
| 6.3. | Неподвижная опора № 2, 3, 10, 13 | шт. | 4 |
| 6.4. | Подпятник № 5 | шт. | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

    - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». (ВППБ 01-02-95*)

    - СО 153-34.20.120-2003  «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6, 7 издание

    - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

    - «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001  РД 153-34.0-03.150-00. Утвержденных  Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

    - Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации. РД от 26.06.2000г.

3.4. Требования к Исполнителю:

- Общие требования:

- наличие опыта работы по наладке, испытаниям, диагностике и контролю технического состояния основного и вспомогательного оборудования и пр. не менее 3 лет;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем требований по СЭМ;

- Специальные требования:

- персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по правилам ПТЭ, ОТ ПТБ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями оказания Услуг, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора;

- персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- желательно иметь опыт в реализации для Заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму оказанных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания Услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания Услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании Услуг;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Исполнитель самостоятельно выполняет транспортное обеспечение при оказании Услуг: доставку персонала до места работы, перевозку необходимого оборудования и инструмента;

- Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в соответствии с согласованными в ежемесячных заявках сроками оказания Услуг. Форма ежемесячной заявки указана в договоре.

3.5. Результат оказания услуг:

Результаты оформляются актами и протоколами. Электронную копию отчетных документов Исполнитель направляет в Департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»		______________________		П.А. Чепелев