Приложение № 3.4

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по:

«Тепловизионное обследование ОРУ 110 кВ и ОУТ, генераторов  Г-1,2,3,4,5»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ: 1121/6.47-894

Номер титульного списка: 3.3.4.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник (цеха, службы) - Павлов А. Н., рабочий телефон (812) 901-50-73

  - Период оказания услуг:

Начало :               апрель 2014 г.

Окончание :         сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 222,00  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 222,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Обследование токоведущих частей (ТВЧ) электроустановок (ЭУ), таких как распределидельные устройства открытого (ОРУ-110/220 кВ) и закрытого (РУСН-0,4 кВ) проводится с целью контроля качества контактных и болтовых соединений в этих ЭУ, в соответствии с действующими Нормами. В рамках данного тепловизионного обследования выполняется выявление дефектов, приводящих к нарушению изоляции ТВЧ и самих ТВЧ ЭУ станции, проявляющихся в виде температурных аномалий на отдельных участках ТВЧ.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| №№ | ЭУ | Объект | Кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г-1,2,3,4,5 | Контакты Р-10 кВ Г-1÷5 | 5 |
| 2 | ОРУ-110 кВ | Контактные соединения В-110 кВ, находящихся под нагрузкой | 21 |
| 3 | ОРУ-110 кВ | Контактные соединения ШР-110 кВ, находящихся под нагрузкой | 25 |
| 4 | ОРУ-110 кВ | Контактные соединения ЛР-110 кВ, находящихся под нагрузкой | 12 |
| 5 | ОРУ-110 кВ | Контактные соединения ТР-110 кВ, находящихся под нагрузкой | 6 |
| 6 | ОРУ-220 кВ | Контактные соединения В-220 кВ, находящихся под нагрузкой | 7 |
| 7 | ОРУ-220 кВ | Контактные соединения ШР-220 кВ, находящихся под нагрузкой | 9 |
| 8 | ОРУ-220 кВ | Контактные соединения ЛР-220 кВ, находящихся под нагрузкой | 4 |
| 9 | ОРУ-220 кВ | Контактные соединения ТР-220 кВ, находящихся под нагрузкой | 2 |
| 10 | ОУТ АТ-1 | Контактные соединения вводов 10/110/220 кВ | 3 |
| 11 | ОУТ АТ-2 | Контактные соединения вводов 10/110/220 кВ | 3 |
| 12 | ОУТ Т-1 | Контактные соединения вводов 110 кВ | 1 |
| 13 | ОУТ Т-2 | Контактные соединения вводов 110 кВ | 1 |
| 14 | ОУТ Т-3 | Контактные соединения вводов 110 кВ | 1 |
| 15 | ОУТ Т-4 | Контактные соединения вводов 110 кВ | 1 |
| 16 | ОУТ Т-5 | Контактные соединения вводов 110 кВ | 1 |
| 17 | ОУТ ТСН-Р | Контактные соединения вводов 110 кВ | 1 |
| 18 | ОРУ-110 кВ | Контактные соединения Р-110 кВ ТН-110 кВ | 4 |
| 19 | ОРУ-110 кВ | ОПН-110 кВ | 10 |
| 20 | ОРУ-220 кВ | Контактные соединения Р-220 кВ ТН-220 кВ | 2 |
| 21 | ОРУ-220 кВ | ОПН-220 кВ | 8 |
| 22 | РУСН-0,4 кВ КНД | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 12 |
| 23 | РУСН-0,4 кВ МЗН | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 12 |
| 24 | РУСН-0,4 кВ НГВС | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 12 |
| 25 | РУСН-0,4 кВ НПЛК | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 8 |
| 26 | РУСН-0,4 кВ Компрес-й. | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 3 |
| 27 | РУСН-0,4 кВ ЗОС | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 8 |
| 28 | РУСН-0,4 кВ ЦРМ | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 10 |
| 29 | РУСН-0,4 кВ ХВО | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 12 |
| 30 | РУСН-0,4 кВ ОПУ-110 | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 3 |
| 31 | РУСН-0,4 кВ ОПУ-220 | Рубильники 0,4 кВ и Выключатели (АВМ) 0,4 кВ присоединений, находящихся в работе и ТСН – 6/0,4 кВ | 3 |
|  | Итого |  | 210 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

    - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». (ВППБ 01-02-95*)

    - СО 153-34.20.120-2003  «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6, 7 издание

    - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

    - «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001  РД 153-34.0-03.150-00. Утвержденных  Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

    - РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования

3.4. Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для производства высоковольтных испытаний и измерений.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

- У персонала должна быть группа по электробезопасности соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

- Иметь все необходимые для измерений и испытаний приборы, инструменты и специальные приспособления.

- Наличие действующего сертификата электролаборатории.

3.5. Результат оказания услуг:

3.5.1.   По результатам тепловизионного обследования оформляются:

3.5.1.1. Справка о результатах проверки качества теплоизоляции ОК.

3.5.1.2. Акт проверки качества теплоизоляции ОК.

3.5.1.3. Отчет о тепловизионном обследовании ОК.

3.5.2.   Отчет о тепловизионном обследовании должен включать:

3.5.2.1. Исходные данные (описание конструкции и эксплуатационных режимов обследуемого здания, а также условий, при которых проводилось обследование);

3.5.2.2. Результаты обследования (термограммы и фотографии обследованных ОК);

3.5.2.3. Выявленные участки ограждения с дефектами теплоизоляции.

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»		______________________		П.А. Чепелев