|  |  | # Приложение №1 # к Поручению на проведение # закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту общестанционного вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (2000/2.18-484))

# каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.42 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530320 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский р-он, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22

начальник ЭМЦ-1: Семенов Александр Викторович, 8-921-661-96-69

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 			8332  	тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 		1600  	тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 		1632  	тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 		1665  	тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 		1700  	тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 		1735  	тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение работ по ремонту общестанционного оборудования

3.2. Термины и определения.

Таблица №1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики общестанционного оборудования, подлежащих ремонту, определены в приложениях №№1-3 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15):

- Разъединители с приводами открытого распределительного устройства, (ОРУ) 330 кВ;

- Разъединители с приводами открытого распределительного устройства, (ОРУ) 150 кВ;

- Трансформаторы напряжения открытого распределительного устройства, (ОРУ) 150 кВ;

- Трансформаторы тока открытого распределительного устройства, (ОРУ) 150 кВ;

- Разъединители с приводами открытого распределительного устройства, (ОРУ) 35 кВ;

- Выключатели с приводами открытого распределительного устройства, (ОРУ) 35 кВ.

Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16):

- Разъединители с приводами открытого распределительного устройства, (ОРУ) 150 кВ;

- Трансформаторы тока открытого распределительного устройства, (ОРУ) 150 кВ;

- Разъединители с приводами открытого распределительного устройства, (ОРУ) 35 кВ;

- Выключатели с приводами открытого распределительного устройства, (ОРУ) 35 кВ.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта общестанционного оборудования Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16) КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Таблица №2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Капитальные и текущие ремонты электрооборудования открытых распределительных устройств 330 кВ, 150 кВ, 35 кВ - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2014 году определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |
| 2. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

  - Сроки выполнения работ определяются сроками в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ ремонтов общестанционного оборудования (Приложение №4) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ГЭС без изменения гарантийных обязательств.

  - Графики проведения ремонтов (Приложение №5) оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390).

- РД 153-34.0-03.150-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Методическое пособие по контролю состояния электрооборудования.

- РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования».

- РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования».

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- Правила устройства электроустановок (7-е издание).

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

  - Наличие опыта работы по ремонту высоковольтного электротехнического оборудования на объектах энергетики не менее 3 лет.

  - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

  - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 24.5 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений.

  - ОРУ-330, 150, 35кВ КС ГЭС не является особо опасным, технически сложным, уникальным объектом (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

  - Иметь разрешительные документы и свидетельство о регистрации лаборатории на выполнение необходимых видов испытаний электрооборудования.

  - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

  - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

  - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

  - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

- иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных, пуско-наладочных работ, по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А);

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета;

- обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

# Таблица №3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энергоснабжения, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

- Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16) 2014 год |  |  |  |  |
| 1. |  | Резина рулонная ТМКЩ – 5мм | кг. | 90 |
| 2. |  | Смазочный материал ЦИАТИМ - 203 | кг. | 6 |
| 3. |  | Бензин АИ-92 | л | 100 |
| 4. |  | Ветошь | кг. | 100 |
| 5. |  | Утеплитель дверной (утепление дверей приводов) | м | 50 |
| 6. |  | Электроды МР-3, 4 мм | кг. | 10 |
| 7. |  | Краска нитра жёлтая | л | 3 |
| 8. |  | Краска нитра зелёная | л | 3 |
| 9. |  | Краска нитра красная | л | 3 |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15), Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16) 2014 год |  |  |  |  |
|  | Изолятор | ИОС-35/1000 фарфор с силиконовой армировкой | шт. | 20 |
|  | Изолятор | ИОС-110/600 фарфор с силиконовой армировкой | шт. | 12 |
|  | Изолятор | ИОС-35/500 полимер | шт. | 6 |
|  | Ключ и розетка | электромагнитная блокировка | ком. | 2 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 4 месяца до начала планируемого года.

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложения:

- Технические характеристики разъединителей.

- Технические характеристики выключателей.

- Технические характеристики измерительных трансформаторов.

- Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ.

- График вывода общестанционного оборудования.

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

| Директор КС ГЭС |  |  |  | Пацан И.Л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность руководителя Подразделения, являющегося Инициатором закупки) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |

Приложение №1

Технические характеристики разъединителей

| Тип разъединителя |  |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 330 кВ |  |  |  |
| Тип РНДЗ-2-330/2000 Разъединитель однополюсный с двумя заземляющими ножами: |  |  | Номинальное напряжение, кВ – 330; Номинальный ток, А – 2000 А; Устойчивость при сквозных токах К.З., кА: Главных ножей - амплитуда предельного сквозного тока – 125; - 10 сек. ток термической устойчивости – 50; Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: - для главных ножей- 2 - для заземлителей- 1 Номинальная частота, Гц. 50 Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см 800 |
| Тип РГЖ-1а-330II/3150 УХЛ 1 Разъединитель однополюсный с одним заземляющим ножом. Привод ПД-14 | Тип РГЖ-2-330II/3150 УХЛ 1 Разъединитель однополюсный с двумя заземляющими ножами. Привод ПД-14 |  | Степень загрязнения изоляции II Номинальное напряжение, кВ 330 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 363 Номинальный ток, А 3150 Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА 50 Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА 125 Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: - для главных ножей- 2 - для заземлителей- 1 Номинальная частота, Гц. 50 Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ: - относительно земли-560 - между разомкнутыми контактами- 750 Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ: - относительно земли- 1175 -между разомкнутыми контактами- 1450 Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ: - относительно земли-950 -между разомкнутыми контактами- 1245 Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см 800 Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н 1500 Сопротивление постоянному току главного токоведущего контура, Ом, не более 100х10ֿ⁶ Стойкость к воздействию землетрясений 9 баллов по шкале MSK-64 Уровень радиопомех, не более 1500 мкВ Привод ПД-14 Время выполнения одной операции (включение или отключение) главными ножами и заземлителями, с, не более 10 Крутящий момент на валу привода, Нм 600+ֿ50 Угол поворота выходного вала привода, град. 190+10 Напряжение питания, В: - электродвигателя, переменное 1-но фазное 230 - цепей местного управления, однофазное, переменное 230 - цепей дистанционного управления и блокировки, постоянное 220 Мощность электродвигателя и его номинальный ток, кВт/А 0,25/0,63 Мощность нагревательных устройств, Вт 225 |
| 150 кВ |  |  |  |
| Тип РНДЗ-2-150/1000 привод ПРН-220 Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами. |  | Тип РНДЗ-1б-150/1000 привод ПРН-220 Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом. | Номинальное напряжение, кВ – 150; Номинальный ток, А – 1000 А; Устойчивость при сквозных токах К.З., кА: Главных ножей - амплитуда предельного сквозного тока – 100; - 10 сек. ток термической устойчивости – 40; Время протекания предельного ток термической устойчивости, с: - для главных ножей- 3 - для заземлителей- 1 Номинальная частота, Гц. 50 Длинна пути утечки внешней изоляции, см не менее 260 Допустимое тяжение проводов в горизонтальной плоскости, Н, не более 784 |
| 35 кВ |  |  |  |
| Тип РЛНД-1б-35/600: привод – ПРН-220м Разъединитель трехполюсный с одним заземляющими ножами. |  | Тип РЛНД-2-35/600: привод – ПРН-220м Разъединитель трехполюсный с одним заземляющими ножами. | Номинальное напряжение, кВ – 35; Номинальный ток, А – 600 А; Устойчивость при сквозных токах К.З., кА: Главных ножей - амплитуда предельного сквозного тока – 80; - 10 сек. ток термической устойчивости – 12; Заземляющих ножей - амплитуда предельного сквозного тока – 50; - 10 сек. ток термической устойчивости – 7; |

Приложение №2

Технические характеристики выключателей

| Тип выключателя | Технические характеристики |
| --- | --- |
| 35 кВ |  |
| Тип – ВГБЭ-35П-12,5/630 УХЛ1 привод – ПЭМУ-250 | Элегазовый Uном – 3 5 кВ Umax.раб. – 40,5 кВ Iном. – 630 А Iном.отк. – 12,5 кА CosY тока нагрузки – 0,91 |
|  | Собственное время отключения –+0,005 сек. |
|  | Полное время отключения – 0,065+0,01 сек. |
|  | Собственное время включения – 0,12 * 0,03-0,05 |
|  | Собственное время включения –+0,04 сек. |
|  | Собственное время включения – 0,12 * 0,03-0,05 |
|  | Избыточное давление заполнения элегазом при 20оС – 0,45 (4,5) МПа (кгс/см2) |
|  | Избыточное давление предварительной сигнализации об утечке элегаза при 20оС – 0,33 (3,3) МПа (кгс/см2) |
|  | Избыточное давление автоматической подачи команды на блокировку или отключение при – 20оС – 0,3 (3,0) МПа (кгс/см2) |
|  | Периодичность подпитки элегазом – 15 лет |
|  | Трансформаторы тока (6 шт.) – встроенные типа ТИКА 671225.001 |
|  | Выключатель имеет два нагревательных элемента мощностью по 0,8 кВт для электроподогрева бака и два нагревательных элемента мощностью по 0,4 кВт для электроподогрева шкафа привода выключателя. |

Приложение №3

Технические характеристики измерительных трансформаторов

| Тип трансформатора | Технические характеристики |
| --- | --- |
| 150 кВ |  |
| трансформаторы тока (ТТ): тип ТФНД-150-1Д/Д/Д 0,5-600÷1200/1 | Uном – 150 кВ первичный ток – 600÷1200 А вторичный ток – 1А Номинальное, напряжение, кВ; Номинальный первичный ток, А; Масса, кг; Размеры, мм. общая; масла; Длина; Ширина; Высота. 150; 600—1200; 1165; 500; 860; 860; 2160. Номинальная частота, Гц: 50 |
| трансформаторы напряжения (ТН) тип – НКФ-220-58 | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 150/√3 Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, кВ: 100/√3 Номинальная частота, Гц: 50 Номинальная мощность, ВА, в классах точности: — 0,5: 400 — 1,0: 600 — 3,0: 1200 Предельная мощность, ВА: 2000 Масса, кг 1335 Длина х ширина х высота, мм 622 х 632 х 3595 Каждый блок трансформатора имеет свою активную часть и обмотки с электростатическими экранами. Активная часть помещена в фарфоровую покрышку, заполненную трансформаторным маслом. Опорой трансформатора (блока) является цоколь, на который монтируется активная часть и фарфоровая покрышка. Цоколь имеет маслосливное устройство, коробку вторичных выводов, кабельную муфту, бобышки заземления и табличку с техническими данными. Магнитопровод изготовлен из пластин анизотропной, холоднокатаной электротехнической стали. Конструкция обмоток – цилиндрическая, многослоевая. Изоляция трансформатора напряжения выполнена из изоляционной трансформаторной бумаги, высушенной под вакуумом и пропитанной трансформаторным маслом. |

Приложение №4

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ Электромашинный цех №1

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разъединитель однополюсный с двумя комплектами заземляющих ножей типа РНДЗ-2-330/2000, (в объёме текущего ремонта); | Р1-П-330 Р2-П-330 |  | шт. |  | 6 | 2014г |
| 150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей типа РНДЗ-2-150/1000, (в объёме текущего ремонта); | Р-ТН2-150 |  | шт. |  | 1 | 2014г |
| 3. | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей типа РНДЗ-2-150/1000, (в объёме текущего ремонта); | Р1-ВС-150 Р2-ВС-150 Р-АТ1-150 Р-АТ2-150 |  | шт. |  | 4 | 2014г |
| 4. | Трансформатор тока типа ТФНД-150-1Д/Д/Д 0,5-600÷1200/1, (в объёме текущего ремонта); | ТТ-ВС-150 |  | шт. |  | 3 | 2014г |
| 5. | Трансформатор напряжения типа НКФ-220-58, (в объёме текущего ремонта); | ТН-1С-150 ТН-2С-150 |  | шт. |  | 6 | 2014г |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей типа РНДЗ-2-35/600, (в объёме капитального ремонта); | Р-ТН-2С РЛ-ЛМ-91 |  | шт. |  | 2 | 2014г |
| 7. | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей типа РНДЗ-1б-35/600, (в объёме капитального ремонта); | Р-Т2-35 Р2-ВС-35 РШ-ЛМ-91 |  | шт. |  | 3 | 2014г |
| 8. | Выключатели типа ВГБЭ-35П-12,5/630 УХЛ1, (в объёме текущего ремонта); | В-ЛМ-91 В-ЛМ-90 ВС-35 |  | шт. |  | 3 | 2014г |
| Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей типа РНДЗ-2-150/1000, (в объёме капитального ремонта); | Р-Л175 Р-Л178 Р-Т2-150 |  | шт. |  | 3 | 2014г |
| 10. | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей типа РНДЗ-1б-150/1000, (в объёме капитального ремонта); | РШ-Т2-150 РШ-Т1-150 |  | шт. |  | 2 | 2014г |
| 11. | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей типа РНДЗ-1б-150/1000, (в объёме текущего ремонта); | РШ-Л177 РШ-Л178 РШ-Л175 РО-Л175 РО-Л176 РО-Л177 РО-Л178 РО-Т2-150 РО-ВС1 |  | шт. |  | 9 | 2014г |
| 12. | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей типа РНДЗ-2-150/1000, (в объёме текущего ремонта); | Р-Л177 РО-ВС2 |  | шт. |  | 2 | 2014г |
| 13. | Трансформатор тока типа ТФНД-150-1Д/Д/Д 0,5-600÷1200/1, (в объёме текущего ремонта); | ТТ-В-Т1 ТТ-В-Т2 |  | шт. |  | 6 | 2014г |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей типа РНДЗ-2-35/600, (в объёме текущего ремонта); | Р-ТН-1С РЛ-ЛМ-54 |  | шт. |  | 2 | 2014г |
| 15. | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей типа РНДЗ-1б-35/600, (в объёме текущего ремонта); | РШ-Т3-35 Р1-ВС-35 РШ-ЛМ-54 |  | шт. |  | 3 | 2014г |
| 16. | Выключатели типа ВГБЭ-35П-12,5/630 УХЛ1, (в объёме текущего ремонта); | В-ЛМ-54 В-ЛМ-55 ВС-35 |  | шт. |  | 3 | 2014г |

Объём капитального ремонта разъединителей ОРУ-330, 150, 35 кВ

(Работы производятся согласно ППР)

- Внешний осмотр разъединителя и опорно-стержневой изоляции выявление дефектов, определение объема работ.

- Расшиновка разъединителя.

- Демонтаж контактных ножей, неподвижных контактов, гибких связей, пружин, кожухов.

- Дефектация и ремонт контактной системы.

- Демонтаж межполюсной и внутриполюсной тяг, кроме РНДЗ, РГЖ-330.

- Произвести дефекацию, изоляторов ИОС-110/600, ИОС-35/1000,  ИОС-35/500, (состояние армировочных швов). При вывявлении дефектов изоляторов произвести замену ОСИ.

- Дефектация и ремонт изоляторов поворотных колонок. Замена дефектных элементов.

- Разборка подпятников. Дефектация и ремонт, смазка подшипникового узла. Сборка. Проверка работы подшипников.

- Демонтаж заземляющих ножей.

- Дефектация и ремонт заземляющих ножей.

- Разборка, дефектация и ремонт механизма привода. Смазка, сборка и регулировка. Ремонт при необходимости замена блокировочных устройств. Замена уплотнений дверей привода, ремонт запирающих механизмов.

- Измерение сопротивления изоляции.

- Общая сборка разъединителя.

- Регулировка разъединителя. Проверка перемещения ножей, плавности хода, одновременности включения ножей, измерение и регулировка контактного давления.

- Контрольная обтяжка, проверка заземления.

- Покраска разъединителя.

- Ошиновка разъединителя.

- Измерение переходного сопротивления контактов.

- Опробование работы разъединителя

Объём текущего ремонта разъединителей ОРУ-330, 150, 35 кВ

- Внешний осмотр разъединителя и опорно-стержневой изоляции выявление дефектов, определение объема работ.

- Расшиновка разъединителя.

- Ремонт контактных ножей, неподвижных контактов, гибких связей, пружин, кожухов, (чистка, промывка, обтяжка).

- Проверка работы  межполюсной и внутриполюсной тяг, кроме РНДЗ-330, РГЖ-330.

- Ремонт подпятников. Смазка подшипникового узла. Проверка работы подшипников.

- Ремонт заземляющих ножей, (чистка, промывка, обтяжка).

- Ремонт механизма привода. Смазка, регулировка. Ремонт, при необходимости замена блокировочных устройств. Замена уплотнений дверей привода, ремонт запирающих механизмов.

- Измерение сопротивления изоляции.

- Регулировка разъединителя. Проверка перемещения ножей, плавности хода, одновременности включения ножей, измерение и регулировка контактного давления.

- Контрольная обтяжка, проверка заземления.

- Покраска разъединителя.

- Ошиновка разъединителя.

- Измерение переходного сопротивления контактов.

- Опробование работы разъединителя.

Объём текущего ремонта трансформатора тока и напряжения

- Проведение осмотра трансформатора:

- чистота изоляционных поверхностей, проверка отсутствия сколов, трещин, следов перекрытия изоляции;

- состояние заземляющей проводки, надежность крепления заземляемых  частей оборудования к заземляющему контуру;

- состояние контактных соединений, отсутствие нагрева, излома  шлейфов и т.п.;

-состояние проводки вторичной коммутации.

- Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах.

- Чистка изоляции.

- Чистка маслоуказательных стекол.

- Доливка масла при необходимости.

- Проверка и протяжка контактных соединений.

- Замена уплотнений дверей шкафов вторичной коммутации, ремонт запирающих механизмов.

- Нанесение расцветки фаз.

Объём капитального ремонта трансформатора тока

- Чистка изоляционных поверхностей, проверка отсутствия сколов, трещин, следов перекрытия изоляции;

- Ремонт заземляющих проводников и соединений крепления заземляемых  частей оборудования к заземляющему контуру;

- Ремонт контактных соединений с шлейфами,  измерение переходного сопротивления контактов.

- Ремонт выводов вторичной обмотки

- Замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах.

- Ремонт изоляции обмоток при необходимости.

- Чистка маслоуказательных стекол.

- Замена масла.

- Замена прокладок в верхнем и нижнем цоколе фарфорового кожуха.

- Замена уплотнений дверей шкафов вторичной коммутации, ремонт запирающих механизмов.

- Нанесение расцветки фаз.

Объём капитального ремонта выключателя

  - Осмотр выключателя с целью выявления дефектов

  - Ремонт ошиновки, колпаков и фланцев выключателя.

  - Обтяжка механических креплений выключателя и привода.

  - Ремонт указателей положения выключателя его действительному положению.

  - Проверка состояния проводки вторичной коммутации.

  - Проверка состояние заземляющей проводки

  - Ремонт подогревающих устройств.

  - Проверка повреждений и чистка фарфоровых изоляторов.

  - Проверка давления элегаза и работу предупредительной сигнализации и блокировки сигнализатора.

  - Ремонт привода:

- Смазка трущихся поверхностей смазкой

- Регулировка момента срабатывания блок-контактов

- Ход подвижных контактов

- Ход поджатия подвижных контактов

- Проверка разновременности момента замыкания подвижного и неподвижного контакта

- Сопротивление главной цепи между выводами полюсов

- Замена уплотнений дверей шкафов вторичной коммутации, ремонт запирающих механизмов.

  - Ремонт трансформаторов тока типа ТИКА, (чистка изоляции, обтяжка контактных соединений).

  - Нанесение расцветки фаз.

Объём текущего ремонта выключателя

  - Осмотр выключателя с целью выявления дефектов

  - Проверка ошиновки, колпаков и фланцев выключателя.

  - Проверка  механических креплений выключателя и привода.

  - Проверка указателей положения выключателя его действительному положению.

  - Проверка состояния проводки вторичной коммутации.

  - Проверка состояние заземляющей проводки

  - Проверка роботоспособности подогревающих устройств.

  - Проверка повреждений фарфоровых изоляторов.

  - Проверка давления элегаза и работу предупредительной сигнализации и блокировки сигнализатора.

  - Сопротивление главной цепи между выводами полюсов

  - Замена уплотнений дверей шкафов вторичной коммутации, ремонт запирающих механизмов.

  - Осмотр трансформаторов тока типа ТИКА, (чистка изоляции).

  - Нанесение расцветки фаз.

Начальник ЭМЦ-1																А.В. Семенов

Приложение №5

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер КС ГЭС

__________________ Смирнов А.В.

“__“ __________________- 2013  г.

График

вывода общестанционного оборудования

Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15),  Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15),

КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОРУ-330 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Р1-П-330 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Р2-П-330 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| ОРУ-150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Р1-ВС-150 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Р2-ВС-150 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 3. | Р-АТ1-150 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Р-АТ2-150 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 5. | Р-ТН2-150 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 6. | ТТ - ВС-150 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТН-1С-150 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТН-2С-150 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| ОРУ-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РЛ-ЛМ-91 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 2. | РШ-ЛМ-91 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Р2-ВС-35 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Р-Т2-35 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Р-ТН-2С-35 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 6. | В-ЛМ-91 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 7. | В-ЛМ-90 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ВС-35 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОРУ-150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Р-Л175 |  |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |
| 2. | Р-Л177 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 3. | Р-Л178 |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |
| 4. | РШ-Л175 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 5. | РШ-Л177 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 6. | РШ-Л178 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 7. | РШ-Т1 |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |
| 8. | РШ-Т2 |  |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |
| 9. | Р-Т2-150 |  |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |
| 10. | РО-Л175 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 11. | РО-Л176 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 12. | РО-Л177 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 13. | РО-Л178 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 14. | РО-Т2 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 15. | РО-ВС1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 16. | РО-ВС2 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 17. | ТТ-В-Т1-150 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 18. | ТТ-В-Т2-150 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| ОРУ-35кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РЛ-ЛМ-54 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | РШ-ЛМ-54 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Р1-ВС-35 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | РШ-Т3-35 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Р-ТН-1С-35 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | В-ЛМ-54 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | В-ЛМ-55 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ВС-35 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ПТО									С.В. Царев

Начальник ЭМЦ-1									А.В. Семёнов

Приложение № 6

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО    «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.