ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытый запрос предложений

на выполнение работ по капитальному ремонту мостового крана машзала Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15) каскада Серебрянских ГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ 2500/2.1-1068

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Мурманская область, Кольский район.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ-1 КСГЭС Семенов Александр Викторович +7-921-661-96-69

Требования к срокам выполнения работ:

Начало        –  «01» июля 2011 г.

Окончание  – «31» августа 2011 г.

Предельная цена закупки: Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ:

Цель работ: восстановление нормального технического состояния мостового крана машинного зала Серебрянской ГЭС-1, КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Основные технические характеристики крана

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 918 | изготовлен | 28.02.1967 | установлен | Маш. зал ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Завод «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | общего назначения |
| --- | --- |

- Характеристика механизмов крана

| Наименование механизма | Режим работы | Грузоподъемность, тс | Высота подъема, м | Скорость нормальная (м/мин., об/мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главный подъем | 15 % | 250 | 19 | 0,43 |
| - Вспомогательный подъем | 25 % | 30 | 21 | 6,5 |
| - Передвижение крана | 15 % | - | - | 22,4 |
| - Передвижение главной тележки | 15 % | - | - | 12 |

| - Пролет крана | 14 | м |
| --- | --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 147400 | кг |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста (портала) | 40400 | кг |
| --- | --- | --- |
| главной тележки с механизмами | 58630 | кг |
| механизма передвижения крана | 38200 | кг |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | цилиндрическая | 1100 | 1100 | 900 | 10 | 0,96 |
| - Вспомогательного подъема | цилиндрическая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, закрытый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | колодочн., автом. | ТГМ-50 | 1,5 |  |
| - Вспомогательного подъема | 1 | колодочн., автом. | Т-75 | 1,75 |  |
| - Передвижение крана | 2 | колодочн., автом. | ТЭГ-25 | - | 0,18 |
| - Передвижение тележки | 1 | колодочн., автом. | ТЭГ-25 | - | 0,3 |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | механизмов подъема, передвижение моста и тележки, |
| --- | --- |
|  | подъема электрической тали |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | люков и дверей |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | сигнальная лампа, звонок |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | кабина крановожатого |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой главного подъёма | ТЛРК-РО 6×36, ГОСТ 3241-55 | 45,5 | 180 | 195554 | 280 | 5,975 |
| вспомогательного подъема | 21-Н-180 ГОСТ 3241-55 | 21 | 180 | 38948 | 160 | 6 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вертикальный лист | М 16 С | 6713-532 | Проволока СВ -08 ГОСТ 2246-60 г Флюс Ан 348 «а» ГОСТ 9087-59 |
| - Верхний пояс | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Нижний пояс | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Концевая балка | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Рама тележки | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Серьги подвески г/п 250 т | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Серьги повески г/п 30 т | М 16 С | 6713-532 |  |

- Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 6619-63 | 6627-63 |
| Номер крюка по ГОСТ | - | - |
| Грузоподъемность, тс | 250 т | 30 т |
| Завод-изготовитель | С. З. Т. М | С. З. Т. М |
| Заводской номер | 1435 | 6 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту мостового крана машинного зала Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15) КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ППР и согласование с КС ГЭС. | шт. | 1 |
| 2. | Выполнить капитальный ремонт следующих узлов крана машинного зала Серебрянской ГЭС-1: |  |  |
| 2.1. | Ремонт металлоконструкций крана. | кран | 1 |
| 2.2. | Механизма передвижения крана: |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт редуктора в соответствии с выпиской из инструкции по монтажу и эксплуатации крана (приложение № 37). | шт. | 1 |
| 2.2.2. | Замена электродвигателя передвижения крана (приложение № 10). | шт. | 4 |
| 2.2.3. | Замена тормоза передвижения крана. | шт. | 1 |
| 2.2.4. | Замена электропроводки передвижения крана, чертёж № 1080.07.300 и КЖ 1080.07.00 (приложение № 10,12). | линия | 1 |
| 2.2.5. | Ремонт троллей со всем оборудованием с последующей пофазной покраской, чертёж № 1034-25-40 (приложение № 6). | шт. | 3 |
| 2.2.6. | Замена питающего кабеля, КЖ 1080.07.00 (приложение № 10). | линия | 1 |
| 2.2.7. | Ремонт ходовых приводных колёс с заменой подшипников. | шт. | 4 |
| 2.2.8. | Ремонт неприводных колёс с заменой подшипников. | шт. | 12 |
| 2.2.9. | Ремонт системы смазки передвижения крана (приложение № 27) | система | 1 |
| 2.2.10. | Ремонт направляющих роликов ходовых колёс с заменой подшипников | шт. | 16 |
| 2.2.11. | Замена магнитного контроллера. | шт. | 1 |
| 2.2.12. | Замена командоконтроллера. | шт. | 1 |
| 2.2.13. | Замена сопротивлений НФ-22. | комплект | 4 |
| 2.2.14. | Замена конечного выключателя. | шт. | 2 |
| 2.2.15. | Ревизия коммутационных аппаратов и контакторной группы (при необходимости - замена). | комплект | 1 |
| 2.3. | Механизма передвижения тележки: |  |  |
| 2.3.1. | Ремонт редуктора в соответствии с выпиской из инструкции по монтажу и эксплуатации крана (приложение № 37). | шт. | 1 |
| 2.3.2. | Замена электродвигателя передвижения тележки. | шт. | 1 |
| 2.3.3. | Замена тормоза передвижения тележки ТГТГ-200М. | шт. | 1 |
| 2.3.4. | Замена электропроводки передвижения тележки, чертёж № 1080.07.500 и КЖ 1080.07.00 (приложение № 10,16). | линия | 1 |
| 2.3.5. | Ремонт ходовых приводных колёс с заменой подшипников. | шт. | 2 |
| 2.3.6. | Ремонт ходовых неприводных колёс с заменой подшипников. | шт. | 6 |
| 2.3.7. | Ремонт системы смазки механизмов тележки (приложение № 26). | система | 1 |
| 2.3.8. | Замена кулачкового контроллера. | шт. | 1 |
| 2.3.9. | Замена сопротивлений НФ-1. | комплект | 1 |
| 2.3.10. | Замена конечного выключателя. | шт. | 2 |
| 2.3.11. | Ревизия коммутационных аппаратов и контакторной группы (при необходимости - замена). | комплект | 1 |
| 2.4. | Механизм подъёма главный: |  |  |
| 2.4.1. | Ремонт редуктора в соответствии с выпиской из инструкции по монтажу и эксплуатации крана (приложение № 37). | шт. | 1 |
| 2.4.2. | Замена электродвигателя главного подъёма. | шт. | 1 |
| 2.4.3. | Замена тормоза механизма подъёма. | шт. | 1 |
| 2.4.4. | Замена электропроводки главного подъёма, КЖ 1080.07.00 (приложение № 10). | линия | 1 |
| 2.4.5. | Замена магнитного контроллера. | шт. | 1 |
| 2.4.6. | Замена командоконтроллера. | шт. | 1 |
| 2.4.7. | Замена сопротивлений НФ-4. | комплект | 1 |
| 2.4.8. | Замена конечного выключателя. | шт. | 2 |
| 2.4.9. | Ревизия коммутационных аппаратов и контакторной группы (при необходимости - замена). | комплект | 1 |
| 2.4.10. | Ремонт крюковой подвески (приложение № 21). | шт. | 1 |
| 2.5. | Механизм подъёма вспомогательный: |  |  |
| 2.5.1. | Ремонт редуктора в соответствии с выпиской из инструкции по монтажу и эксплуатации крана (приложение № 37). | шт. | 1 |
| 2.5.2. | Замена электродвигателя вспомогательного подъёма. | шт. | 1 |
| 2.5.3. | Замена тормоза вспомогательного подъёма ТКТГ-400. | шт. | 1 |
| 2.5.4. | Замена электропроводки главного подъёма, КЖ 1080.07.00 (приложение № 10). | линия | 1 |
| 2.5.5. | Замена магнитного контроллера. | шт. | 1 |
| 2.5.6. | Замена командоконтроллера. | шт. | 1 |
| 2.5.7. | Замена сопротивлений НФ-1. | комплект | 3 |
| 2.5.8. | Замена конечного выключателя. | шт. | 1 |
| 2.5.9. | Ревизия коммутационных аппаратов и контакторной группы (при необходимости - замена). | комплект | 1 |
| 2.5.10. | Ремонт крюковой подвески (приложение № 19). | шт. | 1 |
| 2.6. | Тельфер: |  |  |
| 2.6.1. | Ремонт редуктора передвижения с заменой неисправных деталей и масла (приложение № 25) | шт. | 1 |
| 2.6.2. | Ремонт редуктора подъёма с заменой неисправных деталей (приложение № 22) | шт. | 1 |
| 2.6.3. | Замена электродвигателя передвижения | шт. | 2 |
| 2.6.4. | Замена электродвигателя подъёма | шт. | 1 |
| 2.6.5. | Замена тормозной системы | шт. | 1 |
| 2.6.6. | Замена электропроводки тельфера, КЖ 1080.07.00 (приложение № 10). | линия | 1 |
| 2.6.7. | Замена пульта кнопочного управления. | шт. | 1 |
| 2.6.8. | Ремонт гибкого токоподвода с заменой кабеля (приложение № 11). | комплект | 1 |
| 2.6.9. | Ревизия коммутационных аппаратов и контакторной группы (при необходимости - замена). | комплект | 1 |
| 2.6.10. | Ремонт крюковой подвески тельфера (при необходимости). | шт. | 1 |
| 2.7. | Ремонт крановых путей выполнить с учётом замечаний указанных в отчёте комплексного обследования кранового пути (п. 1; 2; 3; 4; 5 № ДС-КО-09-095 от 21.04.09г. ЗАО «Сев МИС» и согласно норм указанных в выписки из инструкции по монтажу и эксплуатации крана И-473-66) (приложения № 36,37). | м. | 60 |
| 2.8. | Изготовление и замена пульта управления и всей пусковой, коммутационной аппаратуры, чертёж № ЭП834.1000 (приложение № 17). | пульт | 1 |
| 2.9. | Замена вводной сборки с коммутационным аппаратом. | шт. | 1 |
| 2.10. | Ремонт освещения крана 220; 12 В с заменой светильников, шкафов и кабельных линий, чертёж № 1080.07.700 и КЖ 1080.07.00 (приложение № 10,32). | линия | 1 |
| 2.11. | Ремонт заземления крана. | кран | 1 |
| 2.12. | Нанести предупредительные знаки и выполнить раскраску узлов крана, согласно ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». | кран | 1 |
| 2.13. | Ремонт блокировочных устройств люков и дверей. | комплект | 1 |
| 2.14. | Монтаж сигнализатора наличия напряжения на троллях. | шт. | 1 |
| 2.15. | Проведение пусконаладочных работ и испытаний крана. | кран | 1 |
| 2.16. | Выдача комплекта исполнительной документации, сертификатов на применяемые материалы и оборудование на бумажном носителе и в виде электронной копии. | комплект | 2 |

Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах электроэнергетики не менее 3  лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 № 624: п.п. 23.1, 24.1 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения электростанции производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления проектных, ремонтных, пуско-наладочных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-5 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ по нарядам;

- досконально знать технологию работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не занятым на других работах на время производства работ;

- иметь все необходимые для реконструкции инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

- Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электродвигатель с 1 к/в, 380/220 В, 23 кВт, 730 об/мин. часовой режим. МТВ-511-8 | шт. | 1 |
| 2. | Магнитный контроллер ТСА-60 | шт. | 1 |
| 3. | Командоконтроллер КК-8604 | шт. | 1 |
| 4. | Сопротивление НФ-4 | комплект | 1 |
| 5. | Конечный выключатель: КУ-503 | шт. | 1 |
|  | ВК-300А | шт. | 1 |
| 6. | Электродвигатель с 1 к/в 380/220 В, 45 кВт, 575 об/мин. ПВ-25%. Тип МТВ-611-10 | шт. | 1 |
| 7. | Магнитный контроллер типа ТСАЗ-160 | шт. | 1 |
| 8. | Командоконтроллер типа КК-8412 | шт. | 1 |
| 9. | Сопротивление НФ-1 | комплект | 3 |
| 10. | Конечный выключатель КУ-503 | шт. | 1 |
| 11. | Электродвигатель с 2 к/в 380/220 В, 7,5 кВт, 935 об/мин. ПВ-25%. Тип МТ-211-6 | шт. | 1 |
| 12. | Кулачковый контроллер типа ККТ-671 | шт. | 1 |
| 13. | Сопротивление НФ-11 | комплект | 1 |
| 14. | Конечный выключатель КУ-501 | шт. | 2 |
| 15. | Электродвигатель с 2 к/в 220/380 В, 3,5 кВт, 905 об/мин. ПВ-25%. Тип МТ-111-6 | шт. | 4 |
| 16. | Магнитный контроллер типа ДТА-61 | шт. | 1 |
| 17. | Командоконтроллер типа КК-8510 | шт. | 1 |
| 18. | Сопротивление НФ-22 | комплект | 4 |
| 19. | Конечный выключатель КУ-501 | шт. | 2 |
| 20. | Тормоз главного подъёма в сборе - тип ТКТГ-300М - тип электромагнита – ТГМ-50 - диаметр шкива – 300 мм; | шт. | 1 |
| 21. | Тормоз вспомогательного подъёма в сборе - тип ТКТГ-400; - диаметр шкива –400 мм; - тип магнита Т-75. | шт. | 1 |
| 22. | Тормоз передвижения тележки в сборе - тип ТКТГ-200М; - диаметр шкива – 200 мм; - тип магнита ТЭГ-25. - расчётный тормозной момент – 14,8 кгс.м | шт. | 2 |
| 23. | Тормоз передвижения тележки в сборе - тип ТКТГ-200М; - диаметр шкива – 200 мм; - тип магнита ТЭГ-25. - расчётный тормозной момент – 5,6 кгс.м | шт. | 1 |
| 24. | Пульт управления с оборудованием типа КУ-71-4т, (согласно чертежей № ЭП916.100) | шт. | 1 |
| 25. | Пульт управления с оборудованием, (согласно чертежей №ЭП834.1000), с полупроводниковыми сигнальными лампами. | шт. | 1 |
| 26. | Подшипник: |  |  |
|  | 3634 | шт. | 32 |
|  | 3626 | шт. | 18 |
| 27. | Кабель: |  |  |
|  | КРПТ-35х1 | м | 60 |
|  | КРПТ-16х1 | м | 60 |
|  | КРПТ-10х1 | м | 175 |
|  | КРПТ-6х1 | м | 120 |
|  | КРПТ-2,5х2 | м | 260 |
| 28. | Провод: |  |  |
|  | АПРТО-500-50х1 | м | 280 |
|  | АПРТО-500-25х1 | м | 75 |
|  | АПРТО-500-16х1 | м | 1260 |
|  | АПРТО-500-6х1 | м | 90 |
|  | АПРТО-500-4х1 | м | 840 |
|  | ПРТО-500 – 2,5х14 | м | 40 |
|  | Шланговый ШРПС-1х2 | м | 20 |
|  | ПРГ-500 – 0,75х1 | м | 25 |
| 29. | Кабельный наконечник: |  |  |
|  | 50Н2-50 мм² | шт. | 50 |
|  | 25Н2-25 мм² | шт. | 20 |
|  | 16Н2-16 мм² | шт. | 170 |
|  | 4Н и 6Н -4 мм² и 6 мм² | шт. | 270 |
|  | 35Г2-35 мм² | шт. | 10 |
|  | 16Г2-16 мм² | шт. | 10 |
|  | 10Г2-10 мм² | шт. | 20 |
|  | 6Г2-6 мм² | шт. | 15 |
| 30. | Светофор светодиодный Т.3.1 100мм , 220 В переменка. Цвет (Ж, З, К). | шт. | 1 |
| 31. | Металлический рукав типа РЗЦ-Х-Ш-40 | м | 50 |
| 32. | Смазка ЦИАТИМ-202 ТУ-517-54 | кг | 10 |
| 33. | Масло «Индустриальное 50, ГОСТ1707-51» | л | 40 |
| 34. | Масло «Цилиндровое 24 ГОСТ 1841-51 или П-28 (Брайсток) ГОСТ 6480-53» | кг | 90 |
| 35. | Масло «Цилиндровое 11, ГОСТ1841-51» | л | 80 |
| 36. | Смазка ИП1-Л, ИП1-З ГОСТ 3257-53 температура каплепадения 80-75°С. Пенетрапция при температуре 25°С в пределах 260-310, 310-330. | кг | 3,5 |
| 37. | Рубильник ЯБПВУ-100 А, с ПН-100А | шт. | 2 |

- Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для работ не включались.

- В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- На стадии заключения договора предоставить номенклатуру закупаемых материалов с указанием организации-поставщика и предполагаемой цены приобретения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента – 1 л. в 1 экз.

- Чертеж № 1080.00.00 «Кран 250ЛН-14 » - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № Т437.00.00 «Тележка » - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ЭС-929 «Элементная схема ввода и передвижения тележки » - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ЭС-813 «Элементная схема вспомогательного подъёма» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № 1034-25-146 «Троллеи крана машинного зала» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ЭС-803 «Элементная схема» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ЭС-751-1 «Элементная схема мех. передвижения крана» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ЭП-916.000 «Элементная схема электротали» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № 1080.07.00 «Кабельный журнал » - 10 листов в 1 экз.

- Чертеж № 1080.01.900 «Установка гибкого токоотвода для тельфера» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № 1080.07.300 «Разводка проводов по мосту, в кабине крана» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № 1080.07.200 «Расположение электрооборудования на мосту и в кабине» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ПС-235 «Схема сопротивления передвижения крана» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ПС-958 «Схема сопротивления НФ-11» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № 1080.07.500 «Разводка проводов по тележке» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ЭП834.1000 «Пульт управления» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж №  1080.07.700 «Схема освещения крана» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № Т213.05.00-1 «Механизм вспомогательного подъёма» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № Т437.02.00 «Механизм передвижения тележки» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № Т437.03.00 «Механизм главного подъёма г.п. 250 т.с.» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № У26.20.00 «Редуктор ГК -1250 » - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № У02.900 «Колесо ходовое приводное Ø700» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № У02.1000 «Колесо ходовое не приводное Ø700» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № У04.30.00 «Редуктор ВКУ-750» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № Ц 146.000-1 «Смазка механизмов тележки» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № Ц 272.000-1 «Смазка механизма передвижения крана на 16 колёсах» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № У02.600 «Колесо не приводное» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж У02.500 «Колесо приводное» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № Б31-000 «Подвеска балансиров» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ЭП 718.600-1 «Шкаф освещения» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № ЭП718.700 «Щиток освещения на 12 В» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж № МС-262 «Монтажная схема магнитного контроллера ДТА-61» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж №ПС-404 «Схема соединений ящиков сопротивлений НФ-4» - 1 лист в 1 экз.

- Чертеж №ПС-403 «Схема соединений ящиков сопротивлений» - 1 лист в 1 экз.

- Отчёт комплексного обследования  кранового пути (№ДС-КО-09-095 от 21 04.09г. ЗАО «Сев МИС).

- Выписка из инструкции по монтажу и эксплуатации крана И-473-66. Приложение № 6 «Допуски на укладку рельсов подкрановых путей и максимально допустимые отклонения при эксплуатации» и приложение №7 «Предельный износ зубьев в зубчатых передачах».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 37 к Техническому заданию

Выписка из инструкции по монтажу и эксплуатации крана машинного зала И-473-66

Допуски на укладку рельсов подкрановых путей и максимально допустимые отклонения при эксплуатации

| № п/п | Наименование допуска | При укладке рельсов | Во время эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разность отметок головок подкрановых рельсов в одном поперечном сечении, мм | На опорах |  |
|  |  | 15 | 20 |
|  |  | В пролёте |  |
|  |  | 20 | 25 |
| 2. | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах | 1/1000 | 1/750 |
|  |  | Расстояние между колоннами, но не более |  |
|  |  | 10 мм | 20 мм |
| 3. | Отклонение в расстоянии между осями подкрановых рельсов, мм | 10 | 15 |
| 4. | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте, мм | 2 | 3 |
| 5. | Отклонение рельса от прямой линии (на участке 40 м), мм | 15 | 20 |
| 6. | Зазоры в стыках рельсов (при температуре 0°С и длине рельса 12,5м), мм | 4 | 4 |
|  |  | При изменении температуры на 10° допуск на зазор изменяется на 1.5 мм |  |
| 7. | Максимальная разность отметок головок рельсов на всей длине подкранового пути, мм | Не более |  |
|  |  | 50 | 100 |

Предельный износ зубьев в зубчатых передачах

| № п/п | Вид и тип зубчатой передачи | Предельно допустимый износ в % от толщины зуба |
| --- | --- | --- |
| 1. | Открытые передачи со стальными колёсами | до 30 |
| 2. | Зубчатые колёса редукторов и других ответственных передач, работающих при окружных скоростях до 5 м/сек | до 20 |
| 3. | Зубчатые колёса механизмов подъёмов кранов | до 15 |
| 4. | Зубчатые колёса с цементированными зубьями | Подлежат замене при износе слоя цементации свыше 80% его толщины |

Требования к участникам закупочной процедуры

Наименование закупки: Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15). Капитальный ремонт мостового крана машзала.

Требования к Участникам:

Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям:

В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

    - заверенную Участником копию Свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;

    - заверенную Участником копию Устава в действующей редакции;

    - заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего договора по результатам процедуры;

    - оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее Доверенность (если Предложение подписывается по доверенности);

    - заверенные Участником копии Балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период текущего года;

    - Налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения);

    - заверенные Участником копии действующих лицензий (допусков СРО) на виды деятельности, связанные с выполнением Договора (с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть лицензия);

    - подписанный со стороны Участника проект договора исключительно по форме, принятой у Заказчика;

    - Анкету по установленной в форме;

    - оригинал Справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной форме;

    - оригинал Справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора;

    - оригинал Справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора;

    - Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

Наименование закупки: Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15). Капитальный ремонт мостового крана машзала.

При проведении оценки Предложений провести их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

- Срок и график выполнения работ.

- Стоимость выполнения работ.

- Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены.

- Наиболее выгодные условия оплаты.

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»).

- Гарантийные обязательства.

- Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.