Приложение № 6

к техническому заданию ремонт общестанционного

вспомогательного оборудования № 1114/2.18-354

Технические характеристики трубопроводов КТЦ.

| №№ п/п | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |  |
|  | Паропровод 1-й очереди. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.13-30 м. | Ø325х30; Ø273х26 (пар) | 500 | 100 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Растопочный паропровод 1-й очереди. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.13-30 м. | Ø133х11 (пар) | 500 | 100 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Газопровод котлов ст.№3, 4, 5, 6. | Вне помещения, эстакада, котельное отделение КТЦ отм.0-20 м. | Ø720х12; Ø630х12; Ø426х10; Ø159х6 Ø108х5 (газ) | 20 | 0,8 | Антикоррозионная защита. |
|  | Газопровод котлов ПВК ст.№3, 4, 5, 6. | Вне помещения, эстакада, пиковая котельная отм.0-13 м. | Ø630х12; Ø426х10 Ø159х6; Ø108х5 (газ) | 20 | 0,8 | Антикоррозионная защита. |
|  | Мазутопровод котлов ст.№3, 4, 5, 6. | Вне помещения, эстакада, котельное отделение КТЦ отм.0-18 м. | Ø133х6; Ø108х5 (мазут) | 100 | 37 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Питательный трубопровод 1-й очереди. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.0-30 м. | Ø273х26; Ø245х23 (вода) | 180 | 100 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Трубопроводы всаса питательных насосов 1-й очереди. | Турбинное отделение КТЦ отм.0-18 м. | Ø426х10; Ø325х8 (вода) | 150 | 6 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Паропровод 2-й очереди. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.13-30 м. | Ø377х50; Ø325х45 Ø273х26 (пар) | 540 | 140 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Растопочный паропровод 2-й очереди. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.13-30 м. | Ø133х17 (пар) | 540 | 140 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Питательный трубопровод 2-й очереди. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.0-36 м. | Ø377х35; Ø325х30 Ø273х25 (вода) | 260 | 200 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Коллектор 1,2 Ата. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.5-25 м. | Ø1220х12; Ø1020х12 Ø830х12; Ø630х10 Ø426х10; Ø325х8 (пар) | 145 | 1,2 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Коллектор 13 Ата. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.0-25 м. | Ø426х12; Ø325х10 Ø219х8; Ø159х6 Ø108х5 (пар) | 350 | 13 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Трубопровод основного конденсата и конденсата бойлерных. | Турбинное отделение КТЦ отм.0-25 м. | Ø219х8; Ø159х6; Ø108х5 (вода) | 150 | 10 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Трубопровод сетевой воды бойлерных теплосети. | Турбинное отделение КТЦ отм.0-10 м. | Ø630х12; Ø530х12;Ø426х10 Ø325х8 (вода) | 80 | 16 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Трубопровод воды бойлерных ГВС. | Турбинное отделение КТЦ отм.0-10 м. | Ø426х10; Ø325х8; (вода) | 100 | 12 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Пожарный трубопровод. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.0-36 м. | Ø426х12; Ø325х10; Ø219х8 Ø159х6; Ø108х5 (вода) | 20 | 6 | Антикоррозионная защита. |
|  | Трубопроводы сырой, обессоленной воды. | Вне помещения, эстакада, турбинное отделение КТЦ отм.0-26 м. | Ø325х10; Ø219х8; Ø159х6 Ø108х5 (вода) | 20 | 6 | Антикоррозионная защита. Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Трубопроводы прямого, обратного коллектора теплосети. | Вне помещения, эстакада отм.0-5 м. | Ø1220х14; Ø1020х14 Ø920х12; Ø820х12 Ø630х12; Ø530х10 Ø426х10; Ø325х10 (вода) | 80 | 16 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Трубопроводы подачи пара на мазутное хозяйство. | Вне помещения, эстакада, котельное отделение КТЦ отм.0-10 м. | Ø219х8; Ø159х6; Ø108х5 (вода) | 350 | 13 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Трубопровод сетевой воды пиковой котельной. | Вне помещения, эстакада, пиковая котельная отм.0-16 м. | Ø1220х12; Ø1020х12 Ø830х12; Ø630х10 Ø426х10; Ø325х8 (вода) | 80 | 16 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Трубопровод циркуляционного коллектора. | Турбинное отделение КТЦ отм.-4 +5 м. | Ø830х12; Ø630х10 Ø426х10; Ø325х8 (вода) | 20 | 2 | Антикоррозионная защита. |
|  | Трубопроводы всаса и напора насосов НБА. | Вне помещения, канал, турбинное отделение КТЦ отм.0-26 м. | Ø830х12; Ø630х10 Ø426х10; Ø325х8 (вода) | 100 | 12 | Антикоррозионная защита. Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Трубопроводы технического водоснабжения. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.0-13 м. | Ø219х8; Ø159х6; Ø108х5 (вода) | 20 | 2 | Антикоррозионная защита. |
|  | Трубопроводы собственных нужд | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.0-23 м. | Ø219х8; Ø159х6; Ø108х5 (вода) | 60 | 6 | Антикоррозионная защита. |
|  | Трубопроводы всаса питательных насосов 2-й очеред. | Турбинное отделение КТЦ отм.0-18 м. | Ø426х10; Ø325х8 (вода) | 150 | 6 | Маты базальтовые, окожушка. |
|  | Общестанционные маслопроводы. | Котельное, турбинное отделение КТЦ отм.0-13 м. | Ø219х8; Ø159х8 Ø133х8; Ø108х6 Ø89х6; Ø76х5 Ø57х4; Ø32х3 (масло) | 50 | 10 | Антикоррозионная защита. |

Перечень не является исчерпывающим.

Главный инженер                                                                                                   Ю.В. Столяров

Начальник КТЦ                                                                                                       В.В. Антонов

Начальник ОППР                                                                                                     Е.В. Иванов