Приложение № 1

к техническому заданию ремонт общестанционного

вспомогательного оборудования № 1114/2.18-354

Технические характеристики деаэраторов

| Деаэратор ст.№1 |  |
| --- | --- |
| Паспортных данных не имеет |  |
| Тип | ДСА-300 |
| Расчетное давление | 0,2 кгс/см² |
| Максимальная температура | 104 ºС |
| Деаэрационная колонка | 2100х3300 мм |
| Бак | 3210х11070 мм |
| Деаэратор ст.№2 |  |
| тип | ДСБ-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| Изготовитель | «Барнаульский котельный завод» |
| год изготовления | 1954 |
| Зав.№ | 127 |
| Рег. № | 14467 |
| Расчетное давление | 5,0 кгс/см² |
| Максимальная температура | 160ºС |
| Корпус: |  |
| Наружный диаметр | 3020мм |
| Толщина обечаек | 10мм |
| Длина | 9400мм |
| Диаметр днищ | 3000мм |
| Толщина днищ | 20мм |
| Высота днищ | 837мм |
| Материал | ст3 (ГОСТ 500-52) |
| Деаэрац. колонка: |  |
| Диаметр | 1800мм |
| Толщина обечайки | 10мм |
| Толщина днища | 16мм |
| Материал обечайки | ст3 (ГОСТ 500-52) |
| Материал днища | 20К (ГОСТ 5520-50) |
| Деаэратор ст.№3 |  |
| тип | ДСБ-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| Изготовитель | «Ленинградский металлический завод» |
| год изготовления | 1954 |
| Зав.№ | 128 |
| Рег. № | 14465 |
| Расчетное давление | 5,0 кгс/см² |
| Максимальная температура | 160ºС |
| Корпус: |  |
| Наружный диаметр | 3020мм |
| Толщина обечаек | 10мм |
| Длина | 9400мм |
| Диаметр днищ | 3000мм |
| Толщина днищ | 20мм |
| Высота днищ | 837мм |
| Материал | ст3 (ГОСТ 500-52) |
| Деаэрац. колонка: |  |
| Диаметр | 1800мм. |
| Толщина обечайки | 10мм |
| Толщина днища | 16мм |
| Высота обечаек: нижняя часть | 1570мм |
| Высота обечаек: верхняя часть | 1798мм |
| Высота днища | 524мм |
| Материал: обечайка, днище | ст3 (ГОСТ 500-52) |
| Деаэратор ст.№7 |  |
| тип | ДСБ-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| Изготовитель | «Черновицкий машиностроительный завод» |
| год изготовления | 1959 |
| Зав.№ | 22 |
| Рег. № | 21623 |
| Расчетное давление | 5,0 кгс/см² |
| Максимальная температура | 160ºС |
| Корпус: |  |
| Наружный диаметр | 3000мм |
| Толщина обечаек | 10мм |
| Длина | 9400мм |
| Диаметр днищ | 3000мм |
| Толщина днищ | 16мм |
| Высота днищ | 830мм |
| Деаэрац. колонка: |  |
| Диаметр | 1800мм |
| Толщина обечайки | 10мм |
| Толщина днища | 16мм |
| Высота | 2720мм. |
| Высота днища | 522мм |
| Материал: корпуса, днищ, днища деаэрационной колонки | Мст3сп (ГОСТ 500-52 ГрА) |
| Материал корпуса деаэц. колонки | Ст2 (ГОСТ 380-50ГрА) |
| Деаэратор ст.№8 |  |
| тип | ДСБ-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| Изготовитель | «Черновицкий машиностроительный завод» |
| год изготовления | 1959 |
| Зав.№ | 26 |
| Рег. № | 21622 |
| Расчетное давление | 5,0 кгс/см² |
| Максимальная температура | 160ºС |
| Диаметр корпуса и днищ | 3020мм |
| Длина корпуса | 9405мм |
| Высота днищ | 628мм;630мм |
| Диаметр колонки | 1800мм. |
| Высота корпуса колонки | 2712мм |
| Высота днища колонки | 522мм |
| Толщина обечаек бака и колонки | 10мм |
| Толщина днищ бака и колонки | 16мм |
| Материал: |  |
| Обечайка бака | ст3кп (ГОСТ 500-52) |
| Обечайка колонки | ст2 (ГОСТ 380-50) |
| Правое днище бака и днище колонки | ст3сп (ГОСТ 500-52) |
| Левое днище бака | ст20К (ГОСТ 5520-50) |
| Деаэратор ст.№9 |  |
| Тип | ДА-300-2 |
| Изготовитель | ОАО «Балтийский завод» |
| Зав.№ | 15995-бак |
| Рег.№ | 21 |
| Год выпуска | 1998 |
| Расчётное давление | 0,2 кгс/см2 |
| Максимальная температура | 105 ºС |
| Корпус | (LхDхS) 11476х3000х12мм |
| Колонка типа | ДА-300 (DхS) 1800х10мм |
| Материал | Ст3сп ГОСТ 380-88 |
| Деаэратор ст.№10 |  |
| Тип | ДА-300-2 |
| Изготовитель | ОАО «Балтийский завод» |
| Зав.№ | 15996-бак |
| Рег.№ | 22 |
| Год выпуска | 1998 |
| Расчётное давление | 0,2 кгс/см2 |
| Максимальная температура | 105 ºС |
| Корпус | (LхDхS) 11476х3000х12мм |
| Колонка типа | ДА-300 (DхS) 1800х10мм |
| Материал | Ст3сп ГОСТ 380-88 |
| Деаэратор ст.№11 |  |
| тип | ДСБ-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| Изготовитель | «Черновицкий машиностроительный завод» |
| год изготовления | 1959 |
| Зав.№ | 3084 |
| Рег. № | 24479 |
| Расчетное давление | 5,0 кгс/см² |
| Максимальная температура | 160ºС |
| Корпус: |  |
| Диаметр | 3000 мм |
| Толщина обечаек | 10 мм |
| Длина | 9400 мм |
| Диаметр днищ | 3000 мм |
| Толщина днищ | 16 мм |
| Высота днищ | 835 мм |
| Деарац. колонка: |  |
| Диаметр | 1800 мм |
| Высота | 2730 мм |
| Диаметр днища | 1800 мм |
| Высота днища | 520 мм |
| Толщина обечайки | 10 мм |
| Толщина днища | 16 мм |
| Материал корпуса, днищ, днища деаэрационной колонки | Мст3сп (ГОСТ 500-52Гра) |
| Материал корпуса деаэрац. колонки | МСт3кп (ГОСТ 500-52Гра) |
| Деаэратор ст.№12 |  |
| тип | ДСБ-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| Изготовитель | «Черновицкий машиностроительный завод» |
| год изготовления | 1961 |
| Зав.№ | 7309 |
| Рег. № | 24480 |
| Расчетное давление | 5,0 кгс/см² |
| Максимальная температура | 160ºС |
| Корпус: |  |
| Диаметр | 3000 мм |
| Толщина обечаек | 10 мм |
| Длина | 9400 мм |
| Диаметр днищ | 3000 мм |
| Толщина днищ | 16 мм |
| Высота днищ | 835 мм |
| Деарац. колонка |  |
| Диаметр | 1800 мм |
| Высота | 2730 мм |
| Диаметр днища | 1800 мм |
| Высота днища | 520 мм |
| Толщина обечайки | 10 мм |
| Толщина днища | 16 мм |
| Материал корпуса, днищ, днища деаэраторной колонки | Мст3сп (ГОСТ 500-52Гра) |
| Материал корпуса деаэрац. колонки | МСт3кп (ГОСТ 500-52Гра) |
| Деаэратор ст.№13 |  |
| Тип | ДА-300-2 |
| Изготовитель | ОАО «Балтийский завод» |
| Зав.№ | 15962-бак |
| Рег.№ | 19 |
| Год выпуска | 1996 |
| Расчётное давление | 0,2 кгс/см2 |
| Максимальная температура | 105 ºС |
| Корпус | (LхDхS) 11476х3000х12мм |
| Колонка типа | ДА-300 (DхS) 1800х10мм |
| Материал | Ст3сп ГОСТ 380-88 |
| Деаэратор ст.№14 |  |
| Тип | ДА-300 |
| Изготовитель | ОАО «Балтийский завод» |
| Зав.№ | 15963-бак |
| Рег.№ | 20 |
| Год выпуска | 1996 |
| Расчётное давление | 0,2 кгс/см2 |
| Максимальная температура | 105 ºС |
| Корпус | (LхDхS) 11476х3000х12мм |
| Колонка типа | ДА-300 (DхS) 1800х10мм |
| Материал | Ст3сп ГОСТ 380-88 |
| Деаэратор ст.№15 |  |
| тип | ДСБ-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| Изготовитель | «Черновицкий машиностроительный завод» |
| год изготовления | 1961 |
| Зав.№ | 8341 |
| Рег. № | 26153 |
| Расчетное давление | 5,0 кгс/см² |
| Максимальная температура | 160ºС |
| Корпус: |  |
| Диаметр | 3000 мм |
| Толщина обечаек | 10 мм |
| Длина | 9400мм |
| Диаметр днищ | 3000 мм |
| Толщина днищ | 16 мм |
| Высота днищ | 835 мм |
| Деарац. колонка: |  |
| Диаметр | 1800 мм |
| Высота | 2730 мм |
| Диаметр днища | 1800 мм |
| Высота днища | 520 мм |
| Толщина обечайки | 10 мм |
| Толщина днища | 16 мм |
| Материал | Ст3кп (ГОСТ 500-52 Гра) |
| Деаэратор ст.№17 |  |
| Тип | ДВ-1200 |
| Год изготовления | 1977 |
| Проект | п/я А-3686 |
| Деаэратор ст.№18 |  |
| Тип | ДВ -1800 |
| Проект | Экотех-99 |
| Сборка | СЗЭМ |
| Год выпуска | 2005 |
| Расчетное давление | 0,25 кгс/см2 |
| Максимальная температура | 110 ºС |

Главный инженер                                                                                                  Ю.В. Столяров

Начальник КТЦ                                                                                                       В.В. Антонов

Начальник ОППР                                                                                                       Е.В. Иванов