Приложение №1

К техническому заданию ремонт

основного и его вспомогательного оборудования

№1114/2.18-356

Основные характеристики паровых турбин Первомайской ТЭЦ:

| Характеристики турбины и состав оборудования. | Паровая турбина ст.№3 | Паровая турбина ст.№4 | Паровая турбина ст.№5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркировка, тип. | ПТ-58-130/13 | ПТ-60-130/13 | Т-46-130 |
| Дата ввода в эксплуатацию. | 1958 | 1959 | 1960 |
| Завод изготовитель. | ЛМЗ | ЛМЗ | УТМЗ |
| Дата последнего капитального ремонта. | 2011 | 2008 | 2006 |
| Установленная мощность (номинальная) | 58 | 60 | 46 |
| Номинальный расход пара в голову т/ч. | 387 | 365 | 256 |
| Номинальное давления свежего пара кгс/см² | 130 | 130 | 130 |
| Номинальная температура С˚ | 555 | 555 | 555 |
| Номинальное давление в камере производственного отбора кгс/см². | 13 | 13 | ----------- |
| Номинальная нагрузка производственного отбора т/ч | 140 | 140 | ----------- |
| Диапазон изменения давления в верхнем теплофикационном отборе кгс/см² | ----------- | ------------ | 0,6-2,5 |
| Диапазон изменения давления в нижнем теплофикационном отборе кгс/см² | 0,7-2,5 | 0,7-2,5 | 0,5-2 |
| Максимальный расход пара в отборы т/ч. | 160 | 160 | 180 |
| Давление пара за турбиной ата. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Количество нерегулируемых отборов пара | 5 | 5 | 5 |
| Количество ступеней ЦВД | 17 | 17 | 9 |
| Количество ступеней ЦНД | 13 | 13 | 16 |
| Перегрузочные клапаны, шт | 1 | -------------- | 1 |
| Регулирующие клапаны | 7 | 8 | 3 |
| Поворотные заслонки | 1 | 1 | 1 |
| Муфта РВД-РНД | Б-1129205 | Жесткая Б-1177143 | Жесткая БТ-189471 |
| Муфта РНД-РГ | Жесткая Б-1177143 | Жесткая Б-1177143 | Полу гибкая БТ-183136 |
| - Регулятор скорости | Бесшарнирный регулятор скорости РС3000-2 Б-1098082 | РС-3000-2 | Мембранно-Ленточный БТ-158910 |
| - Регулятор безопасности | Б-1126658 | Б-1126658 | БТ-169643 |
| - Регулятор давления | Б-1129467 Б-1129447 | Б-1129467 Б-1129447 | Мембранно-Ленточный БТ-158920 |
| Подшипник РВД (передний) | 300 | 300 | 240 |
| Подшипник РВД (задний) | 325 | 325 | 280 |
| Подшипник РНД (передний) | 300 | 300 | 300 |
| Подшипник РНД (задний) | 360 | 360 | 360 |
| Подшипник РГ (передний) | 305 | 305 | 305 |
| Подшипник РГ (задний) | 305 | 305 | 305 |
| Подшипники РВ | 100 | 100 | 100 |
| РВД | Ау1129310 | А-1185720 | БТ-165627 |
| Проточная часть НД | У-1146018 | У-1146018 | БТ-168029 |
| РНД | Ау-1129312 | Ау-1129312 | БТ-164713 |
| Эжектор основной | 2П-3-700-1 | 2П-3-700-1 | ЭП-3-600-4 |
| Эжектор пусковой | ЭП-1-600-3 | ЭП-1-600-3 | ЭП-1-600-3 |
| Эжектор отсоса пара от уплотнений | ХЕ-40-350 | ХЕ-40-350 | ХЕ-40-350 |
| Маслоохладители | МП-65 Чертеж№34737 | МП-65 Чертеж№34737 | Встроенный в бак. Чертеж №БТ-158630 |
| Маслобак м³ | 14 | 14 | 22 |
| Конденсатор | 50-КЦС-4 | 50-КЦС-4 | КГ2-3000-2 |
| Пусковой маслонасос | АЯПЗ-150 | АЯПЗ-150 | АЯПЗ-150 |
| Резервный маслонасос | 4НДВ | 4НДВ | 4НДВ |
| Подогреватели низкого давления | ПН-100-2 Чертеж №35966 | ПН-130-6 Чертеж №37022 | ПН-100-1 Чертеж №168352 |
| Подогреватели высокого давления | ПВ 350-230-21-3 Чертеж 08.08111.370 | ПВ 350-230-50-2 Чертеж 08.8111.208СБ | ПВ 350-230-36-1 Чертеж 08.0153..125 СХ1 |
| Конденсатные насосы | 8КсД5х3 (2шт.) | 8КсД5х3 (2шт.) | 8КсД5х3 (2шт.) |
| Насосы охлаждающей воды генератора | К 200-150-315 (2шт.) | К 200-150-315 (2шт.) | К 200-150-315 (2шт.) |
| Маслопроводы: | Труба Ø 150 L=100 м. п. Труба Ø 100 L=70 м. п. Труба Ø 80 L= 50 м. п. | Труба Ø 150 L=100 м. п. Труба Ø 100 L=70 м. п. Труба Ø 80 L= 50 м. п. | Труба Ø 150 L=47 м. п. Труба Ø 200 L=44 м. п. Труба Ø 80 L= 112 м. п. |
| Главный паропровод | Параметры среды Р=130 кгс/см2, Т=555 0С | Параметры среды Р=130 кгс/см2, Т=555 0С | Параметры среды Р=130 кгс/см2, Т=555 0С |
| Тепловая изоляция | Проект № 48-Б-56 48-ТИ (новый) | Проект №48-Б-56 48-ТИ (новый) | Проект № 51-ТИ |

Главный инженер Первомайской ТЭЦ                                                                         Ю.В. Столяров

Начальник ОППР                                                                                                            Е.В. Иванов

Начальник КТЦ                                                                                                               В.В. Антонов