Приложение №2

К техническому заданию ремонт

основного и его вспомогательного оборудования

№1114/2.18-356

Технические характеристики энергетических котельных установок

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
| 3 | Энергетический | ТП-230-4 | 230т/ч | 100 | 510 | «Красный котельщик» | 1958 | 2002 (КР) |
| 4 | Энергетический | ТП-80 | 420т/ч | 140 | 545 | «Красный котельщик» | 1960 | 2010 (КР) |
| 5 | Энергетический | ТП-80 | 420т/ч | 140 | 545 | «Красный котельщик» | 1962 | 2007 (КР) 2008 (реконструкция) |
| 6 | Энергетический | ТП-80 | 420т/ч | 140 | 545 | «Красный котельщик» | 1963 | 2006 (КР) |

Технические характеристики основных узлов котельных установок типа ТП-230-4:

- Барабан

| Наименование | Типоразмеры | Кол-во, шт | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Большой барабан | 1474х11570х87 | 1 | 22К |
| Малый барабан | 1035х10715х65 | 1 | 22К |

- Камеры

| Наименование | Диам. внут | Длина | Толщина | Число частей | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхние камеры боковых экранов | 213 | 2509 | 30 | 4 | Ст.20 |
| Нижние камеры боковых экранов | 213 | 2220 3425 | 30 | 6 | Ст.20 |
| Нижние камеры фронт. и заднего экранов | 213 | 2382 | 30 | 4 | Ст.20 |
| Стояки фронтового блока | 221 217 213 | 22800 | 26 28 30 | 4 | Ст.20 |
| Стояки заднего блока | 221 213 | 22800 | 26 30 | 4 | Ст.20 |
| Камеры циклона нижн. | 213 | 3030 2212 | 30 | 12 | Ст.20 |
| Камеры циклона верхн. | 136 | 2852 1852 1072 | 16 | 16 | Ст.20 |
| Камеры заградит. конуса верх. | 136 | 2812 2112 | 16 | 6 | Ст.20 |
| Камеры заград. конуса нижн. | 213 | 2998 2308 | 30 | 6 | Ст.20 |

- Камеры перегревателя

| Наименование | Диам. внут | Длина | Толщина | Число частей | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточные | 213 | 4581 4580 | 30 | 4 | Ст.20 |
| Перегретого пара | 245 | 4453 | 40 | 2 | 15хМ |
| Паросборная | 245 | 3830 | 40 | 1 | 15хМ |
| Камеры пароохладителя впрыск. | 213 | 9000 | 30 | 2 | Ст.20 |
| Камеры водяного экономайзера | 183 | 1760 1845 | 18 | 8 | Ст.20 |

- Основные трубы

Трубы верхнего пояса экрана

| Наименование | Диам. внут | Толщина | Число частей | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковых экранов | 64 | 6 | 136 | Ст.20 |
| Фронтового экрана | 64 | 6 | 86 | Ст.20 |
| Заднего экрана | 64 | 6 | 86 | Ст.20 |

Трубы нижнего пояса экрана

| Наименование | Диам. внут | Толщина | Число частей | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковых экранов | 64 | 6 | 136 | Ст.20 |
| Фронтового экрана | 64 | 6 | 86 | Ст.20 |
| Заднего экрана | 64 | 6 | 86 | Ст.20 |
| Трубы циклонной камеры | 35,5 | 4,5 | 488 | Ст.20 |

- Водоподводящие и пароотводящие трубы:

| Наименование | Диам. внут | Толщина | Число частей | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоподв. трубы боковых экранов | 113 | 10 | 20 | Ст.20 |
| Водоподв. трубы фронтового и зад.экрана | 113 | 10 | 12 | Ст.20 |
| Циклонных камер | 113 | 10 | 20 | Ст.20 |
| Заградительных конусов | 113 | 10 | 12 | Ст.20 |
| Пароотводящие трубы | 64 | 6 | 32 | Ст.20 |
| Пароперепускные трубы | 64 | 6 | 72 | Ст.20 |
| Водоперепускные трубы | 64 | 6 | 104 | Ст.20 |

- Змеевики и трубы пароперегревателя

| Наименование | Диам. внут | Толщина | Число частей | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Змеевики первого пакета | 32 | 5 | 84 | 15хМ |
| Змеевики второго пакета | 29 | 4,5 | 84 | Ст.20 |
| Потолочные трубы | 29 | 4,5 | 84 | Ст.20 |
| Пароперепуск.трубы | 92 | 8 | 16 | Ст.20 |
| Пароперепускные трубы | 84 | 12 | 8 | 15хМ |

- Трубопровод в пределах котла

| Наименование | Диам. внут | Толщина | Число частей | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательные трубы | 183 | 18 | 7 | Ст.20 |
| Трубы от эконом. к барабану | 92 | 8 | 8 | Ст.20 |
| Труба к пароохладителю | 92 | 8 | 1 | Ст.20 |
| Пароотвод. трубы | 64 | 6 | 24 | Ст.20 |
| Труба рециркуляции | 64 | 6 | 1 | Ст.20 |
| Труба промывки пароп. | 61 | 7,5 | 2 | 15хМ |
| Труба д/собств. нужд | 64 | 6 | 1 | Ст.20 |
| Трубы д/водомерн. кол. | 64 | 6 | 6 | Ст.20 |
| Труба аварийного сброса | 64 | 6 | 1 | Ст.20 |

- Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Тип эл. Двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | ДН-24х2-062 | 2 | 375000 | ДАЗО 2 16-54-8 У1 |
| Дымосос рециркуляции | ВГДН-17У | 1 | ------ | А4-400ХК-4У3 |
| Дутьевые вентиляторы | ДН-17У | 2 | 109500 | ДАЗО 4-450X-4У1 |
| Горелки | Газомазутные трёхсекционные прямоточно-вихревые | 4 | 4200 (расход газа на горелку) | --------------------- |

Технические характеристики основных узлов котельных установок типа ТП-80:

- Барабан

| Наименование | Типоразмеры | Кол-во, шт | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Барабан | 1800х16000х95 | 1 | 16ГНМ |

- Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Масса, т | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 60х6 | 90,747 | Ст.20 |
| Боковой экран правый | 60х6 | 50,593 | Ст.20 |
| Боковой экран левый | 60х6 | 50,593 | Ст.20 |
| Задний экран | 60х6 | 62,991 | Ст.20 |
| Двухсветный экран | 60х6 | 47,006 | Ст.20 |

- Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер змеевиковый | 32х4 32х4 | 102х2 108х2 | 20,3 1058 | Ст20 |

- Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол-во, шт. | Производительность, м3/час | Тип эл. Двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы (Подольский завод) | Д-21-1/2х2 | 6 | 414 000 | ДАЗО 1810-10/12 (2шт.); АОД 630/400-10/12 У1 (2шт.); ДАЗО 15-69-8-10 (2шт.) |
| Дымосос рециркуляции (ОАО «Энергомашкорпорация») | ВГДН-17БК | 2 | 112 000 | ДАЗО 4-400Х-4МУ1 |
| Вентиляторы (Барнаульский котельный завод 5шт.) (ОАО «Энергомашкорпорация» 1шт.) | ВНД-26 | 6 | 215 000 | ДАЗО 99-13-8 (2шт.) ВАС 560-8 (2шт.) АОД 630-8У1 (1шт.) ДАЗО 13-70-8 (1шт.) |
| Горелки | Прямоточно-щелевые | 8 блоков | 4250(расх газа на горелку) |  |

Главный инженер Первомайской ТЭЦ                                                               Ю.В. Столяров

Начальник ОППР                                                                                                  Е.В. Иванов

Начальник КТЦ                                                                                                     В.В. Антонов