Приложение №4

К техническому заданию ремонт

основного и его вспомогательного оборудования

№1114/2.18-356

Технические характеристики насосов и электродвигателей.

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность Двигателя кВт | Вес электродвигателя | Вес насоса | Система смазки | Подшипники насоса/ эл. двигателя | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатный насос ст.№3А,Б; 4А,Б; 5А,Б. | 8КсД 5х3 | ООО «Сумский машиностроительный завод» | 119 | 125 | 1450 | 60 | А-92-4 | 220/380В 100кВт | 665кг. | 1395кг. | Тп22-С | 3086313, 313 /317 | есть |
| Насос газоохлаждения ст.№3А,Б; 4А,Б; 5А,Б. | 8К/12 (К200-150-315) | Нет данных | 315 | 32 | 1450 | 30 | А-81-4 | 220/380В 40кВт | 360кг. | Нет данных | Тп22-С | 309 /314 | есть |
| Насос газоохлаждения ст.№5А,Б. | 8К/12 (К200-150-315) | Нет данных | 315 | 32 | 1450 | 30 | А-71-4 | 380В 20кВт | 230кг. | Нет данных | Тп22-С | 309 /312 | есть |
| Сливной насос ст.№3А,Б; 4А,Б; 5А,Б. | 8КсД 5х3 | ООО «Сумский машиностроительный завод» | 119 | 125 | 1450 | 150 | А-81-4 | 220/380В 40кВт | 360кг. | 1395кг. | Тп22-С | 3086313, 313 /314 | есть |
| Пусковой маслонасос ТГ-3 | АЯПЗ-150 | Лаптевский машиностроительный завод | 150 | 125 | 1450 | 40 | ГАМ-125-6 | 380В 130кВт | 1300кг. | 1735кг. | Тп22-С | 318 /320 | есть |
| Пусковой маслонасос ТГ-4 | АЯПЗ-150 | Лаптевский машиностроительный завод | 150 | 125 | 1450 | 40 | А102-6 | 380В 125кВт | 1300кг. | 1735кг. | Тп22-С | 318 /320 | есть |
| Пусковой маслонасос ТГ-5 | АЯПЗ-150 | Лаптевский машиностроительный завод | 150 | 125 | 1450 | 40 | А-113-4 | 6кВ 250кВт | 1720кг. | 1735кг. | Тп22-С | 318 /322 | есть |
| Резервный маслонасос ТГ-3,4 | 1Д200-90 (4НДВ) | ООО «Сумский машиностроительный завод» | 200 | 90 | 1450 | 60 | А62-4 | 220/380В 14кВт | 135кг. | Нет данных | Тп22-С | 308 /310 | нет |
| Резервный маслонасос ТГ-5 | 1Д200-90 (4НДВ) | ООО «Сумский машиностроительный завод» | 200 | 90 | 1450 | 60 | А71-4 | 380В 20кВт | 230кг. | Нет данных | Тп22-С | 308 /312 | есть |
| Аварийный маслонасос ТГ-3,4,5 | 1Д200-90 (4НДВ) | ООО «Сумский машиностроительный завод» | 200 | 90 | 1450 | 60 | ПН-100 | 220В 15кВт | 262кг. | Нет данных | Тп22-С | 308 /309 311 |  |
| Циркуляционный насос ст.№3А,Б; 4А,Б; 5Б. | 24НДН (Д5000-32) | ООО «Сумский машиностроительный завод» | 4000 | 16,5 | 750 | 100 | ДАМСО-15-7-10 | 6кВ 260кВт | 3850кг. | 5151кг. | Тп22-С | 318 /Подшипник скольжения | есть |
| Циркуляционный насос ст.№5А. | 24НДН (Д5000-32) | ООО «Сумский машиностроительный завод» | 4000 | 16,5 | 750 | 100 | ДАМСО-15-8-10 | 6кВ 310кВт | 4100кг. | 5151кг. | Тп22-С | 318 /Подшипник скольжения | есть |
| МНУ ТГ-3,4,5 ˜1 | ЭМН-10 | Завод Красный факел | 10 | 10,5 | 2900 | 80 | МР42-2у3 МРК-42-2В3 ДМН 160МВ2 | 220/380В 6кВт 6кВт 15кВт | 89кг 89кг 131кг | 205кг. | Тп22-С | 306 /307 307 310 | нет |
| МТУ ТГ-3,4,5 =1 | ЭМН-10 | Завод Красный факел | 10 | 10,5 | 2900 | 80 | ПНВ-45 | 220В 7кВт | 127кг. | 205кг. | Тп22-С | 306 /308 | нет |

Главный инженер Первомайской ТЭЦ                                                              Ю.В. Столяров

Начальник ОППР                                                                                                 Е.В. Иванов

Начальник ЭЦ                                                                                                       Д.С. Лугин

Начальник КТЦ                                                                                                    В.В. Антонов