Приложение №5

К техническому заданию ремонт

основного и его вспомогательного оборудования

№1114/2.18-356

Технические характеристики подогревателей высокого и низкого давления.

| Подогреватель высокого давления ст.№5/3 |  |
| --- | --- |
| Тип | ПВ-350-230-21 |
| Завод изготовитель | Завод «Красный котельщик» |
| Регистрационный № | 88063 |
| Заводской № | 54663 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-3 |
| Год изготовления | 1991 |
| Чертеж | 08.8111.370СБ |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=230кгс/см²; Т=214,7°С; V=1780л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=21кгс/см²; Т=250°С; V=6970л. |
| Обечайка | Ст20к-10 ТУ-5520-79 (DхSхL) 1500х16х5010мм. |
| Спираль левая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 110шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Спираль правая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 110шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Подогреватель высокого давления ст.№6/3 |  |
| Тип | ПВ-350-230-36 |
| Завод изготовитель | Завод «Красный котельщик» |
| Регистрационный № | 88064 |
| Заводской № | 54603 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-3 |
| Год изготовления | 1991 |
| Чертеж | 08.8111.050СБ |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=230кгс/см²; Т=243°С; V=2240л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=36кгс/см²; Т=290°С; V=8000л. |
| Обечайка | Ст20к-10 ТУ-5520-79 (DхSхL) 1500х25х5374мм. |
| Спираль левая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 115шт. (DхSхL) 24х4х13943мм. |
| Спираль правая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 115шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Спираль левая | 20-ПВ ТУ-14-3Р-55-2001 5шт. (DхSхL) 32х4х13943мм. |
| Спираль правая | 20-ПВ ТУ-14-3Р-55-2001 5шт. (DхSхL) 32х4х13943 |
| Подогреватель высокого давления ст.№7/3 |  |
| Тип | ПВ-350-230-50 |
| Завод изготовитель | Завод «Красный котельщик» |
| Регистрационный № | 88065 |
| Заводской № | 54604 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-3 |
| Год изготовления | 1991 |
| Чертеж | 08.8111.051СБ |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=230кгс/см²; Т=262°С; V=2240л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=50кгс/см²; Т=300°С; V=8000л. |
| Обечайка | Ст20к-10 ТУ-5520-79 (DхSхL) 1500х32х5293мм. |
| Спираль левая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 120шт. (DхSхL) 24х4х13943мм. |
| Спираль правая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 120шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Подогреватель высокого давления ст.№5/4 |  |
| Тип | ПВ-350-230-21-2 |
| Завод изготовитель | Завод «Красный котельщик» |
| Регистрационный № | 70012 |
| Заводской № | 43670 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-4 |
| Год изготовления | 1980 |
| Чертеж | 08.8111.206СБ; 08.8111.207СБ |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=230кгс/см²; Т=214,7°С; V=2300л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=20кгс/см²; Т=355°С; V=8000л. |
| Обечайка | Ст20к-10 ТУ-5520-79 (DхSхL) 1500х32х5795мм. |
| Спираль левая, правая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 244шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Подогреватель высокого давления ст.№6/4 |  |
| Тип | ПВ-350-230-36-2 |
| Завод изготовитель | Завод «Красный котельщик» |
| Регистрационный № | 70011 |
| Заводской № | 43671 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-4 |
| Год изготовления | 1980 |
| Чертеж | 08.8111.207СБ; 08.8111.206СБ |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=230кгс/см²; Т вход=214,7°С, Т выход=262,4°С; V=2300л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=35кгс/см²; Т=430°С; V=8000л. |
| Обечайка | Ст20к-10 ТУ-5520-79 (DхSхL) 1500х25х5736мм. |
| Спираль левая, правая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 240шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Подогреватель высокого давления ст.№7/4 |  |
| Тип | ПВ-350-230-50-2 |
| Завод изготовитель | Завод «Красный котельщик» |
| Регистрационный № | 70010 |
| Заводской № | 43672 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-4 |
| Год изготовления | 1980 |
| Чертеж | 088111208СБ; 088111206СБ |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=230кгс/см²; Т вход=243,1°С, Т выход=262,4°С; V=2240л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=49кгс/см²; Т=475°С; V=8000л. |
| Обечайка | Ст20к-10 ТУ-5520-79 (DхSхL) 1500х32х5729мм. |
| Спираль левая, правая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 240шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Подогреватель высокого давления ст.№5/5 |  |
| Тип | ПВ-350-230-21-1 |
| Завод изготовитель | Завод «Красный котельщик» |
| Регистрационный № | 76011 |
| Заводской № | 47156 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-5 |
| Год изготовления | 1984 |
| Чертеж | 08.8111.370СБ |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=230кгс/см²; Т вход=155°С, Т выход =214,7°С; V=1780л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=21кгс/см²; Т=250°С; V=6970л. |
| Обечайка | Ст20к-10 ТУ-5520-79 (DхSхL) 1500х16х4972мм. |
| Спираль левая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 110шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Спираль правая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 110шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Подогреватель высокого давления ст.№6/5 |  |
| Тип | ПВ-350-230-36-1 |
| Завод изготовитель | Завод «Красный котельщик» |
| Регистрационный № | 76012 |
| Заводской № | 47157 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-5 |
| Год изготовления | 1984 |
| Чертеж | 08.8111.050СБ |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=230кгс/см²; Т вход=214,7°С, Т выход =243,1°С; V=2240л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=36кгс/см²; Т=430°С; V=8000л. |
| Обечайка | Ст20к-10 ТУ-5520-79 (DхSхL) 1500х25х5360мм. |
| Спираль левая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 120шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Спираль правая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 120шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Подогреватель высокого давления ст.№7/5 |  |
| Тип | ПВ-350-230-50-1 |
| Завод изготовитель | Завод «Красный котельщик» |
| Регистрационный № | 76013 |
| Заводской № | 47158 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-5 |
| Год изготовления | 1984 |
| Чертеж | 08.8111.051СБ |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=230кгс/см²; Т вход=243,1°С, Т выход =262,4°С; V=2240л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=50кгс/см²; Т=475°С; V=8000л. |
| Обечайка | Ст20к-10 ТУ-5520-79 (DхSхL) 1500х32х5255мм. |
| Спираль левая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 120шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Спираль правая | Ст20 ТУ-14-3-460-75 120шт. (DхSхL) 24х4х13943 |
| Подогреватель низкого давления ст.№2/3 |  |
| Тип | ПН-100-2 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-3 |
| Завод изготовитель | Завод «Комега» |
| Год изготовления | 1957 |
| Регистрационный № | 19712 |
| Заводской № | 11 |
| Чертеж № | 35966 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=15кгс/см²; Т=65°С; V=1,1м³. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=2кгс/см²; Т=200°С; V=2.2м³. |
| Корпус | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSxL)1004х8х3490мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-41, (DxS) разной длинны 14,5х0,75мм. Кол-во: 520шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст3 ГОСТ 380-50 50мм. (толщина) |
| Водяная камера | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSxL)1000х16х798мм. |
| Вес | 2820кг. |
| Подогреватель низкого давления ст.№3/3 |  |
| Тип | ПН-130-6 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-3 |
| Завод изготовитель | Завод «Комега» |
| Год изготовления | 1957 |
| Регистрационный № | 19711 |
| Заводской № | 14 |
| Чертеж № | Б-1131885 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=15кгс/см²; Т=180°С; V=1,1м³. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=10кгс/см²; Т=280°С; V=2.4м³. |
| Корпус | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSxL)984х8х3700мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-52, (DxS) разной длинны 14,5х0,75мм. Кол-во: 540шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст3 ГОСТ 380-50 43мм. (толщина) |
| Водяная камера | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSxL) 968х16х733мм. |
| Вес | 3333,5т. |
| Подогреватель низкого давления ст.№4/3 |  |
| Тип | ПН-130-6 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-3 |
| Завод изготовитель | Завод «Комега» |
| Год изготовления | 1957 |
| Регистрационный № | 19710 |
| Заводской № | 15 |
| Чертеж № | Б-1131885 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=15кгс/см²; Т=180°С; V=1,1м³. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=10кгс/см²; Т=280°С; V=2.4м³. |
| Корпус | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSxL)984х8х3700мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-52, (DxS) разной длинны 14,5х0,75мм. Кол-во: 540шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст3 ГОСТ 380-50 43мм. (толщина) |
| Водяная камера | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSxL) 968х16х733мм. |
| Вес | 3333,5т. |
| Подогреватель низкого давления ст.№2/4 |  |
| Тип | ПН-100-2м |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-4 |
| Завод изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроения» |
| Год изготовления | 1959 |
| Регистрационный № | 6 |
| Заводской № | 7211 |
| Чертеж № | 35966 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=15кгс/см²; Т=65°С; V=2,2м³. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=2кгс/см²; Т=400°С; V=100м². |
| Корпус | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxS)1008х6;8мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-52, (DxS) разной длинны 16х0,75мм. Кол-во: 520шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст4 ГОСТ 380-50 43мм. (толщина), D1225 |
| Водяная камера | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxS) корпус 1000х16мм, днище 1000х16мм. |
| Вес | 2820кг. |
| Подогреватель низкого давления ст.№3/4 |  |
| Тип | ПН-130-6м |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-4 |
| Завод изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроения» |
| Год изготовления | 1959 |
| Регистрационный № | 28284 |
| Заводской № | 7169 |
| Чертеж № | 37022 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=15кгс/см²; Т=180°С; V=2,4м³. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=10кгс/см²; Т=280°С; V=130м². |
| Корпус | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSхL)1020х10х3000мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-52, (DxS) разной длинны 16х0,75мм. Кол-во: 536шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст5 ГОСТ 380-50 48мм. (толщина), D1225 |
| Водяная камера | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxS) корпус 1000х16мм, днище 1032х16мм. |
| Вес | 3445кг. |
| Подогреватель низкого давления ст.№4/4 |  |
| Тип | ПН-130-6м |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-4 |
| Завод изготовитель | ОАО «Саратовский завод тяжелого машиностроения» |
| Год изготовления | 1959 |
| Регистрационный № | 28285 |
| Заводской № | 7175 |
| Чертеж № | 37022 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=15кгс/см²; Т=180°С; V=2,4м³. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=10кгс/см²; Т=280°С; V=130м². |
| Корпус | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSхL)1020х10х3000мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-52, (DxS) разной длинны 16х0,75мм. Кол-во: 536шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст5 ГОСТ 380-50 48мм. (толщина), D1225 |
| Водяная камера | Ст3 ГОСТ 380-50 (DxS) корпус 1000х16мм, днище 1032х16мм. |
| Вес | 3445кг. |
| Подогреватель низкого давления ст.№1/5 |  |
| Тип | ПНД-100 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-5 |
| Завод изготовитель | Свердловский турбомоторный завод |
| Год изготовления | 1960 |
| Регистрационный № | 7 |
| Заводской № | 29501 |
| Чертеж № | БТ-163350 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=16кгс/см²; Т=180°С; V=698л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=1,5кгс/см²; Т=200°С; V=1710л. |
| Корпус | Обечайка: Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSхL)900х6/8х3300мм Днище: Ст20 ГОСТ 1577-53 (DxSхL)900х12х275мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-52, (DxS) разной длинны 14,5х0,75мм. Кол-во: 417шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст3 ГОСТ 500-58 42мм. (толщина) |
| Водяная камера | Обечайка: Ст3 ГОСТ 500-58 (DxSхL) корпус 900х12х275мм Днище: Ст3 ГОСТ 380-50 корпус 900х12х275мм |
| Вес | 2466кг. |
| Подогреватель низкого давления ст.№2/5 |  |
| Тип | ПНД-100-1 |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-5 |
| Завод изготовитель | Свердловский турбомоторный завод |
| Год изготовления | 1960 |
| Регистрационный № | 8 |
| Заводской № | 29501 |
| Чертеж № | БТ-168352 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=16кгс/см²; Т=130°С; V=751л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=2кгс/см²; Т=180°С; V=1620л. |
| Корпус | Обечайка: Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSхL)900х6/8х3410мм Днище: Ст20 ГОСТ 1577-53 (DxSхL)900х12х275мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-52, (DxS) разной длинны 14,5х0,75мм. Кол-во: 417шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст3 ГОСТ 500-58 42мм. (толщина) |
| Водяная камера | Обечайка: Ст3 ГОСТ 500-58 (DxSхL) корпус 900х12х312мм Днище: Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSхL) корпус 900х12х312мм |
| Вес | 2452 |
| Подогреватель низкого давления ст.№3/5 |  |
| Тип | ПНД-130-5А |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-5 |
| Завод изготовитель | Свердловский турбомоторный завод |
| Год изготовления | 1962 |
| Регистрационный № | 25611 |
| Заводской № | 2171 |
| Чертеж № | БТ-146925 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=16кгс/см²; Т=150°С; V=1016л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=7кгс/см²; Т=230°С; V=2400л. |
| Корпус | Обечайка: Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSхL)1000х8х3090мм Днище: Ст20 ГОСТ 1577-53 (DxSхL)1000х10х300мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-52, (DxS) разной длинны 14,5х0,75мм. Кол-во: 532шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст3 ГОСТ 500-58 42мм. (толщина) |
| Водяная камера | Обечайка: Ст3 ГОСТ 500-58 (DxSхL) корпус 1000х14х388мм Днище: Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSхL) корпус 1000х16х290мм |
| Вес | 2984кг. |
| Подогреватель низкого давления ст.№4/5 |  |
| Тип | ПНД-130-5А |
| Место установки | Турбинное отделение ТГ-5 |
| Завод изготовитель | Свердловский турбомоторный завод |
| Год изготовления | 1962 |
| Регистрационный № | 25612 |
| Заводской № | 29501 |
| Чертеж № | БТ-159542 |
| Рабочая среда и параметры в трубной системе | Вода, P=16кгс/см²; Т=180°С; V=1046л. |
| Рабочая среда и параметры в корпусе | Водяной пар P=9кгс/см²; Т=425°С; V=1960л. |
| Корпус | Обечайка: Ст20 ГОСТ 1577-53 (DxSхL)1000х10х2800мм Днище: Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSхL)1000х10х300мм |
| Трубки | Л-68 ГОСТ 494-52, (DxS) разной длинны 14,5х0,75мм. Кол-во: 532шт. |
| Метод установки трубок | Вальцовка |
| Трубная доска | Ст3 ГОСТ 500-52 42мм. (толщина) |
| Водяная камера | Обечайка: Ст3 ГОСТ 500-58 (DxSхL) корпус 1000х14х388мм Днище: Ст3 ГОСТ 380-50 (DxSхL) корпус 1000х16х290мм |
| Вес | 3294кг. |

Главный инженер Первомайской ТЭЦ                                                                         Ю.В. Столяров

Начальник ОППР                                                                                                            Е.В. Иванов

Начальник КТЦ                                                                                                               В.В. Антонов