Приложение №3

К техническому заданию ремонт

основного и его вспомогательного оборудования

№1114/2.18-356

Технические характеристики водогрейных котлов:

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) | Температурный график °С/°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный | ПТВМ-100 | 100Гкал/час | «Дорогобужский» | 1965 | 2003г. | 150/70 |
| 2 | Водогрейный | ПТВМ-100 | 100Гкал/час | «Дорогобужский» | 1965 | 2004г. | 150/70 |
| 4 | Водогрейный | ПТВМ-100 | 100Гкал/час | «Дорогобужский» | 1968 | 2006г. | 150/70 |
| 5 | Водогрейный | ПТВМ-180 | 180Гкал/час | «Барнаульский» | 1973 | 2002г. | 150/104 |
| 6 | Водогрейный | ПТВМ-180 | 180Гкал/час | «Барнаульский» | 1972 | 2012г. | 150/104 |

Сведения об основных частях котлов типа ПТВМ-100:

| Наименование | Диаметр | Кол-во, | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба камеры экрана фронтовая (задняя) нижняя | 273х10 | 6 | Сталь 20 |
| Труба камеры экрана боковая нижняя | 273х10 | 6 | Сталь 20 |
| Труба камеры экрана фронтовая (задняя) верхняя | 273х10 | 6 | Сталь 20 |
| Труба камеры экрана боковая верхняя | 273х10 | 6 | Сталь 20 |
| Труба камеры конвективной части | 273х10 | 12 | Сталь 20 |
| Коллектор конвективного пучка | 83х3,5 | 96 | Сталь 20 |
| Донышко камеры δ=20 | 273 | 1 | Сталь 20 |
| Перегородка δ=10 | 273 | 2 | Сталь 3 |

Данные о трубах котлов и трубопроводах в пределах котлов типа ПТВМ-100:

| Наименование | Диаметр | Кол-во, (шт.,) | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба бокового экрана | 60х3 | 196 | Сталь 20 |
| Труба заднего экрана | 60х3 | 96 | Сталь 20 |
| Труба фронтового экрана | 60х3 | 96 | Сталь 20 |
| Труба камеры трубопровода | 426х11 | 4 | Сталь 20 |
| Труба питательн. бокового экрана | 273х10 | 4 | Сталь 20 |
| Труба питательн. Заднего (фронт) экр | 273х10 | 4 | Сталь 20 |
| Донышко камеры трубопровода | 426 | 2 | Сталь 20 |
| Змеевик конвективной части | 28х3 | 2688 | Сталь 20 |

Горелки, тягодутьевые механизмы ПТВМ-100

| Наименование | Тип | Колич. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляторы |  | 16 |  |  |
| Горелки | Вихревые газомазутные с осевым регистром | 16 | 900 | А-4227 |

Газоходы, воздуховоды

| Наименование | Тип | Масса, т |
| --- | --- | --- |
| Воздухопроводы | Ф 426х3 | 2,9 |
| Газоход котла | фасонный | 4,0 |
| Газоход горизонтальный | прямоугольный | 10 |

Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах водогрейный котлов типа ПТВМ-180:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во, (шт., секций) | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, двухсветный, задний, боковые правый и левый в сборе. | Ф 60х3 Ф 83х3,5 | 602 шт. 92шт. | 27,3 | Сталь 20 | Б1№А-5130, Б2№А-5271, |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 28х3 | 176 секций | 118 | Сталь 10 | ----------------- |
| Трубопроводы в пределах котла | --------- | 1 комплект | ----- | ---------- | ---------------- |

Горелки, тягодутьевые механизмы ПТВМ-180

| Наименование | Тип | Колич. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляторы | Ц-13-50 | 20 | 14000 | ----------- |
| Горелки | Вихревые газомазутные с осевым регистром | 20 | 1265 | Ч №А-6457-4 |

Главный инженер Первомайской ТЭЦ                                                               Ю.В. Столяров

Начальник ОППР                                                                                                   Е.В. Иванов

Начальник КТЦ                                                                                                     В.В. Антонов