Техническое задание

открытый запрос предложений

по выбору исполнителя по ПИР и СМР по реконструкции контуров защитного заземления ГЭС  Малые ГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

3200/2.4-2193

1.	Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Питкярантский р-н ГЭС-22 Харлу; ГЭС-24 Пиени-Йоки; ГЭС-25 Суури-Йоки; ГЭС-21 Хямекоски; г. Сортавала ГЭС-19 Питкякоски; ГЭС-26 Игнойла.

Ответственное лицо составившее техническое задание:

Начальник ПТО КСГЭС Самкина Валентина Анатольевна - тел.(814-51) 2-07-03

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский»- начальник ЭТС

Седельников Александр Сергеевич тел. (8142) 713893, 89114015633

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                август 2011г

Окончание:         декабрь 2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: выполнить ПИР и СМР заземляющих устройств и молниезащиты ГЭС соответствующими требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок, а также эксплуатационным режимам работы электрооборудования. Фактически реализовать предложения представленные в технических отчетах обследования ГЭС.

Краткая техническая характеристика объектов.

ГЭС-19 Питкякоски  мощностью 1,2мВт, один гидрогенератор работает на сборные шины 3кВ. Станция  восстановлена и принята в эксплуатации в 1947году. Имеет  два закрытых распределительных устройства 3кВ и 6 кВ; два трансформатора 3/35кВ и 3/6кВ.

ГЭС-21 Хямекоски мощностью 3,6мВт. Введена в эксплуатацию в 1945году после восстановления. Четыре гидрогенератора, мощностью 0,9 мВт каждый, работают на сборные шины 3кВ. Станция имеет закрытое распределительное устройство 3кВ с 9-ю присоединениями.

ГЭС-24 Пиени-Йоки  мощностью 1,28 мВт. введена в эксплуатацию в 1946 году после восстановления. Два гидрогенератора, мощностью 0,64мВт каждый, работают в блоке с трансформаторами 0,4/35кВ на сборные шины ЗРУ-35кВ.

ГЭС-25 Суури-Йоки мощностью 1,28 мВт. введена в эксплуатацию в 1963 году после восстановления. Два гидрогенератора, мощностью 0,64мВт каждый, работают в блоке с трансформаторами 0,4/35кВ на сборные шины ЗРУ-35кВ.

ГЭС-22 Харлу мощностью 3,мВт введена в эксплуатацию в 1952 году после восстановления. Два гидрогенератора, мощностью 1,5мВт каждый, работают на сборные шины 3кВ. Закрытое распределительное устройство 3кВ.

ГЭС-26 Игнойла  мощностью 2,7мВт введена в эксплуатацию в 1937 году. Один гидрогенератор работает на сборные шины 3кВ. Закрытое распределительное устройство 3кВ. Трансформатор связи с системой 3/35кВ.

Требования к этапу проектирования:

Сроки   выполнения работ по проектированию -  до 30.11.2011 г.

Проект должен быть выполнен на основании настоящего технического  задания, в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СНиП   11-01-95   "Инструкция   о   порядке   разработки,   согласования   и утверждения проектной документации на строительство зданий и сооружений";

ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в РФ";

СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий";

СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов";

СНиП 111-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

Т.П. 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок";

ГОСТ 15.001-88 "Продукция производственно-технического назначения";

ГОСТ 15.309-98 "Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения";

ГОСТ 21.101-97  СПДС  "Основные  требования   к  проектной  и  рабочей документации";

ГОСТ 21.403-80  СПДС  "Обозначения условные  графические  в  схемах. "Оборудование энергетическое";

РД 34.21.122-87 Инструкции по молниезащите зданий и сооружений;

ГОСТ     21.614-88      СПДС      "Изображения      условные      графические электрооборудования и проводок на планах";

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД "Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ";

Правил устройства электроустановок. Издание 6,7;

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.  - М.: 2003;

Межотраслевых   правил   по   охране   труда   (правил   безопасности)   при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. - М.: 2001.

Технические отчеты « Обследование контуров защитного заземления МГЭС КСГЭС" ООО "ЭЗОП" 2010 года.

Состав проектной документации:

общая пояснительная записка;

архитектурно-строительные решения;

инженерное оборудование, сети и системы, спецификация оборудования;

организация строительства;

охрана окружающей среды;

сметная часть по всем разделам, выполненная в соответствии с требованиями приложения №5 к приказу ОАО “ТГК-1” от 21.03.11 № 43;

Количество экземпляров проектной документации не менее 4-х на бумажном носителе и электронная версия на карте формата SD.

Требования к этапу СМР:

Сроки  проведения работ -  до 31.10.2012 г.

Оформление и представление отчетной документации -  до 01.12.2012 г.

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований:

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

ПУЭ «Правил устройства электроустановок»;

ПТЭ «Правил технической эксплуатации»;

Материалы для выполнения заявляемых объемов работ, запасные части, необходимая оснастка, в т.ч. такелаж, поставляются подрядчиком. При наличии материалов необходимых для производства работ на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

Подрядчик обязан обеспечить СМР:

необходимым количеством квалифицированного персонала;

необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ;

наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право работы в электроустановках:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду);

наличие в составе бригады квалифицированных  газоэлектросварщиков;

выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

проведение наладки оборудования;

обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР.

Состав отчетной  документации:

Приемо-сдаточная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ВСН 123-90 и охватывать все этапы которые определены в  СНИП 3.01.01-85, СНИП 3.01.04-87, СНИП 3.05.06-85 и ПЭУ-6,7-е издания. Подрядчик обязан передать приемо-сдаточную документацию включая паспорт на заземляющее устройство каждой ГЭС в двух экземплярах

и электронную версию на SD.

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения:

- Электронная версия технического отчета « Обследование контуров защитного заземления МГЭС КСГЭС.

- Приложение №5 к приказу ОАО “ТГК-1” от 21.03.11 №43

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Допуск должен быть на работы:

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

5.3.   Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

Требования к сроку действия предложения участника.

Предложение участника действительно в течение срока, указанного Участником конкурса в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения предложения участника.