# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту оборудования дожимной компрессорной станции энергоблока ст. №2 ПГУ-450 (номер закупки по ГКПЗ 1105/2.17-431)
Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.11 |
| --- | --- |
| ОКДП | 943200 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ-2 Мишин А. А.  тел. 901-44-80

Начальника ОППР Герасимов А.В. тел. 901-44-27

Зам. начальника ЭТЦ Савенков С.И. тел. 901-44-71

Начальник ЦТАИ Кузнецов М.В. тел. 901-44-85

Ведущий инженер ОППР Максимихин А.Е тел. 901-43-93

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки - 28800тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году 4800тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году - 6000  тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году - 6000  тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году - 6000 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году - 6000 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения.

Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора. Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем

не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Условия производства работ. По результатам аттестации рабочих мест существуют следующие факторы производственной среды и трудового процесса. Химический. Акустический (шум), вибрация общая.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение работ по ремонту оборудования дожимной компрессорной станции.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики оборудования дожимной компрессорной станции подлежащих текущему ремонту, определены в приложении №1, технические характеристики арматуры в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты пункта подготовки газа, а именно:

1.Газодожимная компрессорная установка.

-компрессорный агрегат;

-приводное устройство с электродвигателем;

-система смазки с маслоохладителем;

-газовый концевой теплообменник;

-арматура;

-контрольно-измерительные приборы и аппаратура (КИПиА);

-система автоматического управления (САУ).

2.Станция сжатого воздуха КИП и азота.

-компрессоры (винтовые, маслозаполненные);

-фильтры;

-адсорбционный осушитель;

-угольная колонна адсорбер;

-ресивер воздушный;

-азотная установка;

-ресивер азота;

-стойка уплотнений.

3.Фильтр сепаратор.

4.Узел учёта газа.

-измерительно-вычислительного комплекса «RMG».

5.Узел стабилизации.

-регулятор давления газа RMG 530;

-регулятор давления газа RMG 372;

-предохранительный отсекающий клапан (ПОК) RMG 711;

-предохранительный сбросной клапан (ПСК) RMG 850-50/50.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонт оборудования дожимной компрессорной станции энергоблока ст. №2 Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| 1. | 2014г. стоимость 4800 руб. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. |
| --- | --- |
| 2 | 2015г. стоимость 6000 руб. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. |
| 3 | 2016г стоимость 6000 руб. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. |
| 4 | 2017г стоимость 6000 руб. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. |
| 5 | 2018г. стоимость 6000 руб. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. - Текущий ремонт пункта подготовки газа текущий ремонт ГДК ст. №1,2,3, станции сжатого воздуха КИП и азота, фильтров сепараторов, узла учёта газа, узла стабилизации. |
| Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2014 году определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту оборудования дожимной компрессорной станции энергоблока ст. №2 Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год с 28.04.2014 г. по 28.08.2014 г. стоимостью 4 800 тыс. руб.

|  | Перечень работ по ремонту и техническому обслуживанию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт и техническое обслуживание (инспекция, работы). | Трудоемкость час |
| 1 | Дожимная компрессорная станция под нагрузкой. | 2 |
| 1.1 | Контроль эксплуатационных параметров согласно инструкции по эксплуатации до и после технического обслуживания. |  |
| 2 | Турбокомпрессор производства компании CAMERON. |  |
| 2.1 | Разборка компрессора для проведения плановых регламентных работ. |  |
| 2.1.1 | Разборка/сборка компрессора для проведения работ по техническому обслуживанию (ремонту). | 8 |
| 2.2 | Редукторный блок. |  |
| 2.2.1 | Проверка упорных и опорных подшипников на предмет износа. |  |
| 2.2.2 | Проверка осевого зазора упорных подшипников. |  |
| 2.2.3 | Проверка главной шестерни и шестерных валов на отсутствие следов износа, трещин и поломок зубьев. | 16 |
| 2.2.4 | Проверка заплечиков шестеренных валов на отсутствие следов износа. |  |
| 2.2.5 | Проверка осевого зазора между заплечиками приводных валов и основного колеса. |  |
| 2.2.6 | Проверка уплотнений на отсутствие следов трения. |  |
| 2.3 | Спиральные камеры компрессора, трубопроводы и лопатки. |  |
| 2.3.1 | Проверка лопаток (импеллеров) и спиральных камер на отсутствие следов износа, истирания, растрескивания и поломок. |  |
| 2.3.2 | Проверка зазора между лопатками (импеллерами) и спиральными камерами. |  |
| 2.3.3 | Проверка момента затяжки гаек лопаток (импеллеров). | 16 |
| 2.3.4 | Проверка лабиринтных уплотнений на отсутствие следов истирания. |  |
| 2.3.5 | Очистка лопаток (импеллеров) бронзовой щеткой и тонкой металлической сеткой для удаления отложений посторонних материалов, которые могут привести к разбалансировке импеллеров. |  |
| 2.4 | Тандемные газовые механические уплотнения, масляные уплотнения. |  |
| 2.4.1 | Оценка состояния. | 8 |
| 2.4.2 | Ремонт по результатам дефектации. |  |
| 2.5 | Газовый концевой теплообменник. |  |
| 2.5.1 | Инспекция состояния со вскрытием и проверкой коррозионного износа, загрязнениями солями жесткости и другими примесями. |  |
| 2.5.2 | Очистка фронтальной поверхности. |  |
| 2.5.3 | Очистка газовой части теплообменника. | 32 |
| 2.5.4 | Очистка водяной части теплообменника. |  |
| 2.5.5 | Замена уплотнений теплообменника. |  |
| 2.5.6 | Мониторинг работы газовых теплообменных аппаратов турбокомпрессора. |  |
| 2.6 | Маслосистема ДКС. |  |
| 2.6.1 | Проверка пучка труб теплообменника. Очистка масляной и водяной стороны. |  |
| 2.6.2 | Вскрытие роторного винтового маслонасоса для проведения плановых регламентных работ. | 24 |
| 2.6.3 | Визуальный осмотр на отсутствие следов износа, трещин и поломок. |  |
| 2.6.4 | Ремонт по результатам дефектации. |  |
| 2.6.5 | Замена фильтра системы вентиляции маслобака. |  |
| 2.6.6 | Замена фильтра маслосистемы. |  |
| 2.6.7 | Замена масла в системе смазки турбокомпрессора. |  |
| 2.6.8 | Проверка наличия и устранение утечек масла системы смазки. |  |
| 2.6.9 | Проверка наличия и устранение утечек масла системы охлаждения. |  |
| 2.6.10 | Контроль и корректировка значения рабочего давления в системе смазки турбокомпрессора, в системе смазки подшипников главного электродвигателя, давления инструментального воздуха на контрольных клапанах. |  |
| 2.7 | Стойка уплотнений компрессора. |  |
| 2.7.1 | Ревизия болтовых соединений. Замена газового фильтров. Замена азотного фильтра. | 2 |
| 2.8 | Электродвигатель компрессора. |  |
| 2.8.1 | Проверка привода в соответствии с рекомендациями производителя. |  |
| 2.8.2 | Проверка главной приводной муфты на отсутствие следов износа. | 19,5 |
| 2.8.3 | Проверка центровки главной приводной муфты, со снятием проставки муфты. |  |
| 2.8.4 | Смазка подшипников электродвигателя стартового маслонасоса. |  |
| 2.9 | Обкатка и контроль работы компрессорной установки. |  |
| 2.9.1 | Контроль работы компрессорной установки в течение 12 часов на рабочей нагрузке с контролем рабочих параметров. И подготовка отчетных технических документов. | 12 |
| 2.10 | Ремонт арматуры 7 штук. |  |
| 2.10.1 | Ремонт задвижек, клапанов (1- ая группа сложности): Разборка, очистка, промывка, дефектация. Восстановление уплотнительных поверхностей седел, тарелок, клиньев, дисков, шиберов наплавкой с предварительной и последующей проточкой, шлифовкой и протиркой. Замена приварных седел или запрессованных уплотнительных колец. Замена гильзы (для регулирующих клапанов поворотного типа). Устранение дефектов корпуса и крышки выборкой металла на глубину до 5% от толщины стенки). Механическая обработка уплотнительных поверхностей фланцев корпуса (патрубков под приварку) и крышки. Сборка с заменой дефектных деталей. Гидравлическое испытание на плотность и прочность. Ремонт приводов: разборка, очистка, промывка, дефектация; устранение дефектов, сборка, опробование. В соответствии с приложением №2 (п.п 2 -2шт, п.п 9 -2шт, п.п 15 -1шт, п.п 16 -3шт). | 213,2 |
| 3 | Оборудование станции сжатого воздуха КИП и азота. |  |
| 3.1 | Контроль эксплуатационных параметров согласно инструкции по эксплуатации до и после ремонта. | 2 |
| 4 | Компрессор (винтовой, маслозаполненный) VS 30. | 78 |
| 4.1 | Регламентные работы согласно инструкции по эксплуатации. |  |
| 5 | Компрессор (винтовой, маслозаполненный) ESM45. |  |
| 5.1 | Регламентные работы согласно инструкции по эксплуатации. |  |
| 6 | Азотная установка (мембранные воздухоразделительные установки) MN 1450. |  |
| 6.1 | Регламентные работы согласно инструкции по эксплуатации. |  |
| 7 | Адсорбционный осушитель GDAM 0650. |  |
| 7.1 | Регламентные работы согласно инструкции по эксплуатации. |  |
| 8 | Угольная колонна адсорбер паров АКС 0300. |  |
| 8.1 | Регламентные работы согласно инструкции по эксплуатации. |  |
| 9 | Фильтр сепаратор. |  |
| 9.1 | Внутренний осмотр фильтра. | 2 |
| 9.2 | Внутренняя чистка фильтра. | 15 |
| 9.3 | Устранение дефектов по результату осмотра. | 15 |
| 10 | Бак сбора конденсата. |  |
| 10.1 | Внутренний осмотр бака. | 1 |
| 10.2 | Внутренняя чистка фильтра. | 10 |
| 10.3 | Устранение дефектов по результату осмотра. | 10 |
| 11 | Регулятор давления газа RMG 530. |  |
| 11.1 | Проведение внешнего осмотра регулятора давления газа и вспомогательного оборудования. Анализ работы оборудования за прошедший период. Проверка работоспособности средств измерений. Устранение выявленных неполадок. Оформление результатов технического обслуживания. | 22 |
| 11.2 | Проверка внешней герметичности при требуемом рабочем давлении и рабочей среды с помощью газоанализатора. Проверка контрольно-измерительных приборов давления. Проверка поддержания выходного давления, при необходимости коррекция установки. Настройка регулятора согласно условиям регулирования. Оформление результатов технического обслуживания. | 24 |
| 11.3 | После вскрытия регулятора проведение работ по: - очистка элементов регулятора давления газа; - осмотра и проверки элементов регулятора давления газа, особенно тех, которые подвержены износу. Выдача рекомендаций по замене изношенных элементов (мембрана, уплотнение, фильтрующий элемент и др.). После сборки проведение работ по повторной настройке требуемых установок. Оформление результатов технического обслуживания. | 24 |
| 11.4 | Ремонт: разборка, очистка, дефектация; устранение дефектов конических поверхностей седла и корпуса, регулирующих органов (шаровых лопастей), фланцев под прокладку; сборка, испытание. | 12,1 |
| 12 | Регулятор давления газа RMG 372. |  |
| 12.1 | Проведение внешнего осмотра регулятора давления газа и вспомогательного оборудования. Анализ работы оборудования за прошедший период. Проверка работоспособности средств измерений. | 16 |
|  | Устранение выявленных неполадок. Оформление результатов технического обслуживания. |  |
| 12.2 | Проверка внешней герметичности при требуемом рабочем давлении и рабочей среды с помощью газоанализатора. Проверка контрольно-измерительных приборов давления. Проверка давления закрытия регулятора давления газа. Проверка выходного давления, при необходимости коррекция установки. Настройка регулятора согласно условиям регулирования. Оформление результатов технического обслуживания. | 24 |
| 12.3 | После вскрытия регулятора проведение работ по: - очистка элементов регулятора давления газа; - осмотра и проверки элементов регулятора давления газа, особенно тех, которые подвержены износу. Выдача рекомендаций по замене изношенных элементов (мембрана, уплотнение, фильтрующий элемент и др.). Проверка давления закрытия при требуемом рабочем давлении. После сборки проведение работ по повторной настройке требуемых установок. Оформление результатов технического обслуживания. | 16 |
| 12.4 | Ремонт: разборка, очистка, дефектация; устранение дефектов конических поверхностей седла и корпуса, регулирующих органов (шаровых лопастей), фланцев под прокладку; сборка, испытание. | 7,1 |
| 13 | Предохранительный отсекающей клапан (ПОК) RMG 711. |  |
| 13.1 | Проведение внешнего осмотра предохранительного отсекающего клапана и вспомогательного оборудования. Анализ работы оборудования за прошедший период. Проверка индикации положения. Устранение выявленных неполадок. Оформление результатов технического обслуживания. | 16 |
| 13.2 | Проверка внешней герметичности при требуемом рабочем давлении и рабочей среды. Проверка верхнего давления срабатывания, при необходимости коррекция установки. Проверка герметичного отсечения. Проверка готовности к работе. Оформление результатов технического обслуживания. | 24 |
| 13.3 | После вскрытия ПОК проведение работ: - очистка элементов ПОК; - осмотра и проверки элементов ПОК, особенно тех, которые подвержены износу. Выдача рекомендаций по замене изношенных элементов (мембрана, уплотнение, фильтрующий элемент и др.). После сборки ПОК проведение работ по повторной настройке требуемых установок. Оформление результатов технического обслуживания. | 16 |
| 13.4 | Ремонт: разборка, очистка, дефектация; восстановление уплотнительной поверхности седла проточкой с последующей притиркой; устранение дефектов или замена деталей; сборка, испытание. | 22,6 |
| 14 | Предохранительный сбросной клапан (ПСК) RMG 850-50/50. |  |
| 14.1 | Проведение внешнего осмотра предохранительного сбросного клапана и вспомогательного оборудования. Анализ работы оборудования за прошедший период. Проверка индикацию сброса. Устранение выявленных неполадок. Оформление результатов технического обслуживания. | 16 |
| 14.2 | Испытания на внешние утечки при требуемом рабочем давлении. Проверка герметичного перекрытия при нулевом расходе и требуемом входном давлении. Проверка внешней герметичности при требуемом рабочем давлении и рабочей среды с помощью газоанализатора. Проверка давления срабатывания, при необходимости коррекция установки. Проверка готовности к работе. Оформление результатов технического обслуживания. | 24 |
| 14.3 | После вскрытия ПСК проведение работ: - очистка элементов ПСК; - осмотра и проверки элементов ПСК, особенно тех, которые подвержены износу. Выдача рекомендаций по замене изношенных элементов (мембрана, уплотнение, фильтрующий элемент и др.). | 16 |
|  | После сборки ПСК проведение работ по повторной настройке требуемых установок. Оформление результатов технического обслуживания. |  |
| 14.4 | Ремонт: разборка, очистка, дефектация; восстановление уплотнительной поверхности седла проточкой с последующей притиркой; устранение дефектов или замена деталей; сборка, испытание. | 11,8 |

  - Сроки выполнения работ определяются на основании планов (графиков) ремонтов оборудования и уточняются на этапе месячного планирования в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ (Приложение №3).

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - Планы (графики) проведения ремонтов (Приложение №№4,5) оборудования на 2015г.-2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 153- 34.03.253-93 Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций;

- СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

- СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций РФ р.4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 34.45-51.300-97 Объём и нормы испытаний электрооборудования.

- СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию винтовых компрессоров.

- Инструкция по эксплуатации «Мембранные воздухоразделительные установки».

- Руководство по эксплуатации «Адсорбционный осушитель».

- Руководство по эксплуатации «Адсорбер масляных паров».

- СО 34.39.602 (РД 34.39.602) Технологический процесс ремонта регулирующей арматуры газопроводов ТЭС 388500.370.02201.00235 (комплект документов): /Утв. ВПО Союзэнергоремонт 23.09.88; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО ОРГРЭС, 1991.– 16 с.

- СО 34–38–20140–94 (ТУ 34–38–20140–94) Арматура газопроводов ТЭС. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95.

- СО 34–38–20380–95 (ТУ 34–38–20380–95) Взрывозащищенные электроприводы к трубопроводной арматуре. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96.

- СО 153- 34.10.353 (РД 34.10.353) Нормы расхода материалов на ремонт электродвигателей: МН 34-38-004-83: /Утв. Минэнерго СССР 19.10.83; Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. установлен с 01.01.84.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1986.– 64 с.

- СО 34–38–20186–95 (ТУ 34–38–20186–95) Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощностью от 100 кВт и выше. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96.

- Руководство по ремонту арматуры высоких параметров (СО 34.39.603-99);

- Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2  (СО 153-34.39.601);

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению»  (СО 34.20.608-2003);

- Указание ОАО «ТГК-1» от 11.11.2011 № 19-СЛ «Об асбестосодержащих материалах» и требований законодательства Росийской Федерации по охране труда. Запрещающих применение асбестосодержащих материалов при проведении ремонтных работ.

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# -обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# -обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

# -иметь свидетельство о членстве в СРО с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (р.III п. 18.3, 19.5, 23.5, 24.19)

# - в соответствии со статьёй 48.1 Градостроительного кодекса РФ ТЭЦ-5 относится к особо опасным и технически сложным объектам.

# -подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

# -подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление

# нормативных эксплуатационных характеристик запорной и регулирующей арматуры  в соответствии с требованиями НТД.

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи-приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 г.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Фильтроэлемент масляной системы | шт. | 9 |
| 2 |  | Фильтроэлемент эжектора | шт. | 9 |
| 3 |  | Уплотнение фильтра | шт. | 9 |
| 4 |  | Датчик вибрации | шт. | 3 |
| 5 |  | Преобразователь вибрации | шт. | 2 |
| 6 |  | Уплотнительное кольцо | шт. | 18 |
| 7 |  | Уплотнительное кольцо | шт. | 9 |
| 8 |  | Уплотнительное кольцо | шт. | 9 |
| 9 |  | Уплотнение круглого поперечного сечения | шт. | 9 |
| 10 |  | Прокладка межфланцевая | шт. | 6 |
| 11 |  | Прокладка межфланцевая | шт. | 18 |
| 12 |  | Прокладка межфланцевая | шт. | 57 |
| 13 |  | Прокладка межфланцевая | шт. | 15 |
| 14 |  | Прокладка межфланцевая | шт. | 3 |
| 15 |  | Прокладка межфланцевая | шт. | 9 |
| 16 |  | Комплект уплотнений для основного масляного насоса | шт. | 3 |
| 17 |  | Комплект уплотнений для основного масляного насоса | шт. | 3 |
| 18 |  | Роликовый подшипник | шт. | 3 |
| 19 |  | Фильтрующий элемент азотного фильтра | шт. | 3 |
| 20 |  | Прокладка спирально-навитая | шт. | 30 |
| 21 |  | Прокладка спирально-навитая | шт. | 18 |
| 22 |  | Прокладка спирально-навитая | шт. | 40 |
| 23 |  | Прокладка спирально-навитая | шт. | 6 |
| 24 |  | Прокладка спирально-навитая | шт. | 24 |
| 25 |  | Разрывная мембрана | шт. | 3 |
| 26 |  | Патроны фильтрующие фильтров-сепараторов | шт. | 60 |
| 27 |  | Масло для винтовых возд. компрессоров | л. | 13*20 |
| 28 |  | Фильтр-сепаратор для винтовых возд. компрессора №№1 | шт. | 6 |
| 29 |  | Фильтр-сепаратор для винтовых возд. компрессоров №№2,3 | шт. | 3 |
| 30 |  | Фильтрующий элемент ФТО станции воздуха КИП и азота | шт. | 2 |
| 31 |  | Фильтрующие элементы для азотной установки MN 1450 | шт. | 2 |
| 32 |  | Фильтрующий элемент адсорбционного осушителя GDAM 0650 | шт. | 1 |
| 33 |  | Фильтр воздушный для возд. компрессора №1 | шт. | 7 |
| 34 |  | Фильтр воздушный для возд. компрессора №2,3 | шт. | 8 |
| 35 |  | Фильтр масляный для возд. компрессора №1 | шт. | 8 |
| 36 |  | Фильтр масляный для возд. компрессора №2,3 | шт. | 7 |
| 37 |  | РК вход/выход возд. компрессора №2,3 | шт. | 2 |
| 38 |  | Фильтр газовый стойки уплотнений | шт. | 10 |
| 39 |  | Комплект сухих тандемных уплотнений, ступень 2 | шт. | 2 |
| 40 |  | Комплект сухих тандемных уплотнений, ступень 3 | шт. | 3 |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 г.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект уплотнений для теплообменника | к-т | 6 |
| 2 | Винтовые воздушные компрессора модели VS 30, GDAM 0650. (Воздушные фильтры, масляный фильтр, фильтры электрощитка (входной, выходной) | к-т | 1 |
| 3 | Электроды ЦУ-5-2.5. | кг | 5 |
| 4 | Электроды УОНИ 13/55 Ø 3мм | кг | 10 |
| 5 | Круг отрезной 41 230х3.0х32 14А 80-H BF 80 | шт. | 21 |
| 6 | Абразивные круги 1 200х32х32 25А 40-П С2 7К1А 35м/сек 1кл | шт. | 15 |
| 7 | Уголок 63х63х5 ст.3 ГОСТ 8509 | кг | 50 |
| 8 | Кислород | м³ | 50 |
| 9 | Пропан | кг | 30 |
| 10 | Ветошь | кг | 20 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- - энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор                                                                                          В.Н. Яскевич

Главный инженер                                                                           А.А. Слуцкий

Начальник КТЦ -2                                                                           А.А. Мишин

Начальник  ЦТАИ                                                                           М.В. Кузнецов

Зам. начальника ЭЦ                                                                         С.И. Савенков

Начальника ОППР                                                                          А.В. Герасимов

## Приложение №1

Перечень и основные технические характеристики оборудования дожимной компрессорной станции энергоблока ст. № 2 подлежащего техническому обслуживанию

и ремонту.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип Оборудования | Завод изготовитель | год ввода в эксплуатацию | Основные технические характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Газодожимная компрессорная установка. |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.1 | Центробежный компрессор. | 3R2MSGPB-4G/30 | «Cameron Compression Systems» ЗАО «Премиум Инжиниринг» | 2012 | 3232 кВт 23,5 Бар 50000 Нм3/час | 3 |
| 1.2 | Асинхронный электродвигатель во взрывозащищенном исполнении. | HMN3 565-26E | «HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.» ООО «Премиум Инжиниринг», | 2012 | 3500 кВт 2983 об/мин 6000 В | 3 |
| 1.3 | Система смазки с маслоохладителем. |  |  |  |  | 3 |
| 1.3.1 | Роторный винтовой маслонасос. | AA 3G/NLPKFB187SP 000 | ImoTM Pump | 2012 | 4000 об/мин 20.7 Бар | 3 |
| 1.3.2 | Фильтр. | OE-158E | DOLLINGER | 2012 |  |  |
| 1.3.3 | Фильтр. | OE-158B | DOLLINGER | 2012 |  |  |
| 1.3.4 | Фильтр. | OE-158 | DOLLINGER | 2012 |  |  |
|  | Маслоохладитель. | Модель 10072 тип AEW | API Basco | 2012 | L-2285 мм D-273 мм |  |
| 1.4 | Газовый теплообменник. | Модель 20-204 тип BEP номер детали ААА2804796-10550 | API Basco | 2012 | L-6136 мм | 3 |
| 2. Станция производства воздуха КИП и азота. |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1 | Компрессор (винтовой, маслозаполненный). | Gardner Denver модели VS 30 | «GARDNER DENVER» (Италия) | 2012 | 362,4 нм3/час 1,3 (13,0) МПа (бар) | 1 |
| 2.2 | Компрессор (винтовой, маслозаполненный). | Gardner Denver модели ESM45 | «GARDNER DENVER» (Финляндия) | 2012 | 420 нм3/час 1,00 (10,0) МПа (бар) | 2 |
| 2.3 | Фильтр для предварительной и тонкой фильтрации с байпассными линиями. | GDU-S 0680 Plus | ООО «Премиум Инжиниринг» | 2012 | - | 2 |
| 2.4 | Адсорбционный осушитель. С холодной регенерацией, точка росы -400 С. | GDAM 0650 | «GARDNER DENVER» (Германия) | 2012 | 812 нм3/час 0,90 (9,0) МПа (бар) | 1 |
| 2.5 | Фильтр пылевой. | GDF-V 0350 | ООО «Премиум Инжиниринг» | 2012 | - | 1 |
| 2.6 | Угольная колонна адсорбер паров масла с выходным фильтром твердых частиц. | АКС 0300 | «GARDNER DENVER» (Германия) | 2012 | - | 1 |
| 2.7 | Ресивер воздушный (на 1,5 - 2 объема проточной части компрессора ). | V=3,2м3 26.629.00.000-01 | ООО «СТОРГЕ МК» (Россия) | 2012 | D 1200 мм L 3245мм M 1220 кг | 1 |
| 2.8 | Азотная установка. | MN 1450 | «INMATECH» (Германия) | 2012 | 140 нм3/час 0,75 (7,5) МПа (бар) | 1 |
| 2.9 | Ресивер азота. | V=3,2м3 26.629.00.000 | ООО «СТОРГЕ МК» (Россия) | 2012 | D 1200 мм L 3245мм M 1220 кг | 1 |
| 3. Учел очистки газа. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Фильтр сепаратор | ГС1-1,-1200-4,5-2-УХП1 | ООО «Ансер Продакшн» | 2012 | D 1563 мм L 5595мм М 3800 кг | 3 |
| 3.2 | Бак сбора конденсата | БП-1.2-10 | ООО «Петербургниихиммаш» | 2012 | D 1920 мм L 42805мм М 3250 кг | 1 |
| 4. Узел учёта газа |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.1 | Измерительно-вычислительный комплекс «RMG» | Ультразвуковой счетчик газа USZ 08 | Фирма «RMG» | 2012 | - | 2 |
| 5 Узел стабилизации. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Регулятор давления газа RMG 530 | RMG 530 | Фирма «RMG» | 2012 | - | 2 |
| 5.2 | Регулятор давления газа RMG 372 | RMG 372 | Фирма «RMG» | 2012 | - | 2 |
| 5.3 | Предохранительного отсекающего клапана (ПОК) RMG 711 | RMG 711-DN300-ANSI300 | Фирма «RMG» | 2012 | - | 2 |
| 5.4 | Предохранительный сбросной клапан (ПСК) RMG 850-50/50-670 | RMG 850-50/50-670 | Фирма «RMG» | 2012 | - | 2 |

Приложение №2

Технические характеристики арматуры.

| №№ п.п | Наименование схемы | Параметры рабочей среды | Параметры установленной арматуры Ру; Ду | Тип (Ручная; электрифицированной) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Кол-во |  |  |
|  |  |  |  | Открытая площадка фильтрации |  |  |  |
| 1 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду600 Ру1,6 | СМ 39600-600; 2 шт. | фланцевая | электропривод |  |
| 2 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду500 Ру1,6 | СМ 39600-500; 14 шт. | фланцевая | электропривод |  |
| 3 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду50 Ру2,5 | СМ 39372; 20 шт. | вварная | ручная |  |
| 4 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду25 Ру1,6 | СМ 39370; 28 шт. | вварная | ручная |  |
| 5 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду15 Ру1,6 | СМ 39370; 6 шт. | вварная | ручная |  |
| 6 | Клапан обратный | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду50 Ру4,0 | СМ 44092-050; 4 шт. | фланцевая |  |  |
| 7 | Клапан обратный | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду25 Ру1,6 | СМ 13002; 1 шт. | фланцевая |  |  |
| 8 | Клапан предохранительный | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду50 Ру1,6 | СППК 4Р 50-16; 2 шт. | фланцевая | электропривод |  |
|  |  |  |  | Дожимная компрессорная станция |  |  |  |
| 9 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду250 Ру1,6 | СМ 39600-250; 3 шт. | приварная | ручная |  |
| 10 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду200 Ру2,5 | СМ 39370; 3 шт. | приварная | ручная |  |
| 11 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду80 Ру2,5 | СМ 39372; 2 шт. | приварная | ручная |  |
| 12 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду50 Ру2,5 | СМ 39372; 9 шт. | приварная | ручная |  |
| 13 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду25 Ру2,5 | СМ 39372; 18 шт. | приварная | ручная |  |
| 14 | Кран шаровой | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду15 Ру2,5 | СМ 39372; 10 шт. | приварная | ручная |  |
| 15 | Кран шаровой | охлаждающая вода Р=3 кгс/см2 | Ду400 Ру 16 | СМ 39600-400; 2 шт. | фланцевая | ручная |  |
| 16 | Кран шаровой | охлаждающая вода Р=3 кгс/см2 | Ду250 Ру 16 | СМ 39600-250; 6 шт. | фланцевая | ручная |  |
| 17 | Клапан запорный | охлаждающая вода Р=3 кгс/см2 | Ду80 Ру 16 | СМ 39372; 3 шт. | фланцевая | ручная |  |
| 18 | Кран шаровой | охлаждающая вода Р=3 кгс/см2 | Ду25 Ру 16 | СМ 39372; 12 шт. | фланцевая | ручная |  |
|  |  |  |  | Узел редуцирования |  |  |  |
| 19 | Клапан регулирования расхода газа | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду300 | RMG 530-Е-WG-500/500 PN16; 2 шт. | фланцевая | электропривод |  |
| 20 | Предохранительный отсекающий клапан | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду300 | RMG 711-DN300-ANSI300; 2 шт. | фланцевая | электропривод |  |
| 21 | Регулятор давления газа | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду150 | RMG 372-80; 2 шт. | фланцевая | электропривод |  |
| 22 | Предохранительный сбросной клапан | природный газ Р=3-12 кгс/см2 | Ду100 | RMG 850-50/50-670; 2 шт. | фланцевая | электропривод |  |

Приложение №3

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

# Приложение № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Правобережной ТЭЦ _____________ А.А. Слуцкий "___" ____________ 2013 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по ремонту оборудования дожимной компрессорной станции энергоблока ст. № 2 ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Нормативный межремонтный ресурс до капитального (среднего) ремонта, час | Планируемый межремонтный ресурс до капитального (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продолжительность, сутки |  |  |  |  | Типовой объём | Сверхтиповые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 28.04.2014 | 29.05.2014 | 30 | типовой объём | ------- | -------- | 2,4 | 2,4 | --------- |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 28.07.2014 | 28.08.2014 | 30 | типовой объём | ------- | -------- | 2,4 | 2,4 | --------- |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 18.05.2015 | 31.05.2015 | 14 | типовой объём | ------- | -------- | 3 | 3 | --------- |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 14.09.2015 | 27.09.2015 | 14 | типовой объём | ------- | -------- | 3 | 3 | --------- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 23.05.2016 | 05.062016 | 14 | типовой объём | ------- | -------- | 3 | 3 | --------- |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 12.09.2016 | 25.09.2016 | 14 | типовой объём | ------- | -------- | 3 | 3 | --------- |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 15.05.2017 | 03.07.2017 | 50 | типовой объём | ------- | -------- | 3 | 3 | --------- |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 14.08.2017 | 09.10.2017 | 50 | типовой объём | ------- | -------- | 3 | 3 | --------- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 28.05.2018 | 10.06.2018 | 14 | типовой объём | ------- | -------- | 3 | 3 | --------- |
| Дожимная компрессорная станция (пункт подготовки газа) | ППГ |  | ТР | 10.09.2018 | 23.09.2018 | 14 | типовой объём | ------- | -------- | 3 | 3 | --------- |

Начальник ОППР                                                                           А.В. Герасимов

Приложение №5

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Правобережной ТЭЦ-5

__________ А.А. Слуцкий

“	      “			 201    г.

График

ремонта оборудования дожимной компрессорной станции энергоблока ст. № 2 ПГУ-450

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год.

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Центробежный компрессор №1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центробежный компрессор №2 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Центробежный компрессор №3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 4 | Асинхронный электродвигатель во взрывозащищенном исполнении. №1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Асинхронный электродвигатель во взрывозащищенном исполнении. №2 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Асинхронный электродвигатель во взрывозащищенном исполнении. №3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 7 | Роторный винтовой маслонасос. №1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 8 | Роторный винтовой маслонасос. №2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 9 | Роторный винтовой маслонасос. №3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 10 | Фильтр. №1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Фильтр. №2 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Фильтр. №3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 13 | Маслоохладитель. №1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Маслоохладитель. №2 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Маслоохладитель. №3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 16 | Газовый теплообменник. №1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Газовый теплообменник. №2 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Газовый теплообменник. №3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 19 | Компрессор (винтовой, маслозапол-ненный). |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 20 | Компрессор (вин-товой, маслозапол-ненный).№1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 21 | Компрессор (вин-товой, маслозапол-ненный).№2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 22 | Фильтр для предварительной и тонкой фильтрации с байпассны-ми линиями. №1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 23 | Фильтр для предварительной и тонкой фильтрации с байпассными линиями. №2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 24 | Адсорбционный осушитель. С холодной регенерацией, точка росы -400 С. |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 25 | Фильтр пылевой. |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 26 | Угольная колонна адсорбер паров масла с выходным фильтром твердых частиц. |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 27 | Ресивер воздушный (на 1,5 - 2 объема проточной части компрессора). |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 28 | Азотная установка. |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 29 | Ресивер азота. |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 30 | Фильтр сепаратор №1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 31 | Фильтр сепаратор №2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 32 | Фильтр сепаратор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Бак сбора конденсата |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 34 | Измерительно-вычислительный комплекс «RMG» №1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 35 | Измерительно-вычислительный комплекс «RMG» №2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 36 | Регулятор давления газа RMG 530 №1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 37 | Регулятор давления газа RMG 530 №2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 38 | Регулятор давления газа RMG 372 №1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 39 | Регулятор давления газа RMG 372 №2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 40 | Предохранительного отсекающего клапана (ПОК) RMG 711 №1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 41 | Предохранительного отсекающего клапана (ПОК) RMG 711 №2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 42 | Предохранительный сбросной клапан (ПСК) RMG 850-50/50-670 №1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 43 | Предохранительный сбросной клапан (ПСК) RMG 850-50/50-670 №1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				А.В. Герасимов