Техническое задание

открытый запрос предложений

по выбору исполнителя работ по капитальному ремонту аварийно-ремонтных затворов

Путкинской ГЭС (АКЗ) Каскада Кемских ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2011 г.

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.1-2133

I.    Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  г. Кемь, Путкинская ГЭС, Каскад Кемских ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

ККГЭС - инженер ПТО  Колесов Андрей Михайлович, контактный телефон (81458) 2-18-89.

Аппарат управления - Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71- 38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   август  2011 г.

Окончание             ноябрь 2011 г.

Предельная цена закупки (цена к объявлению):

1 591 000 руб. без учета НДС.

Превышение предельной стоимости работ дает Заказчику право отклонить представленное предложение (оферту).

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ:

Технические характеристики аварийно-ремонтных затворов гидроагрегата:

Дата ввода в эксплуатацию: 1967 г. По результатам комплексного обследования состояние антикоррозионной защиты, опорных полозов, обратных распорок  признано неудовлетворительными (Технический отчет «Инструментальное обследование основных затворов от 23.10.2009 г.)

Всего затворов – 2  по три секции в каждом (верхняя, средняя, нижняя секция).

Затвор плоский скользящий  состоит из металлоконструкций  (ригели и стрингеры) с толщиной металла 12 мм, облицован с безнапорной стороны стальным листом толщиной 12.

Габариты и веса секций одного затвора:

Секция № 1: 5660 х 800 х 3775 (h) мм / 11,05 тн.

Секция № 2: 5660 х 800 х 3785 (h) мм / 11,75 тн.

Секция № 3: 5660 х 800 х 4 280 (h) мм / 12,63 тн.

Высота ворот водоприемника 5, 5 м.

Ширина ворот водоприемника 4,0 м.

Укрупненная ведомость объемов работ

по капитальному ремонту   аварийно-ремонтных затворов Путкинской  ГЭС (АКЗ)

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена элементов затвора, уплотнений, креплений. |  |  |  |
| 1 | Выемка затворов из пазов водоводов мостовым краном, установка на подхваты, отсоединение секций затворов (установка затворов на площадке, кантовка затворов). | тн | 70,86 |
| 2 | Замена ножевой резины на нижних секциях двух затворов с заменой элементов креплений (болты, гайки) | м.п. | 24,7 |
| 3 | Демонтаж обратных распорок (400 х 250 х 120) с элементами крепления с 6-ти секций двух затворов. | шт/тн | 24/0,8 |
| 4 | Замена буферов резиновых в обратных распорках (70 х 100 х 150 мм). | шт/м.п. | 48/7,2 |
| 5 | Монтаж обратных распорок (400 х 250 х 120) с заменой элементов крепления на 6-ти секциях двух затворов (без стоимости распорок). | шт/тн | 24/0,8 |
| 6 | Демонтаж полозов опорных стальных (260 х 500 (L) х 106 (Н) мм) с элементами крепления с 6-ти секций двух затворов. | шт/тн | 24/2,17 |
| 7 | Замена лигнофолиевых брусков в опорных полозах: - 38 х 38 х 500 (L) мм - 38 х 63 х 500 (L) мм | шт | 48 24 |
| 8 | Монтаж полозов опорных стальных (260 х 500 (L) х 106 (Н) мм) с заменой элементов крепления на 6-ти секциях двух затворов (без стоимости полозов). | шт/тн/м | 24/2,17 |
| Антикоррозийная защита аварийно-ремонтных затворов. |  |  |  |
| 1 | Уборка наносов и шлака из карманов затворов. | м3 | 6 |
| 2 | Очистка поверхностей затворов и деталей (сцепы, оси и т.п.) от следов коррозии, дрейсены в соответствии с требованиями ISO 8501 и ГОСТ 9.402.-2004. | м 2 | 1200 |
| 3 | Обезжиривание поверхностей затворов и деталей (сцепы, оси и т.п.).( Промышленный обезжириватель ХИМТЕК ПОЛИПРОМ-ПРОФИ). | м 2 | 1200 |
| 4 | Грунтовка поверхностей затворов и деталей (грунтовка «Виникор-061») | м 2 | 1200 |
| 5 | Покраска затворов и деталей за 2 раза. (Эмаль «Виникор-62») | м 2 | 1200 |

Минимальный  гарантийный срок эксплуатации результата работ – 60 месяцев.

Необходимую техническую документацию можно получить в ПТО ККГЭС

тел. 8(814 58) 2-18-89.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

- Запасные части и материалы.

ВЕДОМОСТЬ

МАТЕРИАЛОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ  АВАРИЙНО-РЕМОНТНЫХ ЗАТВОРОВ (АКЗ) ПУТКИНСКОЙ ГЭС КАСКАДА КЕМСКИХ ГЭС ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ.

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техпластина ножевая марки ТМКЩ-С прайс Уральского завода РТИ. - полоса резиновая 20 х 130 х 6180 мм - буфер резиновый 70 х 100 х 150 (обратная распорка) | шт/кг/м | 4/11/24,7 48/52,8/7,2 |
| 2 | Элементы крепления: Болт М20 х 65 – 012, Ст.20 оцинкованная, Гост 7798-70 Болт М 16 х 95 -012, Ст. 20 оцинк. ГОСТ 7798-70(обр. расп.) Болт М 16 х 120 -012, Ст.20 оцинк. ГОСТ7798-70(обр. расп.) Гайка М 16 -012 оцинкованная (обр. расп) Болт М 30х 280 -012, Сталь 20 оцинк. (обр. расп.) Гост 7798-62 Болт М 24х 240 -012, Сталь 20 оцинк. (обр. расп.) Гост 7798-62 Гайка М 30 -012, Сталь 20 оцинк., Гост 5918-62 (обр. расп.) Шайба 30, Ст. 3 (обр. расп.) Шплинт 6,3 х 60 х 002, Ст. 2 (обр. расп.) Гайка М 24-012, Сталь 20 оцинк., Гост 5918-62 (обр. расп.) Гайка М 16-012, Сталь 3 оцинк., Гост 5918-62 (обр. расп.) Шайба 16, Сталь 3 Шплинт 5 х 45 – 002, Сталь 2 Шайба 24, Сталь 3 Болт М 20 х 35 -012 (сцеп), Ст. 20 Готс 7798-62 (сцеп) Оседержатель 12 х 60 х 200 (сцеп) Шайба пружинная 16 Н, Ст. 65Г Болт М 16 х 180-012, Ст. 20, Гост 7798-70 (сцеп) Кольцо установочное для оси D=120 мм, Ст. 5 (сцеп) Винт М12 х 25, Ст.6 , Гост 1483-58 Болт М 16 х 40-012, Ст. 20, Гост 7798-70 (сцеп) Болт М 16 х 220-012, Ст. 20, Гост 7798-70 (сцеп) Кольцо установочное для оси D=140 мм, Ст. 5 (сцеп) | шт/кг | 232/51,4 72/13,8 24/13,8 108/4,2 24/43,2 24/21,6 24/ 0,48 72/4.8 24/0,24 24/2,4 24/0,48 24/0,24 24/0,24 24/0,72 64/9,6 32/33,9 28/0,16 8/1,2 16/15,2 16/0,48 32/3,0 26/9,7 24/72 |
| 5 | Грунтовка « ВИНИКОР – 061» расход: 0,19-0,24 кг/м2 | кг | 288 |
| 6 | Эмаль « ВИНИКОР – 62» расход: 0,18-0,25 кг/м2 на 1 слой | кг | 600 |
| 7 | Брус для полозов опорных 38 х 63 х 500 мм – 24 шт, 38 х 38 х 500 мм – 48 шт - древесно-слоистый пластик ДСП- Б - ГОСТ 13913-78 | кг/м3 | 120/0,093 |
| 8 | Обезжириватель ХИМИТЕК плипром-профи (Расход 15-20 гр./ м2 | л | 24 |
| 9 | Элементы крепления полозов: Шайба пруж. 20 Н, Ст. 65Г, Гост 6402-61 Гайка М20-012, Ст.20, Гост 5915-62 Болт М20х160-012, Ст.20, Гост 7798-62 | шт шт/кг шт/кг | 96 96/6,2 96/43,2 |
| 10 | Песок кварцевый фр. 0,63-2,5 мм | тн | 21 |

1.2. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

по ремонту зданий, гидротехнических сооружений и вспомогательных

сооружений ГЭС.

Выполнение требований:

  - 1. Требования к производству работ:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

  - РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Предварительное обследование объекта для составления ППР, уточнения объемов работ и

ведомости поставки материалов.

- Сметная документация к проекту договора  предоставляется в электронном виде на базе

программы АО – ТЕР- 2001 Республики Карелия в текущих ценах 2011 года, работы по

ремонту энергетического оборудования в базовых ценах, части 1-22.

- Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ производства работ на

действующем  энергопредприятии.

- Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы для производства

строительно-монтажных работ.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обеспечить содержание рабочего места в чистоте и утилизацию отходов своим транспортом;

- Наличие сертификата на деятельность по ремонту зданий энергопредприятий.

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной  документации с последующей передачей

её заказчику.

-Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации- подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления.

- Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением

специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации,

составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.2. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

- Смета – на 3 л. в 1 экз.