# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (1107/2.18-492)
Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом, 33, Василеостровская ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Бондарев В.Ю., рабочий телефон (812) 901-47-27;

начальник котлотурбинного цеха: Писаренко М.Г., рабочий телефон (812) 901-47-80;

начальник электрического цеха: Ефремов А.В., рабочий телефон (812) 901-47-73;

начальник химического цеха: Силина М.Л., рабочий телефон (812) 901-47-88;

начальник цеха тепловой автоматики и средств измерений: Любимов А.Б., рабочий телефон (812) 901-47-85.

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки - _156 330_ тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году - __17 620__ тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году - __34 800__ тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году - __34 605__ тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году - __33 765__ тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году - __35 540__ тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Условия производства работ,определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

- шум, температура, работы на высоте (как правило, для работ в котельном отделении применяется коэффициент на вредные и тяжелые условия труда - 1,033, для турбинного отделения применяется коэффициент на вредные и тяжелые условия труда - 1,022, при производстве работ по нанесению антикоррозионной защиты, т.е. работы связанные с применением красок, эмалей и т.д. применяется коэффициент на вредные и тяжелые условия труда - 1,066).

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих  капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-7 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	Капитальные ремонты (КР), средние ремонты (СР), текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты паротурбинной и котельной установок, в том числе:

•	КР, СР, ТР, неплановые, неотложные ремонты турбогенераторов, в том числе системы возбуждения;

подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования.

ремонт вспомогательного оборудования турбинных и котельных установок, включающий в себя все виды ремонта:

-	насосных агрегатов, в том числе электродвигателей;

-	тягодутьевых механизмов (ТДМ), в том числе электродвигателей;

-	арматуры, в т.ч. приводов;

-	теплообменных аппаратов;

-	эжекторов;

-	тепловой изоляции;

-	обмуровки;

-	очистки оборудования от отложений.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт паротурбинных установок типа Т-50/60-8,8 ст. №3, ПТ-25-90/10 ст. № 4 и ПТ-60-90/13 ст. №5 и их турбогенераторов типа ТФП-60-2У3 ст. №3, ТВС-30 ст. № 4 и ТВФ-60-2 ст. №5. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 2. | Капитальный и средний ремонт котельных установок типа БКЗ-160-100ГМ. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 3. | Текущий ремонт котельных установок типа БКЗ-160-100ГМ. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 4. | Текущий ремонт паротурбинных установок типа Т-50/60-8,8 ст. №3, ПТ-25-90/10 ст. №4 и ПТ-60-90/13 ст. №5. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 5. | Текущие ремонты насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов, электрооборудования и другого вспомогательного оборудования - номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 6. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |
| Номенклатура и объём работ по капитальным (средним) ремонтам основного оборудования на 2015-2018 годы определяются ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов. |  |

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

по капитальному ремонту паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3 и его турбогенератора типа ТФП-60-2У3: - типовой объем; - сверхтиповой объем

Срок проведения ремонта: с 25.05.2014 по 29.06.2014 – 35 календарных суток.

Стоимость работ с учетом материалов подрядчика: 8 300 тыс. руб. без НДС.

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Типовой объем ремонта паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3 и его турбогенератора типа ТФП-60-2У3 |  |  |
| 1.1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка рабочих мест и рабочих площадок | т/а | 1 |
| 1.1.2 | Сборка инвентарных металлических лесов | т | 2 |
| 1.1.3 | Снятие обшивы турбоагрегата | шт | 1 |
| 1.2 | Цилиндр паровой турбины |  |  |
| 1.2.1 | Вскрытие корпуса ЦВД | шт | 1 |
| 1.2.2 | Разборка проточной части паровой турбины | шт | 1 |
| 1.2.3 | Ремонт с устранением дефектов металла наружного корпуса ЦВД паровой турбины | корпус | 1 |
| 1.2.4 | Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема паровой турбины | комплект | 1 |
| 1.2.5 | Ремонт обойм диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа паровой турбины | комплект | 1 |
| 1.2.6 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема паровой турбины | комплект | 1 |
| 1.2.7 | Ремонт каминных уплотнений при разобранном ЦВД паровой турбины | комплект | 1 |
| 1.2.8 | Ремонт крепежа корпуса ЦВД и фланцев пароподводящих труб паровой турбины с заменой до 4 шпилек и 10 гаек (поврежденных) | комплект | 1 |
| 1.2.9 | Центровка проточной части с исправлением тепловых зазоров паровой турбины | шт | 1 |
| 1.2.10 | Измерение реакции опор корпуса цилиндра паровой турбины | пара опор | 1 |
| 1.2.11 | Контрольная сборка ЦВД паровой турбины | цилиндр | 1 |
| 12.12 | Ремонт поворотно-регулирующей диафрагмы с притиркой поясков, шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец паровой турбины | диафрагма | 1 |
| 1.3 | Ротор паровой турбины |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений | ротор | 1 |
| 1.4 | Подшипники |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе передней опоры паровой турбины | опора | 1 |
| 1.4.2 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах опоры РТ-РГ паровой турбины | опора | 1 |
| 1.4.3 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе опоры РГ, выносной подшипник, диаметр вкладыша до 300мм | опора | 1 |
| 1.5 | Соединительные муфты |  |  |
| 1.5.1 | Ремонт жесткой и полужесткой муфты турбоагрегата без снятия полумуфты | полумуфта | 1 |
| 1.5.2 | Маятниковая проверка РВД или ротора подвозбудителя турбины | проверка | 1 |
| 1.5.3 | Устранение коленчатости соединения пары роторов, до 12 болтов в муфте | соединение | 1 |
| 1.6 | Валоповоротное устройство |  |  |
| 1.6.1 | Ремонт валоповоротного устройства | шт | 1 |
| 1.7 | Валопровод |  |  |
| 1.7.1 | Устранение дефектов центровки валопровода, 2 ротора валопровода | валопровод | 1 |
| 1.8 | Система автоматического регулирования и защиты |  |  |
| 1.8.1 | Испытания и снятие характеристик системы регулирования на остановленной паровой турбине перед ремонтом, осмотр и проверка плотности | система | 1 |
| 1.8.2 | Разборка, очистка, дефектация системы регулирования и защиты, устранение дефектов или замена изношенных деталей, стендовая наладка узлов, сборка, промывка, настройка, анализ результатов, паровая турбина с 1 регулируемым отбором | шт | 1 |
| 1.8.3 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло) паровой турбины | шт (комплект) | 1 |
| 1.8.4 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов паровой турбины с заменой изношенных деталей | устройство | 1 |
| 1.8.5 | Ремонт клапана диаметром до Ø500мм автоматического затвора высокого давления со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей | клапан | 1 |
| 1.8.6 | Ремонт клапана регулирующего высокого давления с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой и шлифовкой | клапан | 2 |
| 1.8.7 | Ремонт клапана регулирующего высокого и среднего давления с заменой изношенных деталей | клапан | 2 |
| 1.9 | Маслосистема |  |  |
| 1.9.1 | Ремонт маслосистемы смазки паровой турбины | шт | 1 |
| 1.9.2 | Ремонт эксгаустера с проверкой состояния подшипников и зазоров между крыльчаткой и кожухом | шт | 2 |
| 1.9.3 | Ремонт маслоохладителя без замены трубок, площадь поверхности до 100 м2 | шт | 4 |
| 1.9.4 | Ремонт и очистка маслобака турбины емкостью 22 м3 | шт | 2 |
| 1.10 | Конденсатор |  |  |
| 1.10.1 | Сборка деревянных настилов до 3-х метров на существующих металлоконструкциях | м² | 4 |
| 1.10.2 | Вскрытие и закрытие лючков конденсатора с заменой прокладок и их изготовлением | комплект | 1 |
| 1.10.3 | Очистка водяной камеры конденсатора высоконапорной гидравлической установкой | м2 | 34 |
| 1.10.4 | Очистка внутренних поверхностей трубок Ø24х1мм, длиной L=6,05м конденсатора высоконапорной гидравлической установкой | шт | 3880 |
| 1.10.5 | Разборка деревянных настилов до 3-х метров на существующих металлоконструкциях | м² | 4 |
| 1.11 | Вакуумная система |  |  |
| 1.11.1 | Ремонт вакуумной системы с устранением не плотностей и заменой прокладок | система | 1 |
| 1.12 | Эжекторы |  |  |
| 1.13.1 | Ремонт основного эжектора типаЭП-3-200А I группы сложности | шт | 2 |
| 1.13.2 | Ремонт пускового эжектора типа ЭПП-I-0,9-90-I группы сложности | шт | 1 |
| 1.14 | Тепловая изоляция |  |  |
| 1.14.1 | Разборка штукатурного слоя со снятием усиленного каркаса из металлической сетки цилиндра паровой турбины и пароперепускных труб стопорного клапана | м2 | 33,9 |
| 1.14.2 | Разборка (снятие) тепловой изоляции δ-180 мм из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м3 | 16,25 |
| 1.14.3 | Установка тепловой изоляции δ-180 мм матами c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки марки WIRED МАТ 3000×1000×60 , III группа сложности | м3 | 16,25 |
| 1.14.4 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки и восстановление штукатурного слоя цилиндра паровой турбины и пароперепускных труб стопорного клапана | м2 | 33,9 |
| 1.15 | Арматура |  |  |
| 1.15.1 | Ремонт задвижек Ру-10кгс/см2, Ду-50мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 8 |
| 1.15.2 | Ремонт задвижек Ру-10кгс/см2, Ду-250мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 2 |
| 1.15.3 | Ремонт задвижек Ру-100кгс/см2, Ду-250мм I группы сложности с электроприводом (вращающий момент 1800 н.м.) | шт | 2 |
| 1.15.4 | Ремонт задвижек Ру-25кгс/см2, Ду-80мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 5 |
| 1.15.5 | Ремонт задвижек Ру-25кгс/см2, Ду-100мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 8 |
| 1.15.6 | Ремонт задвижек Ру-25кгс/см2, Ду-150мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 3 |
| 1.15.7 | Ремонт задвижек Ру-25кгс/см2, Ду-300мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 3 |
| 1.15.8 | Ремонт вентилей Ру-25кгс/см2, Ду-20мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 8 |
| 1.15.9 | Ремонт вентиля Ру-25кгс/см2, Ду-10мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 1 |
| 1.15.10 | Ремонт задвижек Ру-10кгс/см2, Ду-200мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 10 |
| 1.15.11 | Ремонт вентилей Ру-100кгс/см2, Ду-65мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 9 |
| 1.15.12 | Ремонт вентилей Ру-25кгс/см2, Ду-25мм с ручным электроприводом I группы сложности | шт | 12 |
| 1.15.13 | Ремонт колонок электропривода с разборкой, очисткой, промывкой, дефектацией, устранением дефектов, сборкой и последующим опробыванием. Снятие и установка электропривода |  |  |
| 1.15.13.1 | Электропривод с крутящим моментом 1800н.м. | шт | 2 |
| 1.16 | Насосы |  |  |
| 1.16.1 | Ремонт конденсатных насосов типа КсВ-125-140-1 I группы сложности | шт | 2 |
| 1.16.2 | Ремонт сливных насосов КС-32-150-2 I группы сложности | шт | 2 |
| 1.16.3 | Ремонт насосов охлаждающей воды генератора типа СМ200-150-315/4-СД I группы сложности | шт | 2 |
| 1.17 | Электродвигатели насосов |  |  |
| 1.17.1 | Снятие электродвигателя типа 4АМ250S2У3 конденсатного насоса ст. № 3«А» и 3«Б» мощностью до 100кВт с фундамента и установка его на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | шт | 2 |
| 1.17.2 | Разборка электродвигателя типа 4АМ250S2У3 конденсатного насоса ст. № 3«А» и 3«Б» с выводом ротора, очистка, дефектация в районе места установки. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком. Сборка, испытания. | шт | 2 |
| 1.17.3 | Снятие электродвигателя типа АИР180S2У3 сливного насоса ст. № 3«А» и 3«Б» мощностью до 100кВт с фундамента и установка его на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | шт | 2 |
| 1.17.4 | Разборка электродвигателя типа АИР180S2У3 сливного насоса ст. № 3«А» и 3«Б» с выводом ротора, очистка, дефектация в районе места установки. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком. Сборка, испытания. | шт | 2 |
| 1.17.5 | Снятие электродвигателя типа 4АМУ250S4у2 насоса газоохлаждения ст. № 3«А» и 3«Б» мощностью до 100кВт с фундамента и установка его на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | шт | 2 |
| 1.17.6 | Разборка электродвигателя типа 4АМУ250S4у2 насоса газоохлаждения с выводом ротора, очистка, дефектация в районе места установки. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком. Сборка, испытания. | шт | 2 |
| 1.16 | Статор турбогенератора |  |  |
| 1.16.1 | Снятие и установка верхней половины торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора | комплект на одну сторону | 2 |
| 1.16.2 | Ремонт статора с перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, восстановлением до 5 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки, ремонтом и заменой до 5 водосоединительных шлангов, устранением до 5 замыканий «трубка-трубка» и «трубка-медь», чисткой и покраской лобовых частей | статор | 1 |
| 1.16.3 | Уплотнение активной стали статора гайками нажимных плит | статор | 1 |
| 1.16.4 | Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки турбогенератора | шнуровой бандаж | 182 |
| 1.16.5 | Восстановление поврежденного участка полупроводящего покрытия | участок покрытия | 42 |
| 1.16.6 | Восстановление вентиляционного канала активной стали статора в пределах одного зубца | вентиляционный канал | 182 |
| 1.16.7 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора | комплект | 2 |
| 1.16.8 | Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита | шт | 4 |
| 1.16.9 | Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой | статор | 1 |
| 1.17 | Ротора турбогенератора |  |  |
| 1.17.1 | Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно) | турбогенератор | 1 |
| 1.17.2 | Ремонт ротора с проверкой плотности заклиновки пазов, посадки и состояния бандажных и центрирующих колец (без снятия) контактных колец, вентиляторов, токопроводов, крепления балансировочных грузов, проверкой газоплотности, продуваемости и гидравлической плотности | ротор | 1 |
| 1.17.3 | Ремонт токопроводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей с испытанием на газоплотность турбогенератора. | комплект | 1 |
| 1.17.4 | Замена изоляции шины токопровода к контактному кольцу турбогенератора | шина | 1 |
| 1.17.5 | Ремонт концевого вывода турбогенератора | вывод | 6 |
| 1.17.6 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки турбогенератора | вывод | 6 |
| 1.18 | Общие работы по турбогенератору |  |  |
| 1.18.1 | Ремонт возбудителя БВД-4600-1500 УЗ со снятием магнитной системы, перепайкой соединений, заменой дефектных вентилей и предохранителей. | шт | 1 |
| 1.18.2 | Ремонт газоохладителя турбогенератора | газоохладитель | 4 |
| 1.18.3 | Ремонт маслоуловителя турбогенератора с шабрением разъема | маслоуловитель | 4 |
| 1.18.4 | Тепловые испытания турбогенератора | турбогенератор | 1 |
| 1.18.5 | Снятие характеристик генератора трехфазного короткого замыкания | турбогенератор | 1 |
| 1.18.6 | Снятие характеристик холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции) | турбогенератор | 1 |
| 1.18.7 | Подготовка турбогенератора к проведению электрических испытаний без выполнения ремонта | подготовка турбогенератора | 4 |
| 1.18.8 | Высоковольтные испытания изоляции статора турбогенератора | испытание | 1 |
| 1.18.9 | Снятие и установка подшипника турбогенератора и возбудителя | шт | 1 |
| 1.18.10 | Снятие, очистка, сушка и установка изоляционных прокладок стула подшипника турбогенератора и возбудителя | шт | 2 |
| 1.19 | Заключительные работы |  |  |
| 1.19.1 | Разборка инвентарных металлических лесов | т | 2 |
| 1.19.2 | Виброобследование турбоагрегата после ремонта | шт | 1 |
| 1.19.3 | Балансировка валопровода турбоагрегата на месте | агрегат | 1 |
| 1.19.4 | Установка обшивы турбоагрегата | шт | 1 |
| 2 | Сверхтиповые работы по замене стопорного клапана паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3 |  |  |
| 2.1 | Разработка ППР и согласование его с заказчиком | шт | 1 |
| 2.2 | Снятие и установка клапана автоматического затвора Ду до 300мм | шт | 1 |
| 2.3 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб Ø159мм×16мм | тн | 0,19 |
| 2.4 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов, диаметр труб до 273мм, толщина стенки до 20мм | шт | 8 |
| 2.5 | Определение твердости металла узлов, металла сварных швов и металла не демонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования | анализ | 12 |
| 2.6 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов диаметром Ø159мм | стык | 8 |
| 2.7 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопроводов Ø159мм | шов | 8 |
| 2.8 | Рентгенофлуорисцентный анализ металла швов | шов | 8 |

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №8 - 12) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок) (приложение №13), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

а) для обеспечения безопасного производства работ должны выполнятся требования нормативных документов:

- СО 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей";

- СО 34.20.501-2003 «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей»;

- СО 34.03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";

- СО 153-34.03.204 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями";

- СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы и правила техники безопасности при проведении теплоизоляционных обмуровочных и антикоррозионных работ Минэнерго;

- СО 153-34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах;

- «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации»;

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- Проекты производства работ, согласованные с Заказчиком.

б) Проведение работ должны быть обеспечено выполнению следующих требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Типовой инструкции по организации и выполнению работ под напряжением в электроустановках до 1000В;

- СО 34.04.181-2003, п.п. 2.7…2.9 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

- СО 34-38-20309-95 (ТУ 34-38-20309-95) Насосы конденсатные типа Кс с подачей 125-230 м3/ч: Технические условия на капитальный ремонт;

- СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт;

- СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

- СО 34-38-20071-96 (ТУ 34-38-20071-96) «Насосы 8К-12, 8К-18»;

- СО 34-38-966-90 (ОСТ 34-38.966-90) «Машины тягодутьевые. Ремонтопригодность. Общие требования»;

- СО 34-38-20322-95 (ТУ 34-38-20322-95) «Тягодутьевые машины»;

- СО 34.32.503 «Методика  испытаний тягодутьевых машин котельных установок электростанций и их газовоздушных трактов»;

- СО 34-38-20141-94 (ТУ 34-38-20141-94) «Воздухоподогреватели регенеративные типов РВП-36 и рвп-54»;

- СО 34-38-20395-95 (ТУ 34-38-20395-95) «Вентиляторы ВДН-32Б, ВДН-28, ВДН-26, ВДН-24, ВДН-22, ВДН-20, ВДН-18»;

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- СО 34.38.20410-95 (ТУ 34.38.20410-95) «Клапаны регулирующие Ду-10,20,50,65 мм»;

- СО 34.38.20411-95 (ТУ 34.38.20411-95) «Клапаны регулирующие и дроссельные Ду 100-350мм»;

- СО 34.38.20412-95 (ТУ 34.38.20412-95) «Клапаны запорно-дроссельные Ду 100/150,150/200, 200/250 мм»;

СО 34.38.20413-95 (ТУ 34.38.20413-95) «Клапаны (затворы) обратные Ду100-400 мм»

- СО 153-34.39.601 «Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2»;

- СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6.4МПа: ТУ на капитальный ремонт»;

- СО 34.39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС»

- СО 34.39.603-99 «Руководство по ремонту арматуры высоких параметров»;

- СО 34.38.20342-95 «Клапаны обратные типа КОС»;

- СО 34.20.221 «Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»;

- СО 153-34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СО 34.25.401 «Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков из монтажа»;

- Циркуляру № Ц-01-2004(Т) от 20.01.2004г. «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- СО 153-34.17.207 «Руководящим нормативным документом. Инструкцией по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»;

- СО 153-34.45.602 «Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-60-2»;

- СО 153-34.45.308 «Инструкция по проверке плотности турбогенераторов типов ТВФ, ТВВ и ТГВ при помощи галоидного течеискателя ГТИ-3»;

- СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Типовая инструкция по организации  и выполнению работ под напряжением в электроустановках до 1000В;

- СО 34-38-20120-94 «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

- СО 34.20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению»;

- СО 3153-34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин»;

- СО 34-38-935-94 (ОСТ 34-38-935-94) «Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность»;

- СО 153-34.30.705 «Типовая энергетическая характеристика турбоагрегата ПТ-60-90/13»;

- СО 34-38-964-88 «Подогреватели поверхностные низкого и высокого давления для системы регенерации стационарных паровых турбин. Ремонтопригодность. Общие требования;

- СО 34-38-20092-94 «Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин»;

- СО 34-38-20130-94 «Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин»;

- СО 153-34.26.601 «Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций»;

- СО 34-38-20222-94 (ТУ 34-38-20222-94) «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт»;

- СО 34-38-20141-94 (ТУ 34-38-20141-94) «Воздухоподогреватели регенеративные вращающегося типа РВП-54 и РВП-36»;

- СО 34-38-20188-94 (ТУ 34-38-20188-94) «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов»;

- СО 34-38-20189-94 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов»;

СО 34-38-20191-94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

- СО 34.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения»;

- СО 153-34.1-37.410-00 «Методические указания по очистке теплообменного оборудования от отложений»;

- СО 34.26.303-98 «Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта».

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

# - п.п. 12.10 раздела III «Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»;

# - согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- соблюдение требований системы экологического менеджмента ( далее по тексту - СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда, изолировщики, обмуровщики);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 году.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Клапан автоматического затвора | шт | 1 |
| 2 | - | Труба 159х16, ст. 12Х1МФ | м | 3,2 |
| 3 | - | Пружина плоская заднего уплотнения, черт. № СТ-141406-1 | шт | 24 |
| 4 | - | Пружина плоская заднего уплотнения, черт. № СТ-156914-1 | шт | 24 |
| 5 | - | Кольцо уплотнительное заднего уплотнения, черт. № БТ-251603-01 | шт | 1 |
| 6 | - | Кольцо уплотнительное заднего уплотнения, черт. № БТ-251604-01 | шт | 2 |
| 7 | - | Букса регулирующего клапана Ø 100 мм, черт. № СТ-246487 | шт | 2 |
| 8 | - | Шток регулирующего клапана Ø 100 мм, черт. № СТ-246488 | шт | 2 |
| 9 | - | Шпилька специальная стопорного клапана, черт. № МТ-138846-1 | шт | 4 |
| 10 | - | Гайка колпачковая стопорного клапана, черт. № МТ-138847-1 | шт | 4 |
| 11 | - | Пружина плоская переднего уплотнения, черт. № СТ-236335-01 | шт | 36 |
| 12 | - | Гайка АМ24-6Н переднего уплотнения, черт. № МТ-236296 | шт | 1 |
| 13 | - | Шпилька А2М24-6gх140 переднего уплотнения, черт. № МТ-236298 | шт | 1 |
| 14 | - | Кольцо уплотнительное переднего уплотнения, черт. № БТ-243410 | шт | 9 |
| 15 | - | Пружина переднего уплотнения, черт. № СТ-243411 | шт | 108 |
| 16 | - | Кольцо уплотнительное переднего уплотнения, черт. № 1346004 | шт | 3 |
| 17 | - | Пружина плоская промежуточного уплотнения, черт. № СТ-141406-1 | шт | 108 |
| 18 | - | Пружина плоская промежуточного уплотнения, черт. № СТ-141407-1 | шт | 12 |
| 19 | - | Пружина промежуточного уплотнения, черт. № СТ-236335-01 | шт | 108 |
| 20 | - | Кольцо уплотнительное промежуточного уплотнения, черт. № БТ-251606-01 | шт | 3 |
| 21 | - | Кольцо уплотнительное промежуточного уплотнения, черт. № БТ-262766-01 | шт | 1 |
| 22 | - | Кольцо уплотнительное промежуточного уплотнения, черт. № БТ-251606-01 | шт | 3 |
| 23 | - | Кольцо уплотнительное промежуточного уплотнения, черт. № БТ-263381-01 | шт | 6 |
| 24 | - | Кольцо уплотнительное промежуточного уплотнения, черт. № 1346900 | шт | 7 |
| 25 | - | Кольцо уплотнительное промежуточного уплотнения, черт. № 1346901 | шт | 2 |
| 26 | - | Втулка плавающая блока переднего подшипника, черт. № СТ-253655 | шт | 1 |
| 27 | - | Кольцо блока переднего подшипника, черт. № СТ-253656 | шт | 1 |
| 28 | - | Втулка плавающая блока переднего подшипника, черт. № СТ-255106 | шт | 1 |
| 29 | - | Подшипник 36105К, ГОСТ 831-75 | шт | 4 |
| 30 | - | Подшипник 943/25, ГОСТ 4060 | шт | 4 |
| 31 | - | Подшипник 4074110, ГОСТ 4657-82 | шт | 8 |
| 32 | - | Подшипник 4074112, ГОСТ 4657-82 | шт | 2 |
| 33 | - | Подшипник 4074114, ГОСТ 4657-82 | шт | 6 |
| 34 | - | Подшипник 1000907, ГОСТ 8338-75 | шт | 2 |
| 35 | - | Подшипник 53609, ГОСТ 24696-81 | шт | 4 |
| 36 | - | Подшипник 53518, ГОСТ 24696-81 | шт | 6 |
| 37 | - | Ветошь | кг | 30 |
| 38 | 084102500005 | Ацетон | л | 10 |
| 39 | 713060000000 | Подшипник 306 | шт | 2 |
| 41 | 713080000000 | Подшипник 308 | шт | 4 |
| 42 | 713090000100 | Подшипник 309 | шт | 4 |
| 43 | 713180000000 | Подшипник 318 | шт | 4 |
| 44 | 712313000000 | Подшипник 2313 | шт | 4 |
| 45 | 713086313000 | Подшипник 3086313 | шт | 4 |
| 46 | 461010109000 | Шток 1054-65-2 (ч.1054-50-2) | шт | 1 |
| 47 | 472650101400 | Втулка защитная Д-14060 КС 125-140 | шт | 2 |
| 48 | 473700100600 | Колесо рабочее 1 ст.В-3132 наоса КсД120-125 (8КсД5х3) | шт | 1 |
| 49 | 461010101000 | Шток 588-10-3а | шт | 15 |
| 50 | 461010102000. | Шток 589-10-3 | шт | 15 |
| 51 | 461010104200 | Шток 998-20-2б | шт | 10 |
| 52 | 461010105100 | Шток к клапану 999-20-0 (черт. 998-20-2б) | шт | 10 |
| 53 | 461010106100 | Шток к задвижке 1012-175 | шт | 1 |
| 54 | 461010109010 | Шток вентиля 1054-65-Э | шт | 6 |
| 55 | 521010206320 | Шток задвижки Ду-400 ч.4174-1 | шт | 1 |
| 56 | 521010206700 | Шток задвижки Ду 500 ч.3732 | шт | 1 |
| 57 | 461040101200 | Тарелка к задвижке 881-100-Э | шт | 2 |
| 58 | 461040204300 | Тарелка к задвижке 885-225-Э | шт | 2 |
| 59 | 172000003000 | Прокладка "Ильма" ФЛ-003-102х50х3 | шт | 10 |
| 60 | 172000003010 | Прокладка "Ильма" ФЛ-003-162х100х3 | шт | 10 |
| 61 | 172000003020 | Прокладка "Ильма" ФЛ-003-218х150х3 | шт | 5 |
| 62 | 172000003030 | Прокладка "Ильма" ФЛ-003-222х161х2 | шт | 5 |
| 63 | 172000003060 | Прокладка "Ильма" ФЛ-003-515х421х2 | шт | 10 |
| 64 | 172200091000 | Прокладка ПАГФ Г-П1-2,5-01 102х65х3 | шт | 5 |
| 65 | 172200091050 | Прокладка ПАГФ Г-П1-2,5-01 398х300х3 | шт | 5 |
| 66 | 172200091080 | Прокладка ПАГФ Г-П1-2,5-01 487х420х3 | шт | 5 |
| 67 | 172200091090 | Прокладка ПАГФ Г-П1-2,5-01 495х420х3 | шт | 10 |
| 68 | 174000001200 | Кольцо КГФ-Г-120х100х15 | шт | 100 |
| 69 | 174000002400 | Кольцо КГФ-Г-24х14х5 | шт | 100 |
| 70 | 174000003000 | Кольцо КГФ-Г-30х18х6 | шт | 400 |
| 71 | 174000003220 | Кольцо КГФ-Г-32х20х6 | шт | 50 |
| 72 | 174000003250 | Кольцо КГФ-Г-ПО 360х300х25 | шт | 10 |
| 73 | 174000004200 | Кольцо КГФ-Г-42х26х8 | шт | 50 |
| 74 | 171900432410 | Клингерсил С 4324 1500х2000х1 | лист | 1 |
| 75 | 171900443020 | Клингерсил С 4430 1500х2000х2 | лист | 1 |
| 76 | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 4 |
| 77 | 171900005240 | Фланцевая лента "Графлан" ФЛ-ПЛ-002-02-01-30х2,1 | бобина | 2 |
| 78 | 472180103000 | Втулка защитная Д-14058 КсД 120-125(8КсД5-3) | шт | 6 |
| 79 | 473700100700 | Колесо рабочее В-14061 наоса КсД120-125 (8КсД5х3) | шт | 2 |
| 80 | 475400100300 | Крышка сальника 8К-18 | шт | 2 |
| 81 | 479900040100 | Кольцо уплотнительное 18809 насоса 8КсД5х3 | шт | 2 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 году.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифовальные круги 150х25х32 | шт | 10 |
| 2 | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 | тюбик | 15 |
| 3 | Бензин БР-2 «Галоша» | л | 5 |
| 4 | Электроды УОНИ 13/55 Ø 3мм | кг | 20 |
| 5 | Электроды УОНИ 13/55 Ø 4мм | кг | 10 |
| 7 | Электроды ТМЛ-34 Ø 4 мм | кг | 35 |
| 8 | Круг отрезной 125х1,6х22 | шт | 25 |
| 9 | Круг зачистной 125х1,6х22 | шт | 10 |
| 10 | Притирочные круги 200*30*32 | шт | 15 |
| 11 | Шлифшкурка 14А80, ГОСТ 5009-82 | пог.м. | 20 |
| 12 | Алмазная паста 30÷60мкм, ГОСТ 16877-71 | тюбик | 10 |
| 13 | Смазка «Графитовая-Ж», ТУ 0254-003-11006106-02 | кг | 20 |
| 14 | Электроды ЭА-395/9 Ø3 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 50 |
| 15 | Электроды ЦН-6Л Ø3 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 60 |
| 17 | Круг лепестковый торцевой 125х22 | шт | 10 |
| 18 | Круг зачистной 125х6х22 | шт | 10 |
| 19 | Круг лепестковый КЛО 60х30х6 | шт | 10 |
| 20 | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 | тюбик | 4 |
| 21 | Наждачная бумага №63 | пог. м | 2 |
| 22 | Наждачная бумага №32 | пог. м | 2 |
| 23 | Керосин | л | 10 |
| 24 | Шнур лавсановый ШЛ-0,65 | м | 100 |
| 25 | Резина МБС электроизоляционная, Ø5мм | кг | 16 |
| 26 | Шнур резиновый, вакуумный, круглый, 10мм. | кг | 3 |
| 27 | Шнур шприцованный 5Р-129 Ø8мм. | кг | 2 |
| 28 | Резина вакуумная листовая Ø10мм (для уплотнения вакуумных систем), ТУ 38.105116-81 | кг | 40 |
| 29 | Шнур вакуумный 12×12мм | кг | 6 |
| 30 | Клей 88 | кг | 1 |
| 31 | Лента слюдосодержащая ЛИПЭФ (корпусная электроизоляции статорных катушек генератора), ГОСТ 26103-84 | кг | 1 |
| 32 | Клей «Эпокси Титан» | кг | 4 |
| 33 | Стеклолента ЛЭСБ 0,2×30мм, ГОСТ 5937-81 | м | 200 |
| 34 | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 5 |
| 35 | Маты Rockwool Wired Мат 3000×1000×60 | м³ | 25,025 |
| 36 | Проволока низкоуглеродистая черная 1,6 мм | т | 0,0406 |
| 37 | Сетка металлическая 15х15х1,2 мм одинарное плетение | м² | 153,3 |
| 38 | Смесь теплоизоляционная энергетическая безасбестовая СШТЭ «БЭСТ» | кг | 2018,25 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложение к техническому заданию:

0. Приложение №А - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

1. Приложение №1 - Технические характеристики паротурбинных установок.

2. Приложение №2 - Технические характеристики котельных установок.

3. Приложение №3 - Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов типа ПТВМ-180.

4. Приложение №4 - Технические характеристики электродвигателей и насосов основного оборудования.

5. Приложение №5 - Технические характеристики теплообменных аппаратов.

6. Приложение №6 - Технические характеристики арматуры.

7. Приложение №7 - Технические характеристики тягодутьевых механизмов котельных установок.

8. Приложение №8 - План-график ремонта основного оборудования на 2014-2018 гг.

9. Приложение №9 – График ремонта насосов, электродвигателей основного оборудования на 2014 г.

10. Приложение №10 – График ремонта эжекторов паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3.

11. Приложение №11 – График ремонта маслоохладителей паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3.

12. Приложение №12 – График ремонта тягодутьевых механизмов и их электродвигателей.

13. Приложение № 13 – Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ.

Директор	Е.Н. Комашко

Главный инженер	Е.М. Красоткин

Начальник ОППР	В.Ю. Бондарев

Начальник КТЦ	М.Г. Писаренко

Начальник ЭЦ	А.В. Ефремов

Начальник ХЦ	М.Л. Силина

Начальник ЦТАИ	А.Б. Любимов

Приложение А

Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку установок из капитального, среднего или текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции.

# Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»
(СО 34.04.181-2003):

- ведомости параметров технического состояния оборудования перед ремонтом;

- акт о выявленных дефектах оборудования;

- акт дефектации оборудования;

- протокол закрытия цилиндров (корпусов, камер и т.п.);

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку из ремонта оборудования, входящего в установку;

- акт на приемку из ремонта установки;

- акт на приемку из ремонта средств тепловой автоматики и измерений;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также иную докуметацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражаю ую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Приложение №1

Технические характеристики паротурбинных установок

| Обозначение турбины | Т-50/60-8,8 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель: | УТМЗ |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2009 |
| Год последнего КР | ---- |
| Мощность, МВт | 50 |
| Расход свежего пара, т/ч | 210 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 90 520 |
| Количество ступеней: | 27 |
| Обозначение генератора | ТФП-60-2У3 |
| Завод-изготовитель | АО «Электросила» |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | Перечень чертежей и основные технические характеристики |
| Бесщеточный диодный возбудитель | БВД-4600-1500 |
| Ротор | Черт. 262703 Материал- сталь 34Х1МА масса-18960кг длинна-7138 мм Число ступеней-18 Диаметр шейки №1-300 мм Диаметр шейки №2-360 мм Диаметр макс. по рабочим лопаткам-2460 мм |
| Проточная часть | Черт. БТ-261100 |
| Цилиндр | БТ-262701 |
| Валоповоротное устройство | БТ-237158 |
| Муфта соединительная РТ-РГ | Черт БТ-262775 МЧ |
| Подшипник №1 Опорно-упорный Ø300 | БТ-262905 СБ |
| Подшипник №2 опорный Ø325 | БТ-248747 |
| Подшипник генератора Ø300 передний | БТ-262775 МЧ |
| Схема системы регулирования | ТМТ-117095РЭ Регулятор давления- (черт. БТ-260370-1РЭ) |
| Стопорный клапан Ø222м | Односедельный, разгруженного типа БТ-254062 |
| Регулирующий клапан Ø100 | 1-й клапан – неразгруженного типа БТ-246490СБ ; 2 , 3 ,4-й клапаны – разгруженного типа 2Т252-551а |
| Регулятор скорости | ЭГСРиЗ |
| Регулятор давления 1,2-2,5 ата | БТ-260370-1 РЭ ; БТ-159857 |
| Эжектор основной | ЭПО—3-200А |
| Эжектор пусковой | ЭПП-I-0,9-90-I |
| Маслоохладители (4шт.) | Площадь поверхности теплообмена-66м² |
| Маслобак | Объем- 22м3 |
| Конденсатор | Тип К-3100-Х Ø 24х1 L=6050 n=4420 |
| Пусковой маслонасос (1шт.) | ЦНСМА-180-255 Насос центробежный горизонтальный секционный |
| Резервный маслонасос(1 шт.) | (1 Д200-90) Насос центробежный горизонтальный одноступенчатый |
| Конденсатные насосы (2 шт.) | КсВ-125-140-1 Насос конденсатный секционный центробежный. |
| Сливной насос (2шт.) | КС-32-150-2 Насос сливной секционный центробежный. |
| Насосы охлаждающей воды генератора (2 шт.) | СМ200-150-315/4-СД Насос центробежный секционный горизонтальный . |
| Маслопроводы: | 2Т-252 Труба Ø 219Х6 L=14,4м Труба Ø 159Х4,5L=12,3 м Труба Ø 108Х4 L=9,75 м |
| Главный паропровод | Параметры среды Р=90 кгс/см2, Т=5200С |
| Обшивка | БТ 262778СБ |
| Обозначение турбины | ПТ-25-90/10 |
| Завод-изготовитель: | Свердловский турбомоторный завод |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1964 |
| Год последнего КР | 2010 |
| Мощность, МВт | 25 |
| Расход свежего пара, т/ч | 206 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 90 520 |
| Количество ступеней: | 24 |
| Обозначение генератора | ТВС-30 |
| Завод-изготовитель | Новосибирский турбогенераторный завод (НТГЗ) |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | Перечень чертежей и основные технические характеристики |
| Конденсатор | Тип КГ-1750-1 Ø 24х1 L=6050 n=3880шт. |
| Основной эжектор (2 шт.) | ЭП-2-400-3А Расход пара на каждый эжектор – 400 кг/ч |
| Пусковой эжектор (1 шт.) | ЭП-1-600-3 Расход пара на эжектор – 600 кг/ч |
| Маслоохладитель (2шт.) | Тип - МБ-2537 |
| Насос уплотнений генератора (2шт.) | Тип-РЭ-30 Насос шестеренчатый, горизонтального типа |
| Пусковой маслонасос (1шт.) | Тип – ЦНС-180 Насос горизонтальный, центробежный, многоступенчатый |
| Аварийный маслонасос (1шт.) | Тип – 4НДВ Насос горизонтальный, центробежный, одноступенчатый |
| Конденсатные насосы (2 шт.) | 8 КсД 5*3 Насос конденсатный центробежный, горизонтальный однокорпусный |
| Насосы охлаждающей воды генератора (2 шт.) | 8К-18 Насос консольный, центробежный |
| Обозначение турбины | ПТ-60-90/13 |
| Завод-изготовитель: | ЛМЗ |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1964 |
| Год последнего КР | 2008 |
| Мощность, МВт | 60 |
| Расход свежего пара, т/ч | 400 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 90 520 |
| Количество ступеней: | 28 |
| Обозначение генератора | ТВФ-60-2 |
| Завод-изготовитель | ЛЭО завод "Электросила" |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | Перечень чертежей и основные технические характеристики |
| Маслоохладитель (2 шт.) | тип – М-60 поверхность охлаждения – 60м2 материал трубок - латунь |
| Основной эжектор (2шт.) | ЭП-3-700-1 Расход пара на каждый эжектор – 700 кг/ч |
| Пусковой эжектор (1шт.) | ЭП-1-1100-1 Расход пара на эжектор – 1100 кг/ч |
| Конденсатор | Тип 50 КЦС-4 Ø 24х1 L=6650 n=5800 |
| Конденсатные насосы (2 шт.) | 8 КсД 5*3 Насос конденсатный центробежный, горизонтальный однокорпусный |
| Сливной насос (2шт.) | 5 Кс 5*4 Насос сливной центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| Насосы охлаждающей воды генератора (2 шт.) | 8К-18 Насос консольный, центробежный |
| Пусковой маслонасос (1шт.) | 8МС-7*8 Насос центробежный, секционный |
| Аварийный маслонасос (1шт.) | 5НДВ Насос центробежный, горизонтальный |
| Насос уплотнений генератора (2шт.) | Тип-ЭМН-10/П Насос шестеренчатый, вертикального типа |

Приложение №2

Технические характеристики котельных установок

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 | Энергетический | БКЗ-160-100ГМ | 160 | 100 | 525 | Барнаульский котельный завод | 2007 1962 1963 1964 1965 1977 | - 2010 2012 2012 2011 2008 |

Технические характеристики основных узлов на 1 котлоагрегат:

- Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол-во, шт | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Барабан | Внутренний диаметр -1600мм. Толщина стенки-88мм | 1 | 22КИ |

- Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Количество, панели | Масса, т | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 60×4 | 4 | 10 | ст.20 |
| Боковой экран правый | 60×4 | 3 | 5 | ст.20 |
| Боковой экран левый | 60×4 | 3 | 5 | ст.20 |
| Задний экран | 60×4 | 3 | 10 | ст.20 |
| Коллектора | 219×25 | 26 | 4 | ст.20 |

- Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер I и II ступень: трубы коллектора | 32×4 219×18 | - 8 | - 2 | ст.20 ст.20 |

- Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Водоопускные трубы экранов | 133×10 | ст.20 |
| Пароотводящие трубы экранов | 133×10 | ст.20 |
| Соединительные трубы водяного экономайзера | 133×10 | ст.20 |
| Пароперепускные трубы от барабана к I ступени водяного экономайзера | 133×10 | ст.20 |
| Пароперепускные трубы от I ступени п/п к пароохладителю I ступени | 133×10 | ст.12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароохладителя I ступени к пароперегревателю II ступени | 133×10 | ст.12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароперегревателя II ступени к пароохладителю II ступени | 133×10 | ст.12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароохладителя II ступени к пароперегревателю III ступени | 133×10 | ст.12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароперегревателя III ступени к паросборной камере | 133×10 | ст.12Х1МФ |
| Трубопроводы впрыска | 76×6 | ст.20 |

- Воздухоподогреватели, калориферы:

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Регенеративный воздухоподогреватель | РВП-36 РВП-54 | 41,5 61 | 5600 12815 |
| Калориферы | СО-110 | 0,85 | 630 |

- Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | Д-15,5×2 ДН-22х2-0,62ГМ | 2 1 | 137×103 257,0×103 |
| Дымосос рециркуляции уходящих газов | ВГДН-17 | 1 | 63,3 |
| Вентиляторы | 0,161 ОРЭГРЭС ВДН-20 | 2 1 | 100×103 171,5×103 |
| Горелки | Газомазутные – РТС-700-II | 12 | Газовой горелки – 1700 Мазутной - 1450 |

Приложение №3

Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов ПТВМ-180

- Камеры экранов:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Камера нижняя и верхняя фронтового экрана (20 камер) | 253х10 | Сталь 20 |
| Камера нижняя и верхняя бокового экрана (8 камер) | 253х10 | Сталь 20 |
| Камера нижняя и верхняя двухсветного экрана (8 камер) | 253х10 | Сталь 20 |
| Камера конвективной части экрана (6 камер) | 253х10 | Сталь 20 |

- Трубы экранов:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Трубы двухсветных экранов (128 труб) | 83х3,5 | Сталь 20 |
| Трубы фронтовых и боковых экранов (504 трубы) | 60х3 | Сталь 20 |
| Трубы конвективной части (5932 трубы) | 28х3 | Сталь 20 |
| Пароохладители II ступени | 273х35 | Сталь 12Х1МФ |

- Трубопроводы в пределах котла:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Питательный трубопровод (20 труб длиной 191,4 м) | 273х8 | Сталь 20 |
| Питательный трубопровод (24 трубы длиной 127,4 м) | 159х5 | Сталь 20 |
| Питательный трубопровод (2 трубы длиной 6,6 м) | 720х12,5 | Сталь 17Г1С |
| Питательный трубопровод (2 трубы длиной 2,2 м) | 89х4 | Сталь 20 |

Горелки, тягодутьевые механизмы

| Наименование | Тип | Количество | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентиляторы дутьевые | Ц-13-50 | 20 | 14000 |
| Горелки газомазутные | Вихревые | 20 | 1265 |

Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов типа КВГМ-100:

Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб, мм. | Количество шт. | Масса, т | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, боковые правый и левый, промежуточный и задний | Ф 60х3,5 | 561 | 34 | Сталь 20 |
| Коллектора экранов | Ф 273х10 | 15 | 6 | Сталь 20 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 144 | 54,2 | Сталь 20 |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 0,7 | Сталь 20 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф273х10; ф219х10 | по 1 | 1,6 и 0,7 | Сталь 20 |

Горелки, тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол-во | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Горелки | Газомазутные | 3 | 30 |
| Дымосос | ДН-22х2-0,62ГМ | 1 | 289000 |
| Вентилятор дутьевой | ВД 15,5 | 2 | 6910 |

Приложение №4

Технические характеристики электродвигателей и насосов основного оборудования

| Наименование насосов | Тип | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость вращения об/мин | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность Двигателя кВт | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатный насос ст. №КН-3 «А», «Б» | КсВ-125-140-1 | 125 | 140 | 2940 | 4АМ250S2У3 | 74 | Литол-24 | Качения и скольжения | есть |
| Сливной насос ст. «Сл-3 «А», «Б» | КС-32-150-2 | 32 | 150 | 2930 | АИР180S2У3 | 21 | Литол-24 | качения | есть |
| Насосы охлаждающей воды генератор ст. №НГО-3 «А», 3 «Б» | СМ200-150-315/4-СД | 360 | 32 | 1480 | 4АМУ250s4У2 | 75 | Литол-24 | качения | есть |
| Пусковой маслонасос турбоагрегата ст. №3 | ЦНМА-180-255 | 180 | 255 | 1500 | ВАО5П450SА4У2,5 | 200 | Литол-24 | качения | есть |
| Резервный маслонасос турбоагрегата ст. №3 | 1 Д200-90 | 200 | 90 | 2940 | 5АН200М2У3 | 55 | Литол-24 | качения | есть |
| Конденсатный насос ст. №КН-5 «А», «Б» | 8 КсД 5*3 | 120 | 125 | 1480 | А2-92-4 | 100 | Литол-24 | качения | есть |
| Сливной насос ст. «Сл-5 «А», «Б» | 5 Кс 5*4 | 50 | 110 | 1470 | АО82-4 | 40 | Литод-24 | качения | есть |
| Насосы охлаждающей воды генератор ст. №НГО-5 «А», 5 «Б» | 8К-18 | 330 | 20,7 | 1450 | А-71-4 | 20 | Литол-24 | качения | есть |
| Пусковой маслонасос турбоагрегата ст. №5 | 8МС-7*8 | 130 | 220 | 985 | А 104-6 | 200 | Литол-24 | качения | есть |
| Аварийный маслонасос турбоагрегата ст. №5 | 5НДВ | 126 | 30 | 1460 | АО-72-4 | 20 | Литол-24 | качения | нет |
| Насос уплотнений генератора турбоагрегата ст. №5 | ЭМН-10/П | 10 | 105 | - | - | - | Литол-24 | качения | нет |
| Насос уплотнений генератора турбоагрегата ст. №4 | РЭ-30 | 18 | 42 | - | - | - | Литол-24 | качения | нет |
| Пусковой маслонасос турбоагрегата ст. №4 | ЦНС-180 | 150 | 240 | 1470 | А-111-4 | 250 | Литол-24 | качения | да |
| Аварийный маслонасос | 4НДВ | 108 | 22 | 1560 | ПН-100 | 15 | Литол-24 | качения | да |
| Конденсатный насос ст. №КН-4 «А», «Б» | 8 КсД 5*3 | 120 | 125 | 1460 | А-92-4 | 100 | Литол-24 | качения | есть |
| Насосы охлаждающей воды генератор ст. №НГО-4 «А», 4 «Б» | 8К-18 | 360 | 25 | 1450 | А-71-4 | 20 | Литол-24 | качения | есть |

Приложение №5

Технические характеристики теплообменных аппаратов

| Подогреватель высокого давления паротурбинной установки типа ПТ-25-90/10 (1шт.) |  |
| --- | --- |
| тип | ПВ-200/180-1м |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1961 год |
| исполнение | Подогреватель высокого давления поверхностного типа, вертикальный со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4300мм |
| диаметр трубок в трубной части | 32×3,5мм. |
| количество спиралей | 136 шт. |
| материал трубок | ст. 20 |
| метод установки трубок | электросварка |
| диаметр корпуса | 1500мм |
| Подогреватель высокого давления паротурбинной установки типа ПТ-25-90/10 (1шт.) |  |
| тип | ПВ-200/180-2м |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1961 год |
| исполнение | Подогреватель высокого давления поверхностного типа, вертикальный со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4300мм |
| диаметр трубок в трубной части | 32×3,5мм. |
| количество спиралей | 136 шт. |
| материал трубок | ст. 20 |
| метод установки трубок | электросварка |
| диаметр корпуса | 1500мм |
| Подогреватель низкого давления паротурбинной установки типа ПТ-25-90/10 (1шт.) |  |
| тип | ПН-65-3А |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | «УТМЗ» |
| год изготовления | 1960 |
| исполнение | подогреватель низкого давления поверхностного типа, с трубчатой трубной системой и горизонтальным разъемом |
| абсолютное давление в корпусе | 0,05 кгс/см2 |
| абсолютное давление в трубной части | 12 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 68 °С |
| рабочая температура в трубной части | 71 °С |
| рабочая среда в корпусе | пар |
| рабочая среда в трубной системе | конденсат |
| вместимость сосуда | 1,05 м3 |
| вместимость трубной системы | 0,45 м3 |
| диаметр трубок | 16х0,75 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| Подогреватель низкого давления паротурбинной установки типа ПТ-25-90/10 (1шт.) |  |
| тип | ПН-65-4А |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | «УТМЗ» |
| год изготовления | 1960 |
| исполнение | подогреватель низкого давления поверхностного типа, с трубчатой трубной системой и горизонтальным разъемом |
| абсолютное давление в корпусе | 5,6 кгс/см2 |
| абсолютное давление в трубной части | 12 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 230°С |
| рабочая температура в трубной части | 150°С |
| рабочая среда в корпусе | пар |
| рабочая среда в трубной системе | конденсат |
| вместимость сосуда | 1050 л |
| вместимость трубной системы | 450 л |
| диаметр трубок | 16х0,75 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| Подогреватель низкого давления паротурбинной установки типа ПТ-25-90/10 (1шт.) |  |
| тип | ПН-130-5А |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | «УТМЗ» |
| год изготовления | 1960 |
| исполнение | подогреватель низкого давления поверхностного типа, с трубчатой трубной системой и горизонтальным разъемом |
| абсолютное давление в корпусе | 7 кгс/см2 |
| абсолютное давление в трубной части | 16 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 230 °С |
| рабочая температура в трубной части | 150 °С |
| рабочая среда в корпусе | пар |
| рабочая среда в трубной системе | конденсат |
| вместимость сосуда | 2400 л |
| вместимость трубной системы | 1016 л |
| диаметр трубок | 16х0,75 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| Подогреватель высокого давления паротурбинной установки типа ПТ-60-90/13 ст. №5 (3 шт.) |  |
| тип | ПВ-350/230-1м |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1964 год |
| исполнение | Подогреватель высокого давления поверхностного типа, вертикальный со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 5386мм |
| диаметр трубок в трубной части | 25×3,5 мм. |
| количество спиралей | 252 шт. |
| материал трубок | ст. 20 |
| метод установки трубок | электросварка |
| диаметр корпуса | 1500мм |
| Подогреватель низкого давления паротурбинной установки типа ПТ-60-90/13 ст. №5 (2 шт.) |  |
| тип | ПН-130 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1964 год |
| исполнение | Подогреватель низкого давления поверхностного типа вертикальный |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| поверхность нагрева | 130м2 |
| длина трубок, м | 2500 м |
| диаметр трубок в трубной части | 14,5/16 мм. |
| количество спиралей | 536 шт. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| Подогреватель низкого давления паротурбинной установки типа ПТ-60-90/13 ст. №5 (1 шт.) |  |
| тип | ПН-100-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1964 год |
| исполнение | Подогреватель низкого давления поверхностного типа вертикальный |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| поверхность нагрева | 100м2 |
| длина трубок, м | 1985 м |
| диаметр трубок в трубной части | 16/17,5 мм. |
| количество спиралей | 520 шт. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| Подогреватель высокого давления паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3 (2 шт.) |  |
| тип | ПВ-375-23-3,5-1 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 2009 год |
| исполнение | Подогреватель высокого давления поверхностного типа, вертикальный со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 5386мм |
| диаметр трубок в трубной части | 22×3,5 мм. |
| количество спиралей | 330 шт. |
| материал трубок | ст. 20 |
| метод установки трубок | электросварка |
| диаметр корпуса | 1500мм |
| Подогреватель низкого давления паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3 (2 шт.) |  |
| тип | ПН-130-16-10-II СВ |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 2009 год |
| исполнение | Подогреватель низкого давления поверхностного типа вертикальный и горизонтальными разъемами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| поверхность нагрева | 130м2 |
| длина трубок, м | 2400 м |
| диаметр трубок в трубной части | 16×1 мм. |
| количество спиралей | 534 шт. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| Подогреватель низкого давления паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3 (1 шт.) |  |
| тип | ПН-130-16-9-III CB |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 2009 год |
| исполнение | Подогреватель низкого давления поверхностного типа вертикальный и горизонтальными разъемами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| поверхность нагрева | 130м2 |
| длина трубок, м | 2300 м |
| диаметр трубок в трубной части | 16×1 мм. |
| количество спиралей | 534 шт. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |

Приложение №6

Технические характеристики арматуры

| №№ п/п | Наименование схемы | Параметры рабочей среды | Параметры установленной арматуры Ру; Ду; Т°С | Способ установки (фланцевая; вварная) | Тип (ручная, электрофицированная) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая вода | вода, t=20°С | Ру-16 Ду-50, 80, 100, 150мм | фланцевая | ручная |  |
| 2 | Техническая вода | вода, t=20°С | Ру-10 Ду-250мм | фланцевая | ручная |  |
| 3 | Главный паропровод | пар, t=525°C | Ру-100 Ду-250мм | вварная | электрофицированная |  |
| 4 | конденсат | вода, t=150°C | Ру-25 Ду-80,100, 150,300мм | фланцевая | ручная |  |
| 5 | конденсат | вода, t=150°C | Ру-25 Ду-20мм | вварная | ручная |  |
| 6 | конденсат | вода, t=150°C | Ру-10 Ду-200мм | фланцевая | ручная |  |
| 7 | конденсат | вода, t=150°C | Ру-25 Ду-25мм | вварная | ручная |  |
| 8 | конденсат | вода, t=150°C | Ру-25 Ду-10мм | вварная | ручная |  |
| 9 | Тех вода | вода, t=20°С | Ру-100 Ду-50,65мм | вварная | ручная |  |
| 10 | Главный паропровод | пар, t=525°C | Ду-225мм, Ру-100 | вварная | э |  |
| 11 | Питательная вода | вода, t=230°C | Ду-175 мм, Ру-175 | вварная | э |  |
| 12 | Питательная вода | вода, t=230°C | Ду-100 мм, Ру-185 | вварная | э/р |  |
| 13 | Питательная вода | вода, t=230°C | Ду-65 мм, Ру-185, | вварная | э/р |  |
| 14 | Питательная вода | вода, t=230°C | Ду-20 мм, Ру-185 | вварная | р |  |
| 15 | Питательная вода | вода, t=230°C | Ду-10, Ру-185 | вварная | р |  |
| 16 | Главный паропровод | пар, t=525°C | Ду-20 мм, Ру-100 | вварная | э/р |  |
| 17 | Главный паропровод | пар, t=525°C | Ду-10 мм, Ру-100 | вварная | р |  |
| 18 | Главный паропровод | пар, t=525°C | Ду-100 мм, Ру-100 | вварная | э/р |  |
| 19 | Главный паропровод | пар, t=525°C | Ду-50мм, Ру-100 | вварная | р |  |
| 20 | Пароперегреватель (дренажи и воздушники) | пар, t=300-:-400°C | Ду-50мм, Ру-100 | вварная | э/р |  |
| 21 | Пароперегреватель (дренажи и воздушники) | пар, t=300-:-400°C | Ду-20мм, Ру-100 | вварная | э/р |  |
| 22 | Пароперегреватель (дренажи и воздушники) | пар, t=300-:-400°C | Ду-10мм, Ру-100 | вварная | р |  |
| 23 | Непрерывная продувка | вода, t=300°С | Ду-20мм, Ру-100 | вварная | э/р |  |
| 24 | Непрерывная продувка | вода, t=300°С | Ду-10мм, Ру-100 | вварная | р |  |
| 25 | Непрерывная продувка | вода, t=300°С | Ду-65мм, Ру-100 | вварная | э |  |
| 26 | Собственный конденсат | конденсат, t=150°C | Ду-65мм, Ру-100 | вварная | э/р |  |
| 27 | Собственный конденсат | конденсат, t=150°C | Ду-20мм, Ру-100 | вварная | э/р |  |
| 28 | Собственный конденсат | конденсат, t=150°C | Ду-10мм, Ру-100 | вварная | р |  |
| 29 | Периодическая продувка | вода, t=300°С | Ду-65мм, Ру-100 | вварная | р |  |
| 30 | Периодическая продувка | вода, t=300°С | Ду-20мм, Ру-100 | вварная | р |  |
| 31 | Периодическая продувка | вода, t=300°С | Ду-10мм, Ру-100 | вварная | р |  |
| 32 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-400 мм, Ру-1,2МПа ЗАО «Амакс-газ» | фланцевая | э |  |
| 33 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-150 мм, Ру-1,2МПа ЗАО «Амакс-газ» | фланцевая | э |  |
| 34 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-50 мм, Ру-16 | фланцевая | э |  |
| 35 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-25 мм, Ру-16 ЗАО «Амакс-газ» | фланцевая | э |  |
| 36 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-20 мм, Ру- 0,63МПа «НЗ» ЗАО «Амакс-газ» | фланцевая | э |  |
| 37 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-15 мм, Ру- 0,63МПа «НО» ЗАО «Амакс-газ» | фланцевая | э |  |
| 38 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-200 мм, Ру-16 | фланцевая | э |  |
| 39 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-150 мм, Ру-40 | фланцевая | р |  |
| 40 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-50 мм, Ру-16 | фланцевая | э/р |  |
| 41 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-32мм, Ру-25 | фланцевая | р |  |
| 42 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-20мм, Ру-25 | фланцевая | р |  |
| 43 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-10мм, Ру-25 | фланцевая | р |  |
| 44 | Газопровод | газ, t=25°С | Ду-100мм, Ру-25 | фланцевая | р |  |
| 45 | Мазутопровод | мазут, t=110°С | Ду-80 мм, Ру-64 | фланцевая | р |  |
| 46 | Мазутопровод | мазут, t=110°С | Ду-50 мм, Ру-64 | вварная | э/р |  |
| 47 | Мазутопровод | мазут, t=110°С | Ду-20 мм, Ру-64 | вварная | э/р |  |
| 48 | Мазутопровод | мазут, t=110°С | Ду-10 мм, Ру-64 | вварная | р |  |
| 49 | Пар на собственные нужды | пар, t=250°C | Ду-250мм, Ру-25 | фланцевая | р |  |
| 50 | Пар на собственные нужды | пар, t=250°C | Ду-80 мм, Ру-25, t=250°C | фланцевая | р |  |
| 51 | Пар на собственные нужды | пар, t=250°C | Ду-50 мм, Ру-25, t=250°C | фланцевая | р |  |
| 52 | Пар на собственные нужды | пар, t=250°C | Ду-20 мм, Ру-25, t=250°C | вварная | р |  |
| 53 | Пар на собственные нужды | пар, t=250°C | Ду-10 мм, Ру-25, t=250°C | вварная | р |  |
| 54 | Циркуляционная вода | вода, t=20°C | Ду-800, Ру-10,25 | фланцевая | э |  |
| 55 | пар | пар, t=525°C | Ду-225, Ру-100 | вварная | э |  |
| 56 | циркуляционная вода | вода, t=20°C | Расходомеры Ду-630мм | фланцевая | р |  |
| 57 | Сетевая вода | вода, t=100°C | Ду-1000, Ру-25 | фланцевая | э |  |
| 58 | Продувки цилиндра | пар, t=520°C | Ду-20мм, Ру-100 | вварная | р |  |
| 59 | Вода из встроенного маслоохладителя паровой турбины | вода, t=20°C | Ду-200мм, Ру-25, 50 | фланцевая | р |  |
| 60 | Пром. отборы, пар 8-13 | пар, t=250°C | Ду-400мм, Ру-25 | фланцевая | э |  |
| 61 | отборы | пар, t=250-:-300°C | Клапан типа «КОС» Ду-150, 200, 300, 400, 500, 1200мм | фланцевая | р |  |
| 62 | отборы | пар, t=250-:-300°C | Расходомеры Ду-400мм | фланцевая | р |  |
| 63 | Пар на уплотнения | п пар, t=250-:-300°C ар, | Ду-100мм, Ру-25 | фланцевая | р |  |
| 64 | Конденсат от ПВД | конденсат, t=150°C | Ду-100мм, Ру-40 | фланцевая | р |  |

Приложение №7

Технические характеристики тягодутьевых механизмов котельных установок

| Наименование насосов | Количество | Тип | Диаметр рабочего колеса, ротора, мм. | Производительность, м³/ч | Число оборотов, об/мин | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность Двигателя кВт | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дутьевой вентилятор котлоагрегата ст. №4 | 1 | ВДН-20 | 2000 | 171,5×103 | 980/745 | АОД-400/170-6/8У1 | 400/170 | масляная ванна с водяным охлаждением | качения | есть |
| Дутьевой вентилятор котлоагрегата ст. №9 | 1 | ВДН-20 | 2000 | 165×103 | 1000 | ДАЗО-2-16-44-8/10У1 | 400/170 | масляная ванна с водяным охлаждением | качения | есть |
| Дымосос котлоагрегата ст. №4 | 1 | ДН-22×2-0,62ГМ | 2200 | 257×103 | 750/600 | АОД-400/200-8/10У1 | 400/200 | масляная ванна с водяным охлаждением | качения | есть |
| Дымосос котлоагрегата ст. №9 | 1 | ДН-22×2-0,62ГМ | 2200 | 257×103 | 745/595 | ДАЗО-2-16-64-8/10У1 | 400/200 | масляная ванна с водяным охлаждением | качения | есть |
| Дымосос рециркуляции уходящих газов котлоагрегата ст. №4 | 1 | ВГДН-17 | 1710 | 63,3 | 1480 | ДАЗО 4-400Х-4У1 | 400 | масляная ванна с водяным охлаждением | качения | есть |
| Регенеративный воздухоподогреватель котлоагрегата ст. №4 | 1 | РВП-54 | 5670 | - | 725 | 5А160М8У3 | 11 | веретенка | качения | есть |
| Регенеративный воздухоподогреватель котлоагрегата ст. №9 | 1 | РВП-54 | 5670 | - | 1450 | 4А112М4УЗ | 5,5 | веретенка | качения | есть |
| Дутьевой вентилятор котлоагрегата ст. №5,7,8 | 6 | 0,161 ОРЭГРЭС | 2000 | 100×103 | 730 | А-102-8 | 100 | масляная ванна с водяным охлаждением | качения | есть |
| Дутьевой вентилятор котлоагрегата ст. №6 | 2 | 0,161 ОРЭГРЭС | 2000 | 100×103 | 730 | А-112-8 | 125 | масляная ванна с водяным охлаждением | качения | есть |
| Дымосос вентилятор котлоагрегата ст. №5,6,8 | 6 | Д-15,5×2 | 1550 | 137×103 | 735 | АЗ-12-35-8 | 200 | масляная ванна с водяным охлаждением | качения | есть |
| Дымосос вентилятор котлоагрегата ст. №7 | 2 | Д-15,5×2 | 1550 | 137×103 | 735 | ДАЗО4-13-52-8 | 250 | масляная ванна с водяным охлаждением | качения | есть |
| Регенеративный воздухоподогреватель | 8 | РВП-36 | 3650 | - | 735 | АО-63-8Щ2 | 7 | веретенка | качения | есть |
|  |  |  |  |  | 560 | А-62-8 |  |  |  |  |

Приложение 8

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Василеостровской ТЭЦ ______________ Е.М. Красоткин "___" ____________ 2013 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский.» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Норматив- ный межремонтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемый межремонтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта без учета материалов Заказчика, млн. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продолжитель-ность, сутки |  |  |  |  | Типовой объём | Сверхтиповые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 4 | 160 | ТР | 20.04. 2014г. | 26.04. 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 4 | 160 | ТР | 31.08 2014г. | 06.09 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 5 | 160 | ТР | 23.03 2014г. | 29.03 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 5 | 160 | ТР | 07.09 2014г. | 13.09 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 6 | 160 | ТР | 30.03 2014г. | 05.04 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 6 | 160 | ТР | 14.09 2014г. | 20.09 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 7 | 160 | ТР | 06.04 2014г. | 12.04 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 7 | 160 | ТР | 28.09 2014г. | 04.10 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 8 | 160 | ТР | 03.08 2014г. | 16.08 2014г. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 9 | 160 | ТР | 13.04 2014г. | 19.04 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 9 | 160 | ТР | 21.09 2014г. | 27.09 2014г. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 3 | 50 | КР | 25.05 2014г. | 29.06 2014г. | 35 | 1. Замена стопорного клапана | 34000 | 32400 | 8,3 | 7,8 | 0,5 |
| Турбоагрегат | 4 | 25 | ТР | 12.05 2014г. | 16.05 2014г. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 4 | 25 | ТР | 09.10 2014г. | 13.10 2014г. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 5 | 60 | ТР | 14.09. 2014г | 22.09.2014 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 9 | 160 | КР | 07.06. 2015 | 04.09. 2015 | 90 | 1. Замена труб экранов Ø60×4мм. 2. Замена газомазутных горелок. 3 Замена трубопроводов подщелачивания, солевыравнивания, подвода питательной воды к барабану Ø60×4мм. на Ø60×6мм., ст.20 | 40800 | 34000 | 11,2 | 5,7 | 5,5 |
| Турбоагрегат | 4 | 25 | КР | 09.08. 2015. | 02.09 2015г | 25 | Типовой объем | 27200 | 45900 | 7,3 | 7,3 | - |
| Водогрейный котел ПТВМ-180 | 2 | 180 | КР | 07.06. 2015 | 04.09 2015 | 90 | 1.Замена пакетов конвективной части котла, диаметр труб Ø28×3мм., ст.20 | - | - | 5,3 | 1,8 | 3,5 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 5 | 160 | КР | 26.06. 2016 | 03.09. 2016 | 70 | 1. Замена труб и коллекторов подвесных панелей (100%). 2. Замена труб и коллекторов холодного пакета пароперегревателя (100%). 3. Замена трубопроводов подщелачивания, солевыравнивания, подвода конденсата к пароохладителям I ступени, соединительных труб от водяного экономайзера к барабану Ø60×4мм. на Ø60×6мм., ст.20 | 40800 | 18560 | 8,1 | 4,8 | 3,3 |
| Котлоагрегат | 6 | 160 | КР | 10.07. 2016 | 23.08.2016 | 45 | 1. Замена труб и коллекторов подвесных панелей 2. Замена труб и коллекторов холодного пакета пароперегревателя 3. Замена трубопроводов подщелачивания, солевыравнивания, подвода конденсата к пароохладителям I ступени, соединительных труб от водяного экономайзера к барабану Ø60×4мм. на Ø60×6мм., ст.20 | 40800 | 32900 | 8,1 | 4,8 | 3,3 |
| Водогрейный котел КВГМ-100 | 6 | 100 | КР | 24.07. 2016 | 06.09. 2016 | 45 | 1.Замена экранов котла Ø60×3мм. | - | - | 6,4 | 2,9 | 3,5 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 7 | 160 | КР | 25.06. 2017 | 02.09. 2017 | 70 | 1. Замена труб и коллекторов подвесных панелей 2. Замена труб и коллекторов холодного пакета пароперегревателя 3. Замена трубопроводов подщелачивания, солевыравнивания, подвода конденсата к пароохладителям I ступени, соединительных труб от водяного экономайзера к барабану Ø60×4мм. на Ø60×6мм., ст.20. | 40800 | 32000 | 8,1 | 4,7 | 3,4 |
| Котлоагрегат | 8 | 160 | КР | 02.07. 2017 | 09.09. 2017 | 70 | 1. Замена труб и коллекторов подвесных панелей 2. Замена труб и коллекторов холодного пакета пароперегревателя | 40800 | 26000 | 7,8 | 4,8 | 3,0 |
| Водогрейный котел КВГМ-100 | 5 | 100 | КР | 02.07. 2017 | 09.09. 2017 | 70 | 1.Замена секций конвективной части котла, диаметр труб Ø28×3 с коллекторами Ø83×4 | - | - | 4,7 | 2,2 | 2,5 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 5 | 60 | КР | 08.07. 2018 | 09.08. 2018 | 31 |  | 34000 | 43800 | 13,0 | 13,0 |  |
| Котлоагрегат | 4 | 160 | КР | 10.06. 2018 | 01.07.2018 | 22 |  | 40800 | 25560 | 3,0 | 3,0 |  |
| Котлоагрегат | 9 | 160 | СР | 03.06. 2018 | 01.09.2018 | 90 | 1. Замена труб Ø32×4 и коллекторов Ø133×10 ширмового пароперегревателя 2. Замена труб и коллекторов водяного экономайзера I ступени и нижнего пакета экономайзера II ступени. | 40800 | 32000 | 7,5 | 4,5 | 3,0 |

Начальник ОППР							В.Ю. Бондарев

Начальник ЭЦ							А.В. Ефремов

Начальник АРС							И.В. Алферов

Начальник КТЦ							М.Г. Писаренко

Примечание:

На 2014 год в план график включаются капитальные, средние, текущие ремонты основного оборудования.

На 2015-2018 год - капитальные, средние  ремонты основного оборудования.

Приложение 9

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Василеостровской ТЭЦ

Е.М. Красоткин

“__“			 2013г.

График

ремонта насосов, электродвигателей основного оборудования

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Конденсатный насос ст. № 3«А» и 3«Б» |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сливной насос ст. № 3«А» и 3«Б» |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насосы охлаждающей воды генератора ст. № 3«А» и 3«Б» |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Конденсатный насос ст. №КН-4 «А» |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Конденсатный насос ст. №КН-4 «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Насос охлаждающей воды генератора ст. №НГО-4 «А» |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Конденсатный насос ст. №КН-5 «А», «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |

Начальник ОППР							В.Ю. Бондарев

Начальник ЭЦ							А.В. Ефремов

Начальник АРС							И.В. Алферов

Начальник КТЦ							М.Г. Писаренко

Приложение 10

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Василеостровской ТЭЦ

Е.М. Красоткин

“__“			 2013г.

График

ремонта эжекторов паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основной эжектор типа ЭП-3-200А |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пусковой эжектор типа ЭПП-I-0,9-90-I |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР							В.Ю. Бондарев

Начальник АРС							И.В. Алферов

Начальник КТЦ							М.Г. Писаренко

Приложение 11

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Василеостровской ТЭЦ

Е.М. Красоткин

“__“			 2013г.

График

ремонта маслоохладителей паротурбинной установки типа Т-50/60-8,8 ст. №3

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Маслоохладители паровой турбины Т-50/60-8,8 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР							В.Ю. Бондарев

Начальник АРС							И.В. Алферов

Начальник КТЦ							М.Г. Писаренко

Приложение 12

Главный инженер

Василеостровской ТЭЦ

Е.М. Красоткин

“__“			 2013г.

График

ремонта тягодутьевых механизмов и их электродвигателей

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Дымососы типа Д-15,5×2 (8шт.) |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2. | Дымосос типа Д-22×2-0,62ГМ (2шт.) |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3. | Дутьевой вентилятор ВДН-20 (2шт.) |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Дутьевой вентилятор 0,161 ОРЭГРЭС (8шт.) |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5 | Регенеративный воздухоподогреватель типа РВП-36 (8шт.) |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6 | Регенеративный воздухоподогреватель типа РВП-54 (2шт.) |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |

Начальник ОППР							В.Ю. Бондарев

Начальник ЭЦ							А.В. Ефремов

Начальник АРС							И.В. Алферов

Начальник КТЦ							М.Г. Писаренко

Приложение №13

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)