# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту общестанционного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (№1121/2.18-410)
Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Ленинградская область, п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21), филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

начальник КТЦ Антоненко С.И., рабочий телефон 901-50-80

начальник АРС Пилюгин Ю.И.,рабочий телефон 901-50-39

начальник ЭЦ Павлов А.Н., рабочий телефон 901-50-73

начальник ЦТАИ Сизов А.А. рабочий телефон 901-50-85

начальник ОППР Некрасов И.Ю., рабочий телефон 901-50-27

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки - 87706 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году - 16506 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году - 17800  тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году - 17800  тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году - 17800  тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году - 17800  тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта – повышенная вибрация, повышенная температура, повышенный шум.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение работ по ремонту общестанционного оборудования

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики общестанционного оборудования, подлежащих ремонту, определены в приложениях №№1-4 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

- насосные агрегаты, в том числе электродвигатели;

- арматура, в т.ч. привода;

- трубопроводы;

- паропроводы;

- тепловая изоляция;

- обмуровка;

- АКЗ оборудования;

- очистка оборудования от отложений.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта общестанционного оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых), КИПиА, электрооборудования и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2014 году определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |
| 2. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

  - Сроки выполнения работ определяются сроками в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ ремонтов общестанционного оборудования (Приложение №5) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - Графики проведения ремонтов (Приложение №6) оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

- Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

- ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

- Котёл ТГМ-96/Б. Ремонтные формуляры №ФК-1 – ФК-96.

- Котёл ТГМ-96/Б. Комплект заводских чертежей и техдокументации по перечню №К-559140.

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 34-38–20188–94 «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия c 01.01.95»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»

- СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

- Запасные части и  материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

- ГОСТ 21.513-83  «Способ нанесения, толщина отдельных слоев, влажность воздуха и время сушки каждого слоя, общая толщина защитного покрытия при покраске».

- РД 34.30.305

- СО 153-34.20.120-2003  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 	    (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

- Электродвигатели напряжением до 1000В, мощностью от 0.1 до 100кВт. Общие технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20185-95

- Электродвигатели напряжением выше 1000В, мощностью от 100кВт.и выше. Общие технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20186-95

- Машины постоянного тока.  Общие технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20321-95

- Руководство по капитальному ремонту автоматического воздушного выключателя АВМ-4, АВМ- 15 СПО Союзтехэнерго 1980.

- ОСТ 34-38-445-87 «Сиситема тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- ПБ 12-529-03; Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства (п.№2.4, 12.3, 12.6, 12.10, 12.11, 15.2, 15.3, 15.5, 16.2, 17.3, 18.1, 18.2, 18.3, 20.1, 20.2, 23.3, 23.5, 23.6, 24.3, 24.4, 24.6, 24.7, 24.22, 24.23 перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

# - ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на работы по промышленному строительству (п.№33.1.11 перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624)

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 071156506010 | Блок чувствительных элементов для газоанализатора ДИСК-ТК | шт | 1 |
| 2 | 071156506010 | Блок чувствительных элементов для газоанализатора ДИСК-ТК | шт | 2 |
| 3 | 071156506020 | Блок чувствительных элементов для ГТХ-4М | шт | 2 |
| 4 | 071156507010 | Датчик по теплопроводности ДЦЦ5.182.002 с диапазоном измерения 0-5% Н2 в азоте | шт | 2 |
| 5 | 071156507020 | Датчик по теплопроводности ДЦЦ5.182.002 для газоанализатора АГ0012 с диапазоном измерения 90-100% Н2 в азоте | шт | 2 |
| 6 | 555022010310 | Датчик давления АИР-20/М2-ДИ-190-12V-А2И2-t1070-В02-0..25МПа-05-ШР14-К1+-КР1А2-Т7МУ-ГП | шт | 3 |
| 7 | 555022010330 | Датчик давления АИР-20/М2-ДВ-230-12Р-А2И2-t1070-В02-/0..-1,0кгс/см2/-05-ШР14-К1+-ГП | шт | 2 |
| 8 | 555022010340 | Датчик давления АИР-20/М2-ДД-420-12V-А3И2-t1070-В02-/0...630кгс/см2/-25МПа-05-ШР14-К1+-ГП | шт | 3 |
| 9 | 555022010350 | Датчик давления АИР-20/М2-ДД-440-12V-А3И2-t1070-В02-/0...1,6кгс/см2/-25МПа-05-ШР14-К1+-ГП | шт | 1 |
| 10 | 555022010360 | Датчик давления АИР-20/М2-ДД-440-12V-А3И2-t1070-В02-/0...2,5кгс/см2/-25МПа-05-ШР14-К1+-КРЗ-С5РМУ-ГП | шт | 6 |
| 11 | 555022010370 | Датчик давления АИР-20/М2-ДИ-140-12Р-А2И2-t1070-В02-/0...1,6кгс/см2/-05-ШР14-К1+-КР1А2-Т7МУ-ГП | шт | 3 |
| 12 | 555022010380 | Датчик давления АИР-20/М2-ДИ-179-12Р-А2И2-t1070-В02-/0...60кгс/см2/-05-ШР14-К1+-ГП | шт | 2 |
| 13 | 555022010400 | Датчик давления АИР-20/М2-ДИВ-350-12Р-А2И2-t1070-В02-/-100...300кПа/-05-ШР14-К1+-ГП | шт | 2 |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ветошь х/б | кг | 100 |
|  | Круг зачистной ø230×6×22 | шт. | 35 |
|  | Круг зачистной ø230×2,5×22 | шт. | 100 |
|  | Шкурка водостойкая №32 | м.п. | 75 |
|  | Аргон в/ч 40л. | бал. | 2 |
|  | Кислород 40л. | бал. | 25 |
|  | Пропан 50л/22кг. | бал. | 4 |
|  | Электроды ЭА-395/9 ø3мм | т | 0,03 |
|  | Электроды ЭА-395/9 ø4мм | т | 0,1 |
|  | Электроды ТМУ ø3мм | т | 0,01 |
|  | Электроды ТМЛ ø3мм | т | 0,01 |
|  | Электроды ЦЛ-39 ø2,5мм | т | 0,01 |
|  | Круги отрезные ø125×1×22 | шт. | 50 |
|  | Круги отрезные ø125×1,6×22 | шт. | 35 |
|  | Круги отрезные ø125×2,5×22 | шт. | 50 |
|  | Круги отрезные ø180×2,5×22 | шт. | 50 |
|  | Круги отрезные ø230×2,5×22 | шт. | 35 |
|  | Круги лепестковые КЛО 60 ×30×6 | шт. | 50 |
|  | Круги шлифовальные | шт. | 40 |
|  | Шлиф. шкурка Н12 | пм | 5 |
|  | Шлиф. шкурка бум. водост. 230 ×280 М28 | пм | 10 |
|  | Фольга центровочная от 0,1-4 мм | кг | 15 |
|  | Шнур теплостойкий ø5мм | кг | 5 |
|  | Жидкий ключ WD-40 | бал. | 30 |
|  | Герметик силиконовый | тюб. | 10 |
|  | Керосин | л | 20 |
|  | Резина листовая 4 мм | кг | 10 |
|  | Резина МБС эл. изоляц. 5 мм | кг | 15 |
|  | Растворитель 646 | л | 15 |
|  | Спирт | л | 25 |
|  | Уайтспирит | л | 20 |
|  | Бензин | л | 30 |
|  | Ацетон | л | 10 |
|  | Шнур вакуумный 12х12 | кг | 10 |
|  | Шнур вакуумный ø12 | кг | 15 |
|  | Шнур вакуумный ø10 | кг | 15 |
|  | Шнур шприцованный ø6, ø8 | кг | 10 |
|  | Цемент глиноземистый марки ГЦ-40 | т | 10 |
|  | Порошок шамотный ПШ-2 | т | 10 |
|  | Крошка пенодиатомовая КПД-400И | т | 10 |
|  | Глина огнеупорная | т | 7 |
|  | Мертель огнеупорный шамотный | т | 3 |
|  | Стекло жидкое | т | 0,5 |
|  | Кирпич нормальный шамотный №5 ША-1 | т | 15 |
|  | Кирпич пенодиатомовый теплоизоляционный ПДК-500-И | т | 10 |
|  | Портландцемент М400 | т | 0,3 |
|  | Сетка плетеная стальная одинарная («Рабица») | м² | 500 |
|  | Сетка арматурная сварная кладочная 50×50 | т | 1 |
|  | Порошок шамотный ПШБМ | т | 2 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 6.,-6,3 мм | т | 0,01 |
|  | Крошка пенодиатомовая КПД-400И | т | 5 |
|  | Картон МКР | т | 0,5 |
|  | Маты МТБ-43 | м³ | 30 |
|  | Плита м/в ТЕХ БАТТС 75 | м³ | 30 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 1.2 мм | т | 0,4 |
|  | Гвозди строительные | т | 0,001 |
|  | Войлок муллитокремнеземистый марки МКРВ-200 | т | 0,5 |
|  | Ткань мешочная | 10 м² | 30 |
|  | Смесь хромитовая | т | 1 |
|  | Стеклоткань Т-11 | м² | 150 |
|  | Уплотнительный материал «Клингерсил» 1-4 мм. | кг. | 50 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»                                                              П. А. Чепелев

И. о. главного инженера

КТЦ

АРС

ЭЦ

ЦТАИ

ОППР

Приложение №1

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Тип электродвигателя | Вес насоса, тонн | Подшипники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН | СЭ-2500-180 | Сумский завод «Насосэнергомаш» | 2500 | 1800 | 2975 | 2АЗМ-1600/6000 | 3,05 | 3086 |
| ПСН | СЭ-2500-60 | Сумский завод «Насосэнергомаш» | 2500 | 600 | 1480 | А3-12-41-4, А4-400х-4У3 | 2,3 | 36318 |
| ЦН | 24НДН | п/я 2848 | 5000 | 26 | 730 | А13-52-8 | 5,018 | 318 |
| ЦН | 48Д-22-ПС (Д12500-24 | Уральский завод гидромашин им. Я.М. Свердлова | 12500 | 23 | 485 | АН-16-41-12 | 15,8 | 318 |
| Сл.Н | КС-80-155 |  | 80 | 1550 | 985 | АО2-91-2уз | 1,009 | 32207 |
| НБГМ | Г-11-24 | Ливгидромаш | 4,2 | 250 | 1450 | АО-37-2А | н/д | 66418 |
| НБГМ | Ш-2-25 | Ливгидромаш | 4 | 160 | 2900 | АО-37-2А | 0,057 | 66418 |
| НБГМ | Ш-2-25Б | Ливгидромаш | 3,6 | 250 | 1420 | АО-37-2А | 0,06 | 66418 |
| НОРВП | ЦНС-150-15 | н/д | 180 | 850 | 1470 | А02-91-4У2 | н/д | 3218 |
| НООВ РВП | 5ХП-6-6 | н/д | 160 | 490 | 1470 | А02-91-4У2 | н/д | 3218 |
| НСВ | Д-200-36-УХЛ4 | н/д | 200 | 700 | 2900 | ВАО-81-4У2 | н/д | 307 |
| НДФ | НД 2,5 100/250 К14А(Б) | н/д | 100 л/ч | 2500 | 1400 | НД 2,5 100/250 К14А | 0,164 | 308 |
| НБЗК | 4к-6 (К-90-85) | н/д | 90 | 870 | 2920 | А02-82-2 | 0,37 | 309 |
| НБСК | 4-МСГ-10-2 | н/д | 38 | 500 | 2950 | АО2-71-2 | 0,326 | 308 |
| НПЛК | НС-160-45 | н/д | 160 | 450 | 1500 | 4А 200М 4У3 | 0,57 | 308 |
| НЗМК | 5Ф-12 | н/д | 216 | 24 | 1450 | А02-81-4 | 0,75 | 308 |
| НХФК | 5Ф-6 | н/д | 144 | 46 | 1450 | А02-81-4 | 0,83 | 308 |

Приложение №2

Технические характеристики электродвигателей

| № п/п | АБР | Наименование | Тип | U (кВ) | P (кВт) | I (A) | n (мин-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НБГМ-1 | насос бака грязного масла | АО2-41-2 | 0,38 | 5,5 | 10,7 | 2910 |
|  | НБГМ-2 | " | АО-51/2 | 0,38 | 4,5 | 9,1 | 2900 |
|  | НБГМ-3 | " | 4А100S4У3 | 0,38 | 3 | 5,5 | 1420 |
|  | НБГМ-4 | " | 4АМ80В4-СУ1 | 0,38 | 1,5 | 3,6 | 1410 |
|  | НБГМ-5 | " | 4АС100L4У3 | 0,38 | 4 | 9,9 | 1500 |
|  | НДБ-1А | насос дренажного бака | ВАО-42-2У | 0,38 | 7,5 | 15,2 | 2900 |
|  | НДБ-1Б | " | ВАО-42-2У2 | 0,38 | 7,5 | 15,2 | 2900 |
|  | НДБ-2А | " | ВАО-42-2У5 | 0,38 | 7,5 | 15,2 | 2900 |
|  | НДБ-2Б | " | ВАО-42-2У5 | 0,38 | 7,5 | 15,2 | 2900 |
|  | ПСН-1А | подпорный сетевой насос | А312-41-4У4 | 6 | 500 | 57,5 | 1480 |
|  | ПСН-1Б | " | А312-41-4У4 | 6 | 500 | 57,5 | 1480 |
|  | ПСН-2А | " | А312-41-4У4 | 6 | 500 | 57,5 | 1480 |
|  | ПСН-2Б | " | А312-41-4У4 | 6 | 500 | 57,5 | 1480 |
|  | ПСН-3А | " | А312-41-4У | 6 | 500 | 57,5 | 1480 |
|  | ПСН-3Б | " | А312-41-4У | 6 | 500 | 57,5 | 1480 |
|  | ПСН-4А | " | А312-41-4У | 6 | 500 | 57,5 | 1480 |
|  | ПСН-4Б | " | А312-41-4У | 6 | 500 | 57,5 | 1480 |
|  | ПСН-5А | " | А4-400Х4У3 | 6 | 500 | 58 | 1500 |
|  | ПСН-5Б | " | А4-400Х4У3 | 6 | 500 | 58 | 1500 |
|  | СлН-1Б | сливной насос | А2-91-2У3 | 0,38 | 75 | 133 | 2950 |
|  | СлН-2Б | " | А2-91-2У3 | 0,38 | 75 | 133 | 2950 |
|  | СлН-3Б | " | 5АМ250S2УПУ3 | 0,38 | 75 | 132 | 2960 |
|  | СлН-4Б | " | 4А250S2У3 | 0,38 | 75 | 140 | 2960 |
|  | СлН-5Б | " | 4А250S2У3 | 0,38 | 75 | 140 | 2960 |
|  | ЦФ-1 | центрифуга | АОЛ2 41/4 | 0,38 | 4 | 8,8 | 1440 |
|  | ЦФ-2 | " | АОЛ2 41/4 | 0,38 | 4 | 8,8 | 1440 |
|  | ЦФ-3 | " | 5АМ112М4У2 | 0,38 | 5,5 | 11,5 | 1440 |
|  | ЦФ-4 | " | 4А112М4У3 | 0,38 | 5,5 | 12 | 1450 |
|  | ЦФ-5 | " | АОЛ-41-4 | 0,38 | 4 | 8,8 | 1440 |
|  | Эксг.-1верх | эксгаустер | 4АМ80А2СУ1 | 0,38 | 1,5 | 3,3 | 2850 |
|  | Эксг.-1низ | " | 4АМ80А2СУ1 | 0,38 | 1,5 | 2,7 | 2850 |
|  | Эксг.-2верх | " | 4АХ80В2У3 | 0,38 | 2,2 | 3,8 | 2850 |
|  | Эксг.-2низ | " | АИР80В4У3 | 0,38 | 1,5 | 2,7 | 1410 |
|  | Эксг.-3верх | " | 4АХ80В2У3 | 0,38 | 2,2 | 3,8 | 2850 |
|  | Эксг.-3низ | " | 4АХ80В2У3 | 0,38 | 2,2 | 3,8 | 2850 |
|  | Эксг.-4верх | эксгаустер | АИР80В2У3 | 0,38 | 2,2 | 4,6 | 2870 |
|  | Эксг.-4низ | " | 4АХ80А2У3 | 0,38 | 2,2 | 3,3 | 2850 |
|  | Эксг.-5верх | " | 4АХ80А2У3 | 0,38 | 2,2 | 3,3 | 2850 |
|  | Эксг.-5низ | " | 4АХ80А2У3 | 0,38 | 2,2 | 3,3 | 2850 |
|  | НБЗК-1 | насос бака запаса конденсата | АО2-82-2 | 0,38 | 55 | 90 | 2960 |
|  | НБЗК-2 | " | АО2-82-2 | 0,38 | 55 | 100 | 2920 |
|  | НБЗК-3 | " | 4АМ225М2У2 | 0,38 | 55 | 100 | 2940 |
|  | НБСК | насос бака слива из котлов | АО2-71-2 | 0,38 | 22 | 42,3 | 2900 |
|  | НДФ-1А | насос-дозатор фосфатов | АИМ100S4У2.5 | 0,38 | 3 | 6,8 | 1421 |
|  | НДФ-1Б | " | 4АМ100S4СУ1 | 0,38 | 3 | 6,7 | 1410 |
|  | НДФ-2А | " | 4АМ100S4СУ1 | 0,38 | 3 | 6,7 | 1410 |
|  | НДФ-2Б | " | АИМ100S4У2.5 | 0,38 | 3 | 6,8 | 1421 |
|  | НДФ-3А | " | 4АМА100S4СУ1 | 0,38 | 3 | 6,7 | 1410 |
|  | НДФ-3Б | " | 4АМ100S4СУ1 | 0,38 | 3 | 6,7 | 1410 |
|  | НДФ-4А | " | 4АМА100S4СУ1 | 0,38 | 3 | 6,7 | 1410 |
|  | НДФ-4Б | " | 4АМА100S4СУ1 | 0,38 | 3 | 6,7 | 1410 |
|  | НДФ-5А | " | 4АМ100S4СУ1 | 0,38 | 3 | 6,7 | 1410 |
|  | НДФ-5Б | " | 4АМА100S4СУ1 | 0,38 | 3 | 6,7 | 1400 |
|  | НМД | насос бака мазутных дренажей | АО 73-2 | 0,38 | 28 | 52 | 2940 |
|  | НООВ-А | насос откачки обмывочных вод | А02-91-4У2 | 0,38 | 75 | 134 | 1470 |
|  | НООВ-Б | " | А02-91-4У2 | 0,38 | 75 | 134 | 1470 |
|  | НСВ-3 | насос сырой воды | ВАО-81-4У2 | 0,38 | 40 | 77 | 1470 |
|  | НСВ-4 | " | 4АМН180М4У3 | 0,38 | 37 | 72 | 1470 |
|  | НСВ-5 | " | 4АМН180М4У3 | 0,38 | 37 | 72 | 1470 |
|  | НРПР | насос рециркуляции пенораствора | 4А100L4У3 | 0,38 | 4 | 8,5 | 1425 |
|  | ЦН-2 | циркуляционный насос | АН-16-41-12 | 6 | 1000 | 120 | 500 |
|  | ЦН-3 | " | А13-52-8 | 6 | 500 | 61 | 735 |
|  | ЦН-4 | " | А13-52-8 | 6 | 500 | 61 | 735 |
|  | ЦН-5 | " | АН-16-41-12 | 6 | 1000 | 120 | 500 |
|  | ДНЦ-1 | дренажный насос циркнасосной | 4A100L4У3 | 0,38 | 4 | 8,7 | 1420 |
|  | ДНЦ-2 | дренажный насос циркнасосной | 4A100L4У3 | 0,38 | 4 | 8,7 | 1420 |
|  | НЦБ-1 | насос циркуляции воды в басейне | АИР100S2У3 | 0,38 | 4 | 8,1 | 2950 |
|  | НЦБ-2 | " | АИР100S2У3 | 0,38 | 4 | 7,9 | 3000 |
|  | НПФ | насос промывки фильтров | 0 | 0,38 | 7,5 | 14,2 | 2910 |
|  | КН-1 | конденсатный насос | IМВ3-200L/4-30х1500 | 0,38 | 30 | 59 | 1500 |
|  | КН-2 | " | А2-61-2 | 0,38 | 17 | 33 | 2910 |
|  | КН-3 | " | АО2-71-2 | 0,38 | 22 | 42 | 2900 |
|  | НМП-1 | насос мазутный погружной | МА-37-52-4 | 0,38 | 160 | 300 | 1485 |
|  | НМП-2 | " | МА-37-52-4 | 0,38 | 160 | 300 | 1485 |
|  | НМП-3 | " | МА-37-52-4 | 0,38 | 160 | 300 | 1485 |
|  | НМП-4 | " | МА-37-52-4 | 0,38 | 160 | 300 | 1485 |
|  | НМД-3 | насос дренажный | ВАОФ 62-4У2 | 0,38 | 17 | 33,5 | 1460 |
|  | НМД-4 | " | ВАОФ 62-4У2 | 0,38 | 17 | 33,5 | 1460 |
|  | НМД-1 | насос дренажный в щитовой мазутослива | 2В132S4У2,5 | 0,38 | 7,5 | 15 | 1450 |
|  | НМД-2 | " | 2В132S4У2,5 | 0,38 | 7,5 | 15 | 1450 |
|  | НМ-2А | насос мазутный второго подъёма | МА36-61/2У2 | 0,38 | 250 | 453 | 2975 |
|  | НМ-2Б | " | МА36-61/2У2 | 0,38 | 250 | 453 | 2975 |
|  | НМ-2В | насос мазутный второго подъёма | МА36-61/2У2 | 0,38 | 250 | 453 | 2975 |
|  | НМ-2Г | " | МА36-61/2У2 | 0,38 | 250 | 453 | 2975 |
|  | ДНП-1 | дренаж. насос откачки подтоварной воды | А4МР160S4У2.5 | 0,38 | 15 | 30 | 1460 |
|  | ДНП-2 | " | А4МР160S4У2.5 | 0,38 | 15 | 30 | 1460 |
|  | НРМ-1 | насос рециркуляции мазута | МА 36-51/4У2-5 | 0,38 | 125 | 240 | 1480 |
|  | НРМ-2 | " | МА 36-51/4У2-5 | 0,38 | 125 | 240 | 1480 |
|  | НМ-1А | насос мазутный первого подъёма | 2В250S4У2.5 | 0,38 | 75 | 140 | 1485 |
|  | НМ-1Б | " | ВАО72-2-У2 | 0,38 | 30 | 57 | 2940 |
|  | НМ-1В | " | ВАО72-2-У2 | 0,38 | 30 | 57 | 2940 |
|  | НМ-1Г | " | МА36-51/4 | 0,38 | 125 | 240 | 1480 |
|  | НЗМК-1А | насос замазученной канализации | 5А200М4У3 | 0,38 | 37 | 71 | 1463 |
|  | НЗМК-1Б | " | 5А200М4У3 | 0,38 | 37 | 71 | 1463 |
|  | НПЛК-А | насос промливневой канализации | АО2-82-4 | 0,38 | 55 | 98 | 1460 |
|  | НПЛК-Б | насос промливневой канализации | АО2-81-4 | 0,38 | 40 | 73 | 1460 |
|  | НХФК-2А | насос хозфекальной канализации | 5А200М4У3 | 0,38 | 37 | 71 | 1463 |
|  | НХФК-2Б | " | 5А200М4У3 | 0,38 | 37 | 71 | 1463 |
|  | НХФК-3А | насос хозфекальной канализации | 5А200М4У3 | 0,38 | 37 | 71 | 1489 |
|  | НХФК-3Б | " | 5А200М4У3 | 0,38 | 37 | 71 | 1489 |
|  | НЗМК-2А | насос замазученной канализации | АО2-81-4 | 0,38 | 40 | 73 | 1460 |
|  | НЗМК-2Б | " | АО2-81-4 | 0,38 | 40 | 73 | 1460 |

Приложение №3

Технические характеристики трубопроводов

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, 0С |
| 1 | Главный паропровод | Главный корпус отм. 12 м. – 17 м. | 377х45, 325х38, 219х25 | 125,0 | 545,0 |
| 2 | Трубопроводы отбора пара низкого давления к подогревателям: |  |  |  |  |
| 2.1 | ПНД-1 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 530х8 | 0,5-1,0 | 200 |
| 2.2 | ПНД-2 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 426х14 | 0,4-1,5 | 200 |
| 2.3 | ПНД-3 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 530х8 | 2,0 | 200 |
| 2.4 | ПНД-4 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 273х10 | 4,8 | 190 |
| 2.5 | ПВД-5 | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 219х9 | 11,4 | 11,4 |
| 2.6 | сальниковому подогрев. | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 426х14 | 0,5 | 400 |
| 2.7 | эжектору уплотнений | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 133х5, 273х10 | 0,8 | 100 |
| 10 | Трубопроводы слива конденсата из ПНД-1,2,3,4 | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 4 м. | 108х7, 133х7, 159х7 | 12 | 180 |
| 11 | Всасывающие трубопроводы основного конденсата | Главный корпус ТО, отм.0 м. | 1220х9, 820х9, 377х13, 273х10 | 0,7 | 80 |
| 12 | Трубопроводы отбора пара к подогревателям высокого давления № 6, 7 | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 219х9 |  |  |
| 13 | ПВД-7 | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 133х5 | 32,8 | 379 |
| 14 | ПВД-6 | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 159х7 | 22,2 | 337 |
| 15 | Питательный трубопровод | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 17 м. | 325х24, 273х20, 133х10, 76х7,5 | 230 | 230 |
| 16 | Трубопроводы слива конденсата из ПВД-5,6 | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 6 м. | 108х7, 133х7, 159х7 | 12 | 180 |
| 17 | Всасывающий трубопровод питательной воды ПЭН | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 17 м. | 426х7, 325х8 | 6 | 158 |
| 18 | Всасывающий трубопроводы конденсата ПСГ-1 | Главный корпус ТО, отм.0 м. | 219х7 | 1,5 | 120 |
| 19 | Напорный трубопроводы конденсата ПСГ-1: | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 9 м. | 159х7 | 16 | 120 |
| 20 | Трубопровод отбора пара к ПСГ-1 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 1220х9, 1020х8, 820х9, 630х8 | 0,5-1,0 | 200 |
| 21 | Трубопроводы слива конденсата из ПСГ-2: | Главный корпус ТО, отм.0 м. | 325х13 | 2,5 | 200 |
| 21.1 | всас | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 4 м. | 273х10 | 1,5 | 125 |
| 21.2 | напор | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 219х9 | 20 | 125 |
| 22 | Паропроводы 14 ата | Главный корпус ТО, ДСП, отм.9 м. – 17 м. | 426х7, 325х8, 89х3,5 | 13 | 250 |
| 23 | Паропроводы обогрева фланцев и шпилек | Главный корпус ТО, отм.9 м. | 76х6, 57х3 | 125 | 545 |
| 24 | Трубопроводы пара от деаэратора на уплотнения турбины | Главный корпус ТО, ДСП, отм.6 м. – 24 м. | 219х6, 159х5 | 6 | 150 |
| 25 | Пароперепускные трубы ЦВД ТА | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 12 м. | 245х30 | 120 | 543 |
| 26 | Пароперепускные трубы ЦВД ТА | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 12 м. | 219х32 | 120 | 543 |
| 27 | Трубопровод 1-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 133х5 | 32,8 | 375 |
| 28 | Трубопровод 2-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.8 м. – 9 м. | 159х7 | 22,2 | 337 |
| 29 | Трубопровод 3-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 219х9 | 11,4 | 266 |
| 30 | Трубопровод 4-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 273х10 | 4,8 | 190 |
| 31 | Трубопровод 5-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 530х8 | 2 | 200 |
| 32 | Трубопровод 6-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 426х14 | 1,5 | 200 |
| 33 | Трубопровод всаса питат. воды блока | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 24 м. | 325х8, 426х7 | 16 | 158 |
| 34 | Трубопровод основного конденсата ТГ | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 24 м. | 219х7 | 16 | 150 |
| 35 | Трубопровод конденсата ПСГ-1 напор ТГ | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 9 м. | 219х7 | 16 | 120 |
| 36 | Трубопровод конденсата ПСГ-2 напор ТГ-1 | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 6 м. | 219х7 | 16 | 125 |
| 37 | Паропровод отсоса от штоков ТА | Главный корпус ТО, ДСП, отм.0 м. – 6 м. | 108х4,5,133х10 | 6 | 535 |
| 38 | Трубопровод 7-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 530х8 | 1 | 200 |
| 39 | Пароперепускные трубы ЦВД | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 12 м. | 219х32, 245х30 | 125 | 545 |
| 40 | Пароперепускные трубы ЦСД | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 12 м. | 273х10 | 24 | 320 |
| 41 | Мазутопровод в пределах котла | Главный корпус КО, отм.3 м. – 12 м. | 108х4, 57х3,5 | 48 | 130 |
| 42 | Сетевые трубопроводы блока | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 9 м. | 820х9, 219х7, 920х9, 630х8 | 1,5-16 | 70-110 |
| 43 | Трубопровод пара на калориферы котла блока | Главный корпус ТО, КО, отм.6 м. – 20 м. | 219х6, 426х7 | 6,0 (от РОУ 14/6) | 180 (от РОУ 14/6) |
|  |  |  |  | 2,94 (от турбины) | 136 (от турбины) |

Приложение №4

Технические характеристики арматуры

| №№ пп | Наименование схемы | Параметры установленной арматуры Ру (кг/см2); Ду(мм.) | Тип (Ручная (Р); электрифицированная Эл.)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во |
| 1 | Острый пар (ст.№ 01-062) | Ду – 20-300 Ру - 140 | Эл. – 20 шт. Р – 42 шт. |
| 2 | Пар 14 ата (ст.№ 1-99) | Ду – 50-300 Ру - 16-140 | Эл. – 30 шт. Р – 69 шт. |
| 3 | Конденсат (ст.№100-199) | Ду – 50-300 Ру – 16-100 | Эл. – 13 шт. Р – 86 шт. |
| 4 | Питательная и котловая вода (ст.№ 200-299) | Ду – 50-250 Ру – 16-235 | Эл. – 13 шт. Р – 86 шт. |
| 5 | Дренажи и воздушники питательных трубопроводов (ст.№Д200-Д233; В200-В213) | Ду – 20-65 Ру – 230 | Р – 46 шт. |
| 6 | Циркуляционная и техническая вода (ст.№ 300-399) | Ду – 100-250 Ру - 10 | Эл. – 22 шт. Р – 77 шт. |
| 7 | Сетевая вода (ст.№ 400-499) | Ду – 250 – 1200 Ру - 25 | Эл. – 41 шт. Р – 58 шт. |
| 8 | Подпиточная вода (ст.№500-599) | Ду – 100-500 Ру - 16-25 | Эл. – 10 шт. Р – 89 шт. |
| 9 | Мазут (ст.№ 600-649) | Ду – 50 – 100 Ру - 64 | Эл. – 11 шт. Р – 38 шт. |
| 10 | Обессоленная вода, БЗК, дренажные баки (ст.№800-899) | Ду – 50-150 Ру - 25 | Эл. – 2 шт. Р – 97 шт. |
| 11 | Газовое хозяйство (ст.№ Г-1 - Г-116) | Ду – 20-1000 Ру – 6-140 | Эл. – 16 шт. Р – 100 шт. |
| 12 | Сетевая вода ПВК (ст.№1В-29В) | Ду – 100-800 Ру25 | Эл. – 16 шт. Р – 13 шт. |

Приложение №5

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение №6

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

_____________ О.В. Шкуров

“__“ __________________- 2013   г.

График

ремонта насосов

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпорный сетевой насос, ПСН-1Б |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпорный сетевой насос, ПСН-2Б |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпорный сетевой насос, ПСН-3Б |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 4 | Подпорный сетевой насос, ПСН-4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| 5 | Подпорный сетевой насос, ПСН-5Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |
| 6 | Сетевой насос, СН-1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |
| 7 | Сетевой насос, СН-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
| 8 | Сетевой насос, СН-2А |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 9 | Сетевой насос, СН-2Б |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 10 | Сетевой насос, СН-3А |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сетевой насос, СН-3Б |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сетевой насос, СН-4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| 13 | Сетевой насос, СН-4Б |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сетевой насос, СН-5А |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 15 | Сетевой насос, СН-5Б |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сливной насос, Сл.н.-2Б |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сливной насос, Сл.н.-3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| 18 | Насос бака грязного масла, НБГМ-1 | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Насос бака грязного масла, НБГМ-2 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Насос бака грязного масла, НБГМ-3 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Насос бака грязного масла, НБГМ-4 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 22 | Насос бака грязного масла, НБГМ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
| 23 | Насос сырой воды, НСВ-3 |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Насос сырой воды, НСВ-4 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Насос сырой воды, НСВ-5 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 26 | Насос бака запаса конденсата, НБЗК-1 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Насос бака запаса конденсата, НБЗК-2 | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Насос бака запаса конденсата, НБЗК-3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 29 | Насос откачки обмывочных вод, НООВ-1А |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Насос откачки обмывочных вод, НООВ-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| 31 | Насос промливневой канализации, НПЛК-А | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Насос промливневой канализации, НПЛК-Б |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 33 | Насос замазученной канализации, НЗМК-1А |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Насос замазученной канализации, НЗМК-1Б |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 35 | Насос хозфекальной канализации, НХФК-2А |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Насос хозфекальной канализации, НХФК-2Б |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |

Зам. главного инженера		          Ю.А. Сырцов

Начальник КТЦ					С.И. Антоненко

Начальник АРС					Ю.И. Пилюгин

Начальник ОППР					И.Ю. Некрасов