Приложение №1

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов |  |  | Тип |  | Завод-изготовитель |  | Производительность, м³/ч |  | Напор м. вод. ст. |  | Скорость вращения об/мин |  | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более |  | Тип электродвигателя |  |  | Напряжение и Мощность двигателя кВт |  |  | Вес электродвигателя |  |  | Вес насоса, тонн |  |  | Система смазки |  | Подшипники |  |  | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос коагулированной воды |  |  | Х-150-125-400 |  | - |  | 200 |  | 50 |  | 1450 |  | 30 |  | 4АМ250S4 |  |  | 220/75 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2 |  |  | нет |  |
| Насос раствора фосфатов |  |  | К80-50-200 |  | - |  | 50 |  | 50 |  | 2900 |  | 30 |  | АИР160S2 |  |  | 220/15 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2 |  |  | нет |  |
| Насос перекачки раствора коагулянта |  |  | АХ 50-32-200 |  | - |  | 12,5 |  | 30 |  | 2900 |  | 30 |  | 4АМ100S2 |  |  | 220/4 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2 |  |  | нет |  |
| Насос рециркуляции |  |  | ПАА Х 50-32-125Д |  | - |  | 12,5 |  | 20 |  | 2900 |  | 30 |  |  | 4АМ100S2 |  | 220/4 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2 |  |  | нет |  |
| Береговые насосные № 1 и № 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циркуляционный насос БН-1 ЦН-1А ЦН-1Б ЦН-1В ЦН-1Г | 32Д-19 |  | Сумский насосный насос |  | 6300 |  | 27 |  | 735 |  | - |  | А – 13 – 62 – 8 |  |  | 6000; 630 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 2 2 2 |  |  | нет |  |
| Циркуляционный насос БН-2 ЦН-2А ЦН-2Б ЦН-2В ЦН-2Г ЦН-2Д | 32Д-19 |  | Сумский насосный насос |  | 6300 |  | 27 |  | 735 |  | - |  | А – 13 – 62 – 8 |  |  | 6000; 630 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 2 2 2 2 |  |  | нет |  |
| Пожарный насос ПожН-1 ПожН-2 | 8НДв |  |  |  | 630 |  | 90 |  | 1480 |  | - |  | ДАМТ 6 – 136 – 4 |  |  |  |  | 6000; 225 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2 1 2 1 |  | нет |  |
| Хозяйственный насос ХозН-1 ХозН-2 ХозН-3 | 6НДв |  |  |  | 250 |  | 54 |  | 1460 |  | - |  | А-82-4 |  |  |  |  | 220/380; 55 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2 2 2 |  | нет |  |
| Насосная ГВС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний подпиточный насос. ЗПН-1 ЗПН-2 ЗПН-3 ЗПН-4 | 18НДс |  | - |  | 1980 |  | 34 |  | 740 |  | - |  | А 312 – 42 |  |  |  |  | 6000; 250 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | нет |  |
| Первая очередь котельного отделения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дренажный насос дренажных баков. ДрН-1 ДрН-2 | ЦНСГ 60-132 |  | - |  | 60 |  | 132 |  | 2940 |  | - |  | А200L2 |  |  |  |  | 220/380; 45 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | нет |  |
| Насос химической промывки. НХП-1 НХП-2 | 3К6У 4К8 |  | - |  | 200 |  | 50 |  | 1450 |  | - |  | 4АМ250S4 |  |  |  |  | 75 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | нет |  |
| Фосфатный насос. ФН-1 ФН-2 ФН-3 ФН-4 | НД-2,5-100/250К |  |  |  | 0,025 |  | 2500 |  | 1500 |  | - |  | АОЛ-24-4 |  |  |  |  | 220/380; 1,1 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2 2 2 2 |  | нет |  |

| Вторая очередь котельного отделения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажный насос дренажных баков. ДрН-3 ДрН-4 | ЦНСГ 60-132 | - | 60 | 132 | 2940 | - | А200L2 | 220/380; 45 | - | - | - | 2 2 | нет |
| Насос химической промывки. НХП-3 | 4К8 | - | 200 | 50 | 1450 | - | 4АМ250S4 | 75 | - | - | - | - | нет |
| Фосфатный насос. ФН-4/2 ФН-5/2 ФН-6/2 ФН-7/2 | НД-2,5-100/250К | - | 0,025 | 2500 | 1500 | - | АОЛ-24-4 | 220/380; 1,1 | - | - | - | 2 2 2 2 | нет |
| Мазутная насосная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной мазутный насос. ОЦН-1 ОЦН-2 ОЦН-3 ОЦН-4 | 5Н5х4 | Марыйский машиностроительный завод | 85 | 300 | 2950 |  | А101-2 | 380; 160 | - | - | - | 4 4 4 4 | нет |
| Насос рециркуляции. НР-1 НР-2 | 5НК9х1 5НК9х1 | - | 90 | 45 | 2950 |  | КО22-2 | 380; 20 | - | - | - | - | нет |
| Погружной перекачивающий насос. ПН-1 ПН-2 ПН-3 ПН-4 ПН-5 | 12НА22х6 | - | 150 | 50 | 1450 | - | КОФ 32-4 | 380; 32 | - | - | - | - | нет |
| Дренажный насос. Донка | 46ГМ | - | 14 | 150 | 1500 | - | А52-6 |  | - | - | Жидкая | - | нет |
| Дренажный насос приямка. | ГНОМ | - | 13 | 42 | 950 | - | А52-6 | 380; 5,2 | - | - | - | - | нет |
| Перекачивающий насос накопителя. | Х65-50-12ГД Х65-50-12ГД | - | 25 | 200 | 2900 | - | АИР250S4 | 75 | - | - | - | - | нет |
| Шлакоотстойник. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откачивающий насос ШО. №1 №2 | Х65-50-125ДС Х65-50-125ДС | - | н/д | н/д | 3000 | - | АИР250S4 | 75 | - | - | - | - | нет |
| Багерный насос. БН-3 | СВН 400/50 | - | н/д | н/д | 3000 | - | АИР250S4 | 75 | - | - | - | - | нет |
| Дренажный насос приямка ШО. | 3К65-50-160 | - | н/д | н/д | 3000 | - | АИР100L2 | 5,5 | - | - | - | - | нет |