# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ 
по ремонту основного и его вспомогательного оборудования

(номер закупки по ГКПЗ (1213/2.18-493)
Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.10.42 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530320 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

инженер по ремонту ПТО ГЭС-13 Медведева Елена Евгеньевна, рабочий телефон

(812) 901-43-73.

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 64 000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 7 500 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 24 500 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 17 000 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 15 000 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году –  0 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта, для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

- Удаленность от г. Санкт-Петербурга 131 км. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике. Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта;

- шум, стеснённые условия, работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего гидромеханического оборудования.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ГЭС. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих  капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-4 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	Капитальные ремонты (КР), средние ремонты (СР), текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты гидротурбин и гидрогенераторов и их вспомогательного оборудования, в том числе:

•	система возбуждения гидрогенератора;

подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования;

•	ремонт контрольно измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА);

•	ремонт релейной защиты и автоматики (РЗА);

•	ремонт вспомогательного оборудования гидрогенераторов, включающий в себя все виды ремонта:

-	насосных агрегатов, в том числе электродвигателей;

-	арматуры, в т.ч. приводов;

-	трубопроводов;

-	теплообменных аппаратов;

-	освещения;

-	анти коррозийная защита (АКЗ) оборудования.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт гидротурбин. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |  |
| 2. | Капитальный ремонт гидрогенераторов. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |  |
| Номенклатура и объём работ по капитальным ремонтам основного оборудования на 2015-2018 годы определяются ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов. |  |  |
| 3. |  | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, КИПиА, электрооборудования и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 4. |  | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на капитальный ремонт гидроагрегата № 2

Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Сроки выполнения работ: начало работ «07» июля 2014 г., окончание «12» марта 2015 г.,

продолжительность – 240 календарных суток

Стоимость работ: в 2014 году – 7 500 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 24 500 тыс. руб. без учета НДС.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Капитальный ремонт гидротурбины К-495-ВБ-660 |  |  |  |
|  | - Типовые работы: ремонт гидротурбины и её вспомогательного оборудования |  |  |  |
|  | - Подготовительные работы |  |  |  |
| 1. | Подготовка ремонтной площадки, инструмента, такелажных и других приспособлений, материалов | работа | 1 | Подряд ГЭС-13 |
| 2. | Выполнение программы проверочных испытаний и измерений, необходимых для оценки параметров технического состояния оборудования до выхода в капитальный ремонт, в т.ч. высоковольтные испытания статора и ротора | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 3. | Снятие характеристик и проверка действия механизмов, устройств системы регулирования и автоматического управления гидроагрегатом, анализ масла системы регулирования, маслованн подшипников и подпятника | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 4. | Измерение вибрации опорных частей, биения вала агрегата, температуры масла, сегментов подпятника, подшипников, охлаждающей воды, воздуха и др. в эксплуатационных режимах | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 5. | Визуальное и инструментальное обследование узлов и деталей основного и вспомогательного оборудования гидроагрегата и составление дефектной ведомости | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 6. | Установка ремонтных затворов, осушение и вскрытие лазов проточной части турбины | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 7. | Сборка, установка ремонтных лесов, подмостей и ограждений | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 8. | Слив масла из маслованн подпятника, подшипников | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 9. | Вывод гидроагрегата в ремонт | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 10. | Снятие сороудерживающих решеток из водоводов гидроагрегата | шт. | 6 | ГЭС-13 |
|  | - Рабочее колесо (РК) и камера рабочего колеса |  |  |  |
| 1. | Внешний осмотр, проверка состояния, выявление повреждений на РК и его камере | работа. | 1 | Подряд |
| 2. | Проверка методом неразрушающего контроля лопастей на наличие трещин, определение объёма кавитационных разрушений и устранение дефектов | работа | 1 | Подряд |
| 3. | Проверка зазоров между камерой и периферийной кромкой лопастей с одновременным поворотом лопастей | работа | 1 | Подряд |
| 4. | Гидравлические испытания РК | шт. | 6 | Подряд |
| 5. | Слив масла из рабочего колеса, вала турбины и системы регулирования |  |  | ГЭС-13 |
| 6. | Проверка люфтов в направляющих втулках цапф лопастей | шт. | 1 | Подряд |
| 7. | Ревизия крепежа конуса | работа | 1 | Подряд |
| 8. | Проверка состояния и устранение дефектов крепления съемного сегмента камеры рабочего колеса | шт. | 1 | Подряд |
| 9. | Ремонт уплотнений рабочего колеса (по результатам дефектации) | шт. | 6 | Подряд |
| 10. | Осмотр камеры РК, устранение трещин, очагов кавитационного и абразивного износа, отслоения нержавеющей облицовки биметаллической камеры | м2 | 5 | Подряд |
| 11. | Осмотр и ремонт сопряжения камеры РК с нижним кольцом НА и сопрягающим поясом нижнего фундаментного кольца и отсасывающей трубы | камера | 1 | Подряд |
| 12. | Определение и устранение пустот между облицовкой камеры РК и штрабным бетоном, инъектированием раствором, при значительной неплотности прилегания сегментов камеры РК к штрабному бетону установка дополнительных анкеров | м3 | 1 | Подряд |
| 13. | Очистка сороудерживающих решеток от коррозии и наростов и проведение антикоррозийной обработки | м2 | 900 | Подряд |
| 14. | Очистка пазов быстропадающих щитов от коррозии и наростов с антикоррозийной обработкой | м2 | 130 | Подряд |
| 15. | Осмотр и чистка спиральной камеры | камера | 1 | Подряд |
|  | - Закладные части гидротурбины |  |  |  |
| 1. | Проверка состояния закладных частей (спиральная камера, статор, фундаментное кольцо, сопрягающий пояс и др.) и устранение дефектов. При необходимости очистка проточной части от коррозии и наростов и проведение антикоррозионной обработки | работа | 1 | Подряд |
|  | - Направляющие подшипники гидроагрегата |  |  |  |
| 1. | Разборка ванны направляющего турбинного подшипника | работа | 1 | Подряд |
| 2. | Измерение зазоров и полная разборка подшипника, проверка состояния вкладышей, сегментов, чистка и устранение дефектов | шт. | 1 | Подряд |
| 3. | Ремонт турбинного подшипника | шт. | 1 | Подряд |
| 4. | Ремонт или замена сегментов генераторного подшипника (по результатам дефектации) | шт. | 16 | Подряд |
| 5. | Чистка маслованны, сборка подшипника, установка на место, контроль и регулировка зазоров | шт. | 1 | Подряд |
| 6. | Проверка состояния и устранение повреждений на деталях уплотнения крышки ванны подшипника. Замена на новые уплотнительных элементов, сборка и регулировка уплотнения | шт. | 1 | Подряд |
|  | - Маслоприемник |  |  |  |
| 1. | Разборка маслоприёмника и маслопроводов, чистка и проверка состояния его деталей | шт. | 1 | Подряд |
| 2. | Проверка зазоров, устранение повреждений, шабрение втулок и штанг. При значительном повреждении – замена втулок | шт. | 1 | Подряд |
| 3. | Ревизия изоляционных втулок и прокладок маслоприёмника. Ремонт с заменой уплотнительных элементов фланцевых соединений маслоприёмника (по результатам дефектации) | работа | 1 | Подряд |
| 4. | Установка маслоотражателя и его центровка. Установка корпуса и буксы и центровка их относительно штанг. Сборка и регулировка обратной связи и маслопроводов | работа | 1 | Подряд |
| 5. | Проверка и устранение люфтов обратной связи регулятора | компл. | 1 | Подряд |
|  | - Маслонапорная установка |  |  |  |
| 1. | Вскрытие, очистка и проверка состояния бака МНУ | работа | 1 | Подряд |
| 2. | Очистка и промывка фильтров, замена сетки и уплотнительных элементов люков. | компл. | 1 | Подряд |
| 3. | Поверка контрольно-измерительной, управляющей и регулирующей аппаратуры. Настройка предохранительных клапанов, регулировка уставок. | работа | 1 | ГЭС-13 |
|  | - Подпятник |  |  |  |
| 1. | Разборка маслованны подпятника, чистка, контроль тангенциального и радиального эксцентриситетов и выемка сегментов и их опор | работа | 1 | Подряд |
| 2. | Проверка состояния крепежных деталей и сварных швов, стаканов опорных болтов, опорных болтов, опорных тарелок и упоров сегментов | работа | 1 | Подряд |
| 3. | Проверка состояния зеркальной поверхности диска | работа | 1 | Подряд |
| 4. | Замена сегментов подпятника | шт. | 16 | Подряд |
| 5. | Установка опор и сегментов и регулировка нагрузки на сегменты подпятника инструментальным контролем | работа | 1 | Подряд |
| 6. | Сборка маслованны и её уплотнение, проведение мероприятий по защите от замасливания генератора | работа | 1 | Подряд |
| 7. | Ревизия температурного контроля сегментов подпятника и масла в маслованне | работа | 1 | ГЭС-13 |
|  | - Маслоохладитель |  |  |  |
| 1. | Снятие маслоохладителей, разборка, чистка и промывка, покраска, замена прокладок и сборка | шт. | 8 | Подряд |
| 2. | Гидравлическое испытание | шт. | 8 | Подряд |
| 3. | Установка маслоохладителя и опрессовка с системой техводоснабжения | шт. | 8 | Подряд |
|  | 1.9. Проверка центровки и линии вала гидроагрегата |  |  |  |
| 1. | Проведение операций по проверке центровки и линии вала до разборки и после сборки гидроагрегата | работа | 1 | Подряд |
| 2. | Проверка и исправление центровки гидроагрегата | работа | 1 | Подряд |
| 3. | Замер положения вала относительно базовых поверхностей (маяков) | работа | 1 | Подряд |
| 4. | Проверка неперпендикулярности генераторного вала и ее устранение | работа | 1 | Подряд |
| 5. | Проверка общей линии вала поворотом ротора на 360о или другими способами | работа | 1 | Подряд |
| 6. | Проверка уклона линии вала | работа | 1 | Подряд |
|  | 1.11. Регулятор частоты вращения |  |  |  |
| 1. | Слив масла, разборка, промывка, проверка состояния всех деталей, узлов и механизмов, устранение дефектов, сборка, проведение измерений, снятие характеристики | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 2. | Ремонт регулятора скорости, автосинхронизатора, АРВ | работа | 1 | Подряд |
|  | 1.12. Турбинный затвор |  |  |  |
| 1. | Очистка, осмотр, проверка состояния элементов затвора, его уплотнений | шт. | 2 | Подряд |
|  | 1.13. Вспомогательное оборудование гидроагрегата |  |  |  |
| 1. | Разборка, чистка, промывка, проверка состояния деталей, узлов и механизмов, устранение дефектов: | шт. | 1 | Подряд |
| 1.1. | Клапана срыва вакуума (настройка) | шт. | 2 | Подряд |
| 1.2. | Клапана впуска воздуха | шт. | 2 | Подряд |
| 1.3. | Клапана опорожнения проточной части гидротурбины | шт. | 1 | Подряд |
| 1.4. | Лекажного агрегата, ч. № А-1057642 (ревизия насоса и электро двигателя тип АОЛ 32-4) | шт. | 1 | Подряд |
| 1.5. | Система торможения генератора. Замена манжет, изготовление манжет после дефектации | шт. | 1 | Подряд |
| 1.6. | Эжектора (Ду-100 ч. № В-1040361) откачки воды с крышки турбины | шт. | 1 | Подряд |
| 2. | Ревизия, устранение дефектов арматуры, фильтров (фильтр фс-300-1, 2 ч. № 430-3-268) и трубопроводов системы ТВС | т | 1,6 | Подряд |
|  | - Заключительные работы |  |  |  |
| 1. | Внешний осмотр оборудования, демонтаж временных устройств вентиляции, освещения, энергоразводок, лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструмента, такелажных и других приспособлений | гидроагрегат | 1 | ГЭС-13 Подряд |
| 2. | Покраска узлов гидроагрегата (серьги и проушины, регулирующее кольцо, крышка турбины, опора подпятника, трубы системы маслоохлаждения) | м2 | 223 | Подряд |
| 3. | Пусконаладочные работы, проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования при осушенной проточной части гидротурбины (совместно с ЭМЦ, ГТЦ, ЭТЛ). | генератор | 1 | ГЭС-13 Подряд |
| 4. | Подготовка узлов и системы гидроагрегата к пробному пуску | гидроагрегат | 1 | Подряд |
| 5. | Пусконаладочные работы, проверочные программные испытания и замеры показателей технического состояния оборудования при заполненной водой проточной части гидротурбины, при работе гидроагрегата на холостом ходу и под нагрузкой, наблюдение за работой оборудования | гидроагрегат | 1 | ГЭС-13 Подряд |
| 6. | Измерение вибрации опорных частей, биения вала агрегата, температуры масла, сегментов подпятника, подшипников, охлаждающей воды, воздуха и пр. в эксплуатационных режимах. | гидроагрегат | 1 | ГЭС-13 |
|  | - Сверхтиповые работы по ремонту турбины, в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Разборка и сборка рабочего колеса с заменой втулок |  |  |  |
| 2.2. | Замена повреждённых уплотнений лопастей РК | шт. | 6 | Подряд |
| 2.3. | Ремонт корпуса турбинного подшипника с заменой сегментов | компл. | 1 | Подряд |
| 2.4. | Ремонт съёмного сегмента камеры рабочего колеса ч. № А-1056635, ч. № Ау-2015832. масса 4,7 т (замена крепежа, ремонт талрепы, восстановление резьбы домкратов, очистка камеры съёмного сегмента, восстановление облицовки) | шт. | 1 | Подряд |
| 2.5. | Ремонт облицовки рубашки вала турбины ч. № А-1056713 (шлифовка, полировка, устранение дефектов) | шт. | 1 | Подряд |
| 2.6. | Контроль и ремонт крепежа крышки турбины. (Замена крепёжных шпилек крышки турбины, дефектоскопия шпилек; шпильки М 48х260? ч. № H 253-48 - 96 штук, шпильки М 56х180, ч. № D-10575026 – 96 штук) | компл. | 1 | Подряд |
| 2.7. | Ремонт маслонасосов МВН-25 и замена блока клапанов МНУ (блок БРП 80.2т. Г24ИМ - 2 шт.) | шт. | 2 | Подряд |
| 2.8. | Ремонт быстропадающих щитов (ч. № 9Л30441): | шт. | 2 | Подряд |
| 2.8.1. | Замена уплотнений с изготовлением крепежных элементов, ч. № 1Л30448 (по итогам дефектации) | компл. | 1 | Подряд |
| 2.8.2. | Частичная замена цепи пластинчатой грузовой (цепь Галя) по результатам дефектации, смазка (4 штуки по 8,3 м) | м | 33 | Подряд |
| 2.8.3. | Ремонт закладных частей спиральной камеры (ч. № 1Л35619): порог опускания быстропадающих затворов | м2 | 7 | Подряд |
| 2.9. | Ремонт системы ТВС и пожаротушения с заменой трубопроводов, арматуры | т | 1,3 | Подряд |
| 2.10. | Ремонт направляющего аппарата: | работа | 1 | Подряд |
| 2.10.1. | Снятие (установка) серег, рычагов, подшипников лопаток, защитных планок верхнего кольца лопаток НА | работа | 1 | Подряд |
| 2.10.2. | Ремонт лопаток НА: | шт. | 24 | Подряд |
|  | - Механическая обработка, облицовка цапф нержавеющими втулками | шт. | 24 | Подряд |
|  | - Механическая обработка пазов под уплотняющий шнур лопаток | м | 64,5 | Подряд |
|  | - Замена шнурового уплотнения НА по перу лопатки | м | 64,5 | Подряд |
| 2.10.3. | Замена втулок и уплотнений нижнего узла трения лопаток | шт. | 24 | Подряд |
| 2.10.4. | Ремонт подшипника лопатки НА | шт. | 24 | Подряд |
|  | - Механическая обработка стаканов | шт. | 24 | Подряд |
|  | - Изготовление втулок из материала Тордон SXL | шт. | 48 | Подряд |
|  | - Сборка подшипников | шт. | 24 | Подряд |
| 2.10.5. | Механическая обработка рычагов | шт. | 24 | Подряд |
| 2.10.6. | Ремонт верхнего и нижнего кольца НА |  |  |  |
|  | - Механическая обработка паза под уплотняющий шнур верхнего и нижнего кольца НА | м | 36 | Подряд |
|  | - Замена торцевых уплотнений лопаток по верхнему и нижнему кольцу | м | 36 | Подряд |
| 2.10.7. | Контроль и регулировка зазоров между торцевыми поверхностями лопаток НА и нижним и верхним кольцами, а также вертикальных зазоров между лопатками НА (вывешивание и разгонка) | работа | 1 | Подряд |
| 2.10.8. | Ревизия регулирующего кольца, чистка его маслованны и проверка состояния поверхностей трения | шт. | 1 | Подряд |
| 2.10.9. | Проверка состояния сервомоторов, замена сальниковых уплотнений, проверка крепления | шт. | 2 | Подряд |
| 2.10.10 | Разборка, чистка, проверка состояния и сборка стопорного устройства сервомотора | шт. | 1 | Подряд |
| 2.10.11 | Сборка кинематики НА, проверка и регулировка натяга НА | шт. | 1 | Подряд |
| 2.11. | Ремонт клапана байпаса заполнения спиральной камеры № 1 и № 2, ч. № 1Л34704 (ремонт металлоконструкций, замена уплотнений) | шт. | 2 | Подряд |
| 2.12. | Разборка (сборка) деталей подпятника (ч. № ОМ 51263), устранение дефектов. Замена вкладышей опорных болтов, тарелок. Тарировка опорных тарелок, притирка тыльной стороны сегментов и промежуточных опор (тарелок) | работа | 1 | Подряд |
| 2.13. | Ремонт двери в отсасывающую трубу, ч. № 1Л18280 (ремонт металлоконструкций, замена уплотнений) | шт. | 1 | Подряд |
|  | II. Капитальный ремонт гидрогенератора СВ-1030/120-68 |  |  |  |
|  | - Типовые работы: ремонт гидрогенератора и его вспомогательного оборудования |  |  |  |
|  | - Подготовительные работы |  |  |  |
| 1. | Анализ эксплуатационной, монтажной и ремонтной документации | работа | 1 | Подряд |
| 2. | Визуальное и инструментальное обследование узлов и деталей | работа | 1 | ГЭС-13 Подряд |
| 3. | Составление предварительного перечня дефектов и объема работ | работа | 1 | Подряд |
| 4. | Подготовка ремонтных инструментов, приспособлений и материалов; | работа | 1 | Подряд |
| 5. | Выполнение программы проверочных испытаний и измерений, необходимых для оценки параметров технического состояния оборудования для вывода в капитальный ремонт, в том числе измерение биения вала, вибрации подшипников и сердечника статора гидрогенератора при различных режимах работы | работа | 1 | ГЭС-13 Подряд |
| 6. | Подготовка ремонтной площадки для установки узлов гидрогенератора | работа | 1 | Подряд |
|  | - Разборка гидрогенератора |  |  |  |
| 1. | Разборка гидрогенератора, возбудителя и системы охлаждения и вентиляции, проверка монтажных и других зазоров, составление карт измерений | работа | 1 | Подряд |
|  | - Статор гидрогенератора |  |  |  |
| 1. | Осмотр крепления стержней, лобовых частей обмоток, проверка состояния паек, изоляции и крепления соединительных шин, мелкий ремонт, окраска лобовых частей обмотки | стат. | 1 | Подряд |
| 2. | Проверка крепления активной стали статора в корпусе, плотности опрессовки, плотности крепления на стыках, а также отсутствия контактной коррозии, подпрессовка активной стали статора | стат. | 1 | Подряд |
| 3. | Проверка системы косвенного водяного охлаждения обмотки ста-тора в пределах гидрогенератора на герметичность и ее ремонт | работа | 1 | Подряд |
| 4. | Восстановление натяга распорных домкратов корпуса статора и несущих крестовин | работа | 1 | Подряд |
| 5. | Чистка от загрязнений обмотки статора | шт. | 1 | Подряд |
| 6. | Проверка крепления корпуса статора к фундаменту | болты | 16 | Подряд |
|  | 1.4. Ротор гидрогенератора |  |  |  |
| 1. | Проверка и ремонт крепления полюсов гидрогенератора, обмоток полюсов и межполюсных соединений, тормозного диска, окраска обмоток полюсов | гидро агрегат | 1 | Подряд |
| 2. | Проверка целости демпферной обмотки ротора, контактных поверхностей и крепления соединений демпферной обмотки | ротор | 1 | Подряд |
| 3. | Проверка стяжки активной стали ротора | ротор | 1 | Подряд |
| 4. | Осмотр контактных колец и мест соединений их с токопроводами (проверка состояния контактов, крепежных деталей, изоляции и т.д.) | ротор | 1 | Подряд |
| 5. | Продороживание, снятие фасок и шлифовка коллекторов возбудителя и подвозбудителя | ротор | 1 | Подряд |
| 6. | Проверка состояния щеточного аппарата, контактных колец, крепления щеткодержателей и траверс, замена изношенных щеток и регулировка натяжения пружин возбудителя и подвозбудителя | ротор | 1 | Подряд |
|  | - Общие работы по генератору |  |  |  |
| 1. | Проверка и ремонт системы возбуждения | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 2. | Осмотр контакта и изоляции, проверка и регулировка работы АГП | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 3. | Очистка, промывка, покраска, ремонт и опрессовка воздухоохладителей и запорной арматуры. Ревизия всей системы охлаждения (задвиж.отм. 9.65) | шт. | 8 | Подряд |
| 4. | Проверка и ремонт устройств пожаротушения | компл. | 1 | Подряд |
| 5. | Проверка, ремонт пусковых и регулирующих устройств, аппаратуры водяного охлаждения и теплового контроля | компл. | 1 | ГЭС-13 |
| 6. | Проверка и ремонт цепей управления, сигнализации и защитных устройств гидрогенератора, его двигателей и аппаратуры возбуждения | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 7. | Проверка и ремонт изоляции подшипников и маслоприемника | работа | 1 | ГЭС-13 |
| 8. | Ремонт крепления рифленой крышки генератора отм. 12.95 (изготовление крепёжных болтов: М12х1,75 длина резьбы 30 мм - 50 шт.) | крышка | 1 | Подряд |
|  | - Сборка гидрогенератора |  |  |  |
| 1. | Составление карт измерений (формуляров) | работа | 1 | Подряд |
|  | - Заключительные работы |  |  |  |
| 1. | Сдача гидрогенератора под нагрузкой | гидро агрегат | 1 | Подряд |
|  | - Сверхтиповые работы по ремонту генератора, в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Замена прокладки между ступицей и диском подпятника, шлифовка зеркала (ч. № ОМ 51263) | работа | 1 | Подряд |
| 2.2. | Замена сегментов генераторного подшипника (ч. № ОМ 51263) | шт. | 16 | Подряд |

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №6-8) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок) (приложение №5), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ГЭС без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

5.1. Требования к производству и качеству работ.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - -  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - -  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012г №390)»;

  - -  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетиче-ских предприятий»;

  - -  РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснаб-жающих организаций»;

  - - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состо-яния основного оборудования»;

  - - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

  - -  СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования»;

  - -  Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России»;

  - -  Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудова-ния». НЦ ЭНАС, 2005;

  - -  СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлением;

  - -  СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

  - -  ПОТ РМ-012-2000  «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

  - -  ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»;

  - -  Инструкция № 9.27 по диагностике, замене деталей и контролю усилий затяга узлов крепле-ния  крышки гидротурбин КТГЭС;

  - -  Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISJ-14001:2004).

  - РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

  - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

  - СО 153-34.31.602 (РД 34.31.602) Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части генератора.

  - СО 34.31.604-2002 (РД 153-34.2-31.604-2002) Рекомендации по ремонту и реконструкции камер рабочих колес гидроагрегатов с целью повышения их эксплуатационной надежности.

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных: раздел III, п/п. 23.18  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Гидротехнические сооружения Нарвской ГЭС первого класса относятся к особо опасным и технически сложным, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

# - наличие действующей лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с указанием необходимых допусков;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим.

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту гидротехнического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования и системы контроля и управления, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 499912209700 | Вкладыш подпятника гидрогенератора ч. 8БС.263.219 | шт. | 17,000 |
| 2 | 510000048780 | Втулка корпуса рабочего колеса Д300 эскиз №2 | шт. | 6,000 |
| 3 | 510000048790 | Направляющая пластина крестовины рабочего колеса эскиз №3 | шт. | 2,000 |
| 4 | 510000048800 | Втулка корпуса рабочего колеса Д960 эскиз №7 | шт. | 6,000 |
| 5 | 264010102240 | Цепь пластинчатая грузовая Тц-140мм, разрывное усилие 200т (Галя) черт.1Л32023 4 куска по 8260мм | шт. | 1,000 |
| 6 | 490000004760 | Сегменты подпятника гидрогенератора ч. 5.192.369 .378.СБ (Электросила) | шт. | 16,000 |
| 7 | 492020205030 | Маслоохладитель тип СВ1030/120-68 эскиз МО1 | шт. | 5,000 |
| 8 | 499400016630 | Крышка воздухоохладителя гидрогенератора ч. 5фц.314147 | шт. | 10,000 |
| 9 | 510000004910 | Кольцо кожанное Г-1057173 | шт. | 6,000 |
| 10 | 510000048660 | Опора сегмента ч.8БС.042.523 (гидрогенратор СВН-1030/120-68 ст.№2 завод.№6128) | шт. | 16,000 |
| 11 | 510000048670 | Болт упорный подшипника генератора ч. 4М53793 (гидрогенратор СВН-1030/120-68 ст.№2 завод.№6128) | шт. | 16,000 |
| 12 | 510000048680 | Гайка стопорная ч.2242753 (гидротурбина К-495-ВБ-660 ст.№2 зав.№351 - направляющий турбинный подшипник) | шт. | 12,000 |
| 13 | 510000048690 | Болт разрывной ч. Г-1057309 , шейка на d=16,3mm ,без испытаний(гидротурбина К-495-ВБ-660 ст.№2 зав.№351 - направляющий турбинный подшипник) | шт. | 24,000 |
| 14 | 510000048700 | Втулки ч.2194918 (гидротурбина К-495-ВБ-660 ст.№2 зав.№351 - направляющий турбинный подшипник) | шт. | 12,000 |
| 15 | 510000048710 | Кольцо ч.2242755 (гидротурбина К-495-ВБ-660 ст.№2 зав.№351 - направляющий турбинный подшипник) | шт. | 12,000 |
| 16 | 510000048720 | Винт М20*40 ГОСТ 8-1473-42 ст.45 (гидротурбина К-495-ВБ-660 ст.№2 завю№351) | шт. | 1 056,000 |
| 17 | 510000048730 | Заглушка крепления болтового соединения лопаст - цапфа эскиз № 1(гидротурбина К-495-ВБ-660 ст.№2 зав№351) | шт. | 54,000 |
| 18 | 510000048740 | Заглушка нижнего кольца НА эскиз № 5 .(гидротурбина К-495-ВБ-660 ст.№2 зав.№351) | шт. | 6,000 |
| 19 | 510000048750 | Заглушка нижнего кольца НА эскиз № 6 .(гидротурбина К-495-ВБ-660 ст.№2 зав.№351) | шт. | 12,000 |
| 20 | 510000048760 | Шпиль крепления крышки гидротурбины эскиз № 4.(гидротурбина К-495-ВБ-660 ст.№2 зав.№351) | шт. | 96,000 |
| 21 | 510000048770 | Заглушка лопасти Г-1057164 | шт. | 6,000 |
| 22 | 512000301100 | сухарь для сегментов турбинного подшипника ч. 2242752 | шт. | 16,000 |
| 23 | 512000301300 | болт упорный ч. 2242754 | шт. | 16,000 |
| 24 | 512050000100 | Кольцо пружинное верхнее В-2131421 | шт. | 6,000 |
| 25 | 512050000200 | Кольцо пружинное нижнее В-2131422 | шт. | 6,000 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород | баллонов | 10 |
| 2 | Электроды УОНИ 15/55 ø4 | кг | 150 |
| 3 | Электроды УОНИ 15/55 ø3 | кг | 50 |
| 4 | Электроды ЭА-395 | кг | 200 |
| 5 | Электроды МР-3 | кг | 150 |
| 6 | Смазка графитовая | кг | 25 |
| 7 | Задвижка 30С 541НЖ ДУ-400 Ру 1,6 МПа | шт. | 1 |
| 8 | Задвижка 30С 41НЖ ДУ-200 Ру 1,6 МПа | шт. | 1 |
| 9 | Блок (БРП 80.2т. Г24ИМ | шт. | 2 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает.

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор ГЭС-13					                                                               
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»                                                                  О.А. Медведев