Приложение № 1

Технические характеристики гидроагрегатов

| - Гидротурбина |  |
| --- | --- |
| тип гидротурбины | К-495-ВБ-660, поворотно-лопастная, конструктивное исполнение – с опорой пяты генератора на крышку турбины |
| завод-изготовитель, год выпуска, заводской № | завод «ЛМЗ», г. Ленинград, 1953 г., зав. № 343 |
| год ввода в эксплуатацию | 1955 г. |
| номинальная мощность | 48 МВт |
| номинальное число оборотов | 88,3 об/мин |
| 1.1. Рабочее колесо (РК) |  |
| диаметр | 6 600 мм |
| минимальный угол разворота | 31 град 30/ |
| вес РК | 153,1 т |
| число лопастей РК | 6 штук |
| вес лопасти РК | 6,1 т |
| диаметр сервомотора РК | 2 250 мм |
| 1.2. Вал турбины |  |
| номинальный диаметр вала турбины (по подшипнику) | 920 мм |
| длина вала | 2 900 мм |
| вес вала | 21,6 т |
| 1.3. Направляющий турбинный подшипник (НТП) |  |
| тип НТП | сегментный, сегменты облицованы самосмазывающимся антифрикционным материалом Тордон GM2401, корпус подшипника крепиться к крышке турбины |
| количество сегментов | 12 |
| 1.4. Направляющий аппарат (НА) |  |
| диаметр НА | 7 700 мм |
| высота НА | 2640 |
| максимальное открытие | 600 мм |
| количество лопаток НА | 24 штуки |
| вес лопатки НА | 2,2 т |
| высота пера лопатки НА | 2 639 мм |
| способ выема лопаток НА | во всасывающую трубу |
| сервомотор НА | 2 штуки |
| диаметр поршня сервомотора НА | 700 мм |
| вес крышки турбины | 32 т |
| 1.5. Маслонапорная установка (МНУ) |  |
| тип МНУ | МНУ-14 |
| нормальное рабочее давление в котле МНУ | 18,0-20,0 кг/см² |
| номинальное давление | 20,0 кг/см² |
| объем котла МНУ | 14 м3 |
| объем сливного бака МНУ | 20 м3 |
| количество маслонасосных агрегатов МНУ | 2 (один-рабочий, один-резервный) |
| тип насоса МНУ | МВН-25 (масляный винтовой насос) |
| тип электродвигателя насоса МНУ | 4АМУ250S4У2 P=75 кВт, 1470 об/мин |
| 1.6. Электротехнический регулятор скорости |  |
| Тип | ЭГР-ЗИ «Радикал» |
| - Гидрогенератор |  |
| тип гидрогенератора | СВН-1030/120-68, синхронный вертикальный зонтичного типа |
| завод-изготовитель, год выпуска, заводской № | завод «Электросила», г. Ленинград, 1953 г., зав. № 6114 |
| год ввода в эксплуатацию | 1955 г. |
| номинальная мощность | 41,6 МВт |
| номинальное напряжение статора | 10,5 кВ |
| 2.1. Статор |  |
| диаметр статора | 10 670 мм |
| высота статора | 3 250 мм |
| число колонн | 14 |
| вес статора | 139,3 т |
| число стержней | 1056 |
| число выводов | 6 |
| система противопожарной защиты | водяная |
| номинальная мощность статора | 65 000 кВА, при соs=0,8 – 52 000кВт |
| номинальный ток статора | 3 580 А |
| схема соединения обмотки статора | звезда |
| тип обмотки статора | обегающая, волновая |
| 2.2. Ротор |  |
| род исполнения ротора | с явно выраженными полюсами |
| число полюсов ротора | 2р=68 |
| щетки | ЭГ-4 |
| количество щеток на 2 кольца | 54 штуки |
| диаметр ротора | 9690 мм |
| вес ротора с валом | 260 т |
| номинальный ток возбуждения ротора | 1160 А |
| 2.3. Система возбуждения |  |
| 2.3.1. Возбудитель |  |
| тип возбудителя | В 220/43-12 |
| номинальная мощность возбудителя | 408 кВт |
| номинальное напряжение возбудителя | 340 В |
| номинальное ток возбудителя | 1200 А |
| тип привода | на одном валу с генератором |
| 2.3.2. Подвозбудитель |  |
| тип подвозбудителя | А 92/40-10 |
| номинальная мощность подвозбудителя | 35 кВт |
| номинальное напряжение подвозбудителя | 230 В |
| номинальное ток подвозбудителя | 152 А |
| 2.4. Подпятник |  |
| тип сегментов | облицовка - эластичное металлопластмассовое покрытие (ЭМП) |
| количество сегментов | 16 |
| 2.5. Направляющий генераторный подшипник |  |
| тип | облицовка - баббит |
| количество сегментов | 16 |