# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ №3100/2.18-444)
Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Петрозаводск, ул. Пограничная, дом 25, Петрозаводская ТЭЦ, филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Ширяев Василий Васильевич, рабочий телефон (8142)59-23-86

начальник КТЦ: Шлокин Николай Юрьевич, рабочий телефон (8142)59-23-03

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 346 347,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 76322,0 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 88240,0 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 80402,0 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 43721,0 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 57662,0 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Предполагаемый подрядчик производит расчет стоимости ремонта в соответствии с прилагаемым сметным расчетом (приложения №№13-16 к настоящему техническому заданию) и предлагаемым подрядчиком договорным коэффициентом и прикладывает расчет к оферте.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Величина корректирующего коэффициента к стоимости работ, учитывающего территориальные условия составляет не более 0,7.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

шум, стеснённые условия, работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего тепломеханического оборудования.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих  капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-7 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	Капитальные ремонты (КР), средние ремонты (СР), текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты паротурбинной и котельной установок, в том числе:

•	КР, СР, ТР, неплановые, неотложные ремонты турбогенераторов, в том числе системы возбуждения;

подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования.

•	ремонт контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА);

•	ремонт релейной защиты и автоматики (РЗА);

•	ремонт вспомогательного оборудования турбинных и котельных установок, включающий в себя все виды ремонта:

-	насосных агрегатов, в том числе электродвигателей;

-	тягодутьевых механизмов (ТДМ), в том числе электродвигателей;

-	арматуры, в т.ч. приводов;

-	трубопроводов и паропроводов;

-	теплообменных аппаратов;

-	эжекторов (питательных и сетевых);

-	тепловой изоляции;

-	обмуровки;

-	освещения;

-	анти коррозийная защита (АКЗ) оборудования;

-	очистки оборудования от отложений;

-           очистка теплообменного оборудования.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный (средний) ремонт паровых котельных установок. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и регламентированный объём работ при среднем ремонте разрабатываются электростанцией. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 2. | Капитальный (средний) ремонт паровых турбин. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и регламентированный объём работ при среднем ремонте разрабатываются электростанцией. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 3. | Капитальный (средний) ремонт генераторов. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и регламентированный объём работ при среднем ремонте разрабатываются электростанцией. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 4. | Капитальный ремонт водогрейных котлов. Номенклатура и регламентированный объём работ разрабатываются электростанцией. |
| Номенклатура и объём работ по капитальным (средним) ремонтам основного оборудования на 2015-2018 годы определяются ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов. |  |
| 5. | Текущий ремонт основного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 6. | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, КИПиА, электрооборудования и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 7. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

Номенклатура и объем работ на капитальные (средние) ремонты основного оборудования в 2014 году:

| Ведомость объемов работ по капитальному ремонту паротурбинной установки ст. №2 в 2014 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок начала ремонта: 16.06.2014 Срок окончания ремонта: 30.09.2014 |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ТИПОВЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| Оценка и технические испытания до ремонта |  |  |  |
|  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ОПОР ТУРБИНЫ | ИСПЫТАНИЕ | 1 |
| Цилиндры |  |  |  |
|  | ВСКРЫТИЕ КОРПУСА ЦВД | ШТ | 1 |
|  | ВСКРЫТИЕ КОРПУСА ЦСД | ШТ | 1 |
|  | ВСКРЫТИЕ КОРПУСА ЦНД | ШТ | 1 |
|  | РАЗБОРКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РАЗБОРКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РАЗБОРКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ ШПИЛЕК И ГАЕК КРЕПЕЖА КОРПУСА ЦСД | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ ШПИЛЕК И ГАЕК КРЕПЕЖА ЦНД | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ПРИ РАЗОБРАННОМ ЦИЛИНДРЕ КАМИННЫХ УПЛОТНЕНИЙ ЦВД С ЗАМЕНОЙ 100% СЕГМЕНТОВ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ПРИ РАЗОБРАННОМ ЦИЛИНДРЕ КАМИННЫХ УПЛОТНЕНИЙ ЦСД С ЗАМЕНОЙ 100% СЕГМЕНТОВ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ОБОЙМ УПЛОТНЕНИЙ ЦВД С ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА И ЗАМЕНОЙ 100% СЕГМЕНТОВ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ОБОЙМ УПЛОТНЕНИЙ ЦСД С ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА И ЗАМЕНОЙ 100% СЕГМЕНТОВ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ОБОЙМ ДИАФРАГМ ЦВД С ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА И ЗАМЕНОЙ КРЕПЕЖА | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ОБОЙМ ДИАФРАГМ ЦСД С ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА И ЗАМЕ НОЙ КРЕПЕЖА | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ОБОЙМ ДИАФРАГМ ЦНД С ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА И ЗАМЕНОЙ КРЕПЕЖА | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ДИАФРАГМ ЦВД С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОСЕВЫХ ЗАЗОРОВ И ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ДИАФРАГМ ЦСД С ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ДИАФРАГМ ЦНД С ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА | КОМПЛЕКТ | 1 |
| Корпусы цилиндров |  |  |  |
|  | РЕМОНТ НАРУЖНОГО КОРПУСА ЦВД С ИСПРАВЛЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ РАЗЪЕМА | КОРПУС | 1 |
|  | РЕМОНТ С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА НАРУЖНОГО КОРПУСА | КОРПУС | 1 |
|  | РЕМОНТ КОРПУСА ЦНД | КОРПУС | 1 |
|  | ЦЕНТРОВКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦВД С ИСПРАВЛЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ | ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ | 1 |
|  | ЦЕНТРОВКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦСД С ИСПРАВЛЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ | ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ | 1 |
|  | ЦЕНТРОВКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ДВУХПОТОЧНОГО ЦНД С ИСПРАВЛЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ | ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ | 1 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ В КОНЦЕВЫХ И ДИАФРАГМЕННЫХ УПЛОТНЕНИЯХ ЦВД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ В КОНЦЕВЫХ И ДИАФРАГМЕННЫХ УПЛОТНЕНИЯХ ЦСД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ В КОНЦЕВЫХ И ДИАФРАГМЕННЫХ УПЛОТНЕНИЯХ ЦНД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ОПРЕССОВКИ РЕСИВЕРНЫХ ТРУБ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ИХ СНЯТИЮ И УСТАНОВКЕ) | КОМПЛ НА ПАРУ ТРУБ | 1 |
|  | КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА ЦВД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА ЦСД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА ЦНД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | СБОРКА И ЗАКРЫТИЕ ЦВД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | СБОРКА И ЗАКРЫТИЕ ЦСД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | СБОРКА И ЗАКРЫТИЕ ЦНД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | ПОЛНАЯ ЗАМЕНА КРЕПЕЖА КОРПУСА ЦВД НАРУЖНОГО ТИПА | КОМПЛ | 1 |
| Роторы |  |  |  |
|  | РЕМОНТ РВД С ОЧИСТКОЙ ОТ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЛОПАЧИВАНИЕМ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СТУПЕНИ | РОТОР | 1 |
|  | РЕМОНТ РСД С ОЧИСТКОЙ ОТ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ | РОТОР | 1 |
|  | РЕМОНТ РНД С ОЧИСТКОЙ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ | РОТОР | 1 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШЛИФОВКОЙ ТЕПЛОВЫХ КАНАВОК И ПРИДИСКОВЫХ ГАНТЕЛЕЙ РВД | РОТОР | 1 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШЛИФОВКОЙ ТЕПЛОВЫХ КАНАВОК И ПРИДИСКОВЫХ ГАНТЕЛЕЙ РСД | РОТОР | 1 |
| Опоры |  |  |  |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫША ПРИ ВЫНУТОМ РОТОРЕ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫША ПРИ ВЫНУТЫХ РОТОРАХ ОПОРЫ РВД-РСД | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫШЕЙ ПРИ ВЫНУТЫХ РОТОРАХ ОПОР РСД-РНД | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫША ПРИ ВЫНУТЫХ РОТОРАХ ОПОРЫ РТ-РГ | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫША ПРИ ВЫНУТОМ РОТОРЕ ОПОРЫ РГ | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫШЕЙ ОПОР РОТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ И ПОДВОЗБУДИТЕЛЯ | 2ОПОРЫ | 1 |
|  | РЕМОНТ МАСЛОУЛОВИТЕЛЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА (РАЗБОРКА И СБОРКА МАСЛОУЛОВИТЕЛЯ С ПОДГОНКОЙ РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ) | МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ | 1 |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВОЗБУДИТЕЛЯ ВМЕСТЕ С ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТОЙ ВОЗБУДИТЕЛИ ТИПА ВТД-490-3000 | ВОЗБУДИТЕЛЬ | 1 |
|  | СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ДАТЧИКОВ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ РАСШИРЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН | ШТ | 22 |
| Соединительные муфты |  |  |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЦЕНТРОВКИ ВАЛОПРОВОДА ТУРБОАГРЕГАТА 4 РОТОРА ВАЛОПРОВОДА | ВАЛОПРОВОД | 1 |
|  | УСТРАНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ПАРЫ РОТОРОВ ТУРБОАГРЕГАТА ДО 12 БОЛТОВ В МУФТЕ | СОЕДИНЕНИЕ | 2 |
|  | УСТРАНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ПАРЫ РОТОРОВ ТУРБОАГРЕГАТА 12-18 БОЛТОВ В МУФТЕ | СОЕДИНЕНИЕ | 1 |
|  | РЕМОНТ ЖЕСТКОЙ И ПОЛУЖЕСТКОЙ МУФТЫ ТУРБОАГРЕГАТА БЕЗ СНЯТИЯ ПОЛУМУФТЫ | ПОЛУМУФТА | 10 |
| Валоповоротное устройство |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ВАЛОПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА | ШТ | 1 |
| Система регулирования и защиты |  |  |  |
|  | РАЗБОРКА, ОЧИСТКА, ДЕФЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ИЛИ ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, СТЕНДОВАЯ НАЛАДКА УЗЛОВ, СБОРКА, ПРОМЫВКА, НАСТРОЙКА, АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ | СИСТЕМА | 1 |
|  | СНЯТИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ | СИСТЕМА | 1 |
|  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ РАЗГОНА | СИСТЕМА | 1 |
|  | ПЕРЕЦЕНТРОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА | НАСОС | 1 |
|  | РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ (СИЛОВОЙ) ЧАСТИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ | СИСТЕМА | 1 |
| Парораспределение |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАТВОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА ВЫБОРКОЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКОЙ, ШЛИФОВКОЙ И ЗАМЕНОЙ ИЗНОШЕННЫХ | КЛАПАН | 1 |
|  | РЕМОНТ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА ВЫБОРКОЙ, ЗАШЛИФОВКОЙ И ЗАМЕНОЙ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТР КЛАПАНА ДО 200ММ | КЛАПАН | 4 |
|  | РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ | УСТРОЙСТВО | 1 |
| Арматура |  |  |  |
| Ремонт клапанов КОС |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС" (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-150ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-150ММ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-150ММ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-150ММ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС" (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-250ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-250ММ | ШТ | 3 |
|  | СНЯТИЕ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-250ММ | ШТ | 3 |
|  | УСТАНОВКА СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-250ММ | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС" (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-400ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-400ММ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-400ММ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-400ММ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС" (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-500ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-500ММ | ШТ | 2 |
|  | СНЯТИЕ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-500ММ | ШТ | 2 |
|  | УСТАНОВКА СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-500ММ | ШТ | 2 |
| Ремонт предохранительных клапанов |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-150ММ | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-150ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |
|  | НАСТРОЙКА КЛАПАНОВ НА СТЕНДЕ | ШТ | 2 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-150ММ | ШТ | 2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 133-159ММ | 10ШТ | 0,4 |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-50ММ | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-50ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-50ММ | ШТ | 2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 60ММ | 10ШТ | 0,4 |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МАЛОПОДЪЕМНЫХ РЫЧАЖНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-50ММ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МАЛОПОДЪЕМНЫХ РЫЧАЖНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-50ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МАЛОПОДЪЕМНЫХ РЫЧАЖНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-50ММ | ШТ | 1 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 60ММ | 10ШТ | 0,2 |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-80ММ | ШТ | 4 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-80ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 4 |
|  | НАСТРОЙКА КЛАПАНОВ НА СТЕНДЕ | ШТ | 4 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-80ММ | ШТ | 4 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 60-89ММ | 10ШТ | 0,8 |
| Ремонт обратных клапанов |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ И ЗАТВОРОВ ОБРАТНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ: ПАРА 10 МПА, 540 °С; 14 МПА, 570 °С; 25,5 МПА, 565 °С. ВОДЫ 18,4 МПА, 250 °С; 23 МПА, 230 °С; 38 МПА, 280 °С, 6,4-10 МПА (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-40-65ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ И ЗАТВОРОВ ОБРАТНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ: ПАРА 10 МПА, 540 °С; 14 МПА, 570 °С; 25,5 МПА, 565 °С. ВОДЫ 18,4 МПА, 250 °С; 23 МПА, 230 °С; 38 МПА, 280 °С, 6,4-10 МПА (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-20-25ММ, 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 12 |
| Ремонт регулирующей арматуры |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОВОРОТНЫХ НА ПАРАМЕТРЫ 6,4-10 МПА И 18,5 МПА, 215°С (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-100ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 8 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОВОРОТНЫХ НА ПАРАМЕТРЫ 6,4-10 МПА И 18,5 МПА, 215°С (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-150ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОВОРОТНЫХ НА ПАРАМЕТРЫ 6,4-10 МПА И 18,5 МПА, 215°С (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-80ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ШИБЕРНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ: ПАРА 10 МПА, 540°С; 14 МПА, 570 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 215 °С; 23 МПА, 230 °С; 38 МПА, 280 °С; 25,5 МПА, 565 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-20ММ, 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛЯТОРА УРОВНЯ И РЕЦИРКУЛЯЦИИ КОНДЕНСАТА КОНДЕНСАТОРА ТУРБИНЫ, ДУ-200ММ | ШТ | 1 |
| Ремонт запорной арматуры |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КОРПУСА С КРЫШКОЙ НА ПАРАМЕТРЫ ПАРА 10 МПА, 540 °С; 14 МПА, 570 °С; 25,5 МПА, 565 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 215 °С; 23 МПА, 230 °С; 38 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-300ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КОРПУСА С КРЫШКОЙ НА ПАРАМЕТРЫ ПАРА 10 МПА, 540 °С; 14 МПА, 570 °С; 25,5 МПА, 565 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 215 °С; 23 МПА, 230 °С; 38 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-150ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КОРПУСА С КРЫШКОЙ НА ПАРАМЕТРЫ ПАРА 10 МПА, 540 °С; 14 МПА, 570 °С; 25,5 МПА, 565 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 215 °С; 23 МПА, 230 °С; 38 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-100ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ НА ПАРАМЕТРЫ ПАРА 20 МПА, 540 °С; 25,5 МПА, 565 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 315 °С; 23 МПА, 230 °С; 36 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-40, 50, 65ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 6 |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ НА ПАРАМЕТРЫ ПАРА 20 МПА, 540 °С; 25,5 МПА, 565 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 315 °С; 23 МПА, 230 °С; 36 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-20ММ, 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 57 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-500ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-400ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-350ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 5 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-300ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-250ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 4 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-200ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 4 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-150ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-100ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 9 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-80ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ-40, 50 ММ 2 ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ | ШТ | 14 |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ-25, 32 ММ 2 ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ-15, 20 ММ 2 ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ | ШТ | 3 |
|  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ-5ММ | ШТ | 6 |
| Ремонт колонок электроприводов |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 4000 Н.М | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 500 Н.М | ШТ | 20 |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 150 Н.М | ШТ | 8 |
| Маслосистема |  |  |  |
|  | РЕМОНТ МАСЛОСИСТЕМЫ СМАЗКИ ТУРБОАГРЕГАТА | МАСЛОСИСТЕМА | 1 |
|  | РЕМОНТ МАСЛОСИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ ГЕНЕРАТОРА ТУРБОАГРЕГАТА | МАСЛОСИСТЕМА | 1 |
|  | РЕМОНТ МАСЛОБАКА ТУРБИН (ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА, ОСМОТР, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ С ЗАВАРКОЙ ШВОВ ДО 10%) | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ ТРУБОК, ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ДО 100М2 (МО-3А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,УВГ) | ШТ | 8 |
|  | РЕМОНТ ГИДРОЗАТВОРА И ДЕМПФЕРНОГО БАКА | КОМПЛЕКТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ЭКСГАУСТЕРА С ПРОВЕРКОЙ СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ И ЗАЗОРОВ МЕЖДУ КРЫЛЬЧАТКОЙ И КОЖУХОМ | ШТ | 2 |
|  | ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ, ДЛИНА ТРУБЫ ДО 4М (ОЧИСТКА ТРУБНЫХ СИСТЕМ МО-2А,Б,В,Г - 414 ШТ.*3, L=1730) | 100ТРУБ | 12,42 |
|  | ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ, ДЛИНА ТРУБЫ ДО 4М (ОЧИСТКА ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ МО-2Ж - 652 ШТ., 16*1, L=2155) | 100ТРУБ | 6,52 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 0,231 |
|  | ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ, ДЛИНА ТРУБЫ ДО 4М (ОЧИСТКА ТРУБНЫХ СИСТЕМ МО-2В,Д,Е - 414 ШТ.*3, L=1730) | 100ТРУБ | 12,42 |
| Конденсаторы |  |  |  |
|  | ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ КОНДЕНСАТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН, МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ, ГАЗООХЛАДИТЕЛЕЙ, ДЛИНА ТРУБЫ 6-8М - КРОМЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОВИНЫ "А" | 100ТРУБ | 89,65 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 3 |
|  | РЕМОНТ КОНДЕНСАТОРОВ С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ТИП КГ2-6200-1 - КОНДЕНСАТОР "Б" | ШТ | 1 |
| Подогреватели |  |  |  |
| Подогреватель 2СПГ-2 |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ, ТИПА ПСГ-2300 | ШТ | 1 |
|  | ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ, ДЛИНА ТРУБЫ 6-8М | 100ТРУБ | 48,29 |
| Подогреватель 2СПГ-1 |  |  |  |
|  | ОЧИСТКА ВОДЯНОЙ КАМЕРЫ И ТРУБНОЙ ДОСКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | 10М2 | 3 |
| Подогреватель 2ПНД-2,3,4 |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ПН-130 С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ КОРПУСА С ТРУБНОЙ СИСТЕМОЙ И ВОДЯНОЙ КАМЕРОЙ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 3 |
| Подогреватель 2ПС-100 |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ПС-100 С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ КОРПУСА С ТРУБНОЙ СИСТЕМОЙ И ВОДЯНОЙ КАМЕРОЙ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
| Подогреватель 2ПВД-5,6,7 |  |  |  |
| Снятие и установка теплоизоляции |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3М | М2 | 14 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 14 |
|  | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК С ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ | М2 | 147,6 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ | М2 | 147,6 |
|  | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК С КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ | М2 | 63,1 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВОЛИНЕЙНЫЕ УЧАСТКИ | М2 | 63,1 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 157,7 |
|  | УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 157,7 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНО-РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | ШТ | 115 |
|  | УСТАНОВКА ОПОРНО-РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | РАБОТА | 1 |
|  | МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М3 | 39,8 |
| Вскрытие и закрытие подогревателей |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СО СПИРАЛЬНОЙ ТРУБНОЙ СИСТЕМОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РАЗЪЕМАМИ, УПЛОТНЕННЫМИ МЕМБРАНАМИ, ТИПА ПВ-425 | ШТ | 3 |
|  | ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА | ДМ2 | 4800 |
| Контроль металла трубопроводов в пределах ПВД-5,6,7 |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 2,77 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 52 |
|  | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК С ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 28,68 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 28,68 |
|  | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК С КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 17,88 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВОЛИНЕЙНЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 17,88 |
|  | МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М3 | 7,45 |
| Зачистка металла трубопроводов в пределах ПВД-5,6,7 |  |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА | ДМ2 | 1803 |
| Эжекторы |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ПАРОСТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРОВ ТИПА ЭП-3-2 С ХОЛОДИЛЬНИКОМ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ ЭЖЕКТОРОВ ВОДОСТРУЙНЫХ И ПАРОСТРУЙНЫХ ТИПА ЭП-1-600-3 | ШТ | 1 |
| Насосы |  |  |  |
|  | РЕМОНТ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ СЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ ТИПА КСВ, НВР ПОДАЧЕЙ 200-500 М3/Ч 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 4 |
|  | СНЯТИЕ НАСОСА С ПОМОЩЬЮ СТАЦИОНАРНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА МАССА 2-3Т | ШТ | 4 |
|  | УСТАНОВКА НАСОСА С ПОМОЩЬЮ СТАЦИОНАРНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА МАССА 2-3Т | ШТ | 4 |
|  | РЕМОНТ НАСОСОВ ТИПА ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ, ЦНСМ, ПОДАЧА 300 М3/Ч, 3 СТУПЕНИ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ НАСОСОВ ТИПА ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ, ЦНСМ, ПОДАЧА 38 М3/Ч, 5 СТУПЕНЕЙ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ НАСОСОВ ТИПА ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ, ЦНСМ, ПОДАЧА 38 М3/Ч, 8 СТУПЕНЕЙ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСОВ ТИПА Д, СЭ, ЦН, КС, ПД, ПОДАЧА ДО 400 М3/Ч 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (РЕМОНТ НАСОСОВ НЕ ИМЕЮЩИХ МАСЛОСИСТЕМЫ) | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСОВ ТИПА СЭ, КС, КСД, ЦН ПРИ НАПОРЕ 150-250М, ПОДАЧА ДО 100 М3/Ч 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ НАСОСА С ПОМОЩЬЮ СТАЦИОНАРНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА МАССА 4-5Т (ЗАМЕНА КОНДЕНСАТНОГО НАСОСА КН--2А) | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА НАСОСА С ПОМОЩЬЮ СТАЦИОНАРНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА МАССА 4-5Т | ШТ | 1 |
| Виброналадочные работы |  |  |  |
|  | ВИБРООБСЛЕДОВАНИЕ ТУРБОАГРЕГАТА | ШТ | 1 |
|  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ОПОР ТУРБИНЫ | ИСПЫТАНИЕ | 1 |
|  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ОПОР ТУРБИНЫ (ВЫПОЛНЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ (СНЯТИЕ КОЖУХОВ, УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И Т.П.) | ИСПЫТАНИЕ | 1 |
|  | БАЛАНСИРОВКА ВАЛОПРОВОДА ТУРБОАГРЕГАТА НА МЕСТЕ | АГРЕГАТ | 1 |
|  | БАЛАНСИРОВКА ВАЛОПРОВОДА ТУРБОАГРЕГАТА НА МЕСТЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ - ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ГРУЗОВ) | АГРЕГАТ | 1 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |
| Тепловая изоляция автоматического стопорного клапана (АСК) |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ СЪЕМНОГО КОЖУХА ИЛИ ФУТЛЯРА | М2 | 14,42 |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М3 | 3,41 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОЛЬГИ В 2 СЛОЯ | М2 | 18,44 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 9,22 |
|  | УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 9,22 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 12 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СЪЕМНОГО КОЖУХА ИЛИ ФУТЛЯРА | М2 | 14,42 |
| Тепловая изоляция ЦВД с фланцевым соединением |  |  |  |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М3 | 10,68 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОЛЬГИ В 2 СЛОЯ | М2 | 69,16 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 34,58 |
|  | УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 34,58 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 12 |
| Тепловая изоляция регулирующих клапанов с отводами |  |  |  |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М3 | 6,17 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОЛЬГИ В 2 СЛОЯ | М2 | 33,76 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 16,88 |
|  | УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 16,88 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 12 |
| Тепловая изоляция трубопроводов отсоса и выхлопа пара и дренажей |  |  |  |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М3 | 2,17 |
|  | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК С ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 16,94 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 16,94 |
| Тепловая изоляция ЦСД с фланцевым соединением и присоединенными трубопроводами |  |  |  |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М3 | 15,38 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОЛЬГИ В 2 СЛОЯ | М2 | 146,98 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 73,49 |
|  | УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 73,49 |
| Тепловая изоляция ЦНД с фланцевым соединением |  |  |  |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М3 | 15,81 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОЛЬГИ В 2 СЛОЯ | М2 | 236,6 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 118,3 |
|  | УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 118,3 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 18 |
| Замена тепловой изоляции ресиверных труб Ø1520 |  |  |  |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М3 | 8,66 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 77,4 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 77,4 |
| Техническое освидетельствование 2ПНД-1,2,3, 2ПС-100, 2ПСГ-1 - наружный, внутренний осмотр |  |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 1,386 |
|  | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК С КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 44,4 |
|  | МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М3 | 8,9 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВОЛИНЕЙНЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 44,4 |
| Работы по калькуляциям |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ТАИ СОГЛАСНО ВЕДОМОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ | РАБОТА | 1 |
|  | НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ | РАБОТА | 1 |
|  | СВЕРХТИПОВЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Роторы |  |  |
|  | ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ, ПРЕДЗАМКОВЫХ И ЗАМКОВЫХ ЛОПАТОК, ПРУЖИН И ЗАКЛЕПОЧНОГО МАТЕРИАЛА | СТУПЕНЬ | 2 |
|  | ТОКОВИХРЕВОЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ ЛОПАТОК | ШТ | 208 |
|  | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ ЛОПАТОК БЕЗ ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА | ШТ | 104 |
|  | СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛА 20% ЛОПАТОК НА РЕМОНТНОЙ ПЛОЩАДКЕ (ОБОРУДОВАНИИ) С ВЫДАЧЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О МАРКЕ СТАЛИ | АНАЛИЗ | 44 |
|  | СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛА ПРИСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 20% ШВОВ ЛОПАТОК НА РЕМОНТНОЙ ПЛОЩАДКЕ (ОБОРУДОВАНИИ) С ВЫДАЧЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О МАРКЕ СТАЛИ | АНАЛИЗ | 22 |
|  | Конденсаторы |  |  |
|  | РЕМОНТ КОНДЕНСАТОРОВ ТИПА КГ2-6200-1 С ЗАМЕНОЙ ТРУБОК 100% - КОНДЕНСАТОР "А" | ШТ | 1 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ТРУБНЫХ ДОСКАХ. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ТРУБНОЙ ДОСКЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ РИСОК ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЯ | ШТ | 4686 |
|  | ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НОВЫХ ТРУБОК | ШТ | 2343 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК В ТРУБКИ НАРУЖНОГО ПУЧКА ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ РАБОТ (НА 1 ОТВЕРСТИЕ) | ШТ | 4686 |
|  | Подогреватель 2СПГ-1 |  |  |
|  | РЕМОНТ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА ПСГ-2300 С ЗАМЕНОЙ 100% ТРУБОК ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ | ШТ | 1 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ТРУБНЫХ ДОСКАХ. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ТРУБНОЙ ДОСКЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ РИСОК ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЯ | ШТ | 9990 |
|  | ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НОВЫХ ТРУБОК | ШТ | 4995 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК В ТРУБКИ НАРУЖНОГО ПУЧКА ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНЫХ РАБОТ (НА 1 ОТВЕРСТИЕ) | ШТ | 9990 |
|  | Замена арматуры |  |  |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-800ММ | ШТ | 2 |
|  | ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 1,0 МПА. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 800 ММ, ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ БЕЗ РАЗБОРКИ АРМАТУРЫ | ШТ | 2 |
|  | УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 1.0 МПА (10 КГС/СМ2), ДУ-800ММ | ШТ | 2 |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-250ММ | ШТ | 3 |
|  | ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ БЕЗ РАЗБОРКИ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА ДУ-250 | ШТ | 3 |
|  | УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА ДУ-250 | ШТ | 3 |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-200ММ | ШТ | 4 |
|  | ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ БЕЗ РАЗБОРКИ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА ДУ-200 | ШТ | 4 |
|  | УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА ДУ-200 | ШТ | 4 |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-150ММ | ШТ | 1 |
|  | ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ БЕЗ РАЗБОРКИ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА ДУ-150 | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА ДУ-150 | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ-125ММ | ШТ | 11 |
|  | ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ БЕЗ РАЗБОРКИ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА ДУ-125 | ШТ | 11 |
|  | УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА ДУ-125 | ШТ | 11 |
|  | СНЯТИЕ КРАНОВ ВОДЯНЫХ ПАРОВЫХ И ГАЗОВЫХ, ДУ-300ММ | ШТ | 1 |
|  | КРАНЫ ВОДЯНЫЕ, ПАРОВЫЕ И ГАЗОВЫЕ. ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300 ММ, 1 ГРУППА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ БЕЗ РАЗБОРКИ АРМАТУРЫ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОДЯНЫХ ПАРОВЫХ И ГАЗОВЫХ, ДУ-300ММ | ШТ | 1 |
|  | Работы по калькуляциям |  |  |
|  | ПРОТИВОКОРРОЗИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРУБНЫХ ДОСОК, ВОДЯНЫХ КАМЕР, ПЕРЕГОРОДОК И КРЫШЕК КОНДЕНСАТОРА, ВОДЯНЫХ КАМЕР 2СПГ-2 | РАБОТА | 1 |
|  | ЗАМЕНА ГСЗО | РАБОТА | 1 |
|  | ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗМАГНИЧИВАНИЕ УЗЛОВ ТУРБОАГРЕГАТА | РАБОТА | 1 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНАСТКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 1-ГО И 2-ГО ВЕНЦОВ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СТУПЕНИ | РАБОТА | 1 |

Стоимость работ по капитальному ремонту паротурбинной установки ст. №2 в соответствии с ведомостью объемов работ составляет 32792,0 тыс. руб.

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту турбогенератора ст. №2

Срок начала ремонта: 16.06.2014

Срок окончания ремонта: 30.09.2014

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Типовые работы |  |  |
| 1 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора | комплект | 2 |
| 2 | Ремонт статора с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали, уплотнением активной стали в пределах одного пакета, восстановлением до 6 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки, ремонтом и заменой до 5 водосоединительных шлангов, устранением до 5 замыканий «трубка-трубка» и «трубка-медь», чисткой и покраской расточки и лобовых частей | статор | 1 |
| 3 | Переклиновка пазов статора 100% (коэф. Прим.=0,9) | статор | 1 |
| 4 | Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки | бандаж | 50 |
| 5 | Уплотнение активной стали статора гайками нажимных плит | статор | 1 |
| 6 | Уплотнение активной стали статора вставками | зуб в пак | 10 |
| 7 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора | комплект | 2 |
| 8 | Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита (короба) | шт | 4 |
| 9 | Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой | статор | 1 |
| 10 | Выполнение работ по повышению надежности крепления диффузоров к наружным щитам согласно требований эксплуатационного циркуляра Э-6/77 | статор | 1 |
| 11 | Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец, снятия и установки (разборка, чистка траверс и щеткодержателей, проверка изоляций, замена до 10% щеткодержателей, замена щеток, сборка, покраска) | аппарат | 1 |
| 12 | Проточка и шлифовка контактных колец | комплект | 1 |
| 13 | Снятие и установка ЩКА | комплект | 1 |
| 14 | Ремонт газоохладителя (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка, опрессовка и установка) | газоохладитель | 6 |
| 15 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок (при диаметре трубопроводов: св. 57 до 89 мм. на 1 соед.) - газоохладители | фланц. соед | 16 |
| 16 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины (при диаметре трубопровода: св. 60 до 89 мм.) газоохладители | 10 шт | 1,6 |
| 17 | Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, опрессовка и установка) | вывод | 9 |
| 18 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки | вывод | 9 |
| 19 | Монтаж и демонтаж съемных экранов концевых выводов статора | экран | 1 |
| 20 | Ремонт компенсатора (без серебрения) | компенсатор | 36 |
| 21 | Ремонт возбудителя с выводом якоря без перемотки обмоток и ремонта ЩКА | возбудитель | 1 |
| 22 | Ремонт воздухоохладителя возбудителя (снятие, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, гидравлические испытания, сборка и установка) | воздухоохладитель | 2 |
| 23 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок (при диаметре трубопроводов: до. 57мм. на 1 соед.) - воздухоохладители | фланц. соед | 8 |
| 24 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины (при диаметре трубопровода: до. 60 мм.) - воздухоохладители | 10 шт | 0,8 |
| 25 | Ремонт подвозбудителя без смены обмоток | подвозбудитель | 1 |
| 26 | Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно) | ротор | 1 |
| 27 | Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец с их дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью, и установкой деталей расклиновки и чисткой лобовых частей, снятием и установкой вентиляторов, ремонтом демпферной системы, проверкой состояния вентиляторов, токоподводов, газоплотности, продуваемости вентиляционных каналов, гидравлической плотности | ротор | 1 |
| 28 | Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей с испытанием на газоплотность | комплект | 2 |
| 29 | Замена изоляция шины токоподвода к контактному кольцу | шина | 2 |
| 30 | Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора | вентилятор | 2 |
| 31 | Изготовление комплекта изоляционных деталей узла токоподвода ротора | комплект | 1 |
| 32 | Изготовление комплекта деталей расклиновки лобовых частей | комплект | 2 |
| 33 | Восстановление резьбы в стержне центрального токоподвода под токоведущий болт | отверстие | 4 |
| 34 | Подгонка нового токоведущего болта к центральному токоподводу | болт | 4 |
| 35 | Изготовление уплотнительных шайб для токоведущих болтов | шайба | 4 |
| 36 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров. | уплотнение | 2 |
| 37 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и проточкой расточки корпуса с последующим упрочнением (хромирование и др.) поверхностей, глубина обработки свыше 01.мм. | уплотнение | 2 |
| 38 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнения. | уплотнение | 2 |
| 39 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема, изготовлением и заменой уплотнительных колец с последующей проточкой | маслоуловитель | 2 |
| 40 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме щита при глубине рисок свыше 0,1до 0,2 мм. | гребень | 2 |
| 41 | Ремонт вкладыша уплотнения с шабрением разъемов и баббитовой заливки. | вкладыш | 2 |
| 42 | Ремонт шпоночного узла вкладыша | узел | 2 |
| 43 | Ремонт крепления проводки термоконтроля на вкладыше торцевого уплотнения | вкладыш | 2 |
| 44 | Проверка турбогенератора на газоплотность | генератор | 1 |
| 45 | Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность | генератор | 1 |
| 46 | Помывка моющими средствами наружной поверхности (бочки) статора генератора, возбудителя, подвозбудителя S=68 м2 | генератор | 1 |
| 47 | Зачистка для контроля металла (Содержание работ : Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) .Зачистка для контроля металла бандажных колец | дм2 | 652 |
| 48 | Зачистка для контроля за металла (Содержание работ : Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка для контроля металла центрирующих колец | дм2 | 94 |
| 49 | Зачистка для контроля за металла (Содержание работ : Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка для контроля металла лопаток вентилятора | дм2 | 46 |
| 50 | Ремонт лакокрасочных покрытий | 10 м2 | 1,5 |

Стоимость работ по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-120-2  ст. №2 в соответствии с ведомостью объемов работ составляет 2582,0 тыс. руб.

| Ведомость объемов работ по среднему ремонту паротурбинной установки ст. №3 Срок начала ремонта: 12.05.2014 Срок окончания ремонта: 27.05.2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТИПОВЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| ОЦЕНКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ДО РЕМОНТА |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕД ВЫВОДОМ В РЕМОНТ ИЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ СОСТОЯНИЯ | СИСТЕМА | 1 |
|  | ВИБРООБСЛЕДОВАНИЕ ТУРБОАГРЕГАТА | ШТ | 1 |
| ЦИЛИНДРЫ |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБШИВЫ ЦВД | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБШИВЫ ЦСД | ШТ | 1 |
|  | ВСКРЫТИЕ КОРПУСА ЦНД | ШТ | 1 |
|  | РАЗБОРКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | КОМПЛ | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ ШПИЛЕК И ГАЕК КРЕПЕЖА ЦНД | КОМПЛ | 1 |
|  | РЕМОНТ ОБОЙМ ДИАФРАГМ ЦНД С ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА, ЗАМЕНОЙ КРЕПЕЖА И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПАЗОВ | КОМПЛ | 1 |
|  | РЕМОНТ ДИАФРАГМ ЦНД С ШАБРЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗЪЕМА | КОМПЛ | 1 |
|  | РЕМОНТ ОХЛАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЦНД (С ОПРЕССОВКОЙ) | ШТ | 1 |
| КОРПУСА ЦИЛИНДРОВ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ НАРУЖНОГО КОРПУСА ЦНД | ШТ | 1 |
|  | ЦЕНТРОВКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ДВУХПОТОЧНОГО ЦНД С ИСПРАВЛЕНИЕМ ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ | ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ОПРЕССОВКИ РЕСИВЕРНЫХ ТРУБ (БЕЗ УЧЕТА РАБОТ ПО ИХ СНЯТИЮ И УСТАНОВКЕ) | КОМПЛ НА ПАРУ ТРУБ | 1 |
|  | КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА ЦНД | ЦИЛИНДР | 1 |
|  | СБОРКА И ЗАКРЫТИЕ ЦНД | ЦИЛИНДР | 1 |
| ОПОРЫ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫША БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫША БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРОВ ОПОРЫ РВД-РСД | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫШЕЙ БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРОВ ОПОРЫ РСД-РНД | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫША БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРОВ ОПОРЫ РТ-РГ | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫША БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРА ОПОРЫ РГ | ОПОРА | 1 |
|  | РЕМОНТ БЕЗ ЗАМЕНЫ (ПЕРЕЗАЛИВКИ) ВКЛАДЫШЕЙ ОПОР РОТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ И ПОДВОЗБУДИТЕЛЯ | 2ОПОРЫ | 1 |
|  | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ В 3 СЛОЯ ПЕРЕДНЕГО СТУЛА, КОРПУСОВ 2,3, 4, 5 ПОДШИПНИКОВ И ВПУ | 10М2 | 5 |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ |  |  |  |
|  | УСТРАНЕНИЕ КОЛЕНЧАТОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ПАРЫ РОТОРОВ ТУРБОАГРЕГАТА ДО 12 БОЛТОВ В МУФТЕ | СОЕДИНЕНИЕ | 1 |
|  | РЕМОНТ ЖЕСТКОЙ И ПОЛУЖЕСТКОЙ МУФТЫ ТУРБОАГРЕГАТА БЕЗ СНЯТИЯ ПОЛУМУФТЫ | ПОЛУМУФТА | 2 |
| ВАЛОПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ВАЛОПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА | ШТ | 1 |
| ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАТВОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СО ШЛИФОВКОЙ И ПРИТИРКОЙ УПЛОТНЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | КЛАПАН | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СО ШЛИФОВКОЙ И ПРИТИРКОЙ УПЛОТНЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | КЛАПАН | 4 |
|  | РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ТУРБИНЫ С ЗАМЕНОЙ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ | УСТРОЙСТВО | 1 |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС" (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-150ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-150ММ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-150ММ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-150ММ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС" (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-250ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-250ММ | ШТ | 3 |
|  | СНЯТИЕ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-250ММ | ШТ | 3 |
|  | УСТАНОВКА СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-250ММ | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС" (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-400ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-400ММ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-400ММ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-400ММ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС" (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-500ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-500ММ | ШТ | 2 |
|  | СНЯТИЕ СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-500ММ | ШТ | 2 |
|  | УСТАНОВКА СЕРВОПРИВОДОВ КЛАПАНОВ ТИПА "КОС", ДУ-500ММ | ШТ | 2 |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-150ММ | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-150ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-150ММ | ШТ | 2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 133-159ММ | 10ШТ | 0,4 |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МАЛОПОДЪЕМНЫХ РЫЧАЖНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-50ММ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МАЛОПОДЪЕМНЫХ РЫЧАЖНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-50ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МАЛОПОДЪЕМНЫХ РЫЧАЖНЫХ НА ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-50ММ | ШТ | 1 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 60ММ | 10ШТ | 0,2 |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-80ММ | ШТ | 4 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-80ММ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 4 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИННЫХ ПОЛНОПОДЪЕМНЫХ (ФЛАНЦЕВЫХ), ДУ-80ММ | ШТ | 4 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 60-89ММ | 10ШТ | 0,8 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ И ЗАТВОРОВ ОБРАТНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ: ПАРА 10 МПА, 540 °С; 14 МПА, 570 °С; 25,5 МПА, 565 °С. ВОДЫ 18,4 МПА, 250 °С; 23 МПА, 230 °С; 38 МПА, 280 °С, 6,4-10 МПА (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-20-25ММ, 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 11 |
| РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОВОРОТНЫХ НА ПАРАМЕТРЫ 6,4-10 МПА И 18,5 МПА, 215°С (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-100ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 8 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОВОРОТНЫХ НА ПАРАМЕТРЫ 6,4-10 МПА И 18,5 МПА, 215°С (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-150ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОВОРОТНЫХ НА ПАРАМЕТРЫ 6,4-10 МПА И 18,5 МПА, 215°С (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-80ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ШИБЕРНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ: ПАРА 10 МПА, 540°С; 14 МПА, 570 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 215 °С; 23 МПА, 230 °С; 38 МПА, 280 °С; 25,5 МПА, 565 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ-20ММ, 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛЯТОРА УРОВНЯ И РЕЦИРКУЛЯЦИИ КОНДЕНСАТА КОНДЕНСАТОРА ТУРБИНЫ, ДУ-200ММ | ШТ | 1 |
| МАСЛОСИСТЕМА и СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ МАСЛОСИСТЕМЫ СМАЗКИ ТУРБОАГРЕГАТА | МАСЛОСИСТЕМА | 1 |
|  | РЕМОНТ МАСЛОСИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ ГЕНЕРАТОРА ТУРБОАГРЕГАТА | МАСЛОСИСТЕМА | 1 |
|  | РЕМОНТ МАСЛОБАКА ТУРБИН (ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА, ОСМОТР, УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ С ЗАВАРКОЙ ШВОВ ДО 10%) | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ ТРУБОК, ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ДО 100М2 | ШТ | 7 |
|  | РЕМОНТ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ ТРУБОК, ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА 100-200М2 | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ЭКСГАУСТЕРА С ПРОВЕРКОЙ СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ И ЗАЗОРОВ МЕЖДУ КРЫЛЬЧАТКОЙ И КОЖУХОМ | ШТ | 2 |
|  | НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ЗАВОДСКИМ ДАННЫМ | СИСТЕМА | 1 |
|  | ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ | СИСТЕМА | 1 |
|  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ РАЗГОНА | СИСТЕМА | 1 |
|  | СТЕНДОВАЯ НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЕ УЗЛОВ ИМПУЛЬСНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ | СИСТЕМА | 1 |
| КОНДЕНСАТОР |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШЕК КОНДЕНСАТОРА | ШТ | 6 |
|  | ОЧИСТКА ТРУБНЫХ ДОСОК И ВОДЯНЫХ КАМЕР КОНДЕНСАТОРА | 10М2 | 22,4 |
|  | ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ КОНДЕНСАТОРОВ, ДЛИНА ТРУБЫ 6-8М | 100ТРУБ | 109,6 |
| ПОДОГРЕВАТЕЛИ |  |  |  |
| Подогреватель 3ПСГ-1 |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШКИ ПСГ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ | ШТ | 1 |
|  | ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ, ДЛИНА ТРУБЫ 6-8М | 100ТРУБ | 49,49 |
| МАСЛООХЛАДИТЕЛИ |  |  |  |
|  | ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ МАСЛООХЛАДИТЕЛЕЙ, ДЛИНА ТРУБЫ ДО 4М | 100ТРУБ | 36,98 |
| ЭЖЕКТОРЫ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ ПАРОСТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРОВ ТИПА ЭП-3-2 С ХОЛОДИЛЬНИКОМ 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ ЭЖЕКТОРОВ ВОДОСТРУЙНЫХ И ПАРОСТРУЙНЫХ ТИПА ЭП-1-600-3 | ШТ | 1 |
| НАСОСЫ |  |  |  |
|  | РЕМОНТ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ СЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ ТИПА КСВ, НВР ПОДАЧЕЙ 200-500 М3/Ч 1 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ СЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ ТИПА КСВ, НВР ПОДАЧЕЙ 200-500 М3/Ч 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАСОСА КНБ-3А | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ НАСОСА С ПОМОЩЬЮ СТАЦИОНАРНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА МАССА 2-3Т | ШТ | 4 |
|  | УСТАНОВКА НАСОСА С ПОМОЩЬЮ СТАЦИОНАРНОГО ГРУЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА МАССА 2-3Т | ШТ | 4 |
|  | РЕМОНТ НАСОСОВ ТИПА ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ, ЦНСМ, ПОДАЧА 300 М3/Ч, 3 СТУПЕНИ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ НАСОСОВ ТИПА ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ, ЦНСМ, ПОДАЧА 38 М3/Ч, 5 СТУПЕНЕЙ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ НАСОСОВ ТИПА ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ, ЦНСМ, ПОДАЧА 38 М3/Ч, 8 СТУПЕНЕЙ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСОВ ТИПА Д, СЭ, ЦН, КС, ПД, ПОДАЧА ДО 400 М3/Ч 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ (РЕМОНТ НАСОСОВ НЕ ИМЕЮЩИХ МАСЛОСИСТЕМЫ) (РЕМОНТ НАСОСОВ С ПОДШИПНИКАМИ КАЧЕНИЯ) | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСОВ ТИПА СЭ, КС, КСД, ЦН ПРИ НАПОРЕ 150-250М, ПОДАЧА ДО 100 М3/Ч 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
| ВИБРОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | ВИБРООБСЛЕДОВАНИЕ ТУРБОАГРЕГАТА | ШТ | 1 |
|  | БАЛАНСИРОВКА ВАЛОПРОВОДА ТУРБОАГРЕГАТА НА МЕСТЕ | АГРЕГАТ | 1 |
| ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |
| Автоматический стопорный клапан (АСК) |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ СЪЕМНОГО КОЖУХА ИЛИ ФУТЛЯРА С АРМАТУРЫ | М2 | 5,2 |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М3 | 0,91 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОЛЬГИ В 2 СЛОЯ | М2 | 5,2 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 5,2 |
|  | УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 5,2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СЪЕМНОГО КОЖУХА ИЛИ ФУТЛЯРА НА АРМАТУРУ | М2 | 5,2 |
| Регулирующие клапаны ЦВД с отводами |  |  |  |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М3 | 1,36 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОЛЬГИ В 2 СЛОЯ | М2 | 4,84 |
|  | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК С ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 2,42 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 2,42 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 12 |
| ЦНД с фланцевым соединением |  |  |  |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М3 | 15,81 |
|  | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОЛЬГИ В 2 СЛОЯ | М2 | 230,6 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 115,3 |
|  | УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 115,3 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3-6М | М2 | 18 |
| Рессиверные трубы |  |  |  |
|  | СНЯТИЕ СЪЕМНОГО КОЖУХА ИЛИ ФУТЛЯРА С АРМАТУРЫ | М2 | 20,6 |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ. РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ | М3 | 11,7 |
|  | СНЯТИЕ УСИЛЕННОГО КАРКАСА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 77,4 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СЪЕМНОГО КОЖУХА ИЛИ ФУТЛЯРА НА АРМАТУРУ | М2 | 26,2 |
|  | УСТАНОВКА УСИЛЕННОГО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ | М2 | 77,4 |

Стоимость работ по среднему ремонту паротурбинной установки ст. №3 в соответствии с ведомостью объемов работ составляет 9565,0 тыс.руб.

#### Ведомость объёмов работ по капитальному ремонту

водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4

Срок начала ремонта: 12.05.2014

Срок окончания ремонта: 17.07.2014

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТИПОВЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | Поворотные заглушки |  |  |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 273 ДО 325ММ | ШТ | 2 |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 57 ММ | ШТ | 2 |
|  | Испытание газопроводов |  |  |
|  | ИСПЫТАНИЕ ГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С ПРОВЕРКОЙ ПЛОТНОСТИ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И АРМАТУРЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТЛА ДО 230 Т/Ч | КОМПЛ | 2 |
|  | Ремонт арматуры и приводов |  |  |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 300ММ - Задвижка 4Г- 3 (Ду300 Ру25) | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 300ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 300ММ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 150ММ - Задвижки 4Г- 5- 1,2,3 (Ду150 Ру16) | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 150ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 3 |
|  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 150ММ | ШТ | 3 |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 150ММ - Задвижки 4Г- 6- 1,2,3 ; 4Г- 4 (Ду150 Ру25) | ШТ | 4 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 150ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 4 |
|  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 150ММ | ШТ | 4 |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 50ММ - Задвижки 4Г- 7- 1,2,3;Гз; 4Гз- 1,2,3; 4В- 4,5 (Ду50 Ру16) | ШТ | 9 |
|  | РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 50ММ 2 ГРУППА СЛОЖНОСТИ | ШТ | 9 |
|  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ЖЕСТКИМ КЛИНОМ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 50ММ | ШТ | 9 |
|  | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 25, 32ММ - Вентиль б/п 4ПЗК (Ду32 Ру25) | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 25, 32 ММ 2 ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 25, 32ММ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 15, 20ММ - Вентили 4В- 3; 4ПВ- 1; 4ОП- 1,3,4; 4Д- 1; 4ПВ- 2 (ДУ20 Ру25) | ШТ | 7 |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 15, 20 ММ 2 ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ | ШТ | 7 |
|  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 15, 20ММ | ШТ | 7 |
|  | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 10ММ - Вентили на приборы КИП (Ду10 Ру25) | ШТ | 9 |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 10ММ, 1 ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ | ШТ | 9 |
|  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 10ММ | ШТ | 9 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОТСЕЧНЫХ ГАЗОВЫХ, ДУ- 300ММ - Запорный клапан 4ПЗК (Ду300 Ру3) | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОТСЕЧНЫХ ГАЗОВЫХ, ДУ- 150ММ - Запорный клапан 4ПЗК- Г- 1,2,3 (Ду150 Ру12) | ШТ | 3 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОТСЕЧНЫХ ГАЗОВЫХ, ДУ- 150ММ | ШТ | 3 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ОТСЕЧНЫХ ГАЗОВЫХ, ДУ- 150ММ | ШТ | 3 |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ- 300ММ - Регулятор давления 4РКГ- 1 (Ду300 Ру12) | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ- 300ММ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ- 300ММ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ- 200ММ - Регулятор давления 4РКГ- 2( Ду200 Ру12) | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ- 200ММ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПОВОРОТНОГО ТИПА, ДУ- 200ММ | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 500 Н.М - Эл.привод задвижки 4Г- 3; Мкр=500Нм | ШТ | 1 |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 300 Н.М. - Эл.приводы задвижек 4Г- 4; 4Г- 5- 1,2,3; Мкр=300Нм | ШТ | 4 |
|  | РЕМОНТ КОЛОНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 150 Н.М - Эл.приводы задвижек 4Г- 7- 1,2,3;Гз; 4Гз- 1,2,3; 4В- 4,5; Мкр=150Нм | ШТ | 9 |
|  | Изготовление прокладок |  |  |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 60ММ | 10ШТ | 2,8 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 133- 159ММ | 10ШТ | 2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 159- 219ММ | 10ШТ | 0,2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 219- 325ММ | 10ШТ | 0,2 |
|  | ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ |  |  |
|  | Дымосос Д 18*2 |  |  |
|  | РЕМОНТ ДЫМОСОСА ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ (ВЕНТИЛЯТОРА) С ВЫЕМКОЙ РОТОРА, ПРОВЕРКОЙ КРЕПЛЕНИЯ ЛОПАТОК РАБ. КОЛЕСА С УСТРАНЕНИЕМ ДЕФ- ТОВ, ЗАМЕНОЙ ПОДШИПНИКОВ ПРОВАРКОЙ СВАРНЫХ ШВОВ УЛИТКИ, УСТРАНЕНИЕМ ДЕФ- ТОВ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА 1550- 2000ММ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА МУФТЫ | ШТ | 1 |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЮКОВ, ЛАЗОВ | ШТ | 5 |
|  | Дутьевой вентилятор ВДН 15,5 - 2 шт. |  |  |
|  | РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОРА ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ БЕЗ ВЫЕМКИ РОТОРА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ И ДИФФУЗОРОМ, РЕГУЛИРОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА, ДИАМЕТР РАБ. КОЛЕСА СВЫШЕ 1000 ДО 1550 ММ | ШТ | 2 |
|  | РЕМОНТ РОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ С ПРОВЕРКОЙ КРЕПЛЕНИЯ ЛОПАТОК РАБОЧЕГО КОЛЕСА И УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ, ОСМОТРОМ ПОДШИПНИКОВ, ДИАМЕТР РАБ. КОЛЕСА СВЫШЕ 1000 ДО 1550ММ | ШТ | 2 |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА МУФТЫ | ШТ | 2 |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЮКОВ, ЛАЗОВ | ШТ | 4 |
|  | ЗАЧИСТКА ЭЛЕМЕНТОВ КОТЛА ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ ЛМ |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА | ДМ2 | 789,68 |
|  | Шлифовка углового сварного стыка д.273 | М | 0,85 |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ЗМЕЕВИКА, ТРУБЫ, ПЕТЛИ, ГИБА, "УТКИ", "КАЛАЧА" МАССА ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ДЕТАЛИ ДО 20 КГ - Контрольные образцы экранов д.60*3 | ШТ | 5 |
|  | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК ПРИ СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ ДО 10 ММ, ДИАМЕТР ТРУБ СВЫШЕ 108 ДО 133 ММ - Смотровой штуцер нижнего коллектора фронтового экрана топки | ШТ | 1 |
|  | ГОРЕЛКИ |  |  |
|  | РЕМОНТ ГАЗОМАЗУТНОЙ ГОРЕЛКИ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА | ШТ | 3 |
|  | ГАРНИТУРА КОТЛА |  |  |
|  | РЕМОНТ ЛАЗА КОТЛА С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ШТ | 5 |
|  | РЕМОНТ ГЛЯДЕЛКИ (ЛЮЧКА) КОТЛА С ЗАМЕНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ШТ | 6 |
|  | ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДЫ КОТЛА |  |  |
|  | Ремонт шиберов |  |  |
|  | РЕМОНТ КЛАПАНОВ (ШИБЕРОВ) ОДНООСНЫХ - Шибера 4ВШ- 1,2,3 одноосные | ШТ | 3 |
|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 14,4 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3М | М2 | 27 |
|  | ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М2 | 70 |
|  | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК С ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 8,3 |
|  | СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК С КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 4,73 |
|  | МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ С ОБКЛАДКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М3 | 0,854 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 8,3 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВОЛИНЕЙНЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 4,73 |
|  | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СВЫШЕ 50 ДО 100 ГКАЛ/Ч РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ | КОТЕЛ | 1 |
|  | СВЕРХТИПОВЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | КОНВЕКТИВНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
|  | Замена конвективного блока |  |  |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК, МАССА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СВЫШЕ 0,2 ДО 0,5 Т | Т | 2,8 |
|  | ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПАКЕТОВ ЗМЕЕВИКОВ (ПОЛУСЕКЦИЙ) ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТИПА ПТВМ- 30, ТВГМ- 30, КВГМ- 50, КВГМ- 100, ПТВМ- 100, ПТВМ- 180 | Т | 54,2 |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ЗМЕЕВИКА, ТРУБЫ, ПЕТЛИ, ГИБА, "УТКИ", "КАЛАЧА" МАССА ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ДЕТАЛИ ДО 20 КГ | ШТ | 8 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗМЕЕВИКА, ТРУБЫ, "УТКИ", "КАЛАЧА", ПЕТЛИ, ГИБА, МАССА ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ ДО 10 КГ | ШТ | 8 |
|  | ЗАМЕНА ОПОРЫ, СТОЙКИ, ДЕТАЛИ ДИСТАНЦИОНИРОВАНИЯ ИЛИ КРЕПЛЕНИЯ, ГРУППОВОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОДВЕСКИ ОПОРЫ, ПОДВЕСКИ МАССА ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ДЕТАЛИ ДО 1КГ | ШТ | 1008 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ДИСТАНЦИОНИРОВАНИЯ, КРЕПЛЕНИЙ, ПОДВЕСОК, НАКЛАДОК, ХОМУТОВ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ДЕТАЛИ ДО 1 КГ | ШТ | 1008 |
|  | ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА КОТЛА И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,05 Т | Т | 0,32 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,32 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3- 6М | М2 | 16 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 6- 10М | М2 | 24 |
|  | ВЫБОРКА МЕТАЛЛА В БАРАБАНАХ, В КОЛЛЕКТОРАХ, В ДЕФЕКТНЫХ СТЫКАХ ТРУБОПРОВОДОВ, В ЛИТЫХ ОТВОДАХ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТАХ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКОЙ, ЗАЧИСТКОЙ ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА (ПРИ ВЫБОРКЕ МЕТАЛЛА БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАПЛАВКИ И ЗАЧИСТКИ ПОД КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА) | ДМ3 | 1,2 |
|  | ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА | ДМ2 | 120 |
|  | ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРА (ПАРООХЛАДИТЕЛЯ, КОНДЕНСАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ, ПРОЧИХ КАМЕР) ДЛИНОЙ ДО 4М | ШТ | 2 |
|  | Входной контроль пакетов конвективной шахты котла |  |  |
|  | ЗАЧИСТКА ГИБОВ ИЛИ ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА И ДЕФЕКТОСКОПИЯ МЕТАЛЛА | ДМ2 | 706,26 |
|  | ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДЫ КОТЛА |  |  |
|  | Замена участков газовоздухопроводов |  |  |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 0,8 |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА СВЫШЕ 0,2 ДО 0,5 Т | Т | 6 |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА СВЫШЕ 0,5 ДО 1,0 Т | Т | 2 |
|  | ЗАМЕНА УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 10 М СО СНЯТИЕМ (УСТАНОВКОЙ) ПОСТОЯННЫХ ОПОР И ПОДВЕСОК НА ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА СВЫШЕ 1,0 Т | Т | 6 |
|  | ЗАМЕНА КОМПЕНСАТОРА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ПРИ МАССЕ УЧАСТКА СВЫШЕ 0,1 ДО 0,2 Т | Т | 0,168 |
|  | ЗАМЕНА КОМПЕНСАТОРА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ПРИ МАССЕ УЧАСТКА СВЫШЕ 0,2 ДО 0,5 Т | Т | 0,321 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСОННОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА ДО 0,2 Т | Т | 0,8 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСОННОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА СВЫШЕ 0,2 ДО 0,5 Т | Т | 6 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСОННОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА СВЫШЕ 0,5 ДО 1,0 Т | Т | 2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСОННОГО УЧАСТКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДА ПРЯМОУГОЛЬНОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПРИ МАССЕ УЧАСТКА СВЫШЕ 1,0 Т | Т | 6 |
|  | УСТРАНЕНИЕ НЕПЛОТНОСТИ ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ, ОБШИВКИ ТОПКИ И КОНВЕКТИВНЫХ ШАХТ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ | ПМ ШВА | 85 |
|  | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК, МАССА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДО 0,2 Т | Т | 1,6 |
|  | ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0,02 Т | Т | 0,108 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КРОНШТЕЙНОВ, РАМ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ) | Т | 0,108 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ | Т | 2,4 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 3- 6М | М2 | 8 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ 6- 10М | М2 | 8 |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 10М | М2 | 6 |
|  | АКЗ ВОЗДУХОПРОВОДОВ И ГАЗОХОДОДВ КОТЛА |  |  |
|  | СБОРКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КОТЛА НА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ НА ВЫСОТЕ ДО 3М | М2 | 20 |
|  | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА 1- Й СЛОЙ - Обработка поверхности преобразователем ржавчины | 10М2 | 42,7 |
|  | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ - Окраска поверхности эмалью ПФ- 837 | 10М2 | 42,7 |
|  | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА 1- Й СЛОЙ - Обработка поверхности преобразователем ржавчины (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 4 ДО 30 М) | 10М2 | 24,5 |
|  | РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ - Окраска поверхности эмалью ПФ- 837 (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 4 ДО 30 М) | 10М2 | 24,5 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ КОТЛА |  |  |
|  | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ. ГРУППА РАБОТ I | М3 | 7,59 |
|  | МАТРАЦЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ХОЛСТОВ МИКРОТОНКИХ, УЛЬТРАТОНКИХ И СУПЕРТОНКИХ ВОЛОКОН В ОБОЛОЧКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | М3 | 1,07 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 165,2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК НА КРИВОЛИНЕЙНЫЕ УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ | М2 | 79,8 |
|  | УСТАНОВКА КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ | 100ШТ | 14,7 |
|  | АРМАТУРА КОТЛА |  |  |
|  | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ НА ПАРАМЕТРЫ ПАРА 20 МПА, 540 °С; 25,5 МПА, 565 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 315 °С; 23 МПА, 230 °С; 36 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ- 20ММ - Вентиль Ду20 Ру230/280 | ШТ | 6 |
|  | ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ДРОССЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ НА ПАРАМЕТРЫ: ПАРА 20 МПА, 540 °С; 25,5 МПА, 565 °С. ВОДЫ 18,5 МПА, 315 °С; 23 МПА, 230 °С; 36 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ). ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ, 1 ГРУППА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ БЕЗ РАЗБОРКИ АРМАТУРЫ | ШТ | 6 |
|  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ НА ПАРАМЕТРЫ ПАРА 20 МПА, 540 °С; 25,5 МПА, 565 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 315 °С; 23 МПА, 230 °С; 36 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ- 20ММ | ШТ | 6 |
|  | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ НА ПАРАМЕТРЫ ПАРА 20 МПА, 540 °С; 25,5 МПА, 565 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 315 °С; 23 МПА, 230 °С; 36 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ- 10ММ - Вентиль Ду10 Ру380/280 | ШТ | 10 |
|  | ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ДРОССЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ НА ПАРАМЕТРЫ: ПАРА 20 МПА, 540 °С; 25,5 МПА, 565 °С. ВОДЫ 18,5 МПА, 315 °С; 23 МПА, 230 °С; 36 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ). ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10 ММ, 1 ГРУППА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ БЕЗ РАЗБОРКИ АРМАТУРЫ | ШТ | 10 |
|  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ И ДРОССЕЛЬНЫХ ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСФЛАНЦЕВЫМ РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ БУГЕЛЯ С КОРПУСОМ НА ПАРАМЕТРЫ ПАРА 20 МПА, 540 °С; 25,5 МПА, 565 °С; ВОДЫ 18,5 МПА, 315 °С; 23 МПА, 230 °С; 36 МПА, 280 °С. (С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ), ДУ- 10ММ | ШТ | 10 |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 150ММ - Задвижка Ду150 Ру25 | ШТ | 1 |
|  | ЗАДВИЖКИ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ). ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150 ММ, 1 ГРУППА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ БЕЗ РАЗБОРКИ АРМАТУРЫ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 150ММ | ШТ | 1 |
|  | ЗАМЕНА ДИСКОВОГО ФЛАНЦА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 133 ДО 159 ММ | ФЛАНЕЦ | 2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 133- 159ММ | 10ШТ | 0,2 |
|  | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 80ММ - Задвижка Ду80 Ру10 | ШТ | 1 |
|  | ЗАДВИЖКИ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ). ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, 1 ГРУППА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ БЕЗ РАЗБОРКИ АРМАТУРЫ | ШТ | 1 |
|  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6.4 МПА С ПОДВИЖНЫМИ ТАРЕЛКАМИ (ФЛАНЦЕВЫЕ), ДУ- 80ММ | ШТ | 1 |
|  | ЗАМЕНА ДИСКОВОГО ФЛАНЦА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 57 ДО 89 ММ | ФЛАНЕЦ | 2 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 60- 89ММ | 10ШТ | 0,2 |
|  | СНЯТИЕ ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 40, 50ММ - Вентиль Ду50 ру25 | ШТ | 2 |
|  | ВЕНТИЛИ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40, 50 ММ, 1 ГРУППА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ БЕЗ РАЗБОРКИ АРМАТУРЫ | ШТ | 2 |
|  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА (МУФТОВЫЕ И ФЛАНЦЕВЫЕ) ДУ- 40, 50ММ | ШТ | 2 |
|  | ЗАМЕНА ДИСКОВОГО ФЛАНЦА ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 57 ММ | ФЛАНЕЦ | 4 |
|  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КАРТОНА, ПАРОНИТА ИЛИ РЕЗИНЫ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 60ММ | 10ШТ | 0,4 |

Стоимость работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-100 ст.№4 в соответствии с ведомостью объемов работ составляет 5992,0 тыс. руб.

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №9-12) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок) (приложение №8), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование сетевой график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

5.1.1.При выполнении работ необходимо обеспечить выполнение требований:

1. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

2. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

3. ПБ-10-573-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

4. ПБ 03-576-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

5. РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

6. СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

7. РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

8. РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

9. РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

10. РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

11. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

12. ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

13. ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

14. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Утверждено постановлением Федерального горного и промышленного надзора России Госгортехнадзора России от 18.03.03 №9.

15. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (ПБ 03-581-03). Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.03 №60.

16. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (ПБ 12-609-03). Постановление Госгортехнадзора России от 27.05.2003 № 9.

17. Правила безопасности при Эксплуатации электроустановок ( ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).

18. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

5.1.2 При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями:

1. Технические условия на капитальный ремонт (ТУ 34-38-20213-83) Турбогенератор типа ТВФ- 120-2-У3.

2. Руководство по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов. Изд. 2007г.

3. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть изд.5. Москва 2002г.)

4.Приложение к сборнику распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть).

5. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

6. РНД «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций». ВПО Союзэнергоремонт» Центральное конструкторское бюро. Харьковский филиал. 1984г.

7. СО 34.30.609-2003. Инструкция по проведению эксплуатационных очисток маслосистем турбогенераторов с применением водных растворов биологически разлагаемых моющих средств.

8. РДИ 34-38-043-86. Инструкция    по    оформлению    технической    документации    на    сварочные    работы    при    ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций.

9. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

10. Циркуляр ЭЦ №6-6-77 «О повышении надежности крепления диффузоров к наружным щитам турбогенераторов с водородным и воздушным охлаждением производства АО

«Электросила» и АО «ЭЛСИБ».

11. Руководящий нормативный документ «Типовая технологическая инструкция    трансформаторы напряжением 110-1150 кВ,  мощностью 80 МВА и более. Капитальный ремонт»    РДИ 34-38-058-91.

12. Руководящий нормативный документ «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

РД 34.45-51.300-97.

13. Трансформаторы трехфазные силовые, масляные, общего назначения, класса напряжения 110кВ. (ОАС 140. 044ТО).

14. Трансформатор (автотрансформатор) типа ТДЦ-125 000/110-70У1.  (Паспорт №12085  АХ. 710.723 ПС.)

15. Трансформаторы тока встроенные. (Инструкция по эксплуатации ОАС412.003-ИЭ).

16. Трансформаторы и автотрансформаторы силовые масляные. Устройство отбора проб газа. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 412.028).Трансформаторы и автотрансформаторы силовые масляные. Фильтры адсорбные. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 463.057 ТО).

17. Трансформаторы силовые. Устройство переключающее типа ПБВ. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 463.003 ТО).

18. Воздухоосушитель. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 463.057 ТО).

19. Трансформаторы силовые. Система охлаждения типа ДЦ. (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОАС 412.016 - ТО).

20. Клапан отсечной.  (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОВБ 140.308 ТО).

21. Клапан предохранительный.  (Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОВБ 140.374 ТО).

22. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть изд.5. Москва 2002г.).

23. Приложение к сборнику распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (электротехническая часть).

24. Действующие НТД, определяющие объем работ по контролю металла, применительно к ремонтируемому оборудованию с учетом его фактической наработки.

25. Технические условия на капитальный ремонт котла БКЗ-420-140

26. Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений Ц-01-2004(Т).

27. РТМ-1с. (РД 153-34.1-003-01). Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

28. РДИ 34-38-043-86. Инструкция    по    оформлению    технической    документации    на    сварочные    работы    при    ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций.

29. ТУ 34-38-20118-95. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Технические условия на капитальный ремонт.

30. ТУ 34-38-20230-84 «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт.

31. ТУ-34-38-20132-84 «Барабаны стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

32. ТУ-34-38-20184-82 «Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. Технические условия на капитальный ремонт».

33. ТУ-34-38-20184-82 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

34. ТУ-34-38-20201-83 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт».

35. ТУ-34-38-20202-83 «Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт».

36. ТУ-34-38-20220-84 «Экраны гладкотрубные паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией. Технические условия на капитальный ремонт».

37. ТУ-34-38-20224-84 «Экраны мембранные топок и конвективных газоходов паровых стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный  (средний) ремонт».

38. ТУ-34-38-20222-84 «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

39. ТУ-34-38-20219-84 «Экономайзеры гладкотрубных стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

40. Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Технология и технические условия ремонта устройств регулирования температуры пара».

41. ТУ-34-38-20141-81 «Технические условия на ремонт РВП-54 и РВП-68 (РВВ-54)».

42. ТУ-34-38-20188-82 «Каркасы, лестницы и площадки паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт».

44. ТУ-34-38-20191-82 «Гарнитура паровых стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт».

45. РД 153-34.1-39.603-99. Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

47.ГОСТ 21563-93 (2003). КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ. Основные параметры и технические требования.

48. ГОСТ 30735-2001. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ. ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия.

49. Технические условия на капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-116,3-150 (КВГМ-100-150)

50. РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

51. РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

52. РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

53. РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

54. ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

55. ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

56. ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

57. СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»

58. СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

59. СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

60. ГОСТ 21.513-83  «Способ нанесения, толщина отдельных слоев, влажность воздуха и время сушки каждого слоя, общая толщина защитного покрытия при покраске».

61. РД 34.30.305 «Инструкция по проведению экспресс-испытаний турбоустановки Т-100-130 ТМЗ./Разраб. Белэнергоремналадка. – СПО Союзтехэнерго, 1978г»

62. РД 34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин. /Разраб. Южтехэнерго, ВТИ. Срок действ. с 01.06.84 – СПО ОРГРЭС, 1991г»

63. РД 34.30.604 «Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях. /Разраб. ВТИ. Срок действ. с 01.01.88. –СПО Союзтехэнерго, 1988г»

65. ТУ 34-38-20092-94 «Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.95г»

66. ТУ 34-38-20130-94 «Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.95г»

Турбина Т-100/120-130. Ремонтные формуляры №ФТ-1 …ФТ-108

67. Турбина Т-100/120-130. Комплект заводских чертежей и техдокументации по перечню №МТ-220802ЭД

68. РД 153-34.1-17.458-98 «Методика определения возможности эксплуатации с трещинами и выборками литых корпусных деталей турбины с давлением пара более 9 МПа»

69. РД 153-34.1-17.462-00 «Методические указания о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта»

70. СО153- 34.30.506-90 «Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 30.11.90; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.07.91.– М.: Рот. ВТИ, 1991.– 40 с.

71. СО153-34.30.507-92 «Методические указания по предотвращению коррозионных повреждений дисков и лопаточного аппарата паровых турбин в зоне фазового перехода: /Утв. Росэнерго 30.11.90; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.93.– М.: Рот. ВТИ, 1991.– 40 с»

72. СО153- 34.30.602 «Методические указания по динамической балансировке роторов на станке маятникового типа: /Утв. Главэнергоремонтом 28.05.74 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»).– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975.– 45 c»

73. СО153- 34.30.603 «Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР, Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: Энергия, 1967.– 128 c»

74. СО 34.30.605 «Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин: /Утв. ВПО Союзэнергоремонт 22.08.85 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); Срок действ. установлен с 01.01.86.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.– 64 c.

75. Инструкция по замене лопаток паровых турбин: /Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972.– 92 с»

76. СО 34.30.606-95 «Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 28.09.95; Разраб. АО ВТИ, НПО ЦКТИ, ПО «Турбоатом», УНПО «Энергопрогресс»; Срок действ. установлен с 01.01.97.– М.: Рот. ВТИ, 1996.– 37 с»

77. СО 34–38–935–94 «Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.05.94»

78. СО 34–38–20238–95 «Турбина паровая Т–100–130 ТМЗ (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.01.96»

79. СО 153-34.17.206 «Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитными электродами без термической обработки: И 34-70-020-85: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 12.02.85; Разраб. ВТИ.– М.: Рот. ВТИ, 1985.– 20 с.Изменение № 1 к РД 34.17.206.– М.: Рот. ВТИ, 1993.– 2 с»

80. СО 153-34.17.462-2003 «Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003  № 262»

81. СО  34–38–20092–94 «Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.01.95»

82. СО  34–38–20130–94 «Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.01.95»

83. ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»

85. РД 153-34.1-39.605-2002 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# -  Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

2. Подготовительные работы:

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технических мусопроводов <*>

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами. <*>

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

23. Монтажные работы:

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

- 23.4. Монтаж оборудования котельных

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>

24. Пусконаладочные работы:

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

- 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*>

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# (Петрозаводская ТЭЦ в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ является особо опасным и технически сложным объектом)

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - при ремонте и монтаже оборудования и арматуре, работающей под вакуумом, применять смазку «Томфлон СВ 150»;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы Приложение А к ТЗ). Несвоевременное предоставление данной документации, может служить причиной отказа в подписании акта выполненных работ;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметной программы А0 .

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Пакет рабочих лопаток 1-й ряд регулирующей ступени Т-110/120-130 ст. №2 | шт. | 48 |
| 2 |  | Пакет замковых лопаток 1-й ряд регулирующей ступени Т-110/120-130 ст. №2 | шт | 2 |
| 3 |  | Пакет предзамковых лопаток 1-го ряда регулирующей ступени Т-110/120-130 ст. №2 | Шт. | 2 |
| 4 |  | Пакет рабочих лопаток 2-й ряд регулирующей ступени Т-110/120-130 ст. №2 | шт. | 48 |
| 5 |  | Пакет замковых лопаток 2-й ряд регулирующей ступени Т-110/120-130 ст. №2 | шт. | 2 |
| 6 |  | Пакет предзамковых лопаток 2-го ряда регулирующей ступени Т-110/120-130 ст. №2 |  | 2 |
| 7 |  | Трубка МНЖ5-11 диам.24х1х7500 | шт/кг | 2460/11611 |
| 8 |  | Трубка МНЖ5-11 диам.24х1х6290 | шт/кг | 5240/20750,4 |
| 9 |  | Мотор-редуктор МР2-315-16-25Ф1В | шт | 2 |
| 10 |  | Сепаратор СП-1,5У Ду800 | шт | 1 |
| 11 |  | Клапан ПГВУ 9541 (3500х1800) семиосный | шт | 1 |
| 12 |  | Клапан 04ПГВУ 299-80(МВН-667-14) 2200х1800 пятиосный | шт | 2 |
| 13 |  | Подшипники 9039452 | шт | 2 |
| 14 |  | Подшипник 3636 | шт | 2 |
| 15 |  | Шпилька специальная М120х530 СТ-180882-1 | шт | 14 |
| 16 |  | Шпилька специальная №6 М120х530 СТ-189279 | шт | 2 |
| 17 |  | Гайка колпачковая сп. М120,2 СТ-158435-I | шт | 16 |
| 18 |  | Клапан предохранительный КПРГ-400 черт. КД-01-ТМ-204 | шт | 1 |
| 19 |  | Мембрана ПВД-425-230 по черт.08.3458.164 Дн=1880мм, Двн.=1740мм | шт | 3 |
| 20 |  | Полусекции конвективной части (верхний пакет) | шт | 48 |
| 21 |  | Полусекции конвективной части (средний пакет) | шт | 48 |
| 22 |  | Полусекции конвективной части (нижний пакет) | шт | 48 |
| 23 |  | Гребенка дистанционирующая 40СТП17-71 | шт | 3 |
| 24 |  | Гребенка дистанционирующая 41СТП17-71 | шт | 3 |
| 25 |  | Гребенка дистанционирующая 16СТП18-71 | шт | 2 |
| 26 |  | Отвод гнутый 90° 377х50 1000х2499х5854-R1500 25ОСТ 108.321.20-82 | шт | 1 |
| 27 |  | Отвод крутоизогнутый 90° - 273×24 - 400×1325×2614 – R375 08 ОСТ 108.321.16-82 ст.15ГС | шт | 1 |
| 28 |  | Отвод крутоизогнутый 90° - 273×24 - 1625×2373×4588 – R375 08 ОСТ 108.321.16-82 ст.15ГС | шт | 1 |
| 29 |  | Отвод крутоизогнутый 90° - 133×18 - 150×850×1470 – R300 52 ОСТ 108.321.17-82 ст.15ГС | шт | 1 |
| 30 |  | Отвод крутоизогнутый 90° - 133×18 - 230×230×931 – R300 52 ОСТ 108.321.17-82 ст.15ГС | шт | 1 |
| 31 |  | Отвод крутоизогнутый 90° - 273×24 - 468×2650×3708 – R375 08 ОСТ 108.321.16-82 ст.15ГС | шт | 1 |
| 32 |  | Труба 133×13 по чертежу БКЗ 03.2430.067, поз. 2, L=3203 мм ст.20 | шт | 1 |
| 33 |  | Затвор 31501CS Ду800, Ру2,5 с электроприводом AUMA с ответными фланцами и комплектом крепежа по пару tмах.=150°С | шт | 1 |
| 34 |  | Затвор 31500CS,Ду250М,Ру25 с ручным редуктором с ответными фланцамии комплектом крепежа,tмах. +150°С | шт | 1 |
| 35 |  | Затвор 31500CS,Ду200М,Ру25 с ручным редуктором с ответными фланцамии комплектом крепежа,tмах. +150°С | шт | 4 |
| 36 |  | Затвор 31100CS,Ду150М,Ру25 с ручным редуктором с ответными фланцамии комплектом крепежа,tмах. +150°С | шт | 1 |
| 37 |  | Затвор 31100CS,Ду125М,Ру25 с ручным редуктором с ответными фланцамии комплектом крепежа,tмах. +150°С | шт | 11 |
| 38 |  | Шаровый кран 34000TR-N ДУ350, Ру25 полнопроходной с ручным редуктором | шт | 1 |
| 39 |  | Шаровый кран 34000TR-N ДУ300, Ру25 полнопроходной с ручным редуктором | шт | 3 |
| 40 |  | Пластина резиновая 2Н-1-МБС-С δ=4мм.Ширина 900мм ИРП-1074-1М по ТУ 2512-039-05766882-2003 | кг | 100 |
| 41 |  | Пластина резиновая 2Н-1-МБС-С δ=6мм.Ширина 900мм ИРП-1074-1М по ТУ 2512-039-05766882-2003 | кг | 100 |
| 42 |  | Газоохладитель ГО-258/5175-4-М-УХЛ4 Черт. ИАКЯ.065179.007-10 | шт | 2 |
| 43 |  | Болт токоведущий (короткий) с одним шлицом длина болта 106мм. черт. 5БС.568.078-01 | шт | 2 |
| 44 |  | Болт токоведущий (длинный) с одним шлицом длина болта 218мм. черт. 5БС.568.078-02 | шт | 2 |
| 45 |  | Втулка уплотнительная 8БС.719.007-01 | шт | 9 |
| 46 |  | Прокладка уплотнительная 8БС.371.522-01 | шт | 9 |
| 47 |  | Уплотнение 8БС.370.483 | шт | 9 |
| 48 |  | Уплотнение 8БС.370.482 | шт | 9 |
| 49 |  | Кольцо 8БС.370.258 | шт | 9 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт паротурбинной установки ст. №2 |  |  |
| 1 | Маты БСТВ | м3 | 108 |
| 2 | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны | м3 | 11 |
| 3 | Фольга А5 0,05х500 | м2 | 606 |
| 4 | Сетка рабица 15х15 | м2 | 278 |
| 5 | Алюминий АД-1Н 0,8 мм | м2 | 238 |
| 6 | СОВТ-600 | тн | 4 |
| 7 | Круг лепестковый торцевой Ø125×22 | шт | 50 |
| 8 | Круг зачистной Ø125×6×22 | шт | 25 |
| 9 | Круг отрезной Ø125×2,5×22 | шт | 50 |
| 10 | Круг отрезной Ø230 х 2,5х22 | шт | 25 |
| 11 | Круг лепестковый радиальный 90×30×12 | шт | 25 |
| 12 | Круг лепестковый КЛО 60×30×6 | шт | 25 |
| 13 | Лента 12Х18Н9 0,05 | Кг | 1 |
| 14 | Лента 12Х18Н9 0,1 | кг | 2 |
| 15 | Лента 12Х18Н9 0,15 | кг | 3 |
| 16 | Лента 12Х18Н9 0,2 | кг | 4 |
| 17 | Лист 12Х18Н9 0,5 | кг | 5 |
| 18 | Лист 12Х18Н9 1,0 | кг | 10 |
| 19 | Подшипник 943/50 | шт | 10 |
| 20 | Подшипник SKF GE-40/ES 2RS | шт | 4 |
| 21 | Подшипник SKF-22309.Е | шт | 4 |
| 22 | Подшипник SKF-22218.Е | шт | 6 |
| 23 | Подшипник 4074114 | шт | 4 |
| 24 | Подшипник 942/70 | шт | 2 |
| 25 | Подшипник SKF-6211 | шт | 2 |
| 26 | Манжета 1,2 30X50-1 | шт | 1 |
| 27 | Термодатчик ТСМ 9204-28 | шт | 10 |
| 28 | Термодатчик ТХА 9312.048-37 | шт | 4 |
| 29 | Термодатчик ТХА 9312.048-43 | шт | 4 |
| 30 | Термодатчик ТХА 9312.048-49 | шт | 2 |
| 31 | Датчик преобразователя ИПП-01 (длина 70 мм) | шт | 2 |
| 32 | Датчик преобразователя ИПП-01 (длина 100 мм) | шт | 2 |
| 33 | Датчик преобразователя ИПП-01 (длина 140 мм) | шт | 2 |
| 34 | Порошок Couplant HP-G-C (Panametrics-NTD) для приготовления контактной жидкости 5л для УЗК | упаковка | 1 |
| 35 | Пенетрант Magnaflux SKL-WP | канистра | 1 |
| 36 | Очиститель Magnaflux SKC-S | баллон | 7 |
| 37 | Проявитель Magnaflux SKD-S2 | баллон | 7 |
| 38 | Магнитопорошковая суспензия Magnaflux NRS-103S | баллон | 1 |
| 39 | Бельзона 1311 - восстановительный металлополимер | кг | 38 |
| 40 | Бельзона 1321- полимерный материал | кг | 126 |
| 41 | Бельзона 9111- обезжиривающий состав | л | 50 |
| 42 | Ацетон | л | 30 |
| 43 | Абразивные зачистные насадки на дрель | шт | 120 |
| 44 | Абразив Sponge Media | мешок | 55 |
| 45 | Электроды ЦУ-5 д.2,5мм | кг | 15 |
| 46 | Электроды ЦУ-39 д.2,5мм | кг | 15 |
| 47 | Электроды ТМУ-21У д.3мм | кг | 35 |
| 48 | Электроды ТМУ-21У д.4мм | кг | 70 |
| 49 | Электроды ТМЛ-3У д.3мм | кг | 15 |
| 50 | Электроды ТМЛ-3У д.4мм | кг | 25 |
| 51 | Смазка Teboil Multi Purpose НT | упаковка | 1 |
|  | Капитальный ремонт турбогенератора ст. №2 |  |  |
| 52 | Шнур диам. 10мм 5Р-129 ТУ 38 1051959 90 | кг | 2 |
| 53 | Шнур вакуумный 12х12 рез.51-2062 | кг | 6 |
| 54 | Клей 88 СА | кг | 0,75 |
| 55 | Герметик термостойкий в тюбиках | шт | 2 |
| 56 | Толуол | кг | 2,5 |
| 57 | Бензин растворитель БР-2 | л | 20 |
| 58 | Растворитель 646 | л | 2,5 |
| 59 | Эмаль ГФ-92 -ХК кр.кор | кг | 18 |
| 60 | Эмаль КО-983 (в комплекте с отвердителем) | кг | 3 |
| 61 | Шнур лавсановый (шнур-чулок) ПЭ 2,5мм | км | 0,5 |
| 62 | Стеклотекстолит СТЭФ 0,5мм | кг | 0,5 |
| 63 | Стеклотекстолит СТЭФ 1,0мм | кг | 5 |
| 64 | Стеклотекстолит СТЭФ 3,0мм | кг | 10 |
| 65 | Стеклотекстолит СТЭФ 4,0мм | кг | 12 |
| 66 | Стеклотекстолит СТЭФ 5,0мм | кг | 14 |
| 67 | Стеклолента ЛЭС-0,2*25 ГОСТ 5937-81 | м | 400 |
| 68 | Лента киперная 0,45х30 мм | м | 100 |
| 69 | Припой Пт КР8 ПОС-40 пруток d=8мм ГОСТ21931-76 | кг | 1,5 |
| 70 | Припой твердоплавкий №15 d.2мм | кг | 0,5 |
| 71 | Ветошь х/б | кг | 40 |
| 72 | Салфетка техническая (мадопалам) | м | 20 |
| 73 | Лак БТ-99 | кг | 10 |
| 74 | Паста ГОИ №2 ТУ 6-18-36-85 | кг | 0,2 |
| 75 | Смола эпоксидная ЭД-16 ГОСТ 10587-84 | кг | 1,5 |
| 76 | Ацетон | л | 10 |
| 77 | Хладон 12 | кг | 16 |
| 78 | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 1,6 |
| 79 | Электрокартон ЭВ 2мм | кг | 10 |
| 80 | Флюс ПВ 209 Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0,2 |
| 81 | Шкурка шлифовальная тканевая Б | м2 | 4 |
| 82 | Грунт -Эмаль по ржавчине. Цвет голубой. г. Санкт-Петербург - Новбытхим ( банка 3кг.) | шт | 1 |
| 83 | Лепестковые круги | шт | 10 |
| 84 | Ерши диам. 12-16мм. | шт | 6 |
| 85 | Паронит ПМБ 2мм ГОСТ 481-80 (1,5х1,7) | кг | 5 |
| 86 | Паронит ПМБ 3мм ГОСТ 481-80 (1,5х1,7) | кг | 10 |
| 87 | Комплект прокладок на газоохладитель ГО-258/5175-4-М-УХЛ4 черт. ИАКЯ 065179.007-10 | комплект | 6 |
| 88 | Лакоткань ЛХМ -105 δ=1,5мм. | м2 | 20 |
| 89 | Стеклолакоткань эскапоновая ЛСЭ-105/130 - 0,20 | м2 | 5 |
| 90 | Лист латунный δ=2,0мм. | кг | 5 |
| 91 | Мел | кг | 0,5 |
| 92 | Шлифпорошок АСО 100/63 | кг | 0,2 |
| 93 | Шлифовальная шкурка со стеклянными зернами размером 40мкм | м2 | 2 |
| 94 | Брусок деревянный для транспортировки ротора генератора 30х25х700 | шт | 100 |
|  | Средний ремонт паротурбинной установки ст. №3 |  |  |
| 95 | Маты БСТВ | м3 | 45 |
| 96 | Фольга А5 0,05х500 | м2 | 290 |
| 97 | Сетка рабица 15х15 | м2 | 218 |
| 98 | Алюминий АД-1Н 0,8 мм | м2 | 34 |
| 99 | СОВТ-600 | тн | 2,81 |
| 100 | Круг лепестковый торцевой Ø125×22 | шт | 25 |
| 101 | Круг зачистной Ø125×6×22 | шт | 15 |
| 102 | Круг отрезной Ø125×2,5×22 | шт | 15 |
| 103 | Круг отрезной Ø230 х 2,5х22 | шт | 15 |
| 104 | Круг лепестковый радиальный 90×30×12 | шт | 15 |
| 105 | Круг лепестковый КЛО 60×30×6 | шт | 15 |
| 106 | Лента 12Х18Н9 0,05 | кг | 1 |
| 107 | Лента 12Х18Н9 0,1 | кг | 2 |
| 108 | Лента 12Х18Н9 0,15 | кг | 2 |
| 109 | Лента 12Х18Н9 0,2 | кг | 3 |
| 110 | Лист 12Х18Н9 0,5 | кг | 4 |
| 111 | Лист 12Х18Н9 1,0 | кг | 6 |
| 112 | Порошок Couplant HP-G-C (Panametrics-NTD) для приготовления контактной жидкости 5л для УЗК | упаковка | 1 |
| 113 | Пенетрант Magnaflux SKL-WP | канистра | 1 |
| 114 | Очиститель Magnaflux SKC-S | баллон | 4 |
| 115 | Проявитель Magnaflux SKD-S2 | баллон | 4 |
| 116 | Магнитопорошковая суспензия Magnaflux NRS-103S | баллон | 1 |
| 117 | Электроды ЦУ-5 д.2,5мм | кг | 10 |
| 118 | Электроды ЦУ-39 д.2,5мм | кг | 10 |
| 119 | Электроды ТМУ-21У д.3мм | кг | 25 |
| 120 | Электроды ТМУ-21У д.4мм | кг | 50 |
| 121 | Электроды ТМЛ-3У д.3мм | кг | 10 |
| 122 | Электроды ТМЛ-3У д.4мм | кг | 15 |
| 123 | #### Смазка Teboil Multi Purpose НT | упаковка | 1 |
|  | #### Капитальный ремонт водогрейного котла ст.№4 |  |  |
| 124 | Клингерсил С 4430 2мм | кг | 6 |
| 125 | Клингерсил С 4430 3мм | кг | 18 |
| 126 | Набивка сальниковая АГИ 8х8 | кг | 3 |
| 127 | Набивка сальниковая АГИ 10х10 | кг | 5 |
| 128 | Набивка сальниковая АГИ 13х43 | кг | 5 |
| 129 | Набивка АГ 12х12 | кг | 10 |
| 130 | Масло Тп-30 | л | 60 |
| 131 | Картон прокладочный 0,5мм | кг | 5 |
| 132 | Резина МБС 1мм | кг | 5 |
| 133 | Резина МБС 2мм | кг | 5 |
| 134 | Резина листовая 40мм | кг | 8 |
| 135 | Лист стальной 3мм | т | 0,05 |
| 136 | Подшипники 366322 | шт | 2 |
| 137 | Швеллер, уголок, лист | т | 0,35 |
| 138 | Электроды ЦУ-5 Ø 2,5 | т | 0,03 |
| 139 | Электроды ТМУ-21У Ø 3 | т | 0,1 |
| 140 | Электроды ТМУ-21У Ø 4 | т | 0,02 |
| 141 | Круг зачистной 63х63х20 | шт | 200 |
| 142 | Круг зачистной 125х6,22 | шт | 100 |
| 143 | Круг зачистной 180х6,23 | шт | 50 |
| 144 | Преобразователь ржавчины Tury | кг | 75 |
| 145 | Растворитель РС2 | кг | 20 |
| 146 | Эмаль ПФ-837 | кг | 40 |
| 147 | Вентиль 998-20-0 | шт | 6 |
| 148 | Вентиль 588-10-0 | шт | 10 |
| 149 | Задвижка 30с41нж ЗКЛ2-16 Ду150 Ру25 с фланцами и крепежом | шт | 1 |
| 150 | Задвижка 31с99нж ГЛ 13001 Ду80 Ру25 с фланцами и крепежом | шт | 1 |
| 151 | Вентиль 15с22нж ГЛ21003М Ду50 Ру40 с фланцами и крепежом | шт | 2 |

Материалы и запасные части, необходимые для проведения ремонта и отсутствующие на складе Заказчика, приобретаются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор ПТЭЦ                                                                          А.Г. Вдовиченко

Главный инженер                                                                      В.А.Карпов

Приложение №1

Технические характеристики турбинных агрегатов

Технические характеристики турбинного агрегата ПТ-60/75-130/13 ст№1.

| Обозначение турбины | ПТ-60/75-130/13 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель: | ЛМЗ |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1977 |
| Год последнего КР | 2010 |
| Мощность, МВт | 60 |
| Расход свежего пара, т/ч | 390 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 130 555 |
| Количество ступеней: | 30 |
| Обозначение генератора | ТВФ-60-2 |
| Завод-изготовитель | Электросила |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | № чертежа или тип оборудования |
| Продольный разрез ТА | У-1156199 |
| Ротор |  |
| ВД (9400кг) | ВУ-1151728 |
| НД (21020кг) | Б-1151727 |
| Проточная часть |  |
| ЦВД | У-1156200 |
| ЦНД | У-1156201 |
| Цилиндр |  |
| ВД | А-1149602 |
| НД | Б-1131150 |
| Валоповоротное устройство | Б-1216444 |
| Муфта соединительная РТ-РГ | Б-1129201 : Б-1177143 |
| Подшипник |  |
| Вкладыш опорно-упорный №1 Ø 300 | АУ- 1132328 |
| Вкладыш опорно-упорный №3 Ø325 | АУ- 1130450 |
| Подшипник генератора передний Ø 300 | 1129145 |
| Подшипник генератора задний Ø 300 | 1129147 |
| Регулирующие клапана |  |
| Клапан №1 Ø 150 | 1133493 |
| Клапан №2 Ø 100 | 1151125 |
| Клапан №3 Ø 75 | 1151131 |
| Клапан №4 Ø 125 | 1151113 |
| Клапан №5 Ø 150 | 1206503 |
| Стопорный клапан | 1157612 |
| Диафрагма регулирующая 24ст чугунная | А-1175329 |
| Диафрагма регулирующая 26ст сварная | Б-1154074 |
| Клапан предохранительный КОС 400-1 | 1383585 |
| Система регулирования | А-1201449 |
| Регулятор скорости | 1288500 |
| Регулятор давления 1,2-2,5 ата | 1162753 |
| Регулятор давления 10-18 ата | 1168088 |
| Сервомотор ЧВД |  |
| Сервомотор ЧНД | А-1131833 |
| Масляный бак | Объем 16 м³ Б-1215395 |
| Маслоохлодители 2 шт. | ВУ-1268210 |
| Конденсационная система |  |
| Конденсатор 60-КЦС-1 | Б-1248795 |
| Эжектор основной ЭП- 700-3-1 | 1178351 |
| Эжектор пусковой ЭП-1-1100-1 | В-1176691 |
| Подогреватели низкого давления |  |
| ПНД № 2,3 | Тип ПН-130-16-9-1 |
| ПНД № 4 | Тип ПН-130-16-9-1 |
| Подогреватели высокого давления |  |
| ПВД №5 | Тип ПВ-350-230-21 |
| ПВД №6 | Тип ПВ-350-230-36-I |
| ПВД №7 | Тип ПВ-350-230-50-I |
| Подогреватели сетевые |  |
| ОБ № 1,2 | Тип ПСВ-500-3-23 |
| ПБ | Тип ПСВ-500-14-23 |
| Пусковой маслонасос ПМН-1 | ЦНСМ 300-480 Технические характеристики: - Подача, м3/час - 300 - Напор, м - 210 - Частота вращения, об/мин- 980 - Мощность кВт - 200 |
| Резервный маслонасос РМНС-1 | Д 200-36 Технические характеристики: - Подача, м3/час - 200 - Напор, м - 36 - Частота вращения, об/мин- 1450 - Мощность кВт - 30 - Напряжение вольт - 380 |
| Аварийный маслонасос АМНС-1 | Д 200-95 Технические характеристики: - Подача, м3/час - 200 - Напор, м - 95 - Частота вращения, об/мин- 2950 - Мощность кВт - 14 - Напряжение вольт - 220 |
| Резервный маслонасос уплотнений РМНУ-1 | 3В 8/25 - 11/10 Б - 3 Технические характеристики: - Подача, м3/час - 10,8 - Напор м - 100 - Мощность кВт - 7.5 - Частота вращения, об/мин- 2900 - Напряжение вольт - 220/380 |
| Аварийный маслонасос уплотнений АМНУ-1 | 3В 8/25 - 11/10 Б - 3 Технические характеристики: - Подача, м3/час - 10,8 - Напор м - 100 - Мощность кВт - 6.1 - Частота вращения, об/мин- 3000 - Напряжение вольт - 220 |
| Конденсатный насос КН 1- А, Б | КС 125/140 Технические характеристики: - Подача, м3/час - 125 - Напор, м - 140 - Частота вращения, об/мин- 1480 - Мощность кВт - 100 - Напряжение вольт - 380 |
| КНБ 1 - А,Б | КС 125/140 Технические характеристики: • Подача, м3/час - 125 • Напор, м - 140 • Частота вращения, об/мин- 1480 • Мощность кВт - 100 • Напряжение вольт - 380 |
| Сливной насос ПНД 1 - А, Б | КС 50-110 Технические характеристики: - Подача, м3/час - 50 - Напор, м - 110 - Частота вращения, об/мин – 1450 - Мощность кВт – 30 - Напряжение вольт - 380 |
| Конденсатный насос ПБ 1 - А, Б | КС -32 – 150 Технические характеристики: - Подача, м3/час - 32 - Напор, м - 150 - Частота вращения, об/мин – 2940 - Мощность кВт – 22 - Напряжение вольт - 380 |
| Насосы газоохладителей НГО - 1 | 8К -12 Технические характеристики: - Подача, м3/час - 288 - Напор, м - 2 9 - Частота вращения, об/мин- 1450 - Мощность кВт - 20 - Напряжение вольт - 380 |
| Тепловая изоляция | 340-01-II-ТИ АО «Энергозащита» |

Технические характеристики турбинных агрегатов Т-110-120/130-4 ст. №2,3.

| Обозначение турбины | Т-110-120/130-4 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель: | УТМЗ |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1980 (ТГ-2), 1982 (ТГ-3) |
| Год последнего КР | 2010 (ТГ-2), 2011 (ТГ-3) |
| Мощность, МВт | 110 |
| Расход свежего пара, т/ч | 480 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 130 555 |
| Количество ступеней: | 27 |
| Обозначение генератора | ТВФ-120-2 |
| Завод-изготовитель | Электросила |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | № чертежа или тип оборудования |
| Продольный разрез ТА | БТ-167000-2 |
| Ротор |  |
| ВД (4508кг) | БТ-189472-1 |
| СД (14200кг) | БТ-168111-1 |
| НД (16178кг) | БТ-168115 |
| Проточная часть |  |
| ЦВД | БТ-212320 |
| ЦСД | БТ-212321 |
| ЦНД | БТ-212322 |
| Цилиндр |  |
| ВД | БТ-167855-2 |
| СД | БТ-169638-1 |
| НД | БТ-170420 |
| Валоповоротное устройство | БТ-183621-1 |
| Муфта соединительная РТ-РГ | БТ-183422 |
| Подшипник |  |
| Вкладыш опорно-упорный Ø 280 | БТ-216362 |
| Вкладыш опорный (задний ЦВД Ø240) | БТ-153782-1 |
| Вкладыш опорный (вкладыш передний ЦНД Ø360) | БТ-169798-1 |
| Вкладыш опорный (вкладыш задний ЦСД и ЦНД Ø360) | БТ-169808-1 |
| Вкладыш опрный (передний ЦСД Ø300) | БТ-214301 |
| Регулирующие клапана |  |
| Клапан боковой правый Ø 125 | БТ-159825 |
| Клапан боковой левый Ø 90 | БТ-160565 |
| Клапан верхний Ø 125 | БТ-168560 |
| Стопорный клапан | БТ-160106 |
| Диафрагма регулирующая 24ст | БТ-168169 |
| Диафрагма регулирующая 26ст | БТ-168171 |
| Клапан предохранительный КПИ-700/1000-2,5-1 | БТ-172450-4 СБ |
| Система регулирования |  |
| Блок регулирования | БТ-222700СБ |
| Автомат безопасности | БТ-223945СБ |
| Золотники автомата безопасности | БТ-218960 |
| Сервомотор ЧВД | БТ-213070 |
| Сервомотор ЧНД | БТ-222600СБ |
| Масляный бак | БТ-168355-II |
| Маслоохлодители | БТ-167000-II |
| Конденсационная система |  |
| Конденсаторная группа КГ2-6200-Ш | БТ-194010-1 |
| Эжектор ЭП 1-1100-1 | СТ-188814-1 |
| Эжектор ЭП-3-2А | БТ-215500 |
| Подогреватели низкого давления |  |
| ПНД №1 | Тип ПН-250-16-7-IIIсв |
| ПНД №2,3,4 | Тип ПН-250-16-7-IVсв |
| Подогреватели высокого давления |  |
| ПВД №5 | Тип ПВ 425-230-13-3 |
| ПВД №6 | Тип ПВ-425-230-23-3 |
| ПВД №7 | Тип ПВ 425-230-35-3 |
| Подогреватели сетевые горизонтальные |  |
| ПСГ №1 | Тип ПСГ-2300-2-8-I |
| ПСГ №2 | Тип ПСГ-2300-3-8-II |
| Пусковой маслонасос ПМН | ЦНСМ 300-240 Технические характеристики: - Подача, м3/час- 300 - Напор, м- 240 - Частота вращения, об/мин- 1450 |
| Резервный маслонасос РМНС | Д 200-36 Технические характеристики: - Подача, м3/час- 200 - Напор, м- 36 - Частота вращения, об/мин- 1450 |
| Аварийный маслонасос АМНС | Д 200-95 Технические характеристики: - Подача, м3/час- 200 - Напор, м- 95 Частота вращения, об/мин- 1450 |
| Резервный маслонасос уплотнений РМНУ | ЦНСМ 38-132 Технические характеристики: - Подача, м3/час- 38 - Напор, м- 132 Частота вращения, об/мин- 2950 |
| Аварийный маслонасос уплотнений АМНУ | ЦНСМ 38-176 Технические характеристики: - Подача, м3/час- 38 - Напор, м- 176 Частота вращения, об/мин- 2950 |
| Конденсатный насос КН-А,Б КНБ-А,Б,В | КСВ 320-160 - Подача, м3/час- 320 - Напор, м- 160 - Частота вращения, об/мин- 1480 |
| Сливной насос ПНД-3 | КС 80-155 - Подача, м3/час- 80 - Напор, м- 150 Частота вращения, об/мин- 2930 |
| Насосы газоохлаждения НГО-2,3 | Д 630-90 - Подача, м3/час- 630 - Напор, м- 90 Частота вращения, об/мин- 980 |
| Тепловая изоляция | 340-02-II-ТИ АО «Энергозащита» ТГ-2 403-1.ТИ01.00.00 ОАО «Востио» ТГ-3 |

Приложение №2

Технические характеристики котельных агрегатов

| Ст.№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность, т/час (Гкал/час) | Параметры свежего пара |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, °С |  |  |  |
| 1 | БКЗ-420-140 НГМ-4 | Барабанного типа с естественной циркуляцией | 420 | 140 | 560 | Барнаульский котельный завод |  |  |
| 2 | БКЗ-420-140 НГМ-4 |  | 420 | 140 | 560 |  |  |  |
| 3 | БКЗ-420-140 НГМ-4 |  | 420 | 140 | 560 |  |  |  |

Технические характеристики основных узлов:

| - Барабаны |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Типоразмеры |  | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| Барабан | Dвн=Ø1600 мм, S=112 мм |  | 1 | 97,79 | 16ГНМА | 339159 |
| - Поверхности нагрева |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| Фронтовой экран |  | Ø60×6 | 164 | 99,21 | Сталь 20/15ХМ | 325176 |
| Боковой экран правый |  | Ø60×6 | 111 | 35,37 | Сталь 20/15ХМ | 03.9002.031 |
| Боковой экран левый |  | Ø60×6 | 111 | 34,98 | Сталь 20/15ХМ | 03.9002.031-01 |
| Задний экран |  | Ø60×6 | 164 | 51,56 | Сталь 20/15ХМ | 337677 |
| Потолочный пароперегреватель |  | Ø60×6 | 164 | 20,16 | Сталь 20 | 337687 |
| Пароперегреватель I ступени Б-16 (8 блоков) |  | Ø32×4 | 252 | 49,03 | Сталь 20 / 12Х1МФ | 337063 |
| Пароперегреватель II ст. (ширмовый) – Б-19 (22 блока) |  | Ø32×4 | 440 | 15,47 | 12Х1МФ | 325859 |
| Пароперегреватель III ступени Б-18 (8 блоков) |  | Ø32×5 | 127 | 45,3 | 12Х1МФ | 03.9082.005, 03.9082.006, 03.9082.007, 03.9082.008 |
|  |  | Ø32×4,5 | 124 |  | Х18Н12Т |  |
|  |  | Ø38×4,5 | 126 |  | 12Х1МФ |  |
|  |  | Ø60×6 | 127 |  | Сталь 20 |  |
| Пароперегреватель IV ступени Б-21 (8 блоков) |  | Ø32×4,5 | 251 | 46,9 | Х18Н12Т | 03.9082.001, 03.9082.002, 03.9082.003, 03.9082.004 |
|  |  | Ø38×4,5 | 126 |  | 12Х1МФ |  |
|  |  | Ø60×6 | 127 |  | Сталь 20 |  |
| - Водяной экономайзер |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| Экономайзер (4 блока – 2 нижних и 2 верхних) |  | Ø32×4 | 580 | 95,5 | Сталь 20 | 03.9092.006 |
| - Трубопроводы в пределах котла |  |  |  |  |  |  |
| Циркуляционный и водяной контуры |  |  |  |  |  |  |
| Соединительные водяного экономайзера |  | Ø133×13 | 1 компл. | 24,98 | Сталь 20 | 03.8804.003МЧ |
| Дренажи экранов |  | Ø28×3 | 1 компл. | - | Сталь 20 | 338934МЧ |
| Воздушники |  | Ø28×3 | 1 компл. | - | Сталь 20 | 338779МЧ |
| Водоподводящие экранов |  | Ø219×18 | 1 компл. | 98,12 | Сталь 20 | 327922МЧ |
|  |  | Ø159×14 |  |  | Сталь 20 |  |
| Пароотводящие экранов |  | Ø133×13 | 1 компл. | 25,08 | Сталь 20 | 39056МЧ |
| Подъемные трубы экранов |  | Ø60×6 | 1 компл. |  | Сталь 20 |  |
| Пароперегреватель |  |  |  |  |  |  |
| Отводящие из барабана |  | Ø133×13 | 16 | 10,89 | Сталь 20/12Х1МФ | см. 03.9015.004МЧ |
| Перепускные из п/о I ступени в ширмы |  | Ø159×10 | 10 | 6,37 | 12Х1МФ |  |
| Перепускные из ширм в края III ступени |  | Ø159×10 | 8 | 6,11 | 12Х1МФ |  |
| Перепускные в пароохладитель II ступени |  | Ø159×13 | 16 | 3,99 | 12Х1МФ |  |
| Перепускные в IV ступень |  | Ø133×17 | 12 | 1,15 | 12Х1МФ |  |
| Перепускные в пароохладитель III ступени |  | Ø159×20 | 16 | 4,32 | 12Х1МФ |  |
| Перепускные в паросборную камеру |  | Ø133×20 | 12 | 4,85 | 12Х1МФ |  |
| Дренажи и воздушники |  | Ø32×5 | 1 компл. | - | 12Х1МФ | 338336МЧ и 338779МЧ |

| - Камеры и коллекторы в пределах котла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный и водяной контуры |  |  |  |  |  |
| Камера подвода питательной воды | Ø273×26 |  |  | Сталь 20 |  |
| Выходная камера водяного экономайзера | Ø219×25 |  |  | Сталь 20 |  |
| Конденсатор | Ø426×36 | 4 | 4,61 | Сталь 20 | 03.8118.008 |
| Входная камера конденсатора по пару и выходная по конденсату | Ø133×17 | 4 |  | Сталь 20 |  |
| Выносные циклоны | Ø426×36 | 6 | 14,2 | Сталь 20 | СТП 36.8317-013 |
| Нижняя камера заднего экрана топки | Ø273×36 | 2 |  | Сталь 20 |  |
| Нижняя камера фронтового экрана топки | Ø219×36 | 7 |  | Сталь 20 |  |
| Верхняя камера экрана топки | Ø219×36 |  |  | Сталь 20 |  |
| Пароперегреватель |  |  |  |  |  |
| Камеры потолочного блока | Ø219×36 | 2 |  | Сталь 20 | см. 337687 |
|  | Ø325×36 | 6 |  | Сталь 20 |  |
| Входная камера заднего блока конвективной шахты | Ø325×36 |  |  | Сталь 20 |  |
| Выходная камера заднего блока конвективной шахты | Ø325×36 |  |  | Сталь 20 |  |
| Промежуточная камера перед правым блоком конвективной шахты | Ø325×36 |  |  | Сталь 20 |  |
| Нижняя камера бокового блока конвективной шахты | Ø219×36 | 2 |  | Сталь 20 | см.03.9002.031 |
| Верхняя камера бокового блока конвективной шахты | Ø219×36 | 2 |  | Сталь 20 |  |
| Промежуточная камера перед I ступенью | Ø133×17 |  |  | Сталь 20 |  |
| Промежуточная камера перед I ступенью | Ø219×36 |  |  | Сталь 20 |  |
| Входная камера I ступени | Ø273×36 | 4 |  | Сталь 20 | см. Б-16 |
| Выходная камера I ступени | Ø325×30 | 4 |  | 12Х1МФ |  |
| Пароохладитель I ступени | Ø325×30 | 2 | 3,04×2 | 12Х1МФ | 03.8365.002 |
| Промежуточные стаканы ширм | Ø159×17 | 22 |  | 12Х1МФ | см. Б-19 |
| Выходные стаканы ширм | Ø159×17 | 22 |  | 12Х1МФ |  |
| Смешивающая камера после ширм | Ø325×30 | 2 | 2,4×2 | 12Х1МФ | 327516 и 327517 |
| Перепускная камера после ширм | Ø325×30 | 2 | 2,4×2 | 12Х1МФ | 327512 |
| Пароохладитель II ступени | Ø325×30 | 2 | 2,23×2 | 12Х1МФ | 03.8365.003; 03.8365.004 |
| Входная камера краев III ступени | Ø219×40 | 4 | 6,01 | 12Х1МФ | см. Б-18 |
| Выходная камера краев III ступени | Ø219×40 | 4 |  | 12Х1МФ |  |
| Входная камера середины III ступени | Ø219×40 | 4 |  | 12Х1МФ |  |
| Выходная камера середины III ступени | Ø219×40 | 4 |  | 12Х1МФ |  |
| Пароохладитель III ступени | Ø325×45 | 2 | 3,05×2 | 12Х1МФ | 03.8365.009; 03.8365.010 |
| Входная камера середины IV ступени | Ø219×40 | 4 | 6,31 | 12Х1МФ | см. Б-21 |
| Выходная камера середины IV ступени | Ø219×40 | 4 |  | 12Х1МФ |  |
| Входная камера краев IV ступени | Ø219×40 | 4 |  | 12Х1МФ |  |
| Выходная камера краев IV ступени | Ø219×40 | 4 |  | 12Х1МФ |  |
| Камера микроблока краев IV ступени | Ø89×18 |  |  | 12Х1МФ |  |
| Паросборная камера | Ø325×50 | 1 | 2,39 | 15Х1М1Ф | 03.1800.134 |

Приложение №3

Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов типа КВГМ-100:

Экраны, коллекторы, трубопроводы в пределах котла:

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, боковые правый и левый, промежуточный и задний | Ф 60х3,5 | 561 | 34 | Сталь 20 | А 20486 |
| Коллекторы экранов | Ф 273х10 | 15 | 6 | Сталь 20 | А 20486 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 144 | 54,2 | Сталь 20 | А 23336 |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 0,7 | Сталь 20 | А 23336 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф273х10; ф219х10 | по 1 | 1,6 и 0,7 | Сталь 20 | А 20486 |

Горелки, тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол-во | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки | Газомазутные | 3 | 30 | 651065 |
| Дымосос | Д 18х2 | 1 | 248000 | 5.67.ТМ 00.155 |
| Вентилятор дутьевой | ВД 15,5 | 2 | 69000 | 5.67.ТМ 00.18 |

Приложение №4

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность двигателя кВт | Вес электродвигателя, кг | Вес насоса, кг | Система смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пусковой маслонасос ТГ-1(ПМН-1) | ЦНСМ-300/480 | Ясногорск | 300 | 210 | 980 | 55 | А-114-6М | 6000/200 | 1640 | 2150 | литол |
| Резервный маслонасос смазки ТГ-1 (РМНС-1) | Д-200/36 | Ливны | 200 | 36 | 1450 | 85 | В3-200L-4 | 380/30 | 190 | 635 | литол |
| Аварийный маслонасос смазки ТГ-1 (АМНС-1) | Д-200-95 | Ливны | 200 | 95 | 2950 | 85 | П-62-У4 | 220/14 | 182 | 468 | литол |
| Резервный маслонасос уплотнений вала генератора ТГ-1 (РМНУ-1) | 3В-8/25-11/10Б-3 | Ливны | 10,8 | 100 | 2900 | 80 | АО2-42-20М2 | 380/ 7,5 | 71 | 37 | ТП-22С |
| Аварийный маслонасос уплотнений вала генератора ТГ-1(АМНУ-1) | 3В-8/25-11/10Б-3 | Ливны | 10,8 | 100 | 3000 | 80 | П-40М | 220/6,1 | 80 | 37 | ТП-22С |
| Конденсатные насосы ТГ-1(КН-1А/Б) | КС-125/140 | Сумы | 125 | 140 | 1450 | 160 | А3-315-S2-4У3 | 380/160 | 800 | 1141 | литол |
| Конденсатные насосы ОБ-1,2 (КНБ-1А/Б) | КС-125/140 | Сумы | 125 | 140 | 1450 | 160 | АО2-92-4УЗ | 380/100 | 640 | 1141 | литол |
| Сливные насосы ПНД-2 ТГ-1(НПНД-1А,1Б) | КС-50/110 | Сумы | 50 | 110 | 1450 | 160 | АО2-72-4 | 380/30 | 216 | 654 | литол |
| Пусковой масляный насос ТГ-2,3 (ПМН-2,3) | ЦНСМ-300-240 | Ясногорск | 300 | 240 | 1450 | 55 | А-114-4М | 6000/320 | 1985 | 1460 | литол |
| Резервный масляный насос ТГ-2,3 (РМНС-2,3) | Д-200-36 | Ливны | 150 | 28 | 1450 | 85 | АИР180М4УЗ | 380/22 | 190 | 635 | литол |
| Аварийный маслонасос ТГ-2,3 (АМНС-2,3) | Д-200-95 | Ливны | 200 | 95 | 2950 | 85 | П-62-У4 | 220/14 | 182 | 468 | литол |
| Резервный маслонасос уплотнений ТГ-2,3 (РМНУ-2,3) | ЦНС-38-132 | Ясногорск | 38 | 132 | 2950 | 45 | 4А180S2УЗ | 380/22 | 170 | 259 | литол |
| Аварийный маслонасос уплотнений ТГ-2,3(АМНУ-2,3) | ЦНСМ-38-176 | Ясногорск | 38 | 176 | 2950 | 45 | П-62-У4 | 380/25 | 182 | 300 | литол |
| Конденсатные насосы ТГ-2,3 (КН-2,3А/Б) | КСВ-320-160 | Сумы | 320 | 160 | 1480 | 140 | АВ 113-4М | 6000/250 | 1750 | 2590 | ТП-22С |
| Конденсатные насосы 2,3 ПСГ-1(КНБ-2,3Б/В) | КСВ-320-160 | Сумы | 320 | 160 | 1480 | 140 | АВ 113-4М | 6000/250 | 1750 | 2590 | ТП-22С |
| Конденсатные насосы 2,3 ПСГ-2 (КНБ-2,3А) | КСВ-320-160 | Сумы | 320 | 160 | 1480 | 140 | АВ 113-4М | 6000/250 | 1750 | 2590 | ТП-22С |
| Сливные насосы 2,3 ПНД-3 (2,3 НПНД-3) | КС-80-155 | Сумы | 80 | 150 | 2930 | 160 | МО-250S-2 | 380/75 | 700 | 410 | литол |
| Насосы маслостанций БКЗ (1,2,3 МН-1,2) | НМШ 8-25-6.3-2.5 | Ливны | 6,3 | 2,5 | 1430 | 70 | АО2-31-4 | 220/380/ 2,2 | 36 | 20 | ТП-22С |

Приложение №5

Технические характеристики подогревателей

| Подогреватели паротурбинной установки ст. №1 |  |
| --- | --- |
| ПНД №2,3 |  |
| Тип | ПН-130-16-9-1 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1977 г. |
| Исполнение | Подогреватель пароводяной поверхностного типа, вертикальный с U- образными трубками и горизонтальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 4615 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 16×1 |
| Количество трубок, шт | 530 |
| Длина трубок, мм | разная длина |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр трубной доски, мм | 1225 |
| ПНД №4 |  |
| Тип | ПН-130-16-9-1 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 2005 г. |
| Исполнение | Подогреватель пароводяной поверхностного типа, вертикальный с U- образными трубками и горизонтальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 4715 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 16×1 |
| Количество трубок, шт | 534 |
| Длина трубок | разная длина |
| Материал трубок | Л-68 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр трубной доски, мм | 1205 |
| ПВД №5 |  |
| Тип | ПВ-350-230-21 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 2012 г. |
| Исполнение | Подогреватель высокого давления типа ПВ, кожухотрубный теплообменник вертикального типа |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 6730 |
| Диаметр спиралей в трубной части, мм | 32×4,0 |
| Количество спиралей, шт | 220 |
| Длина спирали, мм | 13943 |
| Материал спиралей | 20, 20ПВ |
| ПВД №6 |  |
| Тип | ПВ-350-230-36-I |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 2012 г. |
| Исполнение | Подогреватель высокого давления типа ПВ, кожухотрубный теплообменник вертикального типа |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 7250 |
| Диаметр спиралей в трубной части, мм | 32×4,0 |
| Количество спиралей, шт | 240 |
| Длина спирали, мм | 13943 |
| Материал спиралей | 20, 20ПВ |
| ПВД №7 |  |
| Тип | ПВ-350-230-50-I |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 2012 г. |
| Исполнение | Подогреватель высокого давления типа ПВ, кожухотрубный теплообменник вертикального типа |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 7250 |
| Диаметр спиралей в трубной части, мм | 32×4,0 |
| Количество спиралей, шт | 240 |
| Длина спиралей, мм | 13943 |
| Материал спиралей | 20, 20ПВ |
| ОБ №1,2 |  |
| Тип | ПСВ-500-3-23 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1977 г. |
| Исполнение | Подогреватель пароводяной поверхностного типа, вертикальный, двухходовой, с горизонтальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода |
| Высота корпуса, мм | 7350 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 21×1 |
| Количество трубок, шт | 1928 |
| Длина трубок, мм | 4545 |
| Материал трубок | Л-68 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр нижней трубной доски, мм | 1550 |
| Диаметр верхней трубной доски, мм | 1890 |
| Подогреватели паротурбинной установки ст. №2 |  |
| ПНД №1 |  |
| Тип | ПН-250-16-7-IIIсв |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1980 г. |
| Исполнение | Кожухотрубный теплообменник, вертикальный с U- образными трубками и горизонтальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 5215 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 16×1 |
| Количество трубок, шт | 889 |
| Длина трубок, мм | разная длина |
| Материал трубок | Л-68 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр трубной доски, мм | 1440 |
| ПНД №2,3,4 |  |
| Тип | ПН-250-16-7-IVсв |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1980 г. |
| Исполнение | Кожухотрубный теплообменник, вертикальный с U- образными трубками и горизонтальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 5215 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 16×1 |
| Количество трубок, шт | 889 |
| Длина трубок, мм | разная длина |
| Материал трубок | Л-68 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр трубной доски, мм | 1440 |
| ПВД №5 |  |
| Тип | ПВ 425-230-13-3 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1980 г. |
| Исполнение | Подогреватель высокого давления типа ПВ, кожухотрубный теплообменник вертикального типа |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 7390 |
| Диаметр спиралей в трубной части, мм | 32×4 |
| Количество спиралей, шт | 232 |
| Длина спирали, мм | 17380 |
| Материал спиралей | 20 |
| ПВД№6 |  |
| Тип | ПВ-425-230-23-3 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1980 г. |
| Исполнение | Подогреватель высокого давления типа ПВ, кожухотрубный теплообменник вертикального типа |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 7396 |
| Диаметр спиралей в трубной части, мм | 32×4 |
| Количество спиралей, шт | 232 |
| Длина спирали, мм | 17380 |
| Материал спиралей | 20 |
| ПВД №7 |  |
| Тип | ПВ 425-230-35-3 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1980 г. |
| Исполнение | Подогреватель высокого давления типа ПВ, кожухотрубный теплообменник вертикального типа |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 7390 |
| Диаметр спиралей в трубной части, мм | 32×4 |
| Количество спиралей, шт | 232 |
| Длина спирали, мм | 17380 |
| Материал спиралей | 20 |
| ПС-100 |  |
| Тип | ПН-100-16-4-IIIсв |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1980 г. |
| Исполнение | Кожухотрубный теплообменник, основными узлами которого являются-корпус, трубная система U-образной формы и съёмная водяная камера |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 3536 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 16×1 |
| Количество трубок , шт | 534 |
| Длина трубок, мм | Разная длина |
| Материал трубок | Л-68 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр трубной доски, мм | 1225 |
| ПСГ №1 |  |
| Тип | ПСГ-2300-2-8-I |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1980 |
| Исполнение | Подогреватель пароводяной поверхностного типа, горизонтальный, с вертикальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода |
| Длина корпуса, мм | 9460 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 24×1 |
| Количество трубок, шт | 4995 |
| Длина трубок, мм | 6290 |
| Материал трубок | Латунь ЛО-70-1 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр нижней трубной доски, мм | 3020 |
| Диаметр верхней трубной доски, мм | 3020 |
| ПСГ №2 |  |
| Тип | ПСГ-2300-3-8-II |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1980 г. |
| Исполнение | Подогреватель пароводяной поверхностного типа, горизонтальный, с вертикальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода |
| Длина корпуса, мм | 9240 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 24×1 |
| Количеств трубок, шт | 4995 |
| Длин трубок, мм | 6290 |
| Материа трубок | Латунь ЛО-70-1 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр нижней трубной доски, мм | 3020 |
| Диаметр верхней трубной доски, мм | 3020 |
| Подогреватели паротурбинной установки ст. №3 |  |
| ПНД №1 |  |
| Тип | ПН-250-16-7-IIIсв |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1982 |
| Исполнение | Кожухотрубный теплообменник, вертикальный с U- образными трубками и горизонтальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 5215 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 16×1 |
| Количество трубок, шт | 889 |
| Длина трубок, мм | разная длина |
| Материал трубок | Л-68 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр верхней трубной доски, мм | 1440 |
| ПНД №2,3,4 |  |
| Тип | ПН-250-16-7-IVсв |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1982 |
| Исполнение | Кожухотрубный теплообменник, вертикальный с U- образными трубками и горизонтальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 5215 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 16×1 |
| Количество трубок, шт | 889 |
| Длина трубок, мм | разная длина |
| Материал трубок | Л-68, |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр верхней трубной доски, мм | 1440 |
| ПВД №5 |  |
| Тип | ПВ 425-230-13-1 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1981 |
| Исполнение | Подогреватель высокого давления типа ПВ, кожухотрубный теплообменник вертикального типа |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 7390 |
| Диаметр спиралей в трубной части, мм | 32×4 |
| Количество спиралей, шт | 232 |
| Длина спирали, мм | 17380 |
| Материал спиралей | 20 |
| ПВД№6 |  |
| Тип | ПВ-425-230-23-1 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1981 |
| Исполнение | Подогреватель высокого давления типа ПВ, кожухотрубный теплообменник вертикального типа |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 7390 |
| Диаметр спиралей в трубной части, мм | 32×4 |
| Количество спиралей, шт | 232 |
| Длина спирали, мм | 17380 |
| Материал спиралей | 20 |
| ПВД №7 |  |
| Тип | ПВ 425-230-35-3 |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1981 |
| Исполнение | Подогреватель высокого давления типа ПВ, кожухотрубный теплообменник вертикального типа |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 7390 |
| Диаметр спиралей в трубной части, мм | 32×4 |
| Количество спиралей, шт | 232 |
| Длина спирали, мм | 17380 |
| Материал спиралей | 20 |
| ПС-100 |  |
| Тип | ПН-100-16-4-IIIсв |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления | 1982 |
| Исполнение | Кожухотрубный теплообменник, основными узлами которого являются-корпус, трубная система U-образной формы и съёмная водяная камера |
| Рабочая среда в трубной системе | вода (конденсат) |
| Высота корпуса, мм | 3536 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 16×1 |
| Количество трубок , шт | 534 |
| Длина трубок, мм | Разная длина |
| Материал трубок | Л-68 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр трубной доски, мм | 1225 |
| ПСГ №1 |  |
| Тип | ПСГ-2300-2-8-I |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления, г | 1982 |
| Исполнение | Подогреватель пароводяной поверхностного типа, горизонтальный, с вертикальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода |
| Длина корпуса, мм | 9460 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 24×1 |
| Количество трубок, шт | 4995 |
| Длина трубок, мм | 6290 |
| Материал трубок | Латунь ЛО-70-1 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр нижней трубной доски, мм | 3020 |
| Диаметр верхней трубной доски, мм | 3020 |
| ПСГ №2 |  |
| Тип | ПСГ-2300-3-8-II |
| Место установки | турбинное отделение, главный корпус |
| Год изготовления, г | 1982 г. |
| Исполнение | Подогреватель пароводяной поверхностного типа, горизонтальный, с вертикальными разъёмами |
| Рабочая среда в трубной системе | вода |
| Длина корпуса, мм | 9240 |
| Диаметр трубок в трубной части, мм | 24×1 |
| Количество трубок, шт | 4995 |
| Длина трубок, мм | 6290 |
| Материал трубок | Латунь ЛО-70-1 |
| Метод установки трубок | вальцовка |
| Диаметр нижней трубной доски, мм | 3020 |
| Диаметр верхней трубной доски, мм | 3020 |

Приложение №6

Технические характеристики арматуры основного оборудования

| №№ пп | Наименование согласно схемы | Параметры установленной арматуры Ру; Ду |  | Параметры рабочей среды |  | Тип (Ручная; электрифицированная) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р, кгс/см2 | Т, С0 | Кол-во | Кол-во |  |
| Арматура главного паропровода, паропроводов РРОУ, БРОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1П-1,2П-1,3П-1. | 140 | 250 | 140 | 555 | эл.-3шт | вварная -3шт |  |
|  | 1,2,3 П-2; 1,2,3 П-3; 1,2,3 П-4; 1,2,3 П-5; ПС-1,2. | 140 | 300 | 140 | 555 | эл.-12шт | вварная -12шт |  |
|  | 1,2,3ПГП-1; б/п 1П-5, р/б 1П-5. | 140 | 50 | 140 | 555 | эл.-4шт ручн.-1шт | вварная -5шт |  |
|  | б/п 2П-5, р/б 2П-5; б/п 3П-5, р/б 3П-5. | 140 | 100 | 140 | 555 | эл.-4шт | вварная -4шт |  |
|  | б/п 1,2,3П-2; б/п 1,2,3П-3; б/п 1,2,3П-4; б/п ПС-1,2; б/п 1,2,3П-2а; б/п 1,2,3П-3а; б/п 1,2,3П-4а; б/п ПС-1,2а; | 140 | 20 | 140 | 555 | эл.-11шт ручн.-11шт | вварная -22шт |  |
|  | 1,2,3 РР-1; 1,2,3 РР-2; 2ПБ-1, 2ПБ-1А, ПРР-1, 2ПБ-2. | 140 | 175 | 140 | 555 | эл.-6шт ручн.-4шт | вварная -10шт |  |
| Арматура питательного трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2,3ВД-1; 1,2,3ВД-2; 1,2,3ВП-1. | 25 | 400 | 6 | 165 | эл.-9шт | вварная -9шт |  |
|  | 1,2,3,4 ВП-2; 1,2,3 ВП-3; 1,2,3,4 ВП-4; 1,2,3 ВП-5; 4ВП-1, ВПС-1, 1ВПС, 2ВПС. | 240 | 225 | 230 | 230 | эл.-18шт | вварная -18шт |  |
|  | 1,2,3 ВП-6; 1,2,3 ВП-7; 1,2,3 ВП-10; ВПС-2, ВПД-1,2. | 240 | 250 | 230 | 230 | эл.-12шт | вварная -12шт |  |
|  | 1,2,3 ВП-8 | 240 | 100 | 230 | 230 | эл.-3шт | вварная -3шт |  |
|  | 1,2,3,4 РЦ-1,2. | 280 | 65 | 72 | 160 | эл.-4шт ручн.-4шт | вварная -8шт |  |
|  | 1,2,3 РПК-100 | 240 | 100 | 230 | 230 | эл.-3шт | вварная -3шт |  |
|  | 1,3 РПК-250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматура котлов БКЗ-420-140 ст№1,2,3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2,3 РЦ-1,2; 1,2,3 АС-1,2; 1,2,3ППК-1,2,3; 1,2,3 ВВ-1. | 240 | 100 | 159 | 340 | эл.-15шт ручн.-9шт | вварная -24шт |  |
|  | 1,2,3 ПП-1,2; | 140 | 100 | 140 | 555 | эл.-6шт | вварная -6шт |  |
|  | 1,2,3 ГПК-1,2,3 | 140 | 175 | 140 | 555 |  | фланцевая-9шт |  |
|  | 1,2,3 ИПК-1,2,3 | 140 | 20 | 140 | 555 |  | вварная -9шт |  |
|  | 1,2,3 РТ-1А,Б; 1,2,3 РТ-2А,Б; 1,2,3 СКК-1,2; 1,2,3 В-1А,Б; 1,2,3 В-1А-1; 1,2,3 В-1Б-1; 1,2,3 В-2А,Б; 1,2,3 В-2А-1; 1,2,3 В-2Б-1; 1,2,3 В-3А,Б; 1,2,3 ПФК | 250 | 65 | 159 | 340 | эл.-15шт ручн.-36шт | вварная -51шт |  |
|  | 1,2,3 НП-14,15; 1,2,3 ВПВ-1 1,2,3 РТ-3А,Б | 250 | 20 | 159 | 340 | эл.-15шт | вварная -15шт |  |
|  | Дренажи пароперегревателя | 250 | 20 | 140 | 555 | ручн.-46шт | вварная -46шт |  |
|  | Дренажи нижних точек котла | 380 | 20 | 159 | 340 | ручн.-54шт | вварная -54шт |  |

Приложение №7

Технические характеристики трубопроводов

| № п.п | Наименование тех. системы |  |  | Рраб | Траб | DS, мм марка стали |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### кгс/см2 | ### С |  |  |  |
|  | Трубопроводы пара от штоков | ТА-1 |  | ### 6 | ### 540 | 1084,5 1339 | 12Х1МФ | Маты минераловатные марки М-2. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  | ТА-3 |  |  | ### 520 |  |  |  |
|  | Паропровод перепускных труб ЦВД ТА-2 к 1,4 и 2,3 регулирующим клапанам | ГК |  | ### 130 | ### 555 | 13320 27328 21928 | 12Х1МФ | Иглопробитое одеяло fiberblanket S-64. Алюминий АД 1-Н δ=0,8мм. |
|  | Паропровод перепускных труб ЦВД ТА-3 к 1,4 регулирующим клапанам | ГК |  | ### 130 | ### 555 | 13320 21928 | 12Х1МФ | Матрасы БСТВ, тип 6К,6С. Алюминий АД 1-Н δ=0,8мм. |
| - 29 | Паропроводы ТА-1 | П/п трубы ЦВД |  | 130 | 555 | 21925, 27332 | 15Х1М1Ф | Матрасы БСТВ, тип 6К,6С. Фольга 2 слоя δ=0,06мм. Сетка рабица №15. Штукатурка СОФТ 600. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  | П/п трубы ЧСД |  | 16 | 305 | 27310, 32513 | 20 | Матрасы БСТВ, тип 6С. Алюминий АД 1-Н δ=0,8мм. |
|  |  | П/п к ПВД-7 |  | 40 | 410 | 13310, 1597 | 12Х1МФ | Маты минераловатные марки М-2. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  | П/п к ПВД-6 |  | 16 | 305 | 1597 | 20 |  |
|  |  | П/п к ПВД-5, ПО |  | 14 | 280 | 2199, 27310, 42614 | 20 |  |
|  |  | П/п к ПНД-4 |  | 6 | 200 | 2199 | 20 |  |
| - 30 | Паропроводы ТА-2 | П/п трубы ЦСД |  | 33.8 | 379 | 27310 | 20 | Матрасы БСТВ, тип 6С. Алюминий АД 1-Н δ=0,8мм. |
|  |  | П/п к ПВД-7 |  |  |  | 1597 |  | Маты минераловатные марки М-2. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  | П/п к ПВД-6 |  | 23 | 337 | 1084.5, 1597, 2199 |  |  |
|  |  | П/п к ПВД-5 |  | 12 | 266 | 2199 | 20 |  |
|  |  | П/п к ПНД-4 |  | 5.8 | 190 | 2199, 27310 |  |  |
| - 31 | Паропроводы ТА-3 | П/п трубы ЦВД к 2,3 РК. |  | 130 | 555 | 24530 | 12Х1МФ | Матрасы БСТВ, тип 6К,6С. Алюминий АД 1-Н δ=0,8мм. |
|  |  | П/п трубы ЦСД |  | 33.8 | 379 | 27310 | 20 | Матрасы БСТВ, тип 6С. Алюминий АД 1-Н δ=0,8мм. |
|  |  | П/п к ПВД-7 |  | 33,8 | 379 | 1597 | 20 | Маты минераловатные марки М-2. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  | П/п к ПВД-6 |  | 23 | 337 | 1084.5, 1597, 2199 | 20 |  |
|  |  | П/п к ПВД-5 |  | 12 | 265 | 2199 |  |  |
|  |  | П/п к ПНД-4 |  | 5.8 | 190 | 2199, 27310 |  |  |
| - 32 | Трубопроводы конденсата | Тр-ды основного конденсата | ТГ-1 | 20 | 152 | 1597, 2196, 2737, 3258 |  |  |
|  |  |  | ТГ-2 |  |  | 2196, 2737, 3258 | 20 |  |
|  |  |  | ТГ-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тр-д слива конденсата из ПВД | ТГ-1 | 40, 25 | 250, 225 | 1334, 1594.5, 2196 | 20 |  |
|  |  |  |  | 14 | 195 |  |  |  |
|  |  |  | ТГ-2,3 | 33.8, 23 | 240, 220 |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 12 | 190 |  |  |  |

Приложение №8

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

# Приложение 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Петрозаводской ТЭЦ Карпов В.А. "___" ____________ 201 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроизводительность, т/ч | Вид ремонта |  | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ |  |  | Нормативный межремонтный ресурс до капитального (среднего) ремонта, час |  | Планируемый межремонтный ресурс до капитального (среднего) ремонта, час |  | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энергоустановке |  | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание | Продолжительность, сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовой объём | Сверхтиповые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 1 | 420 | ТР |  | 14.04.2014 | 25.04.2014 | 12 |  |  |  | 40800 |  | 33892 |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 1 | 420 | ТР |  | 06.10.2014 | 17.10.2014 | 12 |  |  |  | 40800 |  | 33892 |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 2 | 420 | ТР |  | 16.07.2014 | 27.07.2014 | 12 |  |  |  | 40800 |  | 34145 |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 2 | 420 | ТР |  | 20.10.2014 | 31.10.2014 | 12 |  |  |  | 40800 |  | 34145 |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 3 | 420 | ТР |  | 31.03.2014 | 11.04.2014 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 3 | 420 | ТР |  | 22.09.2014 | 03.10.2014 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТ-60/75-130/13 | 1 | 60 | ТР |  | 14.04.2014 | 22.04.2014 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-110/120-130-4 | 2 | 110 | КР |  | 16.06.2014 | 30.09.2014 | 107 | Замена 1-го и 2-го венцов регулирующей ступени. Замена крепежа разъемов ЦВД и СК. Замена латунных трубок внутренних половин конденсатора в количестве 2460 шт. Замена латунных трубок 24х1 2ПСГ-1 в количестве 5420 шт. Ремонт АКЗ водяных камер 2ПСГ-1 и конденсатора. Устройство системы ГСЗО с заменой предохранительных клапанов. Техническое диагностирование 2ПВД-5,6,7, 2ПС-100, 2ПНД-1,2,3, 2ПСГ-1. |  |  | 34000 |  | 21173 |  | 60,39 |  | 21,49 | 38,90 |
| Т-110/120-130-4 | 3 | 110 | СР |  | 12.05.2014 | 27.05.2014 | 16 |  |  |  | 34000 |  | 20509 |  | 9,56 |  | 9,56 |  |
| КВГМ-100 | 5 | 100 | ТР |  | 08.09.2014 | 19.09.2014 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-100 | 4 | 100 | КР |  | 12.05.2014 | 17.07.2014 | 66 | Замена конвективной части, ремонт газовоздухопроводов, тех.диагностирование |  |  |  |  |  |  | 16,81 |  | 1,09 | 15,72 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 3 | 420 | КР |  |  |  | 75 | Замена труб ШПП, паросборной камеры, труб между пароперегревателем III ступени и пароохладителем II ступени, пароохладителя II ступени, труб между пароперегревателем IV ступени и паросборной камеры. |  | 40800 |  | 30365 |  | 29,52 |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 2 | 420 | СР |  |  |  | 40 | Замена шиберов газовоздуховодов. |  | 40800 |  | 34145 |  | 13,20 |  |  |  |  |
| ПТ-60/75-130/13 | 1 | 60 | КР |  |  |  | 90 | 1. Замена рабочих лопаток 29 ступени; 2. Замена крепежа ЦВД; 3. Продление ресурса турбины. 4. Ремонт обогрева низа ЦВД |  | 34000 |  | 32449 |  | 19,05 |  |  |  |  |
| ТВФ-63-2 | 1 | 60 | КР |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 1 | 420 | СР |  |  |  | 40 | Замена шиберов на РВП. |  | 40800 |  | 33892 |  | 13,20 |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 3 | 420 | ТР |  |  |  | 40 | Замена шиберов на РВП. |  | 40800 |  | 30557 |  | 10,97 |  |  |  |  |
| Т-110/120-130-4 | 3 | 110 | КР |  |  |  | 50 | Замена литых колен к регулирующим клапанам №1,2,3. |  | 34000 |  | 20509 |  | 33,89 |  |  |  |  |
| ТВФ-120-2 | 3 | 110 | КР |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТДЦ-125000/110 | 2 | 110 | КР |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 3,41 |  |  |  |  |
| Т-110/120-130-4 | 2 | 110 | СР |  |  |  | 60 | Замена литых колен к регулирующим клапанам №2,3 ЦВД. |  | 34000 |  | 27295 |  | 13,70 |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 2 | 420 | КР |  |  |  | 39 |  |  | 34000 |  | 34145 |  | 19,01 |  |  |  |  |
| БКЗ-420-140 | 3 | 420 | СР |  |  |  | 16 |  |  | 34000 |  | 30557 |  | 10,07 |  |  |  |  |

Начальник ОППР				В.В. Ширяев

Начальник КТЦ				Н.Ю. Шлокин

Примечание:

На 2014 год в план график включаются капитальные, средние, текущие ремонты основного оборудования.

На 2015-2018 год - капитальные, средние  ремонты основного оборудования.

# Приложение 10

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

Петрозаводской ТЭЦ

В.А. Карпов

"___" ____________ 201     г

График

ремонта насосов

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2013 год

| № п/п | Наименование оборудования | - Тип, марка | - Обозначение в схеме | - Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Насосы паротурбинной установки ст. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сливные насосы ПНД-2 | КС50/110 | НПНД-1А | тр |  |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  |
|  |  |  | НПНД-1Б |  | то |  |  |  | то |  |  |  | тр |  |  |
| 2 | Конденсатные насосы подогревателей сетевой воды | КС125/140 | КНБ-1А | ср |  |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  |
|  |  |  | КНБ-1Б |  | тр |  |  |  | то |  |  |  | то |  |  |
| 3 | Конденсатные насосы турбины | КС125/140 | КН-1А |  |  |  |  | тр |  |  | то |  |  |  | то |
|  |  |  | КН-1Б |  |  |  |  | тр |  |  | то |  |  |  | то |
| 4 | Пусковой маслонасос | ЦНСМ 300/480 | ПМН-1 |  |  |  | тр |  |  |  | то |  |  |  | то |
| 5 | Резервный маслонасос турбины | Д200-36 | РМНС-1 |  |  | то |  |  |  | то |  |  | то |  |  |
| 6 | Аварийный маслонасос турбины | Д200-95 | АМНС-1 |  |  | то |  |  |  | то |  |  | то |  |  |
| 7 | Резервный маслонасос уплотнения вала генератора | 38 8/25 -11/10Б -3 | РМНУ-1 |  | то |  |  |  | то |  |  |  | то |  |  |
| 8 | Аварийный маслонасос уплотнения вала генератора | 38 8/25 -11/10Б -3 | АМНУ-1 |  |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  | кр |
|  | Насосы паротурбинной установки ст. №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пусковой маслонасос | ЦНСМ 300/240 | ПМН-2 |  | то |  |  |  | тр |  |  |  | то |  |  |
| 11 | Резервный маслонасос | Д200-36 | РМНС-2 |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  | то |  |
| 12 | Аварийный маслонасос | Д200-95 | АМНС-2 |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  | то |  |
| 13 | Резервный маслонасос уплотнений | ЦНС 38-105 | РМНУ-2 | кр |  |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  |
| 14 | Аварийный маслонасос уплотнений | ЦНСМ 38-176 | АМНУ-2 |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  | то |  |
| 15 | Конденсатные насосы турбины | КСВ 320-160 | КН-2А | то |  |  |  |  | тр |  |  |  | то |  |  |
|  |  |  | КН-2Б | то |  |  |  |  | тр |  |  |  | то |  |  |
| 16 | Конденсатные насосы подогревателей сетевой воды | КСВ 320-160 | КНБ-2А |  |  | то |  |  | ср |  |  |  |  | то |  |
|  |  |  | КНБ-2Б | то |  |  |  | кр |  |  |  |  | то |  |  |
|  |  |  | КНБ-2В |  | тр |  |  |  |  | то |  |  |  |  | то |
| 17 | Сливной насос ПНД-3 | КС 80-155 | 2НПНД-3 |  | то |  |  |  | тр |  |  |  |  |  | то |
|  | Насосы паротурбинной установки ст. №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пусковой маслонасос | ЦНСМ 300/240 | ПМН-3 |  |  |  | то |  |  |  | тр |  |  |  | то |
| 19 | Резервный маслонасос | Д200-36 | РМНС-3 |  |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  | то |
| 20 | Аварийный маслонасос | Д200-95 | АМНС-3 |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  | то |  |
| 21 | Резервный маслонасос уплотнений | ЦНС 38-105 | РМНУ-3 |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  | то |  |
| 22 | Аварийный маслонасос уплотнений | ЦНСМ 38-176 | АМНУ-3 |  |  | то |  |  |  | то |  |  |  | то |  |
| 23 | Конденсатные насосы турбины | КСВ 320-160 | КН-3А |  |  |  | то |  |  |  | тр |  |  |  | то |
|  |  |  | КН-3Б | то |  |  |  |  |  | ср |  |  | то |  |  |
| 24 | Конденсатные насосы подогревателей сетевой воды | КСВ 320-160 | КНБ-3А | то |  |  |  |  |  | кр |  |  |  |  | то |
|  |  |  | КНБ-3Б |  |  |  | тр |  |  |  | то |  |  |  | то |
|  |  |  | КНБ-3В |  |  |  | тр |  |  |  | то |  |  |  | то |
| 25 | Сливной насос ПНД-3 | КС 80-155 | 3НПНД-3 |  |  |  | то |  |  |  | тр |  |  |  | то |

Начальник ОППР				В.В. Ширяев

Начальник КТЦ				Н.Ю. Шлокин

Приложение №11

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

Петрозаводской ТЭЦ

В.А. Карпов

"___" ____________ 201     г

График

ремонта теплообменного оборудования

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2013 год

| № п/п | - Наименование оборудования | Обозначение в схеме | - Тип, марка | - Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | Паротурбинная установка ст. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подогреватель высокого давления | 1ПВД-5 | ПВ 350-230-21 |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |
| 2 | Подогреватель высокого давления | 1ПВД-6 | ПВ 350-230-36 |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |
| 3 | Подогреватель высокого давления | 1ПВД-7 | ПВ 350-230-50 |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |
| 4 | Подогреватель низкого давления | 1ПНД-2 | ПН 130-16-9-1 |  |  | то |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подогреватель низкого давления | 1ПНД-3 | ПН 130-16-9-1 |  |  | то |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подогреватель низкого давления | 1ПНД-4 | ПН 130-16-9-1 |  |  | то |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Охладитель отсоса пара из уплотнений | ПСВ-90 | ПСВ 90-7-15 |  |  | то |  |  | тр |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |
| 8 | Охладитель отсоса пара из уплотнений с эжектором | ПС-50 | ПС 50-1 |  | то |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подогреватель сетевой воды | ОБ-1 | ПСВ 500-3-23 |  | то |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |
| 10 | Подогреватель сетевой воды | ОБ-2 | ПСВ 500-3-23 |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Маслоохладитель | МО-1А | МБ-63-90 | то |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Маслоохладитель | МО-1Б | МБ-63-90 | то |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Маслоохладитель УВГ | МОУ-1 | МОВ-10 |  |  | то |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паротурбинная установка ст. №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подогреватель сальниковый | ПС-100 | ПН 100-16-4 III |  |  | то |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |
| 15 | Подогреватель низкого давления | 2ПНД-1 | ПН 250-16-7 |  |  | то |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |
| 16 | Подогреватель низкого давления | 2ПНД-2 | ПН 250-16-7 |  |  | то |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подогреватель низкого давления | 2ПНД-3 | ПН 250-16-7 |  |  | то |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подогреватель низкого давления | 2ПНД-4 | ПН 250-16-7 |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подогреватель высокого давления | 2ПВД-5 | ПВ 425-230-13 |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 20 | Подогреватель высокого давления | 2ПВД-6 | ПВ 425-230-23 |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 21 | Подогреватель высокого давления | 2ПВД-7 | ПВ 425-230-35 | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 22 | Подогреватель сетевой воды | 2ПСГ-1 | ПСГ-2300-2-8-I |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |
| 23 | Подогреватель сетевой воды | 2ПСГ-2 | ПСГ-2300-2-8-I |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 24 | Маслоохладитель | МО-2А | встроенный |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Маслоохладитель | МО-2Б | встроенный |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Маслоохладитель | МО-2В | встроенный |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |
| 27 | Маслоохладитель | МО-2Г | встроенный |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |
| 28 | Маслоохладитель | МО-2Д | встроенный |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 29 | Маслоохладитель | МО-2Е | встроенный |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 30 | Маслоохладитель | МО-2Ж | МБ-63-90 |  |  | то |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |
| 31 | Маслоохладитель МОУ УВГ | МОУ-2 | ОБС.466.394 ТО |  |  | то |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |
|  | Паротурбинная установка ст. №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Подогреватель сальниковый | ПС-100 | ПН 100-16-4 III |  | то |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Подогреватель низкого давления | 3ПНД-1 | ПН 250-16-7 |  |  |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 34 | Подогреватель низкого давления | 3ПНД-2 | ПН 250-16-7 |  |  |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 35 | Подогреватель низкого давления | 3ПНД-3 | ПН 250-16-7 |  |  | то |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |
| 36 | Подогреватель низкого давления | 3ПНД-4 | ПН 250-16-7 |  |  | то |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |
| 37 | Подогреватель высокого давления | 3ПВД-5 | ПВ 425-230-13 | то |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Подогреватель высокого давления | 3ПВД-6 | ПВ 425-230-23 | то |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Подогреватель высокого давления | 3ПВД-7 | ПВ 425-230-35 | то |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Подогреватель сетевой воды | 3ПСГ-1 | ПСГ-2300-2-8-I | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |
| 41 | Подогреватель сетевой воды | 3ПСГ-2 | ПСГ-2300-2-8-I | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 42 | Маслоохладитель | МО-3А | встроенный |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Маслоохладитель | МО-3Б | встроенный |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |
| 44 | Маслоохладитель | МО-3В | встроенный |  |  |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |
| 45 | Маслоохладитель | МО-3Г | встроенный |  |  | то |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Маслоохладитель | МО-3Д | встроенный |  |  | то |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Маслоохладитель | МО-3Е | встроенный |  |  | то |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Маслоохладитель | МО-3Ж | МБ-63-90 |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |
| 49 | Маслоохладитель МОУ УВГ | МОУ-3 | ОБС.466.394 ТО |  |  | то |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |

Начальник ОППР				В.В. Ширяев

Начальник КТЦ				Н.Ю. Шлокин

Приложение №12

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

Петрозаводской ТЭЦ

В.А. Карпов

"___" ____________ 201     г

График

ремонта эжекторов

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2013 год

| № п/п | - Наименование оборудования | Обозначение в схеме | - Тип, марка | - Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | Паротурбинная установка ст. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основной эжектор | ОЭ-1А | ЭПЗ-700-1 |  | то |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основной эжектор | ОЭ-1Б | ЭПЗ-700-1 |  | то |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Эжектор пусковой | ПЭ-1 | ЭП1-1100-1 |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |
| Паротурбинная установка ст. №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Эжектор отсоса из уплотнений | ХЭ-90 | ХЭ-90-550 | то |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Эжектор основной | ОЭ-2А | ЭП-3-2А |  | то |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |
| 6 | Эжектор основной | ОЭ-2Б | ЭП-3-2А |  |  | то |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Эжектор пусковой | ПЭ-2 | ЭП1-1100-1 |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Паротурбинная установка ст. №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Эжектор отсоса из уплотнений | ХЭ-90 | ХЭ-90-550 |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 10 | Эжектор основной | ОЭ-3А | ЭП-3-2А | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 11 | Эжектор основной | ОЭ-3Б | ЭП-3-2А | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |
| 12 | Эжектор пусковой | ПЭ-3 | ЭП1-1100-1 |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				В.В. Ширяев

Начальник КТЦ				Н.Ю. Шлокин