# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту общестанционного вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ №3100/2.18-445)
Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 29.11.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530300 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Петрозаводск, ул. Пограничная, дом 25, Петрозаводская ТЭЦ, филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Ширяев Василий Васильевич, рабочий телефон (8142)59-23-86

начальник КТЦ: Шлокин Николай Юрьевич, рабочий телефон (8142)59-23-03

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 110000,0  тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 22000,0 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 22000,0 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 22000,0 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 22000,0 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 22000,0 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Величина корректирующего коэффициента к стоимости работ, учитывающего территориальные условия составляет не более 0,7.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

шум, стеснённые условия, работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего тепломеханического оборудования.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение работ по ремонту общестанционного оборудования

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики общестанционного оборудования, подлежащих ремонту, определены в приложениях №№1-5 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

- насосные агрегаты, в том числе электродвигатели;

- арматура, в т.ч. привода;

- трубопроводы;

- деаэраторы;

- паропроводы;

- тепловая изоляция;

- обмуровка;

- АКЗ оборудования;

- очистка теплообменного оборудования.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта общестанционного оборудования Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, деаэраторов (питательных и сетевых), и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2014 году определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |
| 2. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

  - Сроки выполнения работ определяются сроками в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ ремонтов общестанционного оборудования (Приложение №6) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - Графики проведения ремонтов (Приложение №№7-10) оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

5.1.1.При выполнении работ необходимо обеспечить выполнение требований:

1. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

2. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

3. ПБ-10-573-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

4. ПБ 03-576-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

5. РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

6. СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

7. РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

8. РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)».

9. РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

10. РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

11. СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

12. ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

13. ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

14. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Утверждено постановлением Федерального горного и промышленного надзора России Госгортехнадзора России от 18.03.03 №9.

15. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (ПБ 03-581-03). Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.03 №60.

16. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (ПБ 12-609-03). Постановление Госгортехнадзора России от 27.05.2003 № 9.

17. Правила безопасности при Эксплуатации электроустановок ( ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).

18. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

5.1.2 При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями:

1. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

2. РНД «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций». ВПО Союзэнергоремонт» Центральное конструкторское бюро. Харьковский филиал. 1984г.

3. РДИ 34-38-043-86. Инструкция    по    оформлению    технической    документации    на    сварочные    работы    при    ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций.

4. Действующие НТД, определяющие объем работ по контролю металла, применительно к ремонтируемому оборудованию с учетом его фактической наработки.

5. Технические условия на капитальный ремонт котла БКЗ-420-140

6. Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений Ц-01-2004(Т).

7. РТМ-1с. (РД 153-34.1-003-01). Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

8. РДИ 34-38-043-86. Инструкция    по    оформлению    технической    документации    на    сварочные    работы    при    ремонте энергетического оборудования тепловых электростанций.

9. ТУ 34-38-20118-95. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Технические условия на капитальный ремонт.

10. Руководство по ремонту котельного оборудования электростанций. Технология и технические условия ремонта устройств регулирования температуры пара».

11. РД 153-34.1-39.603-99. Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

12. РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

13. РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

14. РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

15. РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

16. ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

17. ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

18. ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

19. СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»

20. СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

21. СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

22. ГОСТ 21.513-83  «Способ нанесения, толщина отдельных слоев, влажность воздуха и время сушки каждого слоя, общая толщина защитного покрытия при покраске».

23. СО 153-34.17.206 «Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитными электродами без термической обработки: И 34-70-020-85: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 12.02.85; Разраб. ВТИ.– М.: Рот. ВТИ, 1985.– 20 с.Изменение № 1 к РД 34.17.206.– М.: Рот. ВТИ, 1993.– 2 с»

24. ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»

25. РД 153-34.1-39.605-2002 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# -  Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

# 2. Подготовительные работы:

# 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технических мусопро-водов <*>

# 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

# 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами. <*>

# 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

# 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

# 23. Монтажные работы:

# 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

# 23.4. Монтаж оборудования котельных

# 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>

# 23.6. Монтаж электротехнических установок.

# 24.9. пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов.

# <*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# (Петрозаводская ТЭЦ в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ является особо опасным и технически сложным объектом)

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики

# ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

# ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - при ремонте и монтаже оборудования и арматуре, работающей под вакуумом, применять смазку «Томфлон СВ 150»;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А к ТЗ). Несвоевременное предоставление данной документации, может служить причиной отказа в подписании акта выполненных работ;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 г.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | шаровый кран 34000TR-N ДУ250, Ру25 с ручным редуктором с ответными фланцами, прокладками и комплектами крепежа | шт | 6 |
| 2. |  | шаровый кран 34000TR-N ДУ350, Ру25 полнопроходной с ручным редуктором | шт | 1 |
| 3. |  | шаровый кран 34000TR-N ДУ300, Ру25 полнопроходной с ручным редуктором | шт | 3 |
| 4. |  | Кольцо фторопластовое ОНП80-078 (насос НПС65-35-500) | шт | 6 |
| 5. |  | Кольцо фторопластовое ОНП80-178 (насос НПС65-35-500) | шт | 18 |
| 6. |  | Кольцо графитовое ОНП 80-202(насос НПС65-35-500) | шт | 6 |
| 7. |  | Кольцо графитовое ОНП 80-203(насос НПС65-35-500) | шт | 6 |
| 8. |  | Уплотнение торцовое 44УТ (для насоса 5НК-9*1) | к-т | 1 |
| 9. |  | Торцовое уплотнение в сборе 80УТЗ (насос НПС65-35-500) | к-т | 2 |
| 10. |  | Кольцо Н80.08.02-01 (к торцовым уплотнениям 80УТ3) | шт | 8 |
| 11. |  | Пружина Н00.16.03(к торцовым уплотнениям 80УТ3) | шт | 32 |
| 12. |  | Кольцо 082-088-36СТП098-2002 СБ26ТУ2512.003.45055793-98 | шт | 4 |
| 13. |  | Кольцо 135-140-36СТП098-2002 СБ26ТУ2512.003.45055793-98 | шт | 12 |
| 14. |  | Кольцо 102-108-30СТП098-2002 СБ26ТУ2512.003.45055793-98 | шт | 4 |
| 15. |  | Задвижка 30с41нж Ду200,Ру16 ручная, пар, t=250°С, L= 330 мм | шт | 1 |
| 16. |  | Задвижка 30с64нж, Ду100, Ру25 с крепежом и фланцами ручная на пар, t = 250°С, L= 230 мм | шт | 1 |
| 17. |  | Клапан запорный 998-20-0, Ду20,Ру225 | шт | 5 |
| 18. |  | Клапан запорный 588-10-0, Ду10,Ру225 | шт | 5 |
| 19. |  | Поворотный затвор с ответными фланцами и крепежом М16 АА1.512.1525АЕ,Ду100, Ру6 | шт | 21 |
| 20. |  | Вставка переходная ТСО512.10004-00 Ду100 РУ10 L1=298 ст.08Х18Н10Т | шт | 15 |
| 21. |  | Поворотный затвор с ответными фланцами и крепежом М16 АА1.514.1525АЕ,Ду150, Ру6 | шт | 9 |
| 22. |  | Вставка переходная ТСО514.10004-00 L1=426 ст.08Х18Н10Т Ду150,Ру10 | шт | 2 |
| 23. |  | Вставка переходная ТСО 514 10003-00 Ду150,Ру10 L1=426 159х4 ст.3 | шт | 5 |
| 24. |  | Вставка переходная ТСО512.10003-00 ДУ100 РУ10 L1=298 ст.3 | шт | 6 |
| 25. |  | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду200, Ру16, с ответными фланцами и крепежом, L-331, D-295, 8 отверстий на фланце d-22, класс герметичности затвора ГОСТ 9544-2005 - "А" | шт | 7 |
| 26. |  | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду80, Ру16, с ответными фланцами и крепежом, L-218, D-160, 4 отверстия на фланце d-16, класс герметичности затвора ГОСТ 9544-2005 - "А" | шт | 2 |
| 27. |  | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду100, Ру16, с ответными фланцами и крепежом, L-230, D-180, 8 отверстий на фланце d-18, класс герметичности затвора ГОСТ 9544-2005 - "А" | шт | 22 |
| 28. |  | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду150, Ру16, с ответными фланцами и крепежом, с ручным управлением L-280, D-240, 8 отверстий на фланце d-22, класс герметичности затвора ГОСТ 9544-2005 - "А" | шт | 10 |
| 29. |  | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду250, Ру16, с ответными фланцами и крепежом, с ручным управлением L-446, D-350, 12 отверстий на фланце d-22, класс герметичности затвора ГОСТ 9544-2005 - "А" | шт | 6 |
| 30. |  | Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду100, Ру16, с ответными фланцами и крепежом с электроприводом, L-230, D-180, 8 отверстий на фланце d-18, класс герметичности затвора ГОСТ 9544-2005 - "А", тип электоприводаН-А-05 (В) | шт | 2 |
| 31. |  | Насос ВКС 5/24, Q=18м.куб,Н=21м.вод.ст. | шт | 1 |
| 32. |  | Насос НД100/10, Q=100л/ч, Н=100м.вод.ст. | шт | 1 |
| 33. |  | Нижнее дренажное распределительное устройство для ФИПа-2,0(Лучи НРУ) | шт | 2 |
| 34. |  | Плунжер АР44-01-13 | шт | 2 |
| 35. |  | Шар диам.35,719 | шт | 4 |
| 36. |  | Манжета шевронная АР18-01-011-12(резина 6ПВ-2) | шт | 40 |
| 37. |  | Седло клапана АР 44-01-002 | шт | 4 |
| 38. |  | Плунжер АР46-01-1070-06 | шт | 2 |
| 39. |  | Шар диам.57,15 | шт | 4 |
| 40. |  | Манжета шевронная АР18-01-012-19( ф-4) | шт | 20 |
| 41. |  | Седло клапана АР 49-01-18 | шт | 4 |
| 42. |  | Колесо рабочее 10Х18Н9ТЛ | шт | 2 |
| 43. |  | втулка защитная 10Х18Н9ТЛ | шт | 2 |
| 44. |  | подшипник №407 | шт | 2 |
| 45. |  | подшипник №307 | шт | 2 |
| 46. |  | Втулка защитная Н01.01.00.009 | шт | 4 |
| 47. |  | подшипник №307 | шт | 4 |
| 48. |  | Втулка защитная Н13.43.00.005-01-3 | шт | 3 |
| 49. |  | кольцо уплотнительное Н13.43.00.005-01-3 | шт | 3 |
| 50. |  | подшипник №314 или 6314 | шт | 6 |
| 51. |  | Втулка защитная Н01.01.00.009 | шт | 2 |
| 52. |  | Подшипник №308 | шт | 2 |
| 53. |  | Кран шаровый 11Б27п Ду15, Ру40 | шт | 50 |
| 54. |  | Кран шаровый 11Б27п Ду20, Ру40 | шт | 5 |
| 55. |  | Кран шаровый 11Б27п Ду32, Ру16 | шт | 3 |
| 56. |  | Отвод 57х4 сталь 20 | шт | 10 |
| 57. |  | Труба 57х4 ст.20 | п.м. | 30 |
| 58. |  | труба 32х3 ст. 08Х18Н10Т | т | 0,065 |
| 59. |  | труба 89х3 ст. 08Х18Н10Т | т | 0,13 |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 г.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Маты БСТВ | м3 | 20 |
|  | Маты минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны | м3 | 154 |
|  | Сталь оцинкованная 0,55 мм | м2 | 807 |
|  | Фольга А5 0,05х500 | м2 | 105 |
|  | Сетка рабица 15х15 | м2 | 605 |
|  | Алюминий АД-1Н 0,8 мм | м2 | 238 |
|  | СОВТ-600 | тн | 3 |
|  | Круг лепестковый торцевой Ø125×22 | шт | 50 |
|  | Круг зачистной Ø125×6×22 | шт | 50 |
|  | Круг отрезной Ø125×2,5×22 | шт | 50 |
|  | Круг отрезной Ø230 х 2,5х22 | шт | 50 |
|  | Круг лепестковый радиальный 90×30×12 | шт | 50 |
|  | Круг лепестковый КЛО 60×30×6 | шт | 50 |
|  | Электроды ЦУ-5 д.2,5мм | кг | 120 |
|  | Электроды ЦУ-39 д.2,5мм | кг | 150 |
|  | Электроды ТМУ-21У д.3мм | кг | 110 |
|  | Электроды ТМУ-21У д.4мм | кг | 130 |
|  | Электроды ТМЛ-3У д.3мм | кг | 150 |
|  | Электроды ТМЛ-3У д.4мм | кг | 120 |
|  | Клингерсил С 4430 2мм | кг | 60 |
|  | Клингерсил С 4430 3мм | кг | 70 |
|  | Набивка сальниковая АГИ 8х8 | кг | 50 |
|  | Набивка сальниковая АГИ 10х10 | кг | 50 |
|  | Набивка сальниковая АГИ 13х43 | кг | 50 |
|  | Набивка АГ 12х12 | кг | 50 |
|  | Масло Тп-30 | л | 100 |
|  | Масло И-40А | л | 100 |
|  | Картон прокладочный 0,5мм | кг | 50 |
|  | Лист стальной 3мм | т | 3 |
|  | Набивка Графлекс уплотнительная безасбестовая | кг | 97 |
|  | Литол | кг | 59 |
|  | Клапан 589-10-0 | шт | 10 |
|  | Клапан 588-10-0 | шт | 10 |
|  | Клапан 999-20-0 | шт | 10 |
|  | Клапан 998-20-0 | шт | 10 |
|  | Запорная арматура Ду50-150 Ру25 | шт | 10 |
|  | Труба Ø50-300 ст.20 | т | 2 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор ПТЭЦ                                                                                                             А.Г.Вдовиченко

Главный инженер                                                                                                                  В.А.Карпов

Приложение №1

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость вр. об/мин | Темп. перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип эл. двигателя | Напр., В и Мощность двигателя кВт | Вес эл. двигателя, кг | Вес насоса, кг | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос газоохладителей ТГ-1(НГО-1) | 8К-12 | Катайск | 315 | 32 | 1450 | 105 | А2-91-6 | 380/55 | 630 | 161 | ТП-22С |  |  |
| Насосы газоохладителей ТГ-2,3 (НГО-2,3) | Д630-90 | Сумы | 630 | 90 | 985 | 85 | ASI280M75-6 | 380/75 | 700 | 1175 | литол |  |  |
| Питательные насосы (ПЭН-1,2,3,4) | ПЭ-580-185 | Сумы | 580 | 2300 | 2985 | 165 | 2АЗМ-4000/6000У4 | 6000/4000 | 10855 | 14700 | ТП-22С |  |  |
| Маслонасосы смазки подшипников ПЭН-1,2,3 | НМШ-8-25-5,8/2,5 | Ливны | 5,8 | 25 | 1450 | 70 | 4АМ-80-4УЗ | 380/1,5 | 36 | 20 | ТП-22С |  |  |
| Маслонасосы смазки подшипников ПЭН- 4 | Ш-5-25-4,0/4 | Ливны | 3,6 | 25 | 1450 | 70 | 4АS-80A-4УЗ | 380/1,1 | 36 | 18 | ТП-22С |  |  |
| Конденсатные насосы ПБ (КН ПБ-1А/Б) | КС-32-150 | Катайск | 32 | 150 | 2940 | 160 | АО2-72-4 | 380/22 | 130 | 256 | литол |  |  |
| Конденсатные насосы ПГВ (КН ПГВ-А,Б). | 1КС-80-155 | Ливны | 80 | 150 | 2950 | 160 | 5АМ250S2 | 380/75 | 475 | 360 | литол |  |  |
| Конденсатные насосы ПСВ (КН ПСВ-1,2) | КС-50/110 | Сумы | 50 | 110 | 1450 | 160 | АО2-72-4 | 380/30 | 190 | 654 | литол |  |  |
| Конденсатный насос ПСВ (КН ПСВ-3) | КС-50/110-2 | Сумы | 50 | 110 | 2960 | 160 | АО2-72-4 | 220/380/ 30 | 190 | 654 | литол |  |  |
| Циркуляционные насосы (ЦН-1,4) | Д-12500-24 | Уралгидромаш | 12500 | 24 | 750 | 85 | АН4-17-38-12УЗ | 6000/1100 | 7350 | 19800 | И-50А ТП-30 |  |  |
| Циркуляционные насосы (ЦН-2,3) | Д-6300-27 | Сумы | 6300 | 26 | 750 | 85 | А13-62-8У4 | 6000/650 | 3800 | 5000 | ТП-22С |  |  |
| Пожарные насосы (ПЖН-1,2) | ЦН-400-105 | Сумы | 500 | 92,5 | 1450 | 100 | АЗ 315S2 4УЗ | 380/160 | 850 | 1432 | ТП-22С |  |  |
| Насосы дренажных баков (НДБ-1,2) | 4К-8 | Катайск | 90 | 55 | 2950 | 85 | А2-62-2УЗ | 380/22 | 130 | 78 | ТП-22С |  |  |
| Насосы сырой воды ГК (НСВ-1,2,3,4) | Д-320/70 | Ливны | 320 | 70 | 2950 | 85 | А2-82-2УЗ | 380/75 | 340 | 816 | литол |  |  |
| Насос технической воды (НТВ) | 200Д-60Б | Болгария | 504 | 28 | 1000 | 85 | А2-91-6 | 380/55 | 300 | 565 | литол |  |  |
| Насосы - дозаторы фосфатов (НДФ-1,2,3А/Б) | НД-25-250 | «Ареопаг» г.Санкт-петербург | 25л/час | 250 | 1400 (ЭД) | 200 | 4АХ80А4УЗ | 220/380/ 1,1 | 15 | 50 | И-50А |  |  |
| Насосы - дозаторы реагентов БКЗ (НДК-1,2) | НД-100-250 | «Ареопаг» г.Санкт-петербург | 100л/час | 250 | 2900 (ЭД) | 200 | А1292/2УЗ | 380/75 | 15 | 50 | И-50А |  |  |
| Насосы - дозаторы аммиака (НДА-1,4) | 05-Э-100/10 К-13А | «Ареопаг» г.Санкт-петербург | 100л/час | 100 | 1385 | 200 | ZF01410 | 380/0,25 | 15 | 50 | И-50А |  |  |
| Насос - дозатор аммиака (НДА-2) | 05-Э-100/10 К-13А | «Ареопаг» г.Санкт-петербург | 100л/час | 100 | 1400 | 200 | 4АМ80А4 | 380/1,1 | 15 | 50 | И-50А |  |  |
| Насосы - дозаторы гидразина (НДГ-2,4) | 05-Э-100/10 К-13А | «Ареопаг» г.Санкт-петербург | 100л/час | 100 | 1385 | 200 | ZF01410 | 380/0,25 | 15 | 50 | И-50А |  |  |
| Насосы - дозаторы гидразина (НДГ-1,3) | 05-Э-100/10 К-13А | «Ареопаг» г.Санкт-петербург | 100л/час | 100 | 1400 | 200 | ВЗГ МА-36-57-4 | 380/0,4 | 15 | 50 | И-50А |  |  |
| Насос - дозаторыгидразина/аммиака (НДГА) | 05-Э-100/10 К-13А | «Ареопаг» г.Санкт-петербург | 100л/час | 100 | 1410 | 200 | ZFOGRF 0,25 4,7 | 380/25 | 15 | 50 | И-50А |  |  |
| Насосы обмывки РВП (НО РВП-1,2) | 4К-8 | Катайск | 90 | 55 | 2950 | 85 | АО2-82-2УЗ | 380/75 | 130 | 78 | ТП-22С |  |  |
| Насос кислых вод (НКВ-1) | ХП90/49 | Щёлковский насосный завод | 90 | 45 | 2900 | 70 | А2-82-2 | 380/30 | 650 | 368 | литол |  |  |
| Насос кислых вод (НКВ-2) | ХП-20/31 | Целиноград | 20 | 31 | 2900 | 80 | А2-82-2 | 380/30 | 650 | 301,2 | литол |  |  |
| Насос кислотной промывки | АХ-250-200-315 | Уралгидромаш | 500 | 32 | 1450 | 120 | А200М4 | 380/125 | 610 | 1470 | литол |  |  |
| Циркуляционный насос ПСВК (НЦ ПСВК-1) | 10НД-61 | Марыйский машиностроительный завод | 485 | 54 | 1450 | 200 | ВЗГ МА-36-57-4 | 380/125 | 1160 | 745 | ТП-22С |  |  |
| Циркуляционный насос ПСВК (НЦ ПСВК-2) | КRХА-300/660 | Германия | 1250 | 140 | 1480 | 200 | А4-400У-6УЗ | 6000/500 | 2320 | 3000 | ТП-30 |  |  |
| Конденсатные насосы ПСВК (КН ПСВК-1,2) | КС-50/110 | Сумы | 50 | 110 | 1450 | 160 | АО2-72-4 | 380/30 | 190 | 654 | литол |  |  |
| Конденсатный насос ПСВК (КН ПСВК-3) | 1Кс-20-110 | Ливны | 20 | 110 | 2950 | 160ºС | 5АМХ160S4 | 380/15 | 111 | 145 | литол |  |  |
| Насос чистых вод (НЧВ-1) | НКУ-250 | Катайск | 250 | 32 | 1500 | 250 | АО2-81-4 | 380/40 | 392 | 590 | ТП-22С |  |  |
| Насос чистых вод (НЧВ-2) | 6К-12А | Катайск | 180 | 12 | 1470 | 105 | 4АМХ 160 S4 | 380/40 | 130 | 140 | ТП-22С |  |  |
| Насос замасленных вод (НЗВ-1) | 3К-6 | Катайск | 60 | 50 | 2900 | 105 | АО2-52-2 4У3 | 380/13 | 109 | 56 | ТП-22С |  |  |
| Насос замасленных вод (НЗВ-2) | 4К-8 | Катайск | 90 | 55 | 2950 | 105 | 4АХ100L2 | 380/22 | 109 | 78 | ТП-22С |  |  |
| Перекачивающие насосы (ПН-1,2) | ЦН 400-210 | Сумы | 400 | 168 | 1480 | 100 | А-112-4М | 6000/200 | 1570 | 2368 | ТП-22С |  |  |
| Насос рециркуляции пенообразователя (НРП) | 4К-8 | Катайск | 90 | 55 | 2950 | 85 | 4А-160S | 380/22 | 145 | 78 | ТП-22С |  |  |
| Насос подачи пенообразователя (НППТ) | 300Д-90 | Болгария | 900 | 70 | 1500 | 85 | А315S4 | 380/160 | 1130 | 1300 | литол |  |  |
| Насос рециркуляции (НРЦ-2) | КРХА-400/500 | Германия | 2500 | 63 | 1500 | 200 | DКRAJ 4516-4WK | 6000/560 | 2290 | 3000 | ТП-22С |  |  |
| Сетевые насосы СН-1,2,4,5,8,9. | СЭ-1250-140 | Сумы | 1250 | 140 | 1480 | 180 | А 12-52-4У4 | 6000/630 | 3060 | 3500 | ТП-22С |  |  |
| Сетевые насосы СН-3,6,7. | КРХА-300/660 | Германия | 1250 | 140 | 1490 | 200 | DKRAJ 4519-4M | 6000/710 | 3500 | 3500 | ТП-30 |  |  |
| Насосы подпитки теплосети (НПТС-1,2,4) | 300Д-90 | Болгария | 900 | 70 | 1500 | 85 | А 113-4М (№1,2) А4-355L-4УЗ (№4) | 6000/250 | 1250 | 1300 | литол |  |  |
| Регулирующие насосы (РН-1,2,4) | Д-1600-90 | Ливны | 1800 | 63 | 1500 | 85 | А4-400У-4У3 | 6000/630 | 2290 | 1300 | литол |  |  |
| Регулирующий насос (РН-3) | 300Д-90 | Болгария | 900 | 70 | 1480 | 85 | А-113-4 | 6000/250 | 768 | 1300 | литол |  |  |
| Насос летней подпитки (НЛП). | НКУ-250 | Катайск | 250 | 32 | 1450 | 250 | А02-81-4 | 380/40 | 335 | 590 | ТП-22С |  |  |
| Сетевые насосы подкачивающие (СНП-1,2,3) | Д-3200-75 | Сумы | 3200 | 75 | 980 | 85 | А-13-59-6У1 | 6000/800 | 4200 | 3650 | ТП-22С |  |  |
| Сетевые насосы Древлянки (СНД-1,2,3) | PVA 204/2-SB111-25004 | Xylem water solutions | 530 | 125 | 1489 | 140 | 2SIEK355ML4A | 380/250 | 1610 | 1362 | Консистентная смазка |  |  |
| Насосы сырой воды ВК (НСВ-1,4) | 1Д 1250-63 | Ливны | 1250 | 63 | 1500 | 85 | АДВ-315-4УЗ | 6000/315 | 1930 | 800 | литол |  |  |
| Насосы сырой воды ВК (НСВ-2,3) | 350Д-90 | Болгария | 1260 | 62 | 1000 | 85 | М 280 L6 АЛ-103-6 | 380/160 | 860 | 1500 | литол |  |  |
| Насос коагулированной воды ст. №№1,2 | Д-320-70 | «Лив-гидромаш» | 320 | 70 | 2950 | 85 oC |  | 85 |  |  |  |  |  |
| Насос промывки механических фильтров ст. №№1,2 | 200д-80 |  | 3,4 | 39 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос зажелезнного конденсата ст. №№ 1,2 | 4к-8 |  | 90 | 55 | 2900 | 85 oC | АИР180М2 | 30 |  | 78 |  |  |  |
| Насос замазученного конденсата ст. №№1,2 | 2к-6 | «Архиммаш» | 10-30 | 24-34 | 2900 | oC |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Насос химически обессоленной воды ст. №№1,2,3 | Х90/40-К-СД |  | 90 | 49 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос собственных нужд О.У ст. № №1,2 | 3КМ-8 |  | 45 | 55 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос очищенного конденсата ст. №№1,2 | 4к-8 |  | 90 | 55 | 2900 | 85 oC | АИР180М2 | 30 |  | 78 |  |  |  |
| Насос декарбонизи-рованной воды ст. №№1,2,3 | Х 160/492 Е-СД |  | 90 | 55 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос эжектирующей воды ст. №1,2 | ЦНС 60-132 |  | 60 | 132 | 2950 | 80 oC |  | 34 |  | 289 |  |  |  |
| Насос разгрузки серной кислоты ст. №1 | Х 50-32-125-Д-С |  | 45 | 54 | 2900 | 100 oC | АИР 100 S2 | 1,25 |  | 39 |  |  |  |
| Насос разгрузки серной кислоты ст. №2 | Х 45/54-К |  | 45 | 54 | 2900 | oC |  | 11 |  | 75 |  |  |  |
| Насос разгрузки едкого натра ст. №№1,2 | Х 45/54-К |  | 45 | 54 | 2900 | oC |  | 11 |  | 75 |  |  |  |
| Насос дозатор серной кислоты ст. №№1,2,3 | НД-2500/10 |  | 2,5 | 100 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос перекачки гидразина | 1,5 Х-6 | Свердловский насосный завод | 8 | 18 | 2900 | 80 oC |  | 1,35 |  | 64 |  |  |  |  |
| Насос циркуляции гидразина ст. №№1,2 | Х 20/31-К | Свердловский насосный завод | 20 | 31 | 2900 | 90 oC |  | 4,1 |  | 101 |  |  |  |  |
| Насос циркуляции аммиака ст. №№1,2 | Х 20/31-К | Свердловский насосный завод | 20 | 31 | 2900 | oC |  | 4,1 |  | 101 |  |  |  |  |
| Насос раствора фосфата ст. №№1,2 | АХ-20/18-А-СД |  | 20 | 30 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос циркуляции фосфата ст. №№1,2 | Х 20/31-К | Свердловский насосный завод | 20 | 31 | 2900 | oC |  | 4,1 |  | 101 |  |  |  |  |
| Насос дозатор едкого натра ст. №№1,2 | НД-2500/10 |  | 2,5 | 100 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос раствора соли ст. №№1,2 | Х 20/31-К | Свердловский насосный завод | 20 | 31 | 2900 | oC |  | 4,1 |  | 101 |  |  |  |  |
| Насос раствора коагулянта ст. №№1,2 | Х 20/31-К | Свердловский насосный завод | 20 | 31 |  | oC |  | 4,1 |  | 101 |  |  |  |  |
| Насос перекачки силиката ст. №№1,2 | Х 45/54 |  | 45 | 54 | 2900 | oC |  | 11 |  | 75 |  |  |  |  |
| Насос дозатор силиката ст. № №1,2,3 | НД 400/16 |  | 0,4 | 160 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос перекачки отмывочных вод механических фильтров ст. №№1,2 | АХ 45/54-Е-СД |  | 45 | 54 | 2900 | oC |  | 11 |  | 75 |  |  |  |  |
| Насос шламовых вод осветлителя ст. №№1,2 | АХ 20/53-И-СД |  | 20 | 53 | 2900 | 90 oC |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| Насос рециркуляции кислых и щелочных вод ст. №№1,2 | АХ 280/42-И |  | 280 | 42 | 1450 | oC |  | 45 |  | 17 |  |  |  |  |
| Насос подачи осветленных вод РВВ ст. №№1,2 | АХ 280/42-И |  | 280 | 42 | 1450 | oC |  | 45 |  | 17 |  |  |  |  |
| Насос шламовых вод РВВ ст. №№1,2 | АХ 280/42-И |  | 280 | 42 | 1450 | oC |  | 45 |  | 17 |  |  |  |  |
| Насос дозатор коагулянта ст. №№1,2,3,4 | НД 400/16 |  | 0,4 | 160 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос дозатор щелочи ст. №№1,2,3,4 | НД 400/16 |  | 0,4 | 160 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос дозатор ПАА ст. №№3,4 | НД 400/16 |  | 0,4 | 160 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос дозатор известкового молока ст. №№1,2 на БН | НД 1600/10 |  | 1,6 | 100 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос подачи воды на флотатор ст. №№1,2 | 3 К-6У |  | 45 | 54 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос подачи воды на Фильтры оч/сооруж. ст. №1,2 | 3 К-6У |  | 45 | 54 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос перекачки осадка ст. №1,2 | АР - 60 К |  | 60 | 40 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос перекачки мазута ст. №1 | Ш 40-6 | «Лив-гидромаш» | 18 | 40 | 980 | 80 oC | 4A13 2З6 | 5,5 | 0,173 | 55 |  |  |  |  |
| Насос перекачки мазута ст. №2 | Ш40-6-18/4Б-2 | «Лив-гидромаш» | 18 | 40 | 980 | 80 oC | 4A13 2З6 | 5,5 | 0,173 | 55 |  |  |  |  |
| Насос дозатор коагулянта | НД 100/10 |  | 100 | 10 |  | 200 oC |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
| Дренажный насос оч/сооружений ст. №№1,2 | ВКС 2/26 | «Лив-гидромаш» | 7,3 | 26 | 1450 | 85 oC |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
| Насос перекачки полиакриламида | 2К-6 | «Архиммаш» | 10-30 | 24-34 | 2900 | oC |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Насос гидроприводов ст. №№1,2 | АХ 20/53-А-СД-У2 |  | 20 | 53 | 2900 | 90 oC |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| Дренажный насос в предочистке ст. №1 | Х65-50-160К-СД |  | 20 | 53 | 2900 | oC |  | 3,75 |  | 41 |  |  |  |  |
| Дренажный насос в предочистке ст. №2 | АХ 20/53 |  | 20 | 53 | 2900 | 90 oC |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| Дренажный насос в компрессорной | Ш 40/16-18/4Б-2 | «Лив-гидромаш» | 18 | 40 | 980 | 80 oC | 4A13 2З6 | 5,5 | 0,173 | 55 |  |  |  |  |
| Насос погружной ст. №№1,2 | ХП 20/31 |  | 20 | 31 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН ст. №1 (вакуумный) | РМК-3 |  | 11 | 21 |  | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВН ст. №№2,3(вакуумный) | ВВН 1-12 |  | 20 | 45 | 1450 | oC |  | 2,2 |  | 33 |  |  |  |  |
| Мазутный насос 1 подъема | 5НК-9х1 | Катайский насосный завод | 70 | 54 | 2950 | 90 | ВАО71-2У2 | 380 в. 22 кВт | 0,25 | 44 | Масляная ванна | 310- 1 шт. 66410 – 2 шт. | Ручная кран-балка Q = 2т. |  |
| Мазутный насос 2 подъема | НПС65/35-500 | Бобруйский машиностроит.завод | 60 | 500 | 2950 | 200 | ВАО-280/2У2,5 | 380/660 в. 200 кВт | 1,130 | 1180 | Масляная ванна | 66414 – 2 шт. 414 – 2 шт. | Ручная кран-балка Q = 2т. |  |
| Насос циркуляции мазута | 10НД-6х1 | Марыйский машиностроительный завод | 450 | 45 | 1475 | 90 | 2B280S4-У2 | 380 в., 110 кВт | 0,887 | 765 | Масляная ванна | 309 – 4 шт. | Ручная кран-балка Q = 2т. |  |
| Дренажный насос | Ш40-6-18/4Б | Ливгидромаш | 18 | 40 | 980 | 90 | ВА1625 | 380 в. 5,5 кВт | 0,063 | 350 | перекачиваемая среда | 307 – 4 шт. | Ручная кран-балка Q = 2т. |  |
| Перекачивающий мазутный насос | 20НА-22х4 | Сумский насосный завод | 600 | 65 | 1480 | 80 | МА37-5214ВПУ2 | 380 в. 160 кВт | 1,64 | 1725 | перекачиваемая среда | Подшипники скольжения | нет |  |
| Насос бытовых вод | СМ 100-65-200а-4 | Ливгидромаш | 45 | 9 | 1450 | 30 | У2-180М-2 | 380 в. 22кВт | 0,155 | 140 | консистентная | 66309 – 2 шт. | нет |  |
| Насос замазученных вод | СМ 100-65-200 СМ 100-65-200-4 | Ливгидромаш | 100 50 | 50 12,5 | 2900 1450 | 50 | У2-200L2-2 У2-180М-2 | 380 в. 37кВт 380 в. 22кВт | 0,227 0,155 | 160 140 | консистентная | 66309 – 2 шт | нет |  |
| Насос дренажного приямка | ВК-2/26 | Катайский насосный завод | 7 | 26 | 1450 | 50 | АО2-42-4 | 380 в. 5,5 кВт | 0,04 | 30 | консистентная | 305 – 2 шт. | нет |  |
| Конденсатный насос | КС-20-110 | Катайский насосный завод | 20 | 110 | 2900 | 125 | 4А160М2У3 | 380в. 18,5 кВт | 0,275 | 275 | Масляная ванна | 2306- 1 шт. 46306 – 2 шт. | Ручная кран-балка Q = 2т. |  |

Приложение №2

Технические характеристики трубопроводов

| № п.п | Наименование тех. системы |  |  |  |  |  | Рраб | Траб | DS, мм марка стали |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### кгс/см2 | ### С |  |  |  |
|  | Главный паропровод |  |  |  | К-1, тг-1 |  | ### 140 | ### 555 | 37745 | 15Х1М1Ф | Матрасы БСТВ, тип 6К,6С. Алюминий АД 1-Н δ=0,8мм. |
|  |  |  |  |  | БРОУ |  |  |  | 21932 | 12Х1МФ |  |
|  |  |  |  |  | К-2, тг-2 |  |  |  | 37745 | 15Х1М1Ф |  |
|  |  |  |  |  | ПС-1 ПС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | К-3, тг-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПС-2 3П-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РРОУ |  |  |  | 21925 | 12Х1МФ |  |
|  | Питательный трубопровод |  |  |  | К-1, тг-1 |  | ### 230 | ### 230 | 32524 27320 13316 | 15ГС | Маты минераловатные марки М-2. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  |  |  |  | К-2, тг-2 |  | ### 230 | ### 230 | 32524 27320 19415 13316 |  |  |
|  |  |  |  |  | К-3, тг-3 |  | ### 230 | ### 230 | 27320 32524 19415 13316 |  |  |
|  | Трубопроводы пара от штоков |  |  |  | ТА-1 |  | ### 6 | ### 540 | 1084,5 1339 | 12Х1МФ | Маты минераловатные марки М-2. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  |  |  |  | ТА-3 |  |  | ### 520 |  |  |  |
|  | Паропроводы с/н |  |  |  | ГК |  | ### 16 | ### 350 | 5308 4267 3779 | 20 | Маты минераловатные марки М-2. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  |  |  |  | ГК-МХ |  |  |  | 2737 | 3 |  |
|  | Тр-ды от промежуточных ступеней питательных насосов |  |  |  | ПЭН-1 |  | 72 | 160 | 573.5 1084.5 | 20 | Маты минераловатные марки М-2. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  |  |  |  | ПЭН-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЭН-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЭН-4 |  |  |  | 606, 769 |  |  |
|  | Вспомогате-льные паро-проводы |  |  |  | Трубопровод отбо-ра пара 1,2÷2,5ата |  | 1.5 | 120 | 1084, 1594.5 3258, 4267 5308, 6308 8209, 122011 | 20 Ст.3 |  |
|  |  |  |  |  | Трубопровод отбо-ра пара с ТГ-2,3 на ПСВ |  | 1.5 | 120 | 5308, 4267 | 17ГС |  |
|  |  |  |  |  | Трубопровод подачи пара от РОУ 140/10 к РОУ 10/1,2 |  | 14 | 250 | 4268, 3258, 5308, 574 | Ст.3 |  |
|  |  |  |  |  | Трубопровод подачи пара к форсункам котлов |  | 14 | 250 | 1083,5 | 20 |  |
|  | Трубопровод питательной воды НД |  |  |  |  |  | 6 | 160 | 3258, 4267 | 20 |  |
|  | Трубопроводы сетевой воды |  |  | Прямой сетевой воды |  |  | 12.5 | 130 | 1084, 2197, 2736, 3258, 4266, 5308, 6308, 7209, 102010 | 20 Ст.3 сп.5 17ГС, 17Г1С | Маты минераловатные марки М-2. Сталь оцинкованная δ=0,55мм. |
|  |  |  |  | Обратной и подпиточной сетевой воды |  |  | 5 | 70 | 2198, 2738, 3256, 4269, 5308, 6308, 7208, 8209, 9209, 102010 | 20 Ст.3 сп.5 17ГС 17Г1С |  |
|  | Мазутопроводы в пределах котлов 1,2,3 и ВК - эстакада |  |  |  |  |  | 64 | 120 | 1594,5; 27310 1084, 894,5 606 | 20 |  |
|  | Трубопроводы ДВД -1,2,3 |  | Тр-д слива и перелива |  |  |  | 6 | 165 | 1594.5 | 20 |  |
|  |  |  | Тр-д выпара |  |  |  | 6 | 165 | 893 |  |  |
|  |  |  | Трубопровод уравнительный по воде |  |  |  | 6 | 165 | 4267 |  |  |
|  |  |  | Трубопровод уравнительный по пару |  |  |  | 6 | 165 | 4267, 1597 |  |  |
|  |  |  | Трубопровод греющего пара |  |  |  | 14 | 280 | 2737, 3258 |  |  |
| 11 | Трубопровод кислоты | ОВК |  |  |  | 6 |  | 20 | Ø89х3 Ø102х3 Ø108х3 Ø76х3 Ø57х3 Ø32х3 Ø60х3 (кислота) |  |  |
| 12 | Трубопровод щелочи | ОВК |  |  |  | 6 |  | 20 | Ø89х3 Ø102х3 Ø108х3 Ø100х3 Ø57х3 (щелочь) |  |  |
| 13 | Трубопровод фосфата | ОВК |  |  |  | 6 |  | 20 | Ø89х3 (фосфат) |  |  |
| 14 | Трубопровод аммиака | ОВК |  |  |  | 6 |  | 20 | Ø89х3 (аммиак) |  |  |
| 15 | Трубопровод гидразина | ОВК |  |  |  | 6 |  | 20 | Ø89х3 (гидразин) |  |  |
| 16 | Всасывающий мазутопровод от мазутных резервуаров до насосов первого подъёма | Вне помещения МНС, отм.+0.5 … +1,0 м В помещении МНС, отм.+0.5 … +1,0 м |  |  |  |  | 1 | 90 | Ø273х7 Ø159х5 (мазут) |  | Маты минераловатные |
| 17 | Напорный мазутопровод от насосов 1 подъёма до всаас насосов 2 подъёма | В помещении МНС, отм.+0.5 … +1,0 м Вне помещения МНС, отм.+1,0 … +2,0 м |  |  |  |  | 6 | 90 | Ø159х5(мазут) |  | Маты минераловатные |
| 18 | Напорные мазутопроводы от насосов 2 подъёма до мазутопроводов на ГК | Маш.зал ,+0,7…+3.0 |  |  |  |  | 65 | 130 | Ø108х4,5 (мазут) |  | Маты минераловатные |
| 19 | Мазутопроводы на ГК | Вне помещения , эстакада+2,0…+8,0 |  |  |  |  | 65 | 130 | Ø159х7(мазут) |  | Маты минераловатные |
| 20 | Мазутопровод заполнения резервуаров от погружных насосов | Вне помещения , эстакада, отм.+0,5… +4,5 |  |  |  |  | 6 | 60 | Ø426х9(мазут) |  | Маты минераловатные |
| 21 | Обратный мазутопровод от стены МНС до мазутных резервуаров | Вне помещения МНС, отм.+0.5 … +1,0 м В помещении МНС, отм.+1,0 … +2,0 м |  |  |  |  | 6 | 90 | Ø89х3,5 (мазут) |  | Маты минераловатные |
| 22 | Мазутопроводы циркуляции мазута(всас и напор) | Вне помещения МНС, отм.+0.5 … +1,0 м В помещении МНС, отм.+0.5 … +1,5 м |  |  |  |  | 1 6 | 90 90 | Ø426х9 (мазут) Ø325х8 (мазут) |  | Маты минераловатные |
| 23 | Спутники мазутопроводов | Вне помещения , эстакада+0,5…+8,0 |  |  |  |  | 15 | 250 | Ø32х3,5 (пар) |  | Маты минераловатные |
| 24 | Паропровод собственных нужд | В помещении МНС, отм.+0.5 … +3,0 м Вне помещения МНС, отм.+0,5 … +4,5 м |  |  |  |  | 15 | 250 | Ø426х8 (пар) Ø219×6 (пар) Ø159×6 (пар) Ø108×4 (пар) Ø60×4 (пар) |  | Маты минераловатные |
| 25 | Трубопровод замазученных вод | Вне помещения , эстакада, отм.+1,0… +8,0м |  |  |  |  | 6 | 30 | Ø219х6 (вода) Ø159×5 (вода) Ø108×4 (вода) |  | Маты минераловатные |
| 26 | Пожарный трубопровод | Кольцо вокруг мазутных резервуаров (подземный) отм. -2,5м Вне помещения МНС, эстакада, отм.+0,5 … +4,5 м |  |  |  |  | 10 | 20 | Ø273х8 (вода) Ø159х5 (сухотруб) |  | гидроизоляция |
| 27 | Пенопроводы | В помещении МНС (отм. +0,5… +5,0 м) Вне помещения , эстакада, отм.+0,5… +10м Вне помещения (подземный) отм-2,5м |  |  |  |  | 10 | 20 | Ø159х5 (сухотруб) Ø273х8 (р-р пены) |  |  |
| 28 | Конденсатопровод | В помещении МНС (отм. -0,5… +1,5 м) Вне помещения , эстакада, отм.+0,5… +10м |  |  |  |  | 6 | 90 | Ø133х6 (вода) Ø159×5 (вода) Ø60×4 (вода) |  | Маты минераловатные |

Приложение №3

Технические характеристики арматуры

| №№ пп | Наименование схемы | Параметры арматуры |  | Тип (Р.; эл.) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ру | Ду | Кол-во | Кол-во |  |
|  | Мазутопроводы |  |  |  |  |  |
|  | М-1,М-2,М-1-1,М-2-1, РДМ-1, РДМ-2 | 200 | 64 | эл.-4шт ручн.-2шт | вварная -6шт |  |
|  | М-3-1; М-3-2; М-3-3; 1,2,3М-1,2,3; 1,2,3МН; 1,2,3МВ; 1,2,3 РТН; 1,2,3 БОК-1. | 100 | 100 | эл.-21шт ручн.-3шт | вварная -24шт |  |
|  | 1,2,3 ОМВ; 1,2,3 ОМН; 1,2,3 ОМ. | 50 | 100 | эл.-6шт ручн.-3шт | вварная -9шт |  |
|  | 1,2,3МФ-1÷8; 1,2,3 МФ-1А÷8А; 4,5 МФ-1÷3; 4,5М-4; | 20 | 230 | эл.-30шт ручн.-26шт | вварная -56шт |  |
|  | М-1-2, М-2-2, М-1-3,М-2-3. | 250 | 100 | ручн.-4шт | вварная -4шт |  |
|  | М-3; 4,5М-3; М-5,6,7; 4,5 РТН; РДМ; 4,5 БОК | 50 | 64 | эл.-8шт ручн.-3шт | вварная -11шт |  |
|  | М-4 | 28 | 373 | ручн.-1шт | вварная -1шт |  |
|  | Газопроводы |  |  |  |  |  |
|  | Регулятор давления (РК-1А, РК-2А, РК-3А, РК-4А)(РК-1Б,РК-2Б,РК-3Б,РК-4Б) | 16 | 200 | - | фланцевая -8шт |  |
|  | Клапан предохранительный пружинный (ПСК-1А, 1Б, 2А, 2Б) | 16 | 200 | - | фланцевая -4шт |  |
|  | Г-1, Г-6А, Г-6Б, Г-11А, Г-11Б | 16 | 600 | эл.-5шт | фланцевая -5шт |  |
|  | ДПК-2А,Б; ДПК-4А,Б. |  | 600 | ручн.-4шт | фланцевая -4шт |  |
|  | Г-2-1÷4, Г-3-1÷4. | 16 | 300 | ручн.-8шт | фланцевая -8шт |  |
|  | Г-4-2, Г-4-3, Г-4А-2, Г-4А-3, Г-5-2, Г-5-3, Г-5А-2, Г-5А-3. | 16 | 350 | эл.-8шт | фланцевая -8шт |  |
|  | Г-4-1, Г-4А-1, Г-5-1, Г-5А-1. | 16 | 250 | эл.-4шт | фланцевая -4шт |  |
|  | б/п Г-4А-1, б/п Г-4А-2, б/п Г-4А-3, б/п Г-5А-1, б/п Г-5А-2, б/п Г-5А-3. | 16 | 50 | эл.-6шт | фланцевая -6шт |  |
|  | Г-7-1А÷4А, Г-7-1Б÷4Б. | 16 | 200 | эл.-8шт | фланцевая -8шт |  |
|  | Г-8-1А÷4А, Г-8-1Б÷4Б. | 16 | 500 | эл.-8шт | фланцевая -8шт |  |
|  | ДПК-3-1А÷4А, ДПК-3-1Б÷4Б. | 16 | 200 | ручн.-8шт | фланцевая -8шт |  |
|  | Г-9А,Б; Г-10А,Б. | 16 | 200 | ручн.-4шт | фланцевая -4шт |  |
|  | 1,2,3Г-1,2,3. | 16 | 500 | эл.-9шт | фланцевая -9шт |  |
|  | 1,2,3Г-4. | 16 | 200 | эл.-3шт | фланцевая -3шт |  |
|  | 1,2,3Г-5-1÷8; 1,2,3Г-6-1÷8. | 40 | 150 | эл.-40шт ручн-8шт | фланцевая -48шт |  |
|  | 1,2,3Г-7-1÷8; 1,2,3Гз; 1,2,3 В-5. | 16 | 80 | эл.-30шт | фланцевая -30шт |  |
|  | 1,2,3Гз-А | 40 | 50 | ручн.-3шт | фланцевая -3шт |  |
|  | 1,2,3Гз-1÷8; 1,2,3В-4,7 | 16 | 50 | эл.-30шт | фланцевая -30шт |  |
|  | 1,2,3В-1 | 25 | 50 | ручн.-3шт | фланцевая -3шт |  |
|  | 1,2,3ПВ-1 | 25 | 32 | ручн.-3шт | фланцевая -3шт |  |
|  | 1,2,3Д-1 | 16 | 32 | ручн.-3шт | фланцевая -3шт |  |
|  | 1,2,3 ОП-1÷6; 1,2,3В-2,3,6; 1,2,3ПВ-2 | 25 | 20 | ручн.-30шт | фланцевая -30шт |  |
|  | ##### 1,2,3РК-1 | 16 | 350 | эл.-3шт | вварная -3шт |  |
|  | 1,2,3РК-2 | 16 | 200 | эл.-3шт | вварная -3шт |  |
|  | 1,2,3ПЗК | 3 | 500 | эл.-3шт | фланцевая -3шт |  |
|  | 3ПЗК-1Г÷8Г | 16 | 150 | эл.-8шт | фланцевая -8шт |  |
|  | 4,5Г-1,2,3 | 25 | 300 | эл.-6шт | фланцевая -6шт |  |
|  | 4,5Г-4 | 40 | 150 | эл.-2шт | фланцевая -2шт |  |
|  | 4,5Г-6-1÷3 | 25 | 150 | эл.-6шт | фланцевая -6шт |  |
|  | 4,5Г-5-1,2,3 | 16 | 150 | ручн.-6шт | фланцевая -6шт |  |
|  | 4,5Г-7-1÷3; 4,5Гз; 4,5Гз-1÷3; 4В-4,5. | 16 | 150 | эл.-13шт | фланцевая -13шт |  |
|  | 4,5ПВ-1 | 25 | 32 | ручн.-2шт | фланцевая -2шт |  |
|  | 4,5Гзр; 4,5В-1÷3; 4,5ОП-1÷4; 4,5ПВ-2; 4,5ГИО-1,2 | 25 | 20 | ручн.-22шт | фланцевая -22шт |  |
|  | 4,5РК-1 | 16 | 300 | эл.-2шт | фланцевая -2шт |  |
|  | 4,5РК-2 | 16 | 150 | эл.-2шт | фланцевая -2шт |  |
|  | 4,5ПЗК | 3 | 300 | эл.-2шт | фланцевая -2шт |  |
|  | 4,5ПЗК-1Г÷3Г | 16 | 150 | эл.-6шт | фланцевая -6шт |  |
|  | Сетевые, подпиточные трубопроводы, трубопроводы греющей, сырой воды |  |  |  |  |  |
|  | 1ОС-1, 2СО-2, 2СО-3, 2СО-4, 2СО-5, 2СО-9, 2СО-10, 3ОС-5, 3ОС-9, 3ОС-10, 3СО-2, 3СО-3, 3СО-4, 3СО-5, 3СО-6, 3СО-7, БПС, СО-1, СОС, СП-1,СПС. | 25 | 800 | эл.-19шт ручн.-2шт | фланцевая-16шт вварная -5шт |  |
|  | 1ОС-2, 1ПС-4, 1ПС-6А, 1СВ-2, 1СВ-3, 1СВ-4, 1ТП-1, 2ОС-2, 2ПС-4, 2ПС-6А, 2СВ-1, 2СО-6, 2СО-7, 2СПС, 2ТП-1, 3ОС-2, 3ОС-7, 3ТП-1, 4ОС-2, С-49, СВ-3, СВ-5, 5ОС-2, ПС-1, ПС-2, ПС-3, С-27, С-29, С-32, ТП-5А, ТП-14,ТП-40 ТП-41, 9ОС-2. | 25 | 500 | эл.-30шт ручн.-4шт | фланцевая-28шт вварная -6шт |  |
|  | 1РП-29, 1СВ-1, 2РП-29, 3РП-29, 3СВ-1, 4РП-29, 4СВ-1, 4ТП-1. | 16 | 500 | эл.-8шт | фланцевая -6шт вварная-2шт |  |
|  | 1ОСП-1,1ОСП-2,1ПС-5, 1ПС-6, 1СПС, 1ТП-42, 2ОСП-1, 2ОСП-2,2ПС-5, 2ПС-6, 2ТП-42, 2Ц-3, 2Ц-4, 3ОСП-1, 3ОСП-2, 3ТП-42, 3Ц-3, 3Ц-4, ПС-16, ТП-15, ТП-50, ТП-51. | 25 | 600 | эл.-22шт | фланцевая-14шт вварная -8шт |  |
|  | СТП-1, СТП-2 | 10 | 600 | ручн.-2шт | фланцевая -2шт |  |
|  | 1ПВ-4, 1ПВ-5, 1ПР-1, 1ПР-2, 1ПР-3, 1ПР-4, 1ПС-1, 1СВ-27, 1СО-1, 1СО-2, 1СО-3, 1СО-4, 1СО-5, 1СО-6, 1СО-7, 1ТП-22, ПС-12, СВ-27, 2ТП-2, 2ПС-1, 3ПС-1, 3ТП-2, 4ПС-1,4ТП-2, 5ПС-1, 6ОС-2, 6ПС-1, 7ОС-2, 7ПС-1, 9ПС-1, ПС-9, РЦ-1, РЦ-2, РЦ-3, РЦ-4, ТП-3,ТП-17. | 25 | 400 | эл.-27шт ручн.-12шт | фланцевая-30 вварная -7шт |  |
|  | 1РП-33, 2РП-30, 3РП-30, 4РП-30, С-26, СВ-21, СВ-22, СВ-31. | 16 | 400 | эл.-4шт ручн.-4шт | фланцевая-6шт вварная -2шт |  |
|  | С-28, СВ-4. | 10 | 400 | эл.-2шт | вварная -2шт |  |
|  | 1ОС-3, 1ОС-4, 1ПВ-2, 1ПВ-6, 1ПС-2, 1ПС-3, 1РЦ-4, 1РЦ-5, 1СВ-5, 2ОС-3, 2ОС-4, 2ПС-2, 2ПС-3, 2РЦ-4, 2РЦ-5, 2СВ-2, 3ОС-3, 3ОС-4, 3СВ-2, 4СВ-2, ОС-40, ОС-41, ПС-10, ПС-11, ПС-7, С-9, С-10, С-11, С-17, С-18, С-19, С-20, С-23, С-24, С-34, С-46, С-47, С-48, СВ-24, СВ-25, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-20, ТП-23, ТП-24, ТП-25, ТП-31, ТП-32, ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-38, ТП-38А, ТП-39, ТП-39А, ТП-44, ТП-46. | 25 | 300 | эл.-6шт ручн.-58шт | фланцевая 58шт вварная -6шт |  |
|  | БСВ-1, БСВ-2, СВ-10, СВ-11, СВ-12, ТП-4А, ТП-21, ТП-33 ТП-34. | 16 | 300 | эл.-1шт ручн.-8шт | вварная -9шт |  |
|  | 1ПВ-7, 1РЦ-3, 1СВ-7, 2РЦ-3, ОС-39, ОС-48, ПС-45, С-25, С-50, СВ-6, СВ-19, СВ-23, ТП-9, ТП-45, ТП-47, ТП-48, ТП-49. | 25 | 200 | ручн.-17шт | фланцевая-10шт вварная -17шт |  |
|  | ОС-45, СВ-7, СВ-26 | 10 | 200 | ручн.-3шт | вварная -3шт |  |
|  | 1СВ-6, 2СО-8, 3ОС-8, 3СО-8, ОС-3, ОС-4, ОС-5, ОС-6, ОС-7, ПС-4, ПС-15, ПС-18, С-22. | 25 | 250 | эл.-4шт ручн.-9шт | вварная -13шт |  |
|  | ГВ-1, ГВ-2, ГВ-5, ГВ-6, ГВ ГВС, КК, ОС-19, ПС-19, ПС-39, ПС-39А, ПС-42 ПС-42А, ОС-42. | 25 | 80 | ручн.-13шт | фланцевая-10шт вварная -3шт |  |
| 59. | Предочистка | 10 | 250 | Эл.-1 |  | есть |
| 60. | Предочистка | 10 | 250 | Ручн.-2 |  | нет |
| 61. | Предочистка | 10 | 250 | Ручн.- 2 |  | нет |
| 62. | Предочистка | 16 | 250 | Эл.- 2 |  | есть |
| 63. | Предочистка | 10 | 200 | Эл.- 1 |  | есть |
| 64. | Предочистка | 10 | 200 | Ручн.-1 |  | нет |
| 65. | Предочистка | 10 | 100 | Ручн.-7 |  | нет |
| 66. | Предочистка | 6 | 200 | Ручн.- 2 |  | нет |
| 67. | Предочистка | 10 | 80 | Ручн.- 1 |  | нет |
| 68. | Предочистка | 16 | 80 | Ручн.-1 |  | нет |
| 69. | Предочистка | 10 | 300 | Эл. - 2 |  | есть |
| 70. | Предочистка | 10 | 400 | Эл.- 6 |  | есть |
| 71. | Предочистка | 10 | 250 | Ручн. - 3 |  | нет |
| 72. | Предочистка | 10 | 200 | Ручн.- 2 |  | нет |
| 73. | Предочистка | 6 | 150 | Ручн -15 |  | нет |
| 74. | Предочистка | 6 | 200 | Ручн.- 10 |  | нет |
| 75. | Предочистка | 6 | 80 | Ручн.- 5 |  | нет |
| 76. | Предочистка | 6 | 100 | Ручн.- 5 |  | нет |
| 77. | Обессоливающая установка ХВО | 6 | 250 | Ручн .- 6 |  | нет |
| 78. | Обессоливающая установка ХВО | 10 | 150 | Ручн.- 2 |  | нет |
| 79. | Обессоливающая установка ХВО | 16 | 150 | Ручн. - 4 |  | нет |
| 80. | Обессоливающая установка ХВО | 10 | 120 | Ручн. -2 |  | нет |
| 81. | Обессоливающая установка ХВО | 6 | 150 | Ручн. - 1 |  | нет |
| 82. | Конденсатоочистка | 10 | 200 | Ручн.- 2 |  | нет |
| 83. | Конденсатоочистка | 10 | 150 | Ручн. -1 |  | нет |
| 84. | Конденсатоочистка | 16 | 150 | Ручн.- 1 |  | нет |

Приложение №4

Технические характеристики подогревателей

| ПСВ №1,2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| тип | ПВ-125-7-15 |  |  |
| место установки | турбинное отделение |  |  |
| завод-изготовитель | Саратовский завод энергетического машиностроения |  |  |
| год изготовления | 1989 |  |  |
| исполнение | Кожухотрубный теплообменник вертикального типа. |  |  |
| рабочая среда в трубной системе | вода |  |  |
| высота корпуса | 5470мм |  |  |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1мм |  |  |
| количество трубок | 640 шт |  |  |
| длина трубок | 3400 мм |  |  |
| материал трубок | Л-68 |  |  |
| ПСВ №3,4 |  |  |  |
| тип | ПСВ-200-7-15 |  |  |
| место установки | турбинное отделение |  |  |
| завод-изготовитель | Саратовский завод энергетического машиностроения |  |  |
| год изготовления | 1987(ПСВ-3), 1990 (ПСВ-4) |  |  |
| исполнение | Кожухотрубный теплообменник вертикального типа. |  |  |
| рабочая среда в трубной системе | вода |  |  |
| высота корпуса | 5760мм |  |  |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1мм |  |  |
| количество трубок | 1020 шт |  |  |
| длина трубок | 3400 мм |  |  |
| материал трубок | Л-68 |  |  |
| ПСВК №2 |  |  |  |
| тип | ПСВ-315-14-23 |  |  |
| место установки | котельное отделение |  |  |
| завод-изготовитель | Саратовский завод энергетического машиностроения |  |  |
| год изготовления | 1990 |  |  |
| исполнение | Кожухотрубный теплообменник вертикального типа. |  |  |
| рабочая среда в трубной системе | вода |  |  |
| высота корпуса | 7542мм |  |  |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1мм |  |  |
| количество трубок | 1210 шт |  |  |
| длина трубок | 4550 мм |  |  |
| материал трубок | Л-68 |  |  |
| ПБ |  |  |  |
| Тип |  | ПСВ-500-14-23 |  |
| Место установки |  | турбинное отделение, главный корпус |  |
| Год изготовления, г |  | 1980 |  |
| Исполнение |  | Подогреватель пароводяной поверхностного типа, вертикальный, двухходовой, с горизонтальными разъёмами |  |
| Рабочая среда в трубной системе |  | вода |  |
| Высота корпуса, мм |  | 7342 |  |
| Диаметр трубок в трубной части, мм |  | 19×1 |  |
| Количество трубок, шт |  | 1926 |  |
| Длина трубок, мм |  | 4550 |  |
| Материал трубок |  | Л-68 |  |
| Метод установки трубок |  | вальцовка |  |
| Диаметр нижней трубной доски, мм |  | 1550 |  |
| Диаметр верхней трубной доски, мм |  | 1890 |  |
| ПГВ |  |  |  |
| Тип |  | ПСВ-315-14-23 |  |
| Место установки |  | турбинное отделение, главный корпус |  |
| Год изготовления, г |  | 2012 |  |
| Исполнение |  | Подогреватель пароводяной поверхностного типа, вертикальный, с горизонтальными разъёмами |  |
| Рабочая среда в трубной системе |  | вода |  |
| Высота корпуса, мм |  | 7551 |  |
| Диаметр трубок в трубной части, мм |  | 19×1 |  |
| Количество трубок, шт |  | 1304 |  |
| Длина трубок, мм |  | 4550 |  |
| Материал трубок |  | МНЖ 5-1 |  |
| Метод установки трубок |  | вальцовка |  |
| Диаметр нижней трубной доски, мм |  | 1460 |  |
| Диаметр верхней трубной доски, мм |  | 1790 |  |
| Подогреватель мазута ПМ-1÷4 |  |  |  |
| тип |  | ПМ-10-60 4 штуки |  |
| место установки |  | Площадка подогревателей ТЦ |  |
| год изготовления |  | 1976 |  |
| исполнение |  | Горизонтальный, с трубчатой трубной системой. |  |
| рабочая среда в трубной системе |  | мазут |  |
| высота корпуса |  | Ø820мм. |  |
| диаметр трубок в трубной части |  | 38×2,5мм. |  |
| количество трубок |  | 192 шт. |  |
| длина трубок |  | 10000мм. |  |
| материал трубок |  | Сталь 20 |  |
| метод установки трубок |  | вальцовка |  |
| диаметр трубной доски |  | 802мм. |  |
| Подогреватель мазута ПМЦ-1÷3 |  |  |  |
| тип |  |  | ПМ-10-120 3 штуки |
| место установки |  |  | Площадка подогревателей ТЦ |
| год изготовления |  |  | 1976; 1978; 1984 |
| исполнение |  |  | Горизонтальный, с трубчатой трубной системой. |
| рабочая среда в трубной системе |  |  | мазут |
| высота корпуса |  |  | Ø1224мм |
| диаметр трубок в трубной части |  |  | 38×2,5мм. |
| количество трубок |  |  | 388 шт. |
| длина трубок |  |  | 10000 мм |
| материал трубок |  |  | Сталь 20 |
| метод установки трубок |  |  | вальцовка |
| диаметр трубной доски |  |  | 1200мм |

Приложение 5

Технические характеристики деаэраторов

Технические характеристики деаэратора №1

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор атмосферного типа с 1-ой колонкой ДС-500 |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1978 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Барнаульский котельный завод |  |  |  |  |
| Давление в баке (изб), кгс/см2 | 6 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 164 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 120 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал, ГОСТ или ТУ | Способ выполнения | Кол. шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | Л6-149694 СБ |
| Корпус | Øвн3410×16 L=15420 | Сталь 20К, 5520-69 | сварка | 1 | Л6-149694 СБ |
| Днище | Øвн3406×20 L=790 | Сталь 20К, 5520-69 | сварка | 2 | Л6-149694 СБ |
| Люк | Ø530×14L=350 | Вст3сп5, 380-71 | сварка | 1 | Л6-149694 СБ |
| Штуцер конденсата ПВД |  |  |  |  | Л5-149694СБ(поз2) |
| труба | Ø133×10 L=400 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø135 h=25 | 20Гр IV, 1050-74 |  | 1 |  |
| Труба перелива |  |  |  |  | Л5-149694СБ(поз3) |
| труба | Ø159×6 L=2650 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| Труба | Ø273×26 L=200 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз4) |
| Донышко | Ø273 h=50 | 20Гр IV, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз5) |
| Штуцер№4 | Ø108×4,5 L=300 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз6) |
| Штуцер№10 | Ø426×16 L=350 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз7) |
| Обечайка | Ø1332 h=24 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз8) |
| Деаэрационная колонка ДС-500 |  |  |  |  |  |
| Корпус | Øвн2012×10 L=2655 | Сталь 20к, 5520-69 | сварка | 1 | Л5-149919СБ |
| Днище | Øвн2000×16 L=450 | Сталь 20к 5520-69 | сварка | 1 | Л5-149919СБ |
| Штуцер основного конденсата |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз1) |
| труба | Ø219×9 | В-20, 1050-74 |  | 2 |  |
| донышко | Ø219×9 | Вст3сп5, 380-71 |  | 4 |  |
| Штуцер воды от уплотнений |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз2) |
| труба | Ø108×4,5 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø108×4,5 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| Штуцер холодного конденсата |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз3) |
| труба | Ø159×6 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø159×6 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| Лаз |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз4) |
| обечайка | Ø530 | Сталь 20к, 5520-69 |  | 1 |  |
| болт | М24×90 | 35, 1050-74 |  | 20 |  |
| гайка | М24 | 35, 1050-74 |  | 20 |  |
| заглушка | 500-10 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| фланец | 500-10 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| Штуцер греющего пара |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз7) |
| труба | Ø180×22 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø428 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| труба | Ø426×16 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| труба | Ø275×50-1 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø275×50-1 | Сталь 20, 1050-74 |  | 2 |  |
| Штуцер пара от штоков |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз8) |
| труба | Ø108×10 | 12Х1МФ, 14-3-460-75 |  |  |  |
| труба | Ø219×40 | 12Х1МФ, 14-3-460-75 |  |  |  |
| донышко | Ø221 | 12Х1МФ, 10500-63 |  |  |  |
| донышко | Ø60×4 | 12Х1МФ, 10500-63 |  |  |  |
| Штуцер пара от расширителя |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз9) |
| труба | Ø108×16 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| труба | Ø219×9 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø221 | 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø108×4,5 | 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| Штуцер выпара |  |  |  |  | Л5-149919СБ(поз12) |
| заглушка | Ø64 | Вст3кп3, 380-71 |  | 1 |  |
| труба | Ø76×5 | Сталь 20, 14-3-460-7 |  | 1 |  |

Технические характеристики деаэратора №2

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор атмосферного типа с 1-ой колонкой ДС-500 |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1979 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Барнаульский котельный завод |  |  |  |  |
| Давление в баке(изб), кгс/см2 | 6 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 164 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 120 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал, ГОСТ или ТУ | Способ выполнения | Кол. шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | Л6-149694 СБ |
| Корпус | Øвн3410×16 L=15420 | Сталь 20К, 5520-69 | сварка | 1 | Л6-149694 СБ |
| Днище | Øвн3406×20 L=790 | Сталь 20К, 5520-69 | сварка | 2 | Л6-149694 СБ |
| Люк | Ø530×14L=350 | Вст3сп5, 380-71 | сварка | 1 | Л6-149694 СБ |
| Штуцер конденсата ПВД |  |  |  |  | Л5-149694СБ(поз2) |
| труба | Ø133×10 L=400 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø135 h=25 | 20Гр IV, 1050-74 |  | 1 |  |
| Труба перелива |  |  |  |  | Л5-149694СБ(поз4) |
| труба | Ø159×6 L=2650 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| Труба | Ø273×26 L=200 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз6) |
| Донышко | Ø273 h=50 | 20Гр IV, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз7) |
| Штуцер№4 | Ø108×4,5 L=300 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз8) |
| Штуцер | Ø159×6 L=162 | Сталь 20, , 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз9) |
| Штуцер№10 | Ø426×13 L=350 | Сталь 20, 1050-74 |  | 2 | Л5-149694СБ(поз10) |
| Обечайка | Ø1332 h=24 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз11) |
| Деаэрационная колонка ДС-500 |  |  |  |  |  |
| Корпус | Øвн2012×10 L=2655 | Сталь 20к, 5520-69 | сварка | 1 | Л5-149919СБ |
| Днище | Øвн2000×16 L=450 | Сталь 20к 5520-69 | сварка | 1 | Л5-149919СБ |
| Штуцер основного конденсата |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз1) |
| труба | Ø219×9 | В-20, 1050-74 |  | 2 |  |
| донышко | Ø219×9 | Вст3сп5, 380-71 |  | 4 |  |
| Штуцер воды от уплотнений |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз2) |
| труба | Ø108×4,5 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø108×4,5 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| Штуцер холодного конденсата |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз3) |
| труба | Ø159×6 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø159×6 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| Лаз |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз4) |
| обечайка | Ø530 | Сталь 20к, 5520-69 |  | 1 |  |
| болт | М24×90 | 35, 1050-74 |  | 20 |  |
| гайка | М24 | 35, 1050-74 |  | 20 |  |
| заглушка | 500-10 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| фланец | 500-10 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| Штуцер греющего пара |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз7) |
| труба | Ø180×22 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø428 | 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| труба | Ø426×16 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| труба | Ø275×50-1 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø275×50-1 | Сталь 20, 1050-74 |  | 2 |  |
| Штуцер пара от штоков |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз8) |
| труба | Ø108×10 | 12Х1МФ, 14-3-460-75 |  |  |  |
| труба | Ø219×40 | 12Х1МФ, 14-3-460-75 |  |  |  |
| донышко | Ø221 | 12Х1МФ, 10500-63 |  |  |  |
| донышко | Ø60×4 | 12Х1МФ, 10500-63 |  |  |  |
| Штуцер пара от расширителя |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз9) |
| труба | Ø108×16 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| труба | Ø219×9 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø221 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø108×4,5 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| Штуцер выпара |  |  |  |  | Л5-149919СБ(поз12) |
| заглушка | Ø64 | Вст3кп3, 380-71 |  | 1 |  |
| труба | Ø76×5 | Сталь 20, 14-3-460-7 |  | 1 |  |

Технические характеристики деаэратора №3

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор атмосферного типа с 1-ой колонкой ДС-500 |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1981 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Барнаульский котельный завод |  |  |  |  |
| Давление в баке(изб), кгс/см2 | 6 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 164 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 120 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал, ГОСТ или ТУ | Способ выполнения | Кол. шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | Л6-149694 СБ |
| Корпус | Øвн3410×16 L=15420 | Сталь 20К, 5520-69 | сварка | 1 | Л6-149694 СБ |
| Днище | Øвн3406×20 L=790 | Сталь 20К, 5520-69 | сварка | 2 | Л6-149694 СБ |
| Люк | Ø530×14L=350 | Вст3сп5, 380-71 | сварка | 1 | Л6-149694 СБ |
| Штуцер конденсата ПВД |  |  |  |  | Л5-149694СБ(поз2) |
| труба | Ø133×10 L=400 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø135 h=25 | 20Гр IV, 1050-74 |  | 1 |  |
| Труба перелива |  |  |  |  | Л5-149694СБ(поз4) |
| труба | Ø159×6 L=2650 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| Труба | Ø273×26 L=200 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз10) |
| Донышко | Ø273 h=50 | 20Гр IV, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз11) |
| Штуцер№4 | Ø108×4,5 L=300 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз6) |
| Штуцер№5 | Ø159×6 L=162 | Сталь 20, , 1050-74 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз7) |
| Штуцер№10 | Ø426×13 L=350 | Сталь 20, 1050-74 |  | 2 | Л5-149694СБ(поз8) |
| Обечайка | Ø1332 h=24 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 | Л5-149694СБ(поз9) |
| Деаэрационная колонка ДС-500 |  |  |  |  |  |
| Корпус | Øвн2012×10 L=2655 | Сталь 20к, 5520-69 | сварка | 1 | Л5-149919СБ |
| Днище | Øвн2000×16 L=450 | Сталь 20к 5520-69 | сварка | 1 | Л5-149919СБ |
| Штуцер основного конденсата |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз1) |
| труба | Ø219×9 | В-20, 1050-74 |  | 2 |  |
| донышко | Ø219×9 | Вст3сп5, 380-71 |  | 4 |  |
| Штуцер воды от уплотнений |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз2) |
| труба | Ø108×4,5 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø108×4,5 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| Штуцер холодного конденсата |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз3) |
| труба | Ø159×6 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø159×6 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| Лаз |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз4) |
| обечайка | Ø530 | Сталь 20к, 5520-69 |  | 1 |  |
| болт | М24×90 | 35, 1050-74 |  | 20 |  |
| гайка | М24 | 35, 1050-74 |  | 20 |  |
| заглушка | 500-10 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| фланец | 500-10 | Вст3сп5, 380-71 |  | 1 |  |
| Штуцер греющего пара |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз7) |
| труба | Ø180×22 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø428 | 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| труба | Ø426×16 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| труба | Ø275×50-1 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø275×50-1 | Сталь 20, 1050-74 |  | 2 |  |
| Штуцер пара от штоков |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз8) |
| труба | Ø108×10 | 12Х1МФ, 14-3-460-75 |  |  |  |
| труба | Ø219×40 | 12Х1МФ, 14-3-460-75 |  |  |  |
| донышко | Ø221 | 12Х1МФ, 10500-63 |  |  |  |
| донышко | Ø60×4 | 12Х1МФ, 10500-63 |  |  |  |
| Штуцер пара от расширителя |  |  |  | 1 | Л5-149919СБ(поз9) |
| труба | Ø108×16 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| труба | Ø219×9 | В-20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø221 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| донышко | Ø108×4,5 | Сталь 20, 1050-74 |  | 1 |  |
| Штуцер выпара |  |  |  |  | Л5-149919СБ(поз12) |
| заглушка | Ø64 | Вст3кп3, 380-71 |  | 1 |  |
| труба | Ø76×5 | Сталь 20, 14-3-460-7 |  | 1 |  |

Приложение №6

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение №7

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Петрозаводской ТЭЦ

______________ В.А. Карпов

“__“ ___________ 201   г.

График

ремонта насосов

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оборудование К/О КТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос СН-1 | СЭ 1250/140 |  |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос СН-2 |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | Насос СН-4 |  |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос СН-5 |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | Насос СН-9 |  | ТР |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос СН-3 | КRХА300/660 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |  |  | СР |  |
|  | Насос НСВ-1 | 1Д1250-63УХЛ-4 |  | КР |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |
|  | Насос НСВ-4 |  |  |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | Насос НСВ-2 | 350Д-90 |  |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |
|  | Насос НСВ-3 |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос НПТС-1 | 300Д/90 |  | СР |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НПТС-2 |  | КР |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НПТС-4 |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос НРЦ-2 | КRХА400/500 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НКВ-1 | ХП90149 |  |  |  | КР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |
|  | Насос НКВ-2 | ХП-20131К-СД |  |  |  | СР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |
|  | Насос НППТ | 300Д/90 |  |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |
|  | Насос НРП | 4К-8 | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос РН-1 | 1Д1600-90 |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |
|  | Насос РН-2 |  | КР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос РН-4 |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос РН-3 | 300Д/90 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  | СР |  |  |
|  | Насос НЛП | НКУ-250 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос НЧВ-1 |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НЧВ-2 | 6К-12 | СР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НЗВ-1 | 3К-6 |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос НЗВ-2 | 4К-8 |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос НКП | АХ-250-200-315 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос НЦПСВК-1 | 10НД61 |  |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НЦПСВК-2 | КRХА300/660 |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |
|  | Насос КНПСВК-1 | КС50/110 |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос КНПСВК-2 |  |  |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Воздуходувка ТВ-1 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Воздуходувка ТВ-2 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос ПН-1 | ЦН 400/210 |  | СР |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос ПН-2 |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |
|  | Насос НДФ-1А | НД 2,5 25/250 | ТО |  |  |  | КР |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НДФ-1Б |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НДФ-2А |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |
|  | Насос НДФ-2Б |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |
|  | Насос НДФ-3А |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |
|  | Насос НДФ-3Б |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |
|  | Насос НДК-1 | НД 100/250 |  |  | СР |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НДК-2 |  |  |  | СР |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |
| Оборудование Т/О КТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос ПЭН-1 | ПЭ-580-185 |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  | ТО |  |  | ТО |
|  | Насос ПЭН-2 |  | ТО |  |  |  | СР |  | ТО |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос ПЭН-3 |  |  |  |  | КР |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |
|  | Насос ПЭН-4 |  | ТО |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |
|  | Маслонасос МН-1А (ПЭН1) | Ш8-25-5,8/2,5 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Маслонасос МН-1Б (ПЭН1) |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |
|  | Маслонасос МН-2А (ПЭН2) |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Маслонасос МН-2Б (ПЭН2) |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Маслонасос МН-3А (ПЭН3) | Ш5-25-3,6/2,5 |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Маслонасос МН-3Б (ПЭН3) | Ш8-25-5,8/2,5 |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Маслонасос МН-4А (ПЭН4) | Ш5-25-3,6/4,6 |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | Маслонасос МН-4Б (ПЭН4) |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | Насос СН-6 | KRHA-330/660 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТР |  |  |  |
|  | Насос СН-7 |  | КР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос СН-8 | СЭ-1250-140-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос КН ПСВ-1 | КС-50/110 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | СР |
|  | Насос КН ПСВ-2 |  |  |  |  | КР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |
|  | Насос КН ПСВ-3 | КС-50/110-2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | КР |
|  | Насос НДГ-1 | НД О5-Э-100-10 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |
|  | Насос НДГ-2 |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НДГ-3 |  |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |
|  | Насос НДГ-4 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |
|  | Насос НДА-1 | НД О5-Э-100-10 |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НДА-2 |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос НДА-3 |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос НДА-4 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | Насос НДГА | НД О5-Э-100-10 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |
|  | Насос НСВ-1 | Д 320-70 |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос НСВ-2 |  |  |  | КР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НСВ-3 | Д 315-71 |  |  | СР |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | Насос НСВ-4 | Д 320-70 | ТО |  |  |  | КР |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | Насос НТВ | 200Д-60Б |  |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТР |
|  | Насос НДБ-1 | 4к-8 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | КР |
|  | Насос НДБ-2 |  |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | КР |
|  | Маслоочистительный агрегат | СОГ-933 КТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | Маслоочистительный агрегат | ОСМ 304 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос фильтр-пресса | ФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | Насос промывки маслоохладителей | НПМ |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос ЦН-1 | Д-12500-24 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | КР |
|  | Насос ЦН-2 | Д 6300-27 |  | КР |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |
|  | Насос ЦН-3 |  |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | КР |
|  | Насос ЦН-4 | Д-12500-24 | КР |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |
|  | Насос ПЖН-1 | Цн 400-105 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | КР |
|  | Насос ПЖН-2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | СР |  |
|  | Насос Снп-1 | Д 3200/75 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |
|  | Насос Снп-2 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |
|  | Насос Снп-3 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |
|  | Насос СнД-1 | СЭ-500-70 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | СР |  |  |  |
|  | Насос СнД-2 |  |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | Насос СнД-3 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  |

ТО-техническое обслуживание, ТР – текущий ремонт; СР-средний ремонт, КР-капитальный ремонт

График составлен на основании «Технико-экономических нормативов системы планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования электростанций» ЦКБ Энергоремонт.

Для корректировки графика проведения ремонта и технического обслуживания руководствоваться наработкой оборудования.

Зам. главного инженера 				 С.В. Груздев

Начальник КТЦ ПТЭЦ 					Н.Ю. Шлокин

Начальник ОППР					В.В. Ширяев

Приложение №8

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Петрозаводской ТЭЦ

______________ В.А. Карпов

“__“ ___________ 201   г.

График

ремонта теплообменного оборудования

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оборудование К/О КТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковый бойлер ПБ | ПСВ 500-14-23 |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |
|  | ПСВ-1 | ПСВ 125-7-15 | ТО |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |  |
|  | ПСВ-2 | ПСВ 125-7-15 |  | ТР |  |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |
|  | ПСВ-3 | ПСВ 200-7-15 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТР |  |  | ТО |  |
|  | ПСВ-4 | ПСВ 200-7-15 | ТО |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТО |
|  | ПСВК-315 №2 | ПСВ-315-14-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО |  |

то - техническое обслуживание ;   тр - текущий ремонт.

График составлен на основании «Технико-экономических нормативов системы планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования электростанций» ЦКБ ВПО «Союзэнергоремонт». Для корректировки графика проведения ремонта и технического обслуживания руководствоваться наработкой оборудования.

Зам. главного инженера 				 С.В. Груздев

Начальник КТЦ ПТЭЦ 					Н.Ю. Шлокин

Начальник ОППР					В.В. Ширяев

Приложение №9

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

Петрозаводской ТЭЦ

В.А. Карпов

"___" ____________ 201     г

График

очистки теплообменного оборудования

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| Наименование оборудования | - Сроки очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| ПСВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСВ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСВ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПГВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ПСГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ПСГ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ПСГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ПСГ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-1 60 КСЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-2 КГ2-6200-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К-3 КГ2-6200-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО ТА-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО ТА-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО ТА-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				ФИО

Начальник КТЦ				ФИО

Приложение №10

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

Петрозаводской ТЭЦ

В.А. Карпов

"___" ____________ 201     г

График

ремонта деаэраторов

Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | - Наименование оборудования | Обозначение в схеме | - Тип, марка | - Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Деаэратор | ДВД-1 | ДСП-500 | то |  |  |  |  | ср |  |  | то |  |  | то |
| 2 | Деаэратор | ДВД-2 | ДСП-500 |  | то |  |  |  | ср |  |  | то |  |  | то |
| 3 | Деаэратор | ДВД-3 | ДСП-500 | то |  |  | то |  |  | тр |  |  |  | то |  |
| 4 | Деаэратор | ДВ-2 | ДСВ-800М |  |  |  | тр |  |  |  |  | то |  |  | то |
| 5 | Деаэратор | ДВ-1 | ДСВ-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Охладитель выпара ДВД-1 | ОВ-1 | ОВП-18 | то |  |  |  | тр |  |  |  |  | то |  |  |
| 7 | Охладитель выпара ДВД-2 | ОВ-2 | ОВП-18 | то |  |  | тр |  |  |  |  | то |  |  |  |
| 8 | Охладитель выпара ДВД-3 | ОВ-3 | ОВП-18 |  | то |  |  | тр |  |  |  |  | то |  |  |
| 9 | Эжектор вакуумного деаэратора | ДСВ-400 | ЭПО-3-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Эжектор вакуумного деаэратора | ДСВ-800М | ЭПД-2-150 пароструйный | то |  |  | тр |  |  |  |  | то |  |  |  |

Начальник ОППР				ФИО

Начальник КТЦ				ФИО