# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования (I очередь) (номер закупки по ГКПЗ 1122/2.18-383)
Южной  ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 401.00.12 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ Федирко Николай Иванович, тел. 901-48-80

Начальник АРС Пантюшин Валерий Николаевич, тел. 901-48-93

Начальник ЭЦ Виноградов Александр  Викторович, тел. 901-48-73

Начальник ЦТАИ Сопик Андрей Викторович, тел. 901-48-85

Начальник ОППР Горелик Борис Романович, тел. 901-48-27

Начальник ЛМ  Боев Андрей Сергеевич, тел. 9014801

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки - 501360 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году - 52440 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году -116600 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году - 90710 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году - 90710тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году - 150900 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

шум, стеснённые условия, работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего тепломеханического оборудования, высокая температура.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих  капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-12 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	Капитальные ремонты (КР), средние ремонты (СР), текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты паротурбинной и котельной установок, в том числе:

•	КР, СР, ТР, неплановые, неотложные ремонты турбогенераторов, в том числе системы возбуждения;

подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования.

•	ремонт контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА);

•	ремонт релейной защиты и автоматики (РЗА);

•	ремонт вспомогательного оборудования турбинных и котельных установок, включающий в себя все виды ремонта:

-	насосных агрегатов, в том числе электродвигателей;

-	тягодутьевых механизмов (ТДМ), в том числе электродвигателей;

-	арматуры, в т.ч. приводов;

-	трубопроводов и паропроводов;

-	теплообменных аппаратов;

-	эжекторов (питательных и сетевых);

-	деаэраторов;

-	тепловой изоляции;

-	обмуровки;

-	освещения;

-	анти коррозийная защита (АКЗ) оборудования;

-	очистки оборудования от отложений;

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный (средний) ремонт паровых котельных установок. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и регламентированный объём работ при среднем ремонте разрабатываются электростанцией. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 2. | Капитальный (средний) ремонт паровых турбин. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и регламентированный объём работ при среднем ремонте разрабатываются электростанцией. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 3. | Капитальный (средний) ремонт генераторов. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и регламентированный объём работ при среднем ремонте разрабатываются электростанцией. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 4. | Капитальный ремонт водогрейных котлов. Номенклатура и регламентированный объём работ разрабатываются электростанцией. |
| Номенклатура и объём работ по капитальным (средним) ремонтам основного оборудования на 2015-2018 годы определяются ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов. |  |
| 5. | Текущий ремонт основного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 6. | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых), КИПиА, электрооборудования и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 7. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на текущий ремонт паротурбинной установки  типа Т-250300-240 ст. №№ 1, 2, 3 и турбинного вспомогательного оборудования

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

Плановые сроки текущих ремонтов:

  - Энергоблок ст. №1 – 02.06.14- 18.06.2014

06.10.14- 13.10.2014

  - Энергоблок ст. №2 -  21.04.14 - 10.07.2014 (РТР)

27.10.14 - 03.11.2014

  - Энергоблок ст. №3 -  07.04.14 - 14.04.2014

06.08.14-  21.08.2014

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расширенный текущий ремонт турбины энергоблока ст. №2. |  |  |
| 1 | Подготовительные работы и испытания для определения тех. состояния |  |  |
| 1.1 | Виброобследование турбоагрегата | шт | 1 |
| 1.2 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров, турбина с одним регулируемым отбором мощностью. | система | 1 |
| 1.3 | Определение тепловых деформаций опор турбины | испытание | 1 |
| 1.4 | Погрузо-разгрузочные работы при перевозке оснастки Заказчика (опоры под крышки цилиндров; роликовые опоры под ротора; кассеты под обоймы, диафрагмы, мзк, подшипники; опоры под РК,СК,КРУ; стеллажи; ящики под крепеж; стенд для ремонта корпусов насосов ПЭН, ПТН) из котельного цеха в турбинный для проведения ремонта и обратно по окончанию. | комп | 1 |
| 2. | Турбоагрегат Т-250/300-240(ЦВД) |  |  |
| 2.1 | Вскрытие корпусов теплофикационной турбины (ЦВД наружный). | шт. | 1 |
| 2.2 | Вскрытие корпусов теплофикационной турбины (ЦВД внутренний). | шт. | 1 |
| 2.3 | Разборка проточной части высокого давления турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | комп | 1 |
| 2.4 | Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений ЦВД с заменой сегментов уплотнительных колец до 50 % турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением | комп | 1 |
| 2.5 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец до 50% турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением | комп | 1 |
| 2.6 | Ремонт обойм диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением | комп | 1 |
| 2.7 | Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением | комп | 1 |
| 2.8 | Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема и устранением дефектов металла корпуса турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | корпус | 1 |
| 2.9 | Ремонт внутреннего корпуса ЦВД с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема. | корпус |  |
| 2.10 | Зачистка ремонтных заварок корпусов ЦВД (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом). | дм2 | 196 |
| 2.11 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия ротора турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | ротор | 1 |
| 2.12 | Очистка рабочих лопаток и дисков ротора РВД высоконапорной гидравлической установкой. | ротор | 1 |
| 2.13 | Изготовление приспособления для герметизации и заполнения инертным газом центрального отверстия ротора РВД. | комп | 1 |
| 2.14 | Установка приспособления. Герметизация и заполнение инертным газом центрального отверстия РВД. | комп | 1 |
| 2.16 | Восстановление шлифовкой тепловых канавок и придисковых гантелей РВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением: до 12 ступеней. | ротор | 1 |
| 2.17 | Центровка проточной части ЦВД с исправлением тепловых зазоров турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением, до 10 ступеней. | проточная часть | 1 |
| 2.18 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра турбин конденсационных и теплофикационных и с противодавлением. | цилиндр | 1 |
| 2.19 | Ремонт обшивки турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | шт | 1 |
| 2.20 | Контрольная сборка ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | цилиндр | 1 |
| 2.21 | Сборка и закрытие ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | цилиндр | 1 |
| 3. | ЦСД-1 |  |  |
| 3.1 | Вскрытие корпусов теплофикационной турбины. | шт | 1 |
| 3.2 | Ремонт с заменой до 2 шпилек и 5 гаек (поврежденных) крепежа корпуса ЦСД-1 и фланцев пароподводящих труб турбин конденсационных и теплофикационных. | комп | 1 |
| 3.3 | Разборка проточной части среднего давления турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | комп | 1 |
| 3.4 | Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений ЦСД-1 с заменой сегментов уплотнительных колец до 50 %, турбин конденсационных и теплофикационных. | комп | 1 |
| 3.5 | Ремонт обойм уплотнений ЦСД-1 с шабрением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец до 50 % турбин конденсационных и теплофикационных. | комп | 1 |
| 3.6 | Ремонт обойм диафрагм ЦСД-1 с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа турбин конденсационных и теплофикационных. | комп |  |
| 3.7 | Ремонт диафрагм ЦСД-1 с шабрением горизонтального разъема, восстановлением надбандажных уплотнений и осевых зазоров, заменой уплотнительных колец, турбин конденсационных и теплофикационных, начальное давление пара 23,5(240) МПа (ата): до 10 ступеней. | комп | 1 |
| 3.8 | Ремонт РСД-1 с очисткой от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлениеми. | ротор | -1 |
| 3.9 | Ремонт РСД-1 с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия конденсационных, теплофикационных и с противодавлениеми. | ротор | 1 |
| 3.10 | Очистка рабочих лопаток и дисков ротора РСД-1 высоконапорной гидравлической установкой. | ротор | 1 |
| 3.11 | Изготовление приспособления для герметизации и заполнения инертным газом центрального отверстия ротора РСД-1. | комп | 1 |
| 3.12 | Установка приспособления.Герметизация и и заполнение инертным газом центрального отверстия РСД-1. | комп | 1 |
| 3.13 | Восстановление шлифовкой тепловых канавок и придисковых галтелей РСД-1 турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | ротор |  |
| 3.14 | Ремонт наружного корпуса ЦСД-1 с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | корпус | 1 |
| 3.15 | Зачистка ремонтных заварок корпуса ЦСД-1. | дм2 |  |
| 3.16 | Центровка проточной части ЦСД-1 с исправлением тепловых зазоров турбин конденсационных и теплофикационных. | проточ. часть | 1 |
| 3.17 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра турбин конденсационных и теплофикационных. | цилиндр | 1 |
| 3.18 | Ремонт обшивки турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | шт | 1 |
| 3.19 | Контрольная сборка ЦСД-1 турбин конденсационных, теплофикационных. | цилиндр | 1 |
| 3.20 | Сборка и закрытие ЦСД-1 турбин конденсационных, теплофикационных. | цилиндр | 1 |
| 4. | Опоры, подшипники, линия вала. |  |  |
| 4.1 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе подшипник №1 турбин теплофикационных. | # опора | 1 |
| 4.2 | Ремонт с подгонкой упорных колодок при вынутых роторах опоры РВД-РСД1 турбин теплофикационных, подшипник №2 опорно-упорный. | # опора | 1 |
| 4.3 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша подшипника при вынутых роторах РСД1-РСД2 подшипник №3, турбин теплофикационных. | # опора | 1 |
| 4.4 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша подшипника при вынутых роторах РСД1-РСД2 подшипник №4 турбин теплофикационных. | # опора | 1 |
| 4.5 | Ремонт подшипник №7 с ремонтом ВПУ при вынутых роторах опор РНД-РГ турбин теплофикационных. | # опора | 1 |
| 4.6 | Вскрытие и закрытие рифленок подшипников с чисткой ригелей турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | подшипник | 6 |
| 4.7 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата: 6 роторов валопровода. | валопровод | 1 |
| 4.8 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата. | соединение | 2 |
| 4.9 | Ремонт жесткой и полужесткой муфты турбоагрегата без снятия полумуфты. | полумуфта | 4 |
| 4.10 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема и восстановлением радиальных зазоров оттяжкой уплотнительных колец с помощью приспособления, при мощности турбогенератора. | маслоуловитель |  |
| 4.11 | Снятие, ремонт и установка кронштейнов датчиков относительных расширений механических величин турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением. | шт | 21 |
| 5. | САР |  |  |
| 5.1 | Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в ремонт или для определения ее состояния, турбина с одним регулируемым отбором мощностью | система | 1 |
| 5.2 | Разборка,очистка, дефектация системы регулирования и защиты,устранение дефектов или замена изношенных деталей,стендовая наладка узлов, сборка, промывка, настройка, анализ результатов, турбина с 1 регулируемым отбором мощностью. | система | 0,5 |
| 5.3 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло, вода) турбоагрегата турбин. | маслосистема | 0,5 |
| 6. | Маслосистема |  |  |
| 6.1 | Ремонт маслосистемы смазки турбоагрегата турбин. | маслосистема | 1 |
| 7. | Теплоизоляция |  |  |
| 7.1 | Разборка и сборка теплоизоляции на ЦВД и ЦСД-1 |  |  |
| 7.2 | Ремонт тепловой изоляции в районе проведения работ |  |  |
|  | Текущие ремонты основного и вспомогательного турбинного оборудования |  |  |
| 1 | Подшипники ТГ - Ремонт вкладышей подшипников по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | опора | 6 |
| 2 | Органы парораспределения - Ремонт по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | компл | 2 |
| 3 | Система регулирования - Снятие характеристик - Разборка, очистка, дефектация узлов импульсной части САР, устранение дефектов, сборка, настройка, анализ результатов - Ремонт гидравлической части (силовой) части системы САР | система система система | 5 3 3 |
| 4 | Маслосистема - Очистка сетчатых фильтров маслобака; - Очистка водяной полости МО - Ремонт маслосиситемы смазки по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | Компл Шт. система | 5 5 3 |
| 5 | Конденсатор - Ремонт по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | шт | 3 |
| 6 | Питательный электронасос (ПЭН) типа ПЭ-600-300-2. - Ремонт насоса 3 гр.сложности | насос | 3 |
| 7 | Питательный турбонасос (ПТН) типа ПТН-1100-350-24 |  |  |
| 7.1 | Ремонт системы регулирования по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | система | 3 |
| 7.2 | Ремонт зубчатой муфты без снятия полумуфт | шт | 3 |
| 7.3 | Ремонт блока регулирующих клапанов | Бл.клапанов | 5 |
| 7.4 | Ремонт предохранительного клапана | клапан | 5 |
| 7.5 | Снятие характеристик системы регулирования турбины и ее настройка | система | 3 |
| 8 | Подогреватели низкого давления (ПНД) Ремонт по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | шт. | 6 |
| 9 | Конденсатные насосы 1 ступени КСВ-500-85 Ремонт по 1-й категории | шт. | 2 |
| 10 | Конденсатные насосы 2 ступени КСВ-500-150 Ремонт по 1-й категории | шт | 2 |
| 11 | Конденсатный насос бойлеров (КНБ) типа КСВ-320-160 Ремонт по 1-й категории | шт | 2 |
| 12 | Эжектор уплотнений ЭУ-120 Ремонт по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | шт | 3 |
| 13 | Теплообменник статора ТОС типа 5БС-423006-1 Ремонт по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | шт | 3 |
| 14 | Основной эжектор турбины типа ЭПО-3-135-1 УТМЗ Ремонт по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | шт | 3 |
| 15 | Маслоохладитель УВГ типа: МОВ-3 5БС Ремонт по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | шт | 4 |
| 16 | Подогреватель сетевой ПСГ-5000-3,5-8-I Ремонт по результатам дефектации на момент вывода оборудования в текущий ремонт. | шт | 3 |
| 17 | Компрессор поршневой угловой типа 305ВП30/8. КО ст. № 1 Ремонт 1-й группы сложности. Типовой объем. | шт | 1 |
| 18 | Обработка АСКП подшипниковых узлов насосных агрегатов | насос | 10 |
| 19 | Ремонт теплоизоляции в местах проведения ремонтных работ |  |  |
| 20 | Прочие работы. |  |  |
| 20.1 | Разделка и сдача металлолома на склад ОМТС | т. | 10 |
| 20.2 | Выполнять ежедневную уборку рабочих мест в местах производства работ по окончании рабочей смены | уборка | 1раз/в смену |
|  | Итого планируемая стоимость 17 050,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

#### УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ на текущие ремонты котлов ТГМП-344А ст. № 1,2,3 и

их вспомогательного оборудования на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1 | Доставка материалов и запчастей на ремонтную площадку; | чел/час | 150 |
| 1.2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 12 |
| 1.3 | Сборка и разборка деревянных настилов | м2 | 37 |
| 1.4 | Изготовление, установка и снятие металлоконструкций под настилы | тн | 0,5 |
| 2. | Поверхности нагрева, ШПП, паропрегреватели, экономайзер и подвесные трубы в опускном газоходе, Трубопроводы и пароохладители в пределах котла. Устранение дефектов на момент вывода в текущий ремонт. | чел/час | 800 |
| 3. | ГВТ. |  |  |
| 3.1 | Устранение неплотностей газовоздухопроводов, обшивки топки и конвективных шахт электросваркой. | пог. метр | 150 |
| 3.2 | Методом наложения заплат. | тн | 1,0 |
| 4. | .Ремонт горелок по результатам дефектации на момент вывода в текущий ремонт ( разборка, очистка .дефектация. устранение дефектов рассекателей ,форсунок, воздушных регистров.) Без тарировки мазутных форсунок коэффициент снижения К=0.7 | шт | 48 |
| 5. | Гарнитура котла Ремонт лазов, гляделок и лючков котла с заменой отдельных элементов. (1комплект – 10шт.) | коплект | 2х5 |
| 6. | Шибера котла. Устранение дефектов на момент вывода в ремонт: |  |  |
| 6.1 | - одноосных | шт | 10 |
| 6.2 | - пятиосных | шт | 10 |
| 6.3 | - двенадцатиосных | шт | 10 |
| 7. | Лестницы и площадки. |  |  |
| 7.1 | Замена лестниц и площадок с изготовлением | тн | 1,5 |
| 8. | Текущий ремонт дымососов (ДС) тип ДОД-31,5ФГМ | шт. | 6 |
| 8.1 | - Контрольное измерение вибрации опор перед выводом в ремонт ( количество опор до 4-х); | шт |  |
| 8.2 | - Контрольное измерение вибрации опор после ремонта ( количество опор до 4-х); | шт |  |
| 8.3 | Рассоединение и соединение полумуфт зубчатой муфты с заменой смазки. | шт |  |
| 8.4 | -ремонт выносных опор электродвигателя дымососа с подшипников скольжения по II группе сложности с заменой смазки (диаметр шейки вала 220 мм) | шт | 10 |
| 8.5 | -ремонт дымососов без выемки ротора с устранением дефектов швов крепления лопаток рабочих колес, корпуса, направляющего и спрямляющего аппаратов, устранением дефектов подшипниковых узлов. | шт | 5 |
| 8.6 | Центровка электродвигателя с механизмом | шт |  |
| 8.7 | Замена промасленной теплоизоляции | м3 | 1,5 |
| 9. | Текущий ремонт дутьевого вентилятора (ДВ) тип ВДН-25*2 эн.бл.ст. | шт. | 6 |
| 9.1 | - Контрольное измерение вибрации опор перед выводом в ремонт и после ремонта ( количество опор до 4-х) на 1-ой и 2-ой скорости. | шт | 10 |
| 9.2 | - Контрольное измерение вибрации опор перед после ремонта ( количество опор до 4-х). | шт | 10 |
| 9.3 | - ремонт вентилятора без выемки ротора вентиляторов с устранением дефектов крепления лопаток рабочего колеса, муфты, устранением дефектов подшипниковых узлов; ( диаметр рабочего колеса 2500 мм) | шт | 5 |
| 9.4 | -ремонт направляющего аппарата с заменой дефектных деталей; | шт | 5 |
| 9.5 | -ремонт выносных опор электродвигателя вентилятора с подшипников скольжения по II группе сложности с заменой смазки (диаметр шейки вала 220 мм) | шт | 10 |
| 9.6 | Центровка электродвигателя с механизмом | шт | 10 |
| 10. | Текущий ремонт дымососа рециркуляции газов (ДРГ) тип ГД-31 | шт. | 6 |
| 10.1 | - Контрольное измерение вибрации опор перед выводом в ремонт (количество опор до 4-х); | шт | 10 |
| 10.2 | - Контрольное измерение вибрации опор после ремонта (количество опор до 4-х); | шт | 10 |
| 10.3 | - ремонт дымососа без выемки ротора с устранением дефектов крепления лопаток рабочего колеса, муфты, устранением дефектов подшипниковых узлов, с заменой смазки; ( диаметр рабочего колеса 3100 мм) | шт | 10 |
| 10.4 | Центровка электродвигателя с механизмом | шт | 10 |
| 11. | Текущий ремонт РВП | шт | 6 |
| 11.1 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация набивки, замена дефектных полос радиальных уплотнений , устранение биения фланцев и цевочного обода. Ремонт радиальных и аксиальных уплотнений, ремонт переферийных уплотнений . Устранение неплотностей корпуса. | ротор | 5 |
| 11.2 | Ремонт нижней опоры с очисткой и осмотром | шт | 3 |
| 11.3 | Ремонт верхней опоры с очисткой и осмотром | шт | 3 |
| 11.4 | Ремонт тихоходного редуктора с полной разборкой и заменой дефектных деталей, замена венца на приводе РВП – 2А, 3А | шт | 2 |
| 11.5 | Ремонт цевочного обода с заменой дефектных цевок | ротор | 1 |
| 12 | Калориферы |  |  |
| 12.1 | Ремонт с обваркой труб в трубной доске калориферных установок | тн | 6 |
| 13 | Дополнительные работы. |  |  |
| 13.2 | Ремонт шумоглушителя ПК ОП Бл.№2. | шт | 1 |
| 13.3 | Подготовительные мероприятия для проведения УЗТ газопровода бл.№2 | дм2 | 100 |
| 13.4 | Обработка АСКП механизмов котельного цеха: - ТДМ (подшипниковые узлы) - РВП (венцы и цевки) | подш. компл. | 16 2 |
| 14. | Ремонт теплоизоляции в местах проведения ремонтных работ |  |  |
|  | Итого планируемая стоимость 8 850,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

#### УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ на ремонт арматуры

на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт по первой группе сложности с ремонтом приводов на месте установки арматуры |  |  |
|  | Ремонт задвижек 2,3М-453 Ду-150Ру-250 В-546/950-150/250-Э | шт | 2 |
|  | Ремонт задвижек 2,3М-374 Ду200 Ру 380 | шт | 2 |
|  | Ремонт задвижек 2,3М-364 Ду200 Ру25 | шт | 2 |
|  | Ремонт задвижек 2,3М-365 Ду200 Ру25 | шт | 2 |
|  | ПК ХПП-бл№1,2,3. | шт | 8 |
|  | ИПК ХПП-бл№1,2,3 | шт | 8 |
|  | ПК 1,2,3Д-7 | шт | 12 |
|  | ПК РОУ 14/6 бл. ст. №1,2,3 | шт | 3 |
|  | ГПК ОП, ИПК ОП бл. ст. №1,2,3 | шт | 12 |
|  | Впускной и выпускной клапан 2ПВД | шт | 1 |
|  | Механическая обработка деталей | чел/час | 300 |
|  | Итого планируемая стоимость 1 400,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по очистке оборудования от отложений на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка водяных камер и трубных пучков 2ПСГ-1 (ПСГ-5000) Срок: март | шт. | 1 |
|  | Очистка водяных камер и трубных пучков 3ПСГ-1 (ПСГ-5000) Срок: август | шт. | 1 |
|  | Очистка трубного пучка конденсатора турбины Т-250/300-240 ст.№2,3 Срок: Блок №2 март Блок №3 август | шт. | 2 |
|  | Очистка водяных камер, трубных досок, крышек конденсатора турбины Т-250/300-240 ст.2, 3 Срок: Блок №2 март Блок №3 август | к-т | 2 |
|  | Очистка встроенного пучка (ВП) конденсатора турбины Т-250/300-240 ст.№2, 3 Срок: Блок №2 март Блок №3 август | шт. | 2 |
|  | Очистка маслоохладителей системы смазки турбины ст.№3 Блок №3 август МО-3А,Б,В | шт. | 3 |
|  | Очистка маслоохладителей системы УВГ энергоблока ст.№2,3 Срок: Блок №2 март Блок №3 август | шт. | 2 |
|  | Итого планируемая стоимость 6 700,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт ВК и КНД

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ГМ-50/14-250 ст. № 1 |  |  |
| 1.1 | Ремонт тягодутьевых механизмов, в том числе направляющие аппараты: |  |  |
|  | Дымосос – ДС 19-1 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор – ВДН 15,5 | шт. | 1 |
| 1.2 | Опрессовка и устранение дефектов калориферов КФБ-12. | секция | 6 |
| 1.3 | Осмотр, опрессовка и устранение выявленных дефектов горелочных устройств (без тарировки мазутных форсунок) | шт. | 12 |
| 1.4 | Ревизия и устранение дефектов шиберов котлов | шт. |  |
|  | А) ручные заслонки |  | 6 |
|  | Б) одноосевые |  | 42 |
| 2 | Ремонт ГМ-50/14-250 ст. № 2 |  |  |
| 2.1 | Ремонт тягодутьевых механизмов, в том числе направляющие аппараты: |  |  |
|  | Дымосос – ДС 19-1 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор – ВДН 15,5 | шт. | 1 |
| 2.2 | Опрессовка и устранение дефектов калориферов КФБ-12. | секция | 6 |
| 2.3 | Осмотр, опрессовка и устранение выявленных дефектов горелочных устройств (без тарировки мазутных форсунок) | шт. | 12 |
| 2.4 | Ревизия и устранение дефектов шиберов котлов | шт. |  |
|  | А) ручные заслонки |  | 6 |
|  | Б) одноосевые |  | 42 |
| 3 | Ремонт ГМ-50/14-250 ст. № 3 |  |  |
| 3.1 | Ремонт тягодутьевых механизмов, в том числе направляющие аппараты: |  |  |
|  | Дымосос – ДС 19-1 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор – ВДН 15,5 | шт. | 1 |
| 3.2 | Опрессовка и устранение дефектов калориферов КФБ-12. | секция | 6 |
| 3.3 | Осмотр, опрессовка и устранение выявленных дефектов горелочных устройств (без тарировки мазутных форсунок) | шт. | 12 |
| 3.4 | Ревизия и устранение дефектов шиберов котлов | шт. |  |
|  | А) ручные заслонки |  | 6 |
|  | Б) одноосевые |  | 42 |
| 4 | Ремонт ПТВМ-180 ст. № 1 |  |  |
| 4.1 | Ремонт тягодутьевых механизмов: Вентиляторы - ВЦ-14-46-6,3 | шт. | 20 |
| 4.2 | Осмотр, опрессовка и устранение выявленных дефектов горелочных устройств (без тарировки мазутных форсунок) | шт. | 20 |
| 4.3 | Ревизия и устранение дефектов шиберов котлов |  |  |
|  | А) ручные заслонки | шт. | 40 |
|  | Б) одноосевые | шт. | 20 |
|  | В) пятиосевые | шт. | 3 |
| 4.4 | Восстановление АКЗ металлоконструкций колонн котла (верхний пояс): |  |  |
|  | Установка лесов высотой до 4м. | п.м. | 60 |
|  | Мех.зачистка металла | м2 | 90 |
|  | Обеспыливание | м2 | 90 |
|  | Обезжиривание | м2 | 90 |
|  | Грунтование в 1 слой | м2 | 90 |
|  | Окраска в 3 слоя | м2 | 270 |
|  | Разборка лесов высотой до 4м. | п.м. | 60 |
| 4.5 | Восстановление АКЗ участков газопровода котла: |  |  |
|  | Установка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
|  | Мех.зачистка металла | м2 | 10 |
|  | Обеспыливание | м2 | 10 |
|  | Обезжиривание | м2 | 10 |
|  | Грунтование в 1 слой | м2 | 10 |
|  | Окраска в 3 слоя | м2 | 30 |
|  | Разборка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
| 4.6 | Ревизия расходомерной шайбы котла по сетевой воде: |  |  |
|  | Установка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
|  | Снятие расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Установка расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Разборка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
| 5 | Ремонт ПТВМ-180 ст. № 2 |  |  |
| 5.1 | Ремонт тягодутьевых механизмов: Вентиляторы - ВЦ-14-46-6,3 | шт. | 20 |
| 5.2 | Осмотр, опрессовка и устранение выявленных дефектов горелочных устройств (без тарировки мазутных форсунок) | шт. | 20 |
| 5.3 | Ревизия и устранение дефектов шиберов котлов |  |  |
|  | А) ручные заслонки | шт. | 40 |
|  | Б) одноосевые | шт. | 20 |
|  | В) пятиосевые | шт. | 3 |
| 5.4 | Восстановление АКЗ металлоконструкций колонн котла (верхний пояс): |  |  |
|  | Установка лесов высотой до 4м. | п.м. | 60 |
|  | Мех.зачистка металла | м2 | 90 |
|  | Обеспыливание | м2 | 90 |
|  | Обезжиривание | м2 | 90 |
|  | Грунтование в 1 слой | м2 | 90 |
|  | Окраска в 3 слоя | м2 | 270 |
|  | Разборка лесов высотой до 4м. | п.м. | 60 |
| 5.5 | Ревизия расходомерной шайбы котла по сетевой воде: |  |  |
|  | Установка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
|  | Снятие расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Установка расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Разборка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
| 6 | Ремонт ПТВМ-180 ст. № 3 |  |  |
| 6.1 | Ремонт тягодутьевых механизмов: Вентиляторы - ВЦ-14-46-6,3 | шт. | 20 |
| 6.2 | Осмотр, опрессовка и устранение выявленных дефектов горелочных устройств (без тарировки мазутных форсунок) | шт. | 20 |
| 6.3 | Ревизия и устранение дефектов шиберов котлов |  |  |
|  | А) ручные заслонки | шт. | 40 |
|  | Б) одноосевые | шт. | 20 |
|  | В) пятиосевые | шт. | 3 |
| 6.4 | Ревизия и устранение текущих дефектов ПЗК (предохранительно-запорных клапанов) блоков газового оборудования типа БГ-13, БГ-8 производства ЗАО «АМАКС-газ». | т. | 16 |
| 6.5 | Восстановление АКЗ участков газопровода котла: |  |  |
|  | Установка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
|  | Мех.зачистка металла | м2 | 10 |
|  | Обеспыливание | м2 | 10 |
|  | Обезжиривание | м2 | 10 |
|  | Грунтование в 1 слой | м2 | 10 |
|  | Окраска в 3 слоя | м2 | 30 |
|  | Разборка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
| 6.6 | Ревизия расходомерной шайбы котла по сетевой воде: Снятие расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Установка расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт ПТВМ-180 ст. № 4 |  |  |
| 7.1 | Ремонт тягодутьевых механизмов: Вентиляторы - ВЦ-14-46-6,3 | шт. | 20 |
| 7.2 | Осмотр, опрессовка и устранение выявленных дефектов горелочных устройств (без тарировки мазутных форсунок) | шт. | 20 |
| 7.3 | Ревизия и устранение дефектов шиберов котлов |  |  |
|  | А) ручные заслонки | шт. | 40 |
|  | Б) одноосевые | шт. | 20 |
|  | В) пятиосевые | шт. | 3 |
| 7.4 | Ревизия и устранение текущих дефектов ПЗК (предохранительно-запорных клапанов) блоков газового оборудования типа БГ-13, БГ-8 производства ЗАО «АМАКС-газ». | шт. | 16 |
| 7.5 | Восстановление АКЗ участков газопровода котла: |  |  |
|  | Установка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
|  | Мех.зачистка металла | м2 | 10 |
|  | Обеспыливание | м2 | 10 |
|  | Обезжиривание | м2 | 10 |
|  | Грунтование в 1 слой | м2 | 10 |
|  | Окраска в 3 слоя | м2 | 30 |
|  | Разборка лесов высотой до 4м. | п.м. | 4 |
| 7.6 | Ревизия расходомерной шайбы котла по сетевой воде: |  |  |
|  | Снятие расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Установка расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт КВГМ-180 ст. № 5 |  |  |
| 8.1 | Ремонт тягодутьевых механизмов, в том числе направляющие аппараты: |  |  |
|  | Дымосос –ДН-24х2 (без удаления отложений) | шт. | 1 |
|  | Вентилятор – ВДН-26 | шт. | 1 |
|  | Дымосос рециркуляции –ВГДН-17 | шт. | 1 |
| 8.2 | Опрессовка и устранение дефектов калориферов КВБ 12А-П. | секция | 12 |
| 8.3 | Осмотр, опрессовка и устранение выявленных дефектов горелочных устройств (без тарировки мазутных форсунок) | шт. | 8 |
| 8.4 | Ревизия и устранение дефектов шиберов котлов |  |  |
|  | А) ручные заслонки | шт. | 3 |
|  | Б) двухосевые | шт. | 9 |
| 8.5 | Ревизия расходомерной шайбы котла по сетевой воде: |  |  |
|  | Демонтаж металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 4 |
|  | Демонтаж усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 4 |
|  | Демонтаж изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,5 |
|  | Снятие расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Установка расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Монтаж изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м2 | 4 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м3 | 0,5 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 4 |
| 9 | Ремонт КВГМ-180 ст. № 6 |  |  |
| 9.1 | Ремонт тягодутьевых механизмов, в том числе направляющие аппараты – 3шт. |  |  |
|  | Дымосос –ДН-24х2 (без удаления отложений) | шт. | 1 |
|  | Вентилятор – ВДН-26 | шт. | 1 |
|  | Дымосос рециркуляции –ВГДН-17 | шт. | 1 |
| 9.2 | Опрессовка и устранение дефектов калориферов КВБ 12А-П. | секция | 12 |
| 9.3 | Осмотр, опрессовка и устранение выявленных дефектов горелочных устройств (без тарировки мазутных форсунок) | шт. | 8 |
| 9.4 | Ревизия и устранение дефектов шиберов котлов: |  |  |
|  | А) ручные заслонки | шт. | 3 |
|  | Б) двухосевые | шт. | 9 |
| 9.5 | Ревизия расходомерной шайбы котла по сетевой воде: |  |  |
|  | Демонтаж металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 4 |
|  | Демонтаж усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 4 |
|  | Демонтаж изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,5 |
|  | Снятие расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Установка расходомерной шайбы Ду800 | шт. | 1 |
|  | Монтаж изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м2 | 4 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м3 | 0,5 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 4 |
|  | Итого планируемая стоимость 1200,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на текущий ремонт турбогенератора типа ТВВ-320-2 ст. № 1, 2, 3

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка турбогенератора на газоплотность | тг | 3 |
|  | Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность | тг | 3 |
|  | Ремонт щёточно-контактного аппарата генератора без шлифовки и снятия | к-т | 3 |
|  | Ремонт щёточно-контактного аппарата возбудителя ВТ-4000 без шлифовки и снятия | к-т | 3 |
|  | Ремонт концевого вывода турбогенератора | шт | 12 |
|  | Снятие и установка щёточно-контактного аппарата генератора при необходимости | к-т | 3 |
|  | Снятие и установка щёточно-контактного аппарата возбудителя при необходимости | к-т | 3 |
|  | Ремонт газоохладителя без выемки при необходимости | шт | 12 |
|  | Ремонт воздухоохладителей рабочего возбудителя без выемки при необходимости | шт | 12 |
|  | Ремонт вентиля (клапана) тип 22б16п Ду-6 на газовом посту генератора ст. № 1, 2, 3 | шт. | 48 |
|  | Ремонт вентиля (клапана) тип 14нж17п28-1 Ду-15 на газовом посту генератора ст. № 1, 2, 3 | шт. | 6 |
|  | Ремонт вентиля тип 14с17п30-1 Ду-25 на газовом посту генератора ст. № 1, 2, 3 | шт. | 9 |
|  | Ремонт вентиля тип 14с17п30 Ду-50 на уловителях жидкости и газовом посту генератора ст. № 1, 2, 3 | шт. | 54 |
|  | Ремонт вентиля тип 15с11п Ду-6 на U-образниках генератора ст. № 1, 2, 3 | шт. | 24 |
|  | Ремонт воздушников газоохладителей генераторов ст. № 1, 2, 3 Ду 16 | шт. | 12 |
|  | Ремонт вентилей на воздушниках газоохладителей генераторов ст. № 1, 2, 3 (при необходимости замена на краны шаровые ½ дюйма, тип 11б27п, Ру-16 ) | шт. | 24 |
|  | Устранение дефектов на генераторах ст. № 1, 2, 3 выявленных в процессе контроля и эксплуатации | чел./час. | 5 |
|  | Итого планируемая стоимость 1100,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт электротехнического оборудования

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт эл.двигателя типа ДАЗО2-17-54-8У1, с выводом ротора, замена подшипников (№ 3530). | шт | 6 |
| 2 | Ремонт эл.двигателя типа ДАЗО2-19-10-12У1, без вывода ротора, без замены подшипников. | шт | 6 |
| 3 | Ремонт эл.двигателя типа 2АЗМ-2500/6000-У4, без вывода ротора, без замены подшипников. | шт | 6 |
| 4 | Ремонт эл.двигателя типа А-113-4М, без вывода ротора, замена подшипников (№ 66322, 2320). | шт | 9 |
| 5 | Ремонт эл.двигателя типа АО3-355М-6У3, без вывода ротора, замена подшипников (№ 346320, 2320). | шт | 9 |
| 6 | Ремонт эл.двигателя типа АВ114-4М, без вывода ротора, замена подшипников. (№ 66322, 2320). | шт | 9 |
| 7 | Ремонт эл.двигателя типа ВАО 82-8-У2, без вывода ротора, замена подшипников (№ 312, 314). | шт | 4 |
|  | Итого планируемая стоимость 2200,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ для заводского ремонта электродвигателя дымососа (Д-3А)

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и монтаж электродвигателя на фундамент | шт. | 1 |
| 2 | Разборка электродвигателя с выводом ротора | шт. | 1 |
| 3 | Замена обмотки статора электродвигателя | шт. | 1 |
| 4 | Переклиновка пазов статора | стат. | 1 |
| 5 | Сушка обмотки статора | шт. | 1 |
| 6 | Испытание обмотки статора электродвигателя | шт. | 1 |
| 7 | Испытание активной стали статора электродвигателя | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт обогревателей электродвигателей | шт. | 2 |
| 9 | Ревизия ротора электродвигателя | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт ротора электродвигателя (при необходимости) | шт. | 1 |
| 11 | Динамическая балансировка ротора в собственных подшипниках (при необходимости) | ротор | 1 |
| 12 | Чистка трубок охладителей электродвигателя | комп. | 1 |
| 13 | Центровка воздушного зазора, сборка электродвигателя | шт. | 1 |
| 14 | Ремонт лакокрасочного покрытия электродвигателя | шт. | 1 |
|  | Итого планируемая стоимость 1600,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

Ремонт электродвигателей производится в заводских условиях.

Транспортировку до места ремонта и обратно осуществляет “Подрядная организация”.

Ремонт производится с сушкой обмоток и переклиновкой пазов статора.

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на заводской ремонт эл.двигателей 6 и 0,4 кВ

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт эл. двигателя типа А02-41-8У3: - с выводом ротора, - с заменой обмоток, - с заменой подшипников. | шт. | 5 |
| 2 | Ремонт эл. двигателя типа А13-42-8У4: - с выводом ротора, - с заменой обмоток, - с заменой подшипников. | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт эл. двигателя типа А02-72-2У3: - с выводом ротора, - с заменой обмоток, - с заменой подшипников. | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт эл. двигателя типа М280М-6: - с выводом ротора, - с заменой обмоток, - с заменой подшипников. | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт эл. двигателя типа А3 315S2-4У3: - с выводом ротора, - с заменой обмоток, - с заменой подшипников. | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт эл. двигателя типа А03 355S-6У3: - с выводом ротора, - с заменой обмоток, - с заменой подшипников. | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт эл. двигателя типа АИР 180М4: - с выводом ротора, - с заменой обмоток, - с заменой подшипников. | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт эл. двигателя типа 4АН225М-4У3: - с выводом ротора, - с заменой обмоток, - с заменой подшипников. | шт. | 1 |
|  | Итого планируемая стоимость 1500,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ на ремонт регуляторов, тиристорных преобразователей и их систем управления - системы возбуждения генератора Г2

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт элементов схем защиты и электроавтоматики электротехнического оборудования по III группе сложности: производство работ в объёме профилактического восстановления с ремонтом (заменой) изношенных узлов и деталей |  |  |
|  | Регулятор АРВ-СД системы возбуждения генератора в объёме восстановления «В» по РД34.45.620-96 | шт. | 1 |
|  | Регулятор АРВ-ВГ системы возбуждения возбудителя генератора в объёме восстановления «В» по РД34.45.620-96 | шт. | 1 |
|  | Тиристорный преобразователь типа ТВ8-2500/1050Н системы возбуждения генератора с его системами управления в объёме восстановления «В» по РД34.45.620-96 | шт. | 2 |
|  | Тиристорный преобразователь типа ТЕ8-380/460Н системы возбуждения возбудителя генератора с его системами управления в объёме восстановления «В» по РД34.45.620-96 | шт. | 2 |
|  | Схемы технологических и электрических защит, управления коммутационными аппаратами, автоматики и сигнализации оборудования системы возбуждения энергоблока №2 в объёме восстановления «В» по РД34.45.620-96 и РД 153-34.0-35.617-2001 | Схема | 5 |
|  | Проведение испытаний системы возбуждения энергоблока №2 в режимах ХХ генератора и при его работе в сети с минимальной, средней и номинальной активной нагрузкой при различной реактивной нагрузке в объёме, требуемом по РД34.45.620-96 (после проверки системы возбуждения гегератора в объёме восстановления «В») | система | 1 |
|  | Итого планируемая стоимость 1000,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

по чистке кабельных подвалов МХ и ОЗК

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистка кабельного подвала МХ 437 м2 | шт. | 1 |
| 2. | Чистка кабельного подвала ОЗК 650 м2 | шт. | 1 |
|  | Итого планируемая стоимость 500,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

по ремонту трубопроводов азота и водорода

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и замена трубопровода водорода и азота на участке от КНД до спуска трубопровода к открытой площадке ресиверов Электролизной установки. | п.м. | 130 |
| 2 | Устройство лесов для выполнения работ | т | 3 |
| 3 | Обезжиривание поверхностей | кв.м | 120 |
| 4 | Покраска в 3 слоя, грунт-эмаль ХС- 0320 | кв.м | 120 |
| 5 | Уборка и вывоз мусора и использованной тары на площадку временного хранения |  |  |
|  | Итого планируемая стоимость 400,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

по ремонту разъединителя и воздушного выключателя генераторов ст. №2 и №3

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

сроки выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и диагностика воздушных генераторных выключателей ст. № ВГ-2 и № ВГ-3 (согласно инструкции ОВД.412.157 «Техническое описание и инструкция по эксплуатации») | ВГ | 2 |
| 1.1 | Разборка и сборка выключателя | ВГ | 2 |
| 1.2 | Проверка на отсутствие утечек воздуха в каждом полюсе выключателя до и после ремонта. | ВГ | 2 |
| 1.3 | Ремонт клапана дутьевого | ВГ | 2 |
| 1.4 | Ремонт блока управления и сигнализации | ВГ | 2 |
| 1.5 | Ремонт привода разъединителя | ВГ | 2 |
| 1.6 | Ремонт сопротивления шунтирующего | ВГ | 2 |
| 1.7 | Ремонт главного токоведущего контура | ВГ | 2 |
| 1.8 | Ремонт дугогасительной камеры | ВГ | 2 |
| 1.9 | Ремонт ножей разъединителя | ВГ | 2 |
| 1.10 | Ремонт контура дугогасительного | ВГ | 2 |
| 1.11 | Ремонт ножей отделителя | ВГ | 2 |
| 1.12 | Ремонт контакта отделителя | ВГ | 2 |
| 1.13 | Чистка, проверка на целостность изолятора опорного | ВГ | 2 |
| 1.14 | Проверка катка опорного (при необходимости регулировка, ремонт) | ВГ | 2 |
| 1.15 | Замена резиновых прокладок | ВГ | 2 |
| 1.16 | Проверка затяжки болтовых соединений | ВГ | 2 |
| 1.17 | Проверка электромагнитов и блокконтактов (без разборки) | ВГ | 2 |
| 1.18 | Смазка всех подвижных деталей и соединений | ВГ | 2 |
| 1.19 | После ремонта произвести полную регулировку и настройку выключателя на соответствие паспортным характеристикам. | ВГ | 2 |
| 1.20 | Восстановление лакокрасочного покрытия выключателя и его элементов | ВГ | 2 |
| 2 | Ремонт разъединителя ст. № РГ-2 и № РГ-3 (согласно инструкции КЛО.412.248 «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» и КЛО.412.249 «Привод к разъединителю высоковольтному типа ПД-12У3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации» | РГ | 2 |
| 2.1 | Проверка опорных изоляторов на целостность и испытания на пробой (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.2 | Ремонт контактных ножей (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.3 | Ремонт неподвижных контактов (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.4 | Ремонт приводного вала (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.5 | Ремонт редуктора | РГ | 2 |
| 2.6 | Ремонт вала заземляющего ножа | РГ | 2 |
| 2.7 | Ремонт рычага заземляющего ножа | РГ | 2 |
| 2.8 | Ремонт контактной пружины (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.9 | Проверка на износ и целостность винта и тяги (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.10 | Ремонт подвижных кулачков с рычагами (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.11 | Ремонт запирающего механизма (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.12 | Ремонт фиксатора (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.13 | Ремонт упора | РГ | 2 |
| 2.14 | Ремонт контакта с ламелями (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.15 | Ремонт гибкой связи (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 2.16 | Ремонт держателя | РГ | 2 |
| 2.17 | Проверка затяжки всех болтовых соединений | РГ | 2 |
| 2.18 | Смазка движущихся элементов разъединителя | РГ | 2 |
| 2.19 | После ремонта полная диагностика и проверка разъединителя | РГ | 2 |
| 3 | Ремонт электродвигательного привода разъединителя | РГ | 2 |
| 3.1 | Ремонт редуктора | РГ | 2 |
| 3.2 | Ремонт механизма переключения устройств коммутирующих, блокировки (при необходимости замена) | РГ | 2 |
| 4 | Настройка и проверка электродвигательного привода в сборе с разъединителем | РГ | 2 |
|  | Итого планируемая стоимость 800,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

по ремонту байпаса пожарного трубопровода с заменой задвижек

пожаротушения Т-2, ТСНО-2; кабельных помещений под РУСН-6 и 0,4 кВ блока № 2

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена задвижки тип КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 (с ручным приводом) с ответными фланцами и крепежом | шт. | 10 |
| 2 | Замена задвижки тип КШ.Ц.Ф.250/200.016.02 (с ручным приводом) с ответными фланцами и крепежом | шт. | 1 |
| 3 | Замена задвижки тип КШ.Ц.Ф.350/300.016.02 (с ручным приводом) с ответными фланцами и крепежом | шт. | 1 |
|  | Итого планируемая стоимость 600,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по ремонту кабеля электродвигателей

с установкой клеммной коробки: НСР-2А, 2Б, 2В; НГО-2А, 2Б Южной ТЭЦ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка переходной клеммной коробки на питающие кабели, с креплением к полу на стойках | шт. | 5 |
| 2. | Переразделка питающих кабелей, с установкой концевых муфт и наконечников. Заводка и подключение в клеммную коробку | шт. | 10 |
| 3. | Изготовление и подключение кабельной перемычки от клеммной переходной коробки до электродвигателя | шт. | 5 |
|  | Итого планируемая стоимость 250,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

по ремонту кабельных коробов и ремонту АКЗ  кабельных коробов

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена металлоконструкций наружных кабельных коробов, проходящих по эстакаде от Главного корпуса до Мазутного хозяйства. |  |  |
| 1.1 | Замена коробов (лоток с крышкой) | шт. п.м | 9 18 |
| 1.2 | Перекладка силового кабеля в коробах | п.м | 250 |
| 1.3 | Перекладка контрольного кабеля в коробах | п.м | 450 |
| 2 | Замена металлоконструкций наружных кабельных коробов, проходящих по эстакаде от КНД до Холодного склада |  |  |
| 2.1 | Замена коробов (лоток с крышкой) | шт. п.м | 39 78 |
| 2.2 | Перекладка силового кабеля в коробах | п.м | 700 |
| 2.3 | Перекладка контрольного кабеля в коробах | п.м | 850 |
| 3 | Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение в 3 слоя краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные поверхности коробов (1 слой грунтовки, 2 слоя краски) |  |  |
| 3.1 | Наружные кабельные короба, проходящих по эстакаде от Главного корпуса до Мазутного хозяйства. | м2 | 1170 |
| 3.2 | Наружные кабельные короба, проходящих по эстакаде от КНД до Холодного склада | м2 | 5070 |
| 4 | Сборка и разборка инвентарных лесов | т. | 12 |
|  | Итого планируемая стоимость 400,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту дренажной системы помещения электролизной установки

на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вскрытие пола в помещении электролизной установки | м2 | 22 |
| 2. | Вывод дренажной системы от помещения электролизной установки к действующей канализации | м2 | 4 |
| 3. | Замена дренажной системы от помещения электролизной установки к действующей канализации | комп. | 1 |
| 4. | Замена дренажной системы в помещении электролизной установки | комп. | 1 |
| 5. | Восстановление пола в местах вскрытия | м2 | 26 |
|  | Итого планируемая стоимость 400,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт КИП и А энергоблок №2

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт импульсных линий, конденсационных и разделительных сосудов, кабельных трасс, вторичной коммутации ,панелей, пультов, сборок задвижек, стендов датчиков, приборов, замена исполнительных механизмов. |  |  |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 | Ремонт СИ температурного контроля металла трубо-дов О.П перед ТГ поз.2М-1-8;2К-9,11 Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление до 1,6МПа ДУ до 25мм( защитная) Замена соединительной коробки с количеством клемм 16 Замена компенсационного провода в защитных трубах Подключение провода Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | 10п.м шт 100п.м 100 выв-в м2 | 1 4 2.7 0.18 0,2 |
| 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 | Ремонт температурного контроля подшипников турбиныпоз.2М-22. Замена контрольного кабеля в трубах масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг (7 кабелей по 4,5м) Замена штекерных разъемов с количеством жил проводов в штекерном разъеме до 5 Маркировка подключение провода | 100п.м шт. 100 выв-в | 0,32 14 0,7 |
| 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 | Замена соединительных коробок для температурного контроля ПЭН. Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление до 1,6МПа ДУ до 25мм( защитная) с демонтажом старых. Замена контрольного кабеля в трубах масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг КВВГ 7х1,5 (2 кабеля по 20м) Замена контрольного кабеля в трубах масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг КВВГ 14х1,5 (2 кабеля по 20м) Замена жгута проводов с его изготовлением при колич-е проводов свыше 20 до 30 Подключение провода(выводов) | 10п.м 100п.м 100п.м шт шт | 1 0,4 0,4 1 60 |
| 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 | Замена приборов на Ф0303 поз. 2М-26,27,28,29, 2Р-18 в панелях №№4,25,27 Вырезка прямоугольных отверстий под приборы от 300 до 500мм Замена прибора теплового контроля одноточечного (Ф0303) Замена прибора преобразователь нормирующий НП002 Замена жгута проводов с его изготовлением при колич-е проводов свыше 5 до 10 Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой Демонтаж старой коммутации(жгуты). | шт шт шт шт м2 шт | 5 5 5 5 1 5 |
| 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 | Замена прибора на Ф0303 поз.2ПЭН-П3 в МЩ ПЭН. Вырезка прямоугольных отверстий под приборы от 300 до 500мм Замена прибора теплового контроля одноточечного (Ф0303) Замена прибора преобразователь нормирующий НП002 Замена контрольного кабеля в трубах масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг КВВГ 4х1,5 (1 кабеля по 20м) Замена жгута проводов с его изготовлением при колич-е проводов свыше 5 до 10 Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой Демонтаж старой коммутации(жгуты). | шт шт шт 100п.м шт м2 шт | 1 1 1 0.2 1 1 1 |
| 1.6 1.6.1 1.6.2 | Замена кабеля к эл.приводу 2К-384. Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг КВВГ 14х1,5 Подключение кабеля с медными жилами с количеством жил 14 | 100п.м подкл. | 1,2 1 |
|  | Итого планируемая стоимость 700,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт импульсных линий, исполнительных механизмов, кабельных трасс,  вторичной коммутации, панелей и пультов

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена контрольного кабеля для приборов5ВЦ-П602,603. Электролизной установки. |  |  |
| 1.1 | Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг КВВГнг (10х1,5). | 100п.м | 0,2 |
| 1.2 | Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг КВВГнг (7х1,5). | 100п.м | 0,2 |
| 1.3 | Подключение кабеля с медными жилами с количеством жил 14 | подкл | 2 |
| 2 | Изготовление защитных козырьков над исполнительными механизмами механизмами:1К-505, 506(А,Б); 2К-505, 506(А,Б); 3К-505, 506(А,Б); |  |  |
| 2.1 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций со сварными соединениями. | т | 0,09 |
| 2.2 | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | м2 | 5,2 |
| 3 | Замена прибора газового анализа электролизной установки |  |  |
| 3.1 | Вырезка прямоугольных отверстий под приборы свыше 100 до 200мм | шт | 1 |
| 3.2 | Замена прибора теплового контроля многоточечного Ф1764 региграф. | шт | 1 |
| 3.3 | Замена жгута проводов с его изготовлением кол-во проводов свыше 10 до 15 | шт | 1 |
| 3.4 | Подключение провода | в-д | 50 |
| 3.5 | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | м2 | 0,3 |
| 4 | Ремонт трубопровода охлаждающей воды к УПП |  |  |
| 4.1 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление до 1,6МПа ДУ -57мм | п.м. | 15 |
| 4.2 | Врезка трубопровода в трубопровод Dу-до 60мм при толщине стенки до 10 | шт | 1 |
| 4.3 | Установка вентиля запорного на Ру-6,4-10МПа с патрубками под приварку Dу-57мм | шт | 1 |
| 4.4 | Установка вентиля запорного на Ру-6,4-10МПа с патрубками под приварку Dу-15мм | 10 | 10 |
| 4.5 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (крепеж) | т | 0,005 |
| 4.6 | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | м2 | 1,5 |
| 5 | Ремонт импульсных линий для продувки тракта подачи пробы к УПП поз.501/2V, 503/2V. |  |  |
| 5.1 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление до 1,6МПа ДУ до 25мм | п.м | 8 |
| 5.2 | Установка вентиля запорного на Ру-6,4-10МПа с патрубками под приварку Dу-15мм | шт | 3 |
| 5.3 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (кронштейн) | т | 0,01 |
| 5.4 | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | м2 | 1.0 |
| 6 | Ремонт схемы автоматического регулирования поз.КНЦ-422 КНЦ-423,424 на КНД. |  |  |
| 6.1 | Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям и в лотках масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг: КВВГнг (4х1,5) | 100пм | 1,4 |
| 6.2 | Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям и в лотках масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг: КВВГнг (14х1,5) | 100пм | 1,4 |
| 6.3 | Замена прибора регулирующего «Ремиконт» Р-130 в панели. | шт | 2 |
| 6.4 | Замена прибора преобразователь первичный «Метран» | шт | 1 |
| 6.5 | Замена прибора БРУ-32 | шт | 3 |
| 6.6 | Замена задатчикаРЗД-22 | шт | 2 |
| 6.7 | Замена МЭОК на МЭО 250/63-0,25 | шт | 1 |
| 6.8 | Замена пускателя У-101 на ПБР-3И-9 | шт | 1 |
| 6.9 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление до 1,6МПа ДУ до 25мм | 10п.м. | 0,2 |
| 6.10 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т | 0,01 |
| 6.11 | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | м2 | 1.0 |
| 7 | Ремонт площадок под исполнительные механизмы 2К-503А,Б |  |  |
| 7.1 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (площадки) | т | 0,08 |
| 7.2 | Снятие установка МЭО 1600/63-0,25 | шт | 2 |
| 7.3 | Ремонт тяги со сварными соединениями | шт | 2 |
| 7.4 | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | м2 | 1 |
| 8 | Ремонт аппаратуры дистанционного управления (эл.приводы). |  |  |
| 8.1 | Блок концевых выключателей всех типов | шт | 30 |
| 8.2 | Пост управления кнопочный УКП, замена на БЭЗ-ОП-1-С | шт | 20 |
| 8.3 | Пост управления кнопочный УКП, замена на БЭЗ-3П | шт | 10 |
| 8.4 | Подключение кабеля с медными жилами с количеством жил 4 14 | подкл подкл | 30 30 |
| 8.5 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление до 1,6МПа ДУ до 25мм (защитная) | 10п.м | 2 |
| 8.5 | Элементы крепления приборов(кабельный ввод уплотнение) | шт | 60 |
| 8.6 | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | м2 | 3 |
|  | Итого планируемая стоимость 700,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт комплектов приборов тепломеханического контроля

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Кат. сложн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автоматики водоподготовительной установки: - КЭГ, РЭГ (реле электрогидравлические), - СКП (сигнализатор контроля положения), - схемы управления гидроприводами. | ком-т шт шт схем | 60 60 60 60 | 2 2 2 |
| 2 | Ремонт приборов контроля разрыва труб «ОРТА»: - датчики, - вторичные приборы. | шт шт | 10 10 | 1 2 |
| 3 | Ремонт комплектов контроля факела «Факел-2» ГМ-50 ст. №№ 1-3, ВК ст. №№ 1,2,5,6. | ком-т | 16 | 2 |
| 4 | Ремонт комплектов контроля факела Ф34.2 ВК ст. №№ 3,4. | ком-т | 24 | 2 |
| 5 | Ремонт комплектов мех. величин: | ком-т |  |  |
| 5.1 | осевой сдвиг ИП-17,77,107, | ком-т | 10 | 2 |
| 5.2 | искривление ротора ИП-6, | ком-т | 4 | 2 |
| 5.3 | относительное расширение ИП-8а, | ком-т | 8 | 2 |
| 5.4 | тахометр ИП-10,14, | ком-т | 8 | 2 |
| 5.5 | абсолютное расширение ИП-16. | ком-т | 10 | 2 |
| 6 | Ремонт комплектов вибрации ИП-21. | ком-т | 17 | 2 |
| 7 | Ремонт электродвигателей, трансформаторов. |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт синхронных двигателей разной мощности до 7кВт | шт | 10 |  |
| 7.2 | Ремонт трансформаторов понижающих. | шт | 2 |  |
|  | Итого планируемая стоимость 1 190,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт комплектов приборов тепломеханического контроля

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Кат. сложн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12. 1.13. 1.14 1.15. 1.16 . 1.17. 1.18 . 1.19 1.20 1.21 | Ремонт комплектов приборов расхода, уровня давления Энергоблока ст.№3 КПУ1 миллиамперметр показывающий одноточечный. КСУ1 миллиамперметр регистрирующий одноточечный. КСУ2 миллиамперметр регистрирующий одноточечный. КПД1 показывающий с дифференциально - трансформаторной схемой КСД1,КСД2 регистрирующий с дифференциально- трансформаторной схемой Прибор узкопрофильный щитовой Ф0303 Прибор узкопрофильный со световым указателем М1740 Преобразователь измерительный «Сапфир» ДИ МПЭ манометр с электрической передачей показаний на растояние. ДМЭР манометр дифференциальный мембранный, с унифицированным выходом. ДМ манометр дифференциальный мембранный ДМЭ ДСЭТ манометр дифференциальный мембранный, сильфонный с унифицированным выходом. МЭД манометр с электрической передачей показаний на расстояние Наладка комплектов дист.контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Наладка комплектов дист.контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Наладка комплектов дист.контроля давления с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Наладка комплектов дист.контроля давления с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Снятие и установка по месту приборов теплового контроля при ремонте. Снятие и установка по месту преобразователей первичных при ремонте. Заполнение системы контроля мазутопроводов разделительной жидкостью (водой) Подготовка и сдача в калибровку приборов по классу точности 1,5. | к-т шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт к-т к-т к-т к-т шт шт шт к-т | 130 12 11 12 5 1 81 2 9 48 41 5 26 1 3 59 3 65 124 130 5 130 | 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 | Ремонт комплектов приборов расхода, уровня давления теплофикации энергоблока ст.№2 КПУ1 миллиамперметр показывающий одноточечный. КСУ1 миллиамперметр регистрирующий одноточечный. КПД1 показывающий с дифференциально- трансформаторной схемой КСД1,КСД2 регистрирующий с дифференциально- трансформаторной схемой ДМЭР манометр дифференциальный мембранный, с унифицированным выходом. ДМ манометр дифференциальный мембранный ДМЭ манометр дифференциальный мембранный, с унифицированным выходом. МЭД манометр с электрической передачей показаний на расстояние Наладка комплектов дист.контроля давления с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Наладка комплектов дист.контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Снятие и установка по месту приборов теплового контроля при ремонте. Снятие и установка по месту преобразователей первичных при ремонте. Подготовка и сдача в калибровку приборов по классу точности 1,5. | ком-т шт шт шт шт шт шт шт шт к-т к-т шт шт к-т | 13 2 5 3 3 1 5 6 1 5 8 13 13 13 | 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12. | Ремонт комплектов приборов расхода, давления теплофикации энергоблока ст.№3 КПУ1 миллиамперметр показывающий одноточечный. КСУ1 миллиамперметр регистрирующий одноточечный. Прибор узкопрофильный щитовой Ф0303 ДМЭ манометр дифференциальный с унифицированным выходом. ДМЭР манометр дифференциальный мембранный с унифицированным выходом. МПЭ манометр с электрической передачей показаний на расстояние. Преобразователь измерительный «Сапфир» ДИ Наладка комплектов дист.контроля давления с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Наладка комплектов дист.контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Снятие и установка по месту приборов теплового контроля при ремонте. Снятие и установка по месту преобразователей первичных при ремонте. Подготовка и сдача в калибровку приборов по классу точности 1,5. | ком-т шт шт шт шт шт шт шт к-т к-т шт шт ком-т | 19 1 12 8 5 10 3 1 7 12 21 19 19 | 2 2 1 2 2 2 1 2 2 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 | Ремонт комплектов приборов давления газа ГМ-50 ст.№№1,2,3 и ВК ст.№№1,2,5,6. КСУ1 миллиамперметр регистрирующий одноточечный КСД1,КСД2 регистрирующий с дифференциально- трансформаторной схемой Ф1760 показывающий с дифференциально- трансформаторной схемой. ДМ манометр дифференциальный мембранный МПЭ манометр с электрической передачей показаний на расстояние. ДМЭ манометр дифференциальный с унифицированным выходом. Наладка комплектов дист.контроля давления с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Снятие и установка по месту приборов теплового контроля при ремонте. Снятие и установка по месту преобразователей первичных при ремонте. Подготовка и сдача в калибровку приборов по классу точности 1,5. | ком-т шт шт шт шт шт шт к-т шт шт ком-т | 11 3 2 6 8 1 2 11 11 11 11 | 2 2 1 1 2 2 2 |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 | Ремонт комплектов приборов расхода, давления водогрейного котла ст. №2 КПД1 показывающий с дифференциально - трансформаторной схемой КСД1,КСД2 регистрирующий с дифференциально- трансформаторной схемой ДМ манометр дифференциальный мембранный МЭД манометр с электрической передачей показаний на расстояние Наладка комплектов дист.контроля давления с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Наладка комплектов дист.контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Снятие и установка по месту приборов теплового контроля при ремонте. Снятие и установка по месту преобразователей первичных при ремонте. Подготовка и сдача в калибровку приборов по классу точности 1,5. | ком-т шт шт шт шт к-т к-т шт шт ком-т | 6 1 5 3 3 3 3 6 6 6 | 2 2 1 2 2 2 |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 | Ремонт комплектов приборов расхода, давления водогрейного котла ст.№6 КПУ1 миллиамперметр показывающий одноточечный. КСУ1 миллиамперметр регистрирующий одноточечный КСУ2 миллиамперметр регистрирующий одноточечный. РП-160 потенциометр автоматический регистрирующи ДМЭ манометр дифференциальный с унифицированным выходом. ДМЭР манометр дифференциальный мембранный с унифицированным выходом. МПЭ манометр с электрической передачей показаний на расстояние. Преобразователь измерительный «Сапфир» Наладка комплектов дист.контроля давления с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Наладка комплектов дист.контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Снятие и установка по месту приборов теплового контроля при ремонте. Снятие и установка по месту преобразователей первичных при ремонте. Заполнение системы контроля мазутопроводов разделительной жидкостью (водой). Подготовка и сдача в калибровку приборов по классу точности 1,5. | ком-т шт шт шт шт шт шт шт шт к-т к-т шт шт шт ком-т | 14 7 3 1 3 2 7 4 1 7 7 14 14 2 14 | 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 |
| 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.18 7.19 7.20 | Ремонт комплектов приборов давления, расхода уровня общестанционного оборудования (ВПУ, МХ, ОС) КПУ1 миллиамперметр показывающий одноточечный. КСУ1 миллиамперметр регистрирующий одноточечный КПД1 показывающий с дифференциально - трансформаторной схемой КСД1,КСД2 регистрирующий с дифференциально- трансформаторной схемой ВМД показывающий с дифференциально - трансформаторной схемой ИРТ измеритель регулятор щитовой «Метран»-100 ДИ преобразователь измерительный МП манометр с электрической передачей показаний на растояние. МПЭ манометр с электрической передачей показаний на расстояние. ДМЭР манометр дифференциальный мембранный с унифицированным выходом. ДМЭ манометр дифференциальный с унифицированным выходом. ДМ манометр дифференциальный мембранный МЭД манометр с электрической передачей показаний на расстояние ДСП манометр дифференциальный сильфонный показывающий Наладка комплектов дист.контроля давления с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Наладка комплектов дист.контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми датчиками с унифициров. сигналом и диф.трансфор-ми по месту. Снятие и установка по месту приборов теплового контроля при ремонте. Снятие и установка по месту преобразователей первичных при ремонте. Подготовка и сдача в поверку приборов по классу точности 1,5 | к-т шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт к-т к-т шт шт к-т | 62 20 8 5 10 1 12 12 6 5 14 2 13 3 6 9 47 56 61 62 | 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 |
| 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 | Ремонт датчиков АСУ ТП энергоблока ст.№ 2 ДМЭ манометр дифференциальный мембранный с унифицированным выходом. ДМЭР манометр дифференциальный мембранный с унифицированным выходом. МПЭ манометр с электрической передачей показаний на расстояние. Снятие и установка по месту преобразователей первичных при ремонте. Наладка преобразователей давления с унифициров. сигналом по месту. Наладка преобразователей расхода с унифициров. сигналом по месту. Подготовка и сдача в поверку приборов по классу точности 1,5 | шт шт шт шт шт шт шт шт | 63 12 11 40 63 52 11 63 | 2 2 2 1 1 |
| 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 | Ремонт приборов водогрейных котлов ст.№№3,4 Метран-100ДИ, Метран-100ДД-преобразователь измерительный. Метран-100ДВ- преобразователь измерительный. Снятие и установка по месту приборов теплового контроля при ремонте. Наладка преобразователей давления с унифициров. сигналом по месту. Наладка преобразователей расхода с унифициров. сигналом по месту. Подготовка и сдача в поверку приборов по классу точности 0,5 | шт шт шт шт шт шт шт | 62 52 10 62 48 14 62 | 1 1 1 1 |
|  | Итого планируемая стоимость 2 300,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт приборов технического контроля, блоков питания, преобразования,

управления и схем управления электроприводами

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| .№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Кат. сложн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.3 1.3.41.3.6 | Ремонт блоков преобразования, усилителей аппаратуры авторегулирования, приборов хим.анализа Ремонт блоков питания преобразования, усилителей: преобразователь БПС-90. преобразователь БИК-36. вторичный прибор КП1Т блок управления задвижкой БУЗ усилитель У1-У3,УПД1-УПД3 усилитель УП-МК, УП-МКР Ремонт аппаратуры авторегулирования: блок сигнализации положения токовый БСПТ пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2,3 регулирующий прибор РП4-У манометр дифференциальный с унифицированным выходом ДМЭ манометр с электрической передачей показаний на расстояние МПЭ. Ремонт приборов химического анализа: дымомер ДМП-205м.2. преобразователь П215 (рН метр). измеритель натрия pNa-201 газоанализатор СТМ-10,СТМ-2 | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 28 2 2 53 100 34 10 15 2 14 8 4 2 2 6 | 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5 | Ремонт схем управления эл.приводами установки ГВС, газового, мазутного хозяйства. Ремонт эл.привода типа: А,Б,В,Г. Ремонт коммутационной аппаратуры схем управления эл.приводами: пускатель магнитный ПМЕ выключатель автоматический АП-50 блок концевых выключателей. реле токовые РТ-40 рубильник Р16. переключатель малогабаритный ПМОВ замена аппаратуры коммутационной(снятие, установка при ремонте) Подключение контрольного кабеля до 4жил подключение контрольного кабеля до 7жил подключение контрольного кабеля до 10жил Наладка схем управления эл.приводов Ремонт лакокрасочных покрытий (покраска блоков концевых выключателей, стоек, УКП) | схем. шт шт шт шт шт шт шт шт подк подк подк схем м2 | 30 30 60 30 30 21 30 9 16 12 6 6 30 2 | 2 2 2 3 3 1 1 2 |
|  | Итого планируемая стоимость 700,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №6-12) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

1.1.	СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

1.2.	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации теп-ломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

1.3.	СО 153-34.03.204(РД 34.03.204)Правила безопасности при работе с инструментом и приспо-соблениями

1.4.	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (пра-вила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

1.5.	СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

1.6.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

1.7.	СО 153-34.26.601 (РД 34.26.601) Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов эл.станций.

1.8.	СО 153-34.26.603 (РД-34.26.603) Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов

1.9.	СО 153-34.26.607 (РД 34.26.607) Типовые проекты лесов для ремонта внутритопочных по-верхностей нагрева паровых котлов

1.10.	СО 34-38-20153-94 (ТУ 34-38-20153-94) Воздухоподогреватели регенеративные вращающие-ся типов РВП-88, РВП-98: Технические условия на капитальный ремонт.

1.11.	СО 34-38-20226-95 Вентилятор типа ВДН-25х2: технические условия на капитальный ре-монт.

1.12.	СО 34-38-20192-95 (ТУ 34-38-20192-95) Дымосос рециркуляции ГД-31: Технические усло-вия на капитальный ремонт

1.13.	СО 34-38-20188-94 (ТУ 34-38-20188-94) Каркасы лестницы и площадки стационарных кот-лов: Технические условия на капитальный ремонт

1.14.	СО 34-38-20189-94 (ТУ 34-38-20189-94) Горелки газомазутных паровых стационарных кот-лов: Технические условия на капитальный ремонт

1.15.	СО 34-38-20191 (ТУ 34-38-20191-94) Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.16.	СО 34-38-20201-94 (ТУ 34-38-20201-94) Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пре-делах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.17.	СО 34-38-20202-94 (ТУ 34-38-20202-94) Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.18.	СО  34-38-20219-94 (ТУ 34-38320219-94) Экономайзеры гладкотрубные стационарных паро-вых котлов. Технические условия на капитальный ремонт.

1.19.	СО 34-38-20222-94 (ТУ 34-38-20222-94) Пароперегреватели паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт.

1.20.	СО 34-38-20223-94 (ТУ 34-38-20223-94) Пароперегреватели промежуточные паровых стацио-нарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт.

1.21.	 СО  34-38-20220-94 (ТУ 34-38-20220-94) Экраны гладкотрубные стационарных паровых кот-лов с естественной циркуляцией. Технические условия на капитальный ремонт.

1.22.	 СО  34-38-20221-94 (ТУ 34-38-20221-94) Экраны гладкотрубные прямоточных стационарных  котлов. Технические условия на капитальный ремонт.

1.23.	 СО  34-38-20224-94 (ТУ 34-38-20224-94) Экраны мембранные топок и конвективных газохо-дов стационарных  паровых котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.24.	 СО 34-38-20409-94 (ТУ 34-38-20409-94) Импульсно-предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.25.	СО 34-38-20197-94 (ТУ 34-38-20197-94) Вентили для пара Ду10, 20, 40, 50, 65 мм. На пара-метры Р/Т (МПа/0С) 380/280; 23,0/230; 18,5/215; 25,5/565; 10,0/540; 14,0/570. Технические условия на капитальный ремонт.

1.26.	СО 153-34.003-01 (РД 153-34.1-003-01) Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

1.27.	СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

1.28.	СО 34.17.302-97 (РД 34.17.302-97) Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и го-рячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.

1.29.	 СО 34-38-935-94 (ОСТ 34-38-935-94) Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования.

1.30.	СО 153-34.30.310 (РД 34.30.310) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин.

1.31.	СО 153-34.30.601 (РД 34.30.601) Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов: МУ 34-70-088-84

1.32.	СО 153-34.30.603 (РД 34.30.603) Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках.

1.33.	СО 34.30.604-00 (РД 153-34.30.604-00) Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях.

1.34.	СО 34.30.605 (РД 34.30.605) Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин.

1.35.	Со 34.30.606-95 (РД 34.30.606-95) Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам.

1.36.	СО 34-38-20342-95 (ТУ 34-38-20342-95) Клапаны обратные типа «КОС»: технические условия на капитальный ремонт.

1.37.	СО 34-38-20369-87 (ТУ 34-38-20369-87) Турбина паровая Т 250/300-240 ПО ТМЗ. Система регулирования и парораспределения: Технические условия на капитальный ремонт.

1.38.	СО 34-38-20370-87 (ТУ 34-38-20370-87) Турбина паровая типа Т 250/300-240 ПО ТМЗ. Цилиндры: технические условия на капитальный ремонт.

1.39.	СО 34-38-964-88 (ОСТ 34-38-964-88) Подогреватели поверхностные низкого и высокого давления для системы регенерации стационарных паровых турбин. Ремонтопригодность. Общие требования.

1.40.	СО 34-38-20092-94 (ТУ 34-38-20092-94) Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин. Технические условия на капитальный ремонт

1.41.	СО 34-38-20130-94 (ТУ 34-38-20130-94) Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин. Технические условия на капитальный ремонт.

1.42.	СО 34-38-20160-94 (ТУ 34-38-20160-94) Испарители поверхностного типа для паротурбинных эл. станций.

1.43.	СО 153-34.41.101 (РД 34.41.101) Инструкция по монтажу питательных насосов для блоков с турбинами типа К-300-240, К 500-240 и Т-250/300/240

1.44.	СО 153-34.41.204 (РД 34.41.204) Инструкция по монтажу электронасосов тепловых электростанций.

1.45.	СО 153-34.41.301-89 (РД 34.41.301-89) Методические указания по контролю вибрации центробежных питательных насосов тепловых электростанций.

1.46.	СО 34.41.602-2002 (РД 153-34.1-41.602-2002) Общие требования по применению новых материалов по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов.

1.47.	СО 34-38-20375-88 (ТУ 34-38-20375-88) Насосы конденсатные КсВ 500-220, КсВ 500-150, КсВ 500-85, КсВ 320-160-2,КсВ 200-220. Технические условия на капитальный ремонт.

1.48.	СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

1.49.	СО 34.17.415-96 (РД 34.17.415.96) Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования,

1.50.	СО 153-34.45.603 (РД 34.45.603) Временные указания по технологии перемотки обмоток стато-ров турбогенераторов ТВВ-165-2, ТВВ200-3, ТВВ-320-2.

1.51.	СО 153-34.45.605 (РД 34.45.605) Временные указания по технологии перемотки обмоток рото-ров турбогенераторов ТВВ-165-2, ТВВ200-3, ТВВ-320-2.

1.52.	СО 153-34.45.611 (РД 34.45.611) Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-320-2.

1.53.	СО 34-38-20185-95 (ТУ34-38-20185-95) Электродвигатели напряжением до 100 В мощностью от 0,1 до 100 кВт. Технические условия на капитальный ремонт.

1.54.	СО 34-38-20186-95 (ТУ34-38-20186-95) Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощно-стью 100 кВт и выше. Технические условия на капитальный ремонт.

1.55.	СО 34-38-20246-95 (ТУ34-38-20246-95) Турбогенераторы. Общие технические условия на капи-тальный ремонт.

1.56.	СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей»

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

# а) п.п. 2.4; 10,5; 23,3; 33.1.11 раздела III Перечня (для работ по ремонту паровых котлов);

# б) п.п. 23.3;23,6; 33.1.11 раздела III Перечня (для работ по ремонту турбоагрегатов)

# - объект является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# - наличие действующей лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

# с указанием необходимых допусков

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал должен быть обеспечен однотипной спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования по защите конфиденциальной информации:

# Не требуется

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 году.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 087100105240 | Герметик силиконовый прозрачный 310 мл. | шт | 30,000 |
|  | 111010100400 | ФторопластФ-4 4 мм (пластина) | кг | 6,000 |
|  | 111010207000 | Фторопласт круглый 70 мм | кг | 8,000 |
|  | 121010102000 | Кирпич нормальный №5 ША-1 | т | 1,000 |
|  | 126020100100 | Графит чешуйчатый | кг | 15,000 |
|  | 128020103000 | Заполнитель шамотный(крошка) 3ША(Б) фр.0-5 | т | 1,000 |
|  | 171600100600 | Набивка МС 101 6*6 | кг | 5,000 |
|  | 171600100800 | Набивка МС 101 8*8 | кг | 5,000 |
|  | 171600101200 | Набивка МС 101 10*10 | кг | 10,000 |
|  | 171600101300 | Набивка МС 101 12*12 | кг | 15,000 |
|  | 171600105100 | Набивка МС 105 кв. 13мм | кг | 10,000 |
|  | 171600105120 | Набивка МС105 кв.10мм | кг | 10,000 |
|  | 171600105200 | Набивка МС 105 кв. 16мм | кг | 20,000 |
|  | 171600105300 | Набивка МС 105 кв. 19мм | кг | 10,000 |
|  | 171900432410 | Клингерсил С 4324 1500х2000х1 | лист | 5,000 |
|  | 171900432420 | Клингерсил С 4324 1500х2000х2 | лист | 10,000 |
|  | 171900432430 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 18,000 |
|  | 171900443010 | Клингерсил С 4430 1500х1000х1 | лист | 5,000 |
|  | 171900443020 | Клингерсил С 4430 1500х2000х2 | лист | 11,000 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 15,000 |
|  | 171900443070 | Клингерсил С 4430 1500х2000х1,5 | лист | 5,000 |
|  | 172000001610 | Прокладка "Ильма" УК-002-220х25х1,1-190х5 | шт | 100,000 |
|  | 174000001550 | Кольцо КГФ-Г-ПО 200*170*15 | шт | 50,000 |
|  | 174000001660 | Кольцо КГФ-Г 170*145*15 | шт | 40,000 |
|  | 174000002400 | Кольцо КГФ-Г-24х14х5 | шт | 500,000 |
|  | 174000003000 | Кольцо КГФ-Г-30х18х6 | шт | 400,000 |
|  | 174000003050 | Кольцо КГФ-Г-36х24х6 | шт | 300,000 |
|  | 174000003210 | Кольцо КГФ-Г 320х270х25 | шт | 30,000 |
|  | 174000005200 | Кольцо КГФ-Г-52х36х8 | шт | 200,000 |
|  | 174000005600 | Кольцо КГФ-Г-56х36х10 | шт | 200,000 |
|  | 174000006200 | Кольцо КГФ-Г-62х36х13 | шт | 150,000 |
|  | 174000008600 | Кольцо КГФ-Г-86х60х13 | шт | 100,000 |
|  | 175000001030 | Комплект К-03Ш-2х4-52х36х48 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001040 | Комплект К-03Ш-2х4-56х36х60 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001050 | Комплект К-03Ш-2х4-64х44х60 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001060 | Комплект К-03Ш-2х4-78х52х78 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001070 | Комплект К-03Ш-2х4-104х72х96 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001130 | Комплект К-03Ш-2х4-62х36х78 КГФ-Г | шт | 10,000 |
|  | 182010100100 | Лента изоляционная ПХВ (липкая) ГОСТ 1621 | кг | 30,000 |
|  | 182020102202 | Лента киперная 20 мм | пог.м | 200,000 |
|  | 182030100100 | Лента ЛЭТСАР КФ-0.5 | кг | 18,000 |
|  | 183010105000 | Трубка изоляционная ПВХ (ТВ-40) Д5 | кг | 10,000 |
|  | 183010110000 | Трубка изоляционная ПВХ (ТВ-40) Д10 | кг | 5,000 |
|  | 184020101200 | Лакоткань ЛКМ-105 0.12мм | м2 | 40,000 |
|  | 461030100210 | Клапан 875-125-2 | шт | 2,000 |
|  | 532010200700 | Венец РВП-98 К-431833 | шт | 2,000 |
|  | 532010208200 | Цевка К 431587 | шт | 48,000 |
|  | 532010208300 | Цевка К-431585 | шт | 312,000 |
|  | 539100410140 | Головка мазутная ультразвуковая "Вулкан" ГПМу-4500 | шт | 24,000 |
|  | 641040102780 | Патрон для ламп ОП6-3-В5 (6V, 3W) (для М1730, М1731) | шт | 20,000 |
|  | 671030300200 | Электродвигатель АОЛ-12-4 0.18кВт 1500об/мин 380В IM2081 | шт | 1,000 |
|  | 021010201020 | Аргон /в баллоне 40 лит/ | шт | 10,000 |
|  | 021010501031 | Кислород /в баллоне 40 лит/ | шт | 1 052,000 |
|  | 021010701030 | Пропан /в баллоне 50 лит/ | шт | 130,000 |
|  | 021010701040 | Пропан /в баллоне 50 лит/(с доставкой за город) | шт | 2,000 |
|  | 117050002000 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 50 | шт | 5,000 |
|  | 117050002010 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 65 | шт | 5,000 |
|  | 117050002020 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 80 | шт | 5,000 |
|  | 117050002030 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 100 | шт | 5,000 |
|  | 117050002040 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 200 | шт | 5,000 |
|  | 117050002050 | Кожух защитный для фланцев КХЗ (химстойкий) Ду 50 (160х57х60) | шт | 5,000 |
|  | 117050002060 | Кожух защитный КЗХ (химстойкий) Ду 100 для затвора дискового Арматек | шт | 5,000 |
|  | 117050002070 | Кожух защитный КЗХ (химстойкий) Ду 150 для затвора дискового Арматек | шт | 5,000 |
|  | 142010800340 | Маты теплоизол. базальт.в обкладке стеклотк. Т-13 с 6-ти сторон (2000х1000х60) пл. 30 | м3 | 1,000 |
|  | 143010207500 | Плита минераловатн.П-75 1000х500х60 | м3 | 1,000 |
|  | 147010122300 | Слюда обрезная "Смог" 220х26 | шт | 150,000 |
|  | 151080200230 | Техпластина трансф. (МБС) УМ-5мм | кг | 30,000 |
|  | 151080200240 | Техпластина трансф. (МБС) УМ-3мм | кг | 30,000 |
|  | 152010100610 | Техпластина МБС-С 4 мм | кг | 30,000 |
|  | 152010203020 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 3 мм | кг | 10,000 |
|  | 152010205050 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-С 6 мм (шир. 1 м) | кг | 15,000 |
|  | 152010208010 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 8 мм | кг | 20,000 |
|  | 152010800110 | Пластина вакуумная - 4 мм | кг | 10,000 |
|  | 152010800130 | Пластина вакуумная - 6 мм | кг | 15,000 |
|  | 152010800140 | Пластина вакуумная - 8 мм | кг | 20,000 |
|  | 153020100200 | Рукав резин.напор.для газ.сварки/резки метал.I-9.0-0.63 | пог.м | 80,000 |
|  | 153020100330 | Рукав резин.напор.для газ.сварки/резки метал.I-12.0-0.63 | пог.м | 60,000 |
|  | 153020200910 | Рукав резин.напор.для газ.сварки/резки метал. Ш-9.0-2.0 | пог.м | 80,000 |
|  | 153020322000 | Рукав напорный с текстильным каркасом класс ВГ 16мм | пог.м | 50,000 |
|  | 159010003100 | Манжеты 1-30х52-1 | шт | 16,000 |
|  | 221010102800 | Сталь лист. 6.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 1,530 |
|  | 221010103900 | Сталь лист. 16мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,100 |
|  | 221010104500 | Сталь лист. 20мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,200 |
|  | 221020100400 | Лист ст.12Х18Н10Т 1мм | т | 0,090 |
|  | 221150102400 | Сталь лист. рифлен.ромбич.5мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,500 |
|  | 222010103200 | Сталь угл. 32х32х3 ГОСТ 8509-93 | т | 0,060 |
|  | 223010101700 | Сталь круг Д 18 ГОСТ 2590-88 | т | 0,100 |
|  | 223010405000 | Сталь круг Д50 12Х18Н10Т | т | 0,020 |
|  | 223010704900 | Сталь круг Д50 20Х13 ГОСТ 2590-88 | т | 0,050 |
|  | 223010706500 | Сталь круг Д70 20Х13 ГОСТ 2590-88 | т | 0,050 |
|  | 227010601211 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.1мм | кг | 5,000 |
|  | 227010601511 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.15мм | кг | 5,000 |
|  | 227010602011 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.2мм | кг | 5,000 |
|  | 227010602531 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.5мм | кг | 5,000 |
|  | 235010256000 | Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 Д100 ГОСТ 1628-72 | кг | 50,000 |
|  | 235010257000 | Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 Д120 ГОСТ 1628-72 | кг | 50,000 |
|  | 235010259000 | Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 Д80ГОСТ 1628-72 | кг | 50,000 |
|  | 237101008300 | БАББИТ Б-83 | кг | 200,000 |
|  | 241010103000 | Электроды АНО-4 Д3 | т | 0,020 |
|  | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0,600 |
|  | 241020104000 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | т | 0,450 |
|  | 241020202500 | Электроды ЦУ-5 Д2.5 | т | 0,080 |
|  | 241040103000 | Электроды ТМЛ-3У Д3 | т | 0,030 |
|  | 241040202500 | Электроды ЦЛ-39 Д2.5 | т | 0,080 |
|  | 241050103000 | Электроды ТМЛ-1У Д3 | т | 0,030 |
|  | 241050104000 | Электроды ТМЛ-1У Д4 | т | 0,030 |
|  | 242020102000 | Электроды ЭА-395/9 Д2 | т | 0,010 |
|  | 242020103000 | Электроды ЭА-395/9 Д3 | т | 0,080 |
|  | 242020104000 | Электроды ЭА-395/9 Д4 | т | 0,080 |
|  | 242030205000 | Электроды ЭА-400/10Т Д5 | т | 0,010 |
|  | 242050104000 | Электроды ЦТ-28 Д4 | т | 0,030 |
|  | 249118715000 | Электрод RESTAW 4070 д. 3,2 | кг | 5,000 |
|  | 278050031710 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | кг | 30,000 |
|  | 278150106510 | Гайка М20 | кг | 30,000 |
|  | 278150118300 | Саморезы по металлу с буром 4,2х16 (1000шт) | упаковка | 1,000 |
|  | 278150125810 | Саморезы кровельные с буром 4,8х50 (уп.200шт.) | шт | 5,000 |
|  | 278150130160 | Штанга резьбовая M16х2000 | шт | 6,000 |
|  | 278150130200 | Штанга резьбовая M20х2000 | шт | 6,000 |
|  | 311090041900 | Трубы ГОСТ 3262-75 15х2.8мм | т | 0,200 |
|  | 311090150101 | Трубы ГОСТ 3262-75 ДУ 15х2,8мм ОЦ | т | 0,200 |
|  | 311090200001 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду=20х2.8мм | т | 0,300 |
|  | 311090200101 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду=20х2,8мм ОЦ | т | 0,300 |
|  | 311090320001 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду=32х3,2мм | т | 0,300 |
|  | 311090400001 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду=40х3,5мм | т | 0,300 |
|  | 312373182801 | Трубы ГОСТ 8732 57х4.0мм ст20 | т | 0,300 |
|  | 312373192501 | Трубы ГОСТ 8732 60х3.5мм ст20 | т | 0,600 |
|  | 312373242800 | Трубы ГОСТ 8732 76х4.0мм ст20 | т | 0,300 |
|  | 312373262800 | Трубы ГОСТ 8732 89х4.0мм ст20 | т | 7,000 |
|  | 312373263400 | Трубы ГОСТ 8732 89х5.0мм ст20 | т | 0,400 |
|  | 312373303100 | Трубы ГОСТ 8732 108х4.5мм ст20 | т | 4,000 |
|  | 312373343400 | Трубы ГОСТ 8732 133х5.0мм ст20 | т | 0,100 |
|  | 312373393100 | Трубы ГОСТ 8732 159х4.5мм ст20 | т | 1,400 |
|  | 312373393700 | Трубы ГОСТ 8732 159х6.0мм ст20 | т | 0,200 |
|  | 312413182500 | Трубы ГОСТ 10705-80 57х3.5мм ст20 | т | 0,500 |
|  | 314677052501 | Трубы ТУ 14-3р-55-01 16х3.5мм ст12х1мф | т | 0,050 |
|  | 315178051600 | Трубы ГОСТ 9941 16х2.5мм ст12х18н10т | т | 0,050 |
|  | 411012203100 | кран лат.шаров.муфтов. Р-16. 11Б27П1 Д-15 | шт | 20,000 |
|  | 411012204100 | кран лат.шаров.муфтов. Р-16. 11Б27П1 Д-20 | шт | 20,000 |
|  | 411012204200 | кран лат.шаров.муфтов. Р-16. 11Б27П Д-20 | шт | 42,000 |
|  | 411012204300 | кран лат.шаров.муфтов. Р-16. 11Б27П Д-15 | шт | 20,000 |
|  | 424010208000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-50 | шт | 2,000 |
|  | 424010213000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-150 | шт | 1,000 |
|  | 424010214000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-200 | шт | 1,000 |
|  | 424010215000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-250 | шт | 1,000 |
|  | 425010214000 | задвижка парал.выд.шпинд.фланц.Р-10. 30Ч6БР Д-200 | шт | 3,000 |
|  | 425010218000 | задвижка парал.выд.шпинд.фланц.Р-10. 30Ч6БР Д-400 | шт | 1,000 |
|  | 425020215000 | задв.парал.эл/прив.выд.шпин.флан.Р-10. 30Ч906БР Д-250 | шт | 2,000 |
|  | 425021023010 | Задвижка с электроприводом Р-10 30Ч930БР Д-600 | шт | 1,000 |
|  | 426011454300 | затвор пов.диск.защ.покр. АА1.511.1522-FE DN80 Р-10,рук | шт | 12,000 |
|  | 426011456930 | Затвор диск. в разъёмном корпусе из серого чугуна с руч.приводом (редуктор) РN 1,0МПа АА2.512.1525-АА DN100 | шт | 10,000 |
|  | 426040210200 | Затвор дисковый PN10 Ду80 1.02.1.01.080-02 с рук. | шт | 10,000 |
|  | 426040212200 | Затвор дисковый PN10 Ду100 1.02.1.01.100-02 с рук. | шт | 10,000 |
|  | 426040213100 | Затвор дисковый PN10 1.02.1.01.050-02 Ду50 с рук. | шт | 10,000 |
|  | 426040213200 | Затвор дисковый PN10 Ду150 1.02.1.01.150-02 с рук. | шт | 5,000 |
|  | 441010102320 | Кран шаровой NAVAL 274405 Ру 40 Ду 20 для пара п/привар. | шт | 10,000 |
|  | 441010102740 | Кран шаров. Naval 274403 Ру 40 Ду 15 п/приварку, пар | шт | 15,000 |
|  | 441010103710 | Кран шаровый BALLOMAX Ру 25 Ду 100 | шт | 3,000 |
|  | 441010104350 | Кран шаровый муфтовый Ру16 КШ 20.16.1120 Ду20 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010104380 | Кран шаровый штуцерный нержав. PN16 КШ.Ш.015.016-01 Ду15 с накидными гайками | шт | 22,000 |
|  | 441010108460 | Кран шаровый КШ.Ц.М.015.040.02 | шт | 10,000 |
|  | 441010108470 | Кран шаровый КШ.Ц.М.020.040.02 | шт | 10,000 |
|  | 441010108490 | Кран шаровый LD Ру16 фланц.Ду50 из ст.20 | шт | 6,000 |
|  | 441010117230 | Кран шаровый муфтовый Ру16 КШ.М.015.010-01 Ду15 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010117430 | Кран шаровый муфтовый Ру10 КШ.М.025.010-01 Ду25 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010117830 | Кран шаровый муфтовый Ру10 КШ.М.032.010-01 Ду32 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010117840 | Кран шаровый муфтовый Ру10 КШ.М.050.010-01 Ду50 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010118220 | Кран шаровый Naval Ру40 281405 Ду20 | шт | 2,000 |
|  | 441010120600 | Кран шаровый фланцевый NAVAL 280 509 PN40 DN50 для газа с э/приводом AUMA SG04-11 с отв.фланцами и креп. | комплект | 4,000 |
|  | 441010212300 | Кран шаров. фланцевый Ру16 10c9пМ Ду50 ТУ26-07-601-2001 | шт | 5,000 |
|  | 441010256100 | Кран шаровый BALLOMAX КШТ 61.103.015 с отв.фланцами и крепежом | шт | 20,000 |
|  | 441010257300 | Кран шаровый BALLOMAX КШТ 64.103.050 с отв.фланцами и крепежом (60.103.050) | комплект | 10,000 |
|  | 441010257320 | Кран шаровый BALLOMAX КШТ 64.103.032 с отв.фланцами и крепежом | комплект | 15,000 |
|  | 441010257400 | Кран шаровый BALLOMAX КШТ 64.103.080 с отв.фланцами и крепежом | шт | 5,000 |
|  | 441010258230 | Кран шаровый фланцев. КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 с комплектом отв.фл. и крепежа (вода с мазутом) | комплект | 6,000 |
|  | 441010258310 | Кран шаровый фланцевый Ру16 КШ.Ц.Ф.200.016.02 ст.20, с комплектом отв.фл. и крепежа | комплект | 8,000 |
|  | 441010258320 | Кран шаровый фланцевый Ру16 КШ.Ц.Ф.250/180.016.02 ст.20, с комплектом отв.фл. и крепежа | комплект | 3,000 |
|  | 443020221010 | Клапан регулирующий односедельный PN10 25НЖ947НЖ Ду150 с ЭИМ и токовым датчиком положения (для управления расходом среды) ТУ3742-002-22294686-2005 | шт | 1,000 |
|  | 445011212000 | задвиж.упруг.кл.выд.шп.фл.Р-25. 30С 65НЖ Д-100 с от.фл | комплект | 1,000 |
|  | 445011213100 | задвиж.упруг.кл.выд.шп.фл.Р-25. 30С 65НЖ Д-150 с от.фл | комплект | 3,000 |
|  | 445022811010 | Задвижка клиновая выд.шп.эл/пр. фланцевая Р-25 30С 964НЖ Ду100 с э/приводом и комплектом отв.фланцев ГОСТ 12821-80 | комплект | 2,000 |
|  | 445022814120 | Задвижка клин.выд.шп.эл/пр.фл. Р-25 30С 964НЖ Д-200 с электроприводом, с комплектом отв.флацев и креп. | комплект | 2,000 |
|  | 453011002000 | клап(вентиль)запорный Р-380 (37,3 Мпа) Д-10 588-10-0 | шт | 20,000 |
|  | 453011402000 | клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 20,000 |
|  | 453011804000 | клап.(вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт | 20,000 |
|  | 453012204000 | клап.(вент.)зап.с рук. п/св.Д-20.Р-250 999-20-0 | шт | 20,000 |
|  | 453012609000 | Клап.(вентиль) запор.сальник. п/сварку Д-65 Р-240 (23,5Мпа) 1052-65-0 | шт | 1,000 |
|  | 453013009000 | вентиль Д-50.Р-380.1054-50-0 (1054-40-0) | шт | 2,000 |
|  | 461010103600 | Шток 811-175-4 | шт | 1,000 |
|  | 461010103610 | Шибер 811-175-2 | шт | 1,000 |
|  | 461010111200 | Шток 675-100-5 | шт | 2,000 |
|  | 461010113000 | Шток 112-25х1-5 | шт | 2,000 |
|  | 461010115000 | Шток 919-175-3 | шт | 2,000 |
|  | 461010130000 | Шток 976-175-4 | шт | 1,000 |
|  | 461030106410 | Шпиндель 881-150-8-02 | шт | 1,000 |
|  | 461030108000 | Шпиндель 919-175-15 | шт | 2,000 |
|  | 461030108300 | Втулка шпинделя 919-175-16 | шт | 2,000 |
|  | 461040103000 | Тарелка 586-20-9а | шт | 2,000 |
|  | 461050101000 | Штифт специальный 881-150-16 | шт | 4,000 |
|  | 461050101100 | Штифт специальный 881-250-8 | шт | 2,000 |
|  | 461050101200 | Штифт специальный 881-250-9 (ЗЧ 880-325-9а) | шт | 2,000 |
|  | 461050102000 | Штифт специальный 880-325-9а | шт | 4,000 |
|  | 461060106000 | Компенсатор СТП 47-73-09 | шт | 4,000 |
|  | 461060106500 | Компенсатор опорный 712-100-14 (ЗЧ 883-100-11) | шт | 2,000 |
|  | 461060202300 | Компенсатор опорный 591-100-25 | шт | 2,000 |
|  | 461060202310 | Компенсатор опорный 590-200-20 (ЗЧ 881-200-18) | шт | 2,000 |
|  | 461090306010 | Шток демфера 585-125-12а-1 | шт | 2,000 |
|  | 461100103000 | Пружина 883-200-8 | шт | 2,000 |
|  | 461100104000 | Пружина затвора 880-325-8а | шт | 12,000 |
|  | 461100105100 | Пружина затвора 881-150-20 | шт | 4,000 |
|  | 461130101000 | Обойма 881-200-5-01 | шт | 1,000 |
|  | 461130101100 | Обойма 881-200-5-02 | шт | 1,000 |
|  | 461130102110 | Обойма 881-150-4-02 | шт | 1,000 |
|  | 461160101000 | Седло 256-25х1-5 | шт | 2,000 |
|  | 461200102100 | Втулка лабиринтная 585-125-9б | шт | 1,000 |
|  | 461200320000 | втулка резьбовая 870-300-11 | шт | 1,000 |
|  | 461200333000 | Втулка резьбовая 863-150-11 | шт | 1,000 |
|  | 464100104320 | Вставка переходная с фланцами ГОСТ 12820-80 Ду50 L 125мм ТСО509.5003-00 | шт | 10,000 |
|  | 464100104400 | Вставки переходные с фланцами ГОСТ 12820-80 и крепежом (гайки, шпильки) Ду80 длина 150мм ТСО 511.5003-00 | шт | 10,000 |
|  | 464100104500 | Вставки переходные с фланцами ГОСТ 12820-80 и крепежом (гайки, шпильки) Ду100 длина 175мм ТСО 512.5003-00 | шт | 10,000 |
|  | 465030102610 | Электропривод тип Б Н-Б1-08 | шт | 3,000 |
|  | 465030102930 | Электропривод тип В Н-В-03 У2 (Тулаэлектропривод) | шт | 2,000 |
|  | 465030102940 | Электропривод тип Г Н-Г-03 У2(Тулаэлектропривод) | шт | 1,000 |
|  | 465030102990 | Электропривод тип А В-А2-05 | шт | 3,000 |
|  | 465030103100 | Электропривод 822-КЭ-0 | шт | 2,000 |
|  | 465030103210 | Электропривод 793-Э-0-II | шт | 2,000 |
|  | 465030103460 | Электропривод 876-Э-0-02 | шт | 1,000 |
|  | 471010102000 | Насос ГНОМ 25х20. | шт | 1,000 |
|  | 471050101100 | Насос СМ 150-125-315/4 (двиг. 45/1500) | шт | 2,000 |
|  | 471970001210 | Насосный агрегат АНС 60 (двиг. 5,5кВт 3000 об/мин) | шт | 1,000 |
|  | 472080101300 | Вал Н18.38.30.01 КСВ 320-160 | шт | 1,000 |
|  | 472240201600 | Прокладка Н17.53.100.05 ПЭ 600-300-2 | шт | 1,000 |
|  | 472240201700 | Прокладка Н17.53.100.01 ПЭ 600-300-2 | шт | 1,000 |
|  | 472250101000 | Колесо рабочее В-6833 насоса СЭ 5000-70. | шт | 2,000 |
|  | 472250201000 | Вал Н19.10.40.01 насоса СЭ 5000-70-6 | шт | 2,000 |
|  | 472250301000 | Кольцо уплотнительное В-13497 СЭ 5000-70 | шт | 2,000 |
|  | 472250301110 | Запасные части для торцовых уплотнений ТУСЭ 5000.70.01.000 СЭ 5000-70 (Юнион). | шт | 4,000 |
|  | 472250401100 | Муфта пластинчатая СЭ 5000-70-6 | шт | 1,000 |
|  | 472260101000 | Колесо рабочее Н19.09.31.10-01 СЭ 5000-160 | шт | 5,000 |
|  | 472260101010 | Колесо рабочее Н19.09.31.10 СЭ 5000-160 | шт | 1,000 |
|  | 472260101200 | Вкладыш У01.151.00-01СБ насоса СЭ 5000-160-10 | шт | 2,000 |
|  | 472260401100 | Уплотнение торцевое. СЭ 5000-160 Юнион | шт | 4,000 |
|  | 472260401110 | Запасные части для торцовых уплотнений ТУСЭ 5000.01.00.000 СЭ 5000-160 Юнион | шт | 2,000 |
|  | 472260501000 | Вал Н19.09.32.01.СЭ 5000-160. | шт | 2,000 |
|  | 472260601110 | Муфта пластинчатая 1651.00.00.000ПС насоса СЭ 5000-160 | шт | 1,000 |
|  | 472260701000 | Кольцо уплотнительное Н19.09.20.03 СЭ5000-160 | шт | 2,000 |
|  | 472340101200 | Вал Н18.23.20.15-1 КС 80-155. | шт | 1,000 |
|  | 472520101300 | Вал Н18.37.30.01-01 насоса КСВ 500-85 | шт | 1,000 |
|  | 472580301000 | Вал Н17.160.14.01 ПД 650-160. | шт | 1,000 |
|  | 472580501200 | Колесо рабочее Н17.160.16.01-01 ПД 650-160 | шт | 1,000 |
|  | 472660201000 | Пята. ч.Н18.23.20.03. КС 50-110. | шт | 2,000 |
|  | 472980101000 | Колесо рабочее 256-01-00-03 насоса 300Д90. | шт | 1,000 |
|  | 472980501000 | Вал 256.01.00.09А насоса 300Д90 | шт | 1,000 |
|  | 472980701000 | Кольцо уплот.лабиринтное 256.01.00.04 насоса 300Д90 | шт | 2,000 |
|  | 473210101000 | Вал.ч.2Г-29162 насоса Д 12500-24(ЦН). | шт | 1,000 |
|  | 473210201000 | Колесо рабочее Б-310-12 насоса Д 12500-24(ЦН). | шт | 1,000 |
|  | 473210301000 | Втулка защитная Г-29648 насоса Д12500-24(ЦН). | шт | 2,000 |
|  | 474030100100 | Вал 2Г-16282 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 1,000 |
|  | 474030100500 | Колесо рабочее левое В-20201 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 1,000 |
|  | 474030100600 | Колесо рабочее Правое В-2923 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 1,000 |
|  | 474030100700 | Втулка защитная Д-3389 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 2,000 |
|  | 474030100800 | Втулка защитная Д-3388 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 2,000 |
|  | 474030101800 | Кольцо уплотняющее Г-2929 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 2,000 |
|  | 491070104500 | Стержень 5БП.540.514.01 | шт | 2,000 |
|  | 492010211100 | Электрощетка ЭГ2АФ 20х32х64 КЛЮС 685241.010-07 | шт | 200,000 |
|  | 492010211200 | Электрощетка 611ОМ 20х32х64 КЛЮС 685241.010-10 | шт | 200,000 |
|  | 492010217100 | Графитовая щетка LFC554 20х32х100 чертеж 71800 | шт | 288,000 |
|  | 492010217400 | Графитовая щётка LFC554 (77684) 2х(40х20х65) мм | шт | 36,000 |
|  | 495231231000 | КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 10,000 |
|  | 499400014100 | Крышка нижняя ч. 5БС.312.166 | шт | 4,000 |
|  | 499400014200 | Крышка верхняя ч. 5БС.312.354 | шт | 4,000 |
|  | 551011202310 | ТСМ Метран-203-02-250-С-3-1-Н10-У 1.1-ГП | шт | 1,000 |
|  | 551011202320 | ТСМ Метран-203-02-200-С-3-1-Н10-У 1.1-ГП | шт | 2,000 |
|  | 551011202330 | ТСМ Метран-203-02-160-С-3-1-Н10-У 1.1-ГП | шт | 1,000 |
|  | 551011202340 | ТСМ Метран-203-02-120-С-3-1-Н10-У 1.1-ГП | шт | 4,000 |
|  | 551011203120 | ТСМ Метран-243-02-IP65-1000-С-4-1-Л-У1.1-ГП | шт | 6,000 |
|  | 551011203130 | ТСМ Метран-243-01-IP65-2000-С-4-1-Л-У1.1-ГП | шт | 12,000 |
|  | 551011203910 | ТСМ Метран-254-05-100-В-4-1-Н10-ТБ-У1.1-ГП | шт | 6,000 |
|  | 551023015450 | Термометр сопротивления ТС 1088/1-50Пх2-(-50..+500С)-400-o10-В-№5-ГП | шт | 5,000 |
|  | 552310100600 | Преобразов.ДМЭ-МИ 0-5ма.Р=250кгс/см2.0-0.4кгс/см2 | шт | 4,000 |
|  | 552310100800 | Преобразов.ДМЭ-МИ 0-5ма.Р=250кгс/см2.0-1.0 кгс/см2 | шт | 4,000 |
|  | 552310100900 | Преобразов.ДМЭ-МИ 0-5ма.Р=250кгс/см2.0-1.6 кгс/см2 | шт | 3,000 |
|  | 552310200600 | Преобр.ДМЭР-МИ 0-5ма.Р=400кгс/см2, 0.4 кгс/см2,кл.т.1 | шт | 4,000 |
|  | 552310200700 | Преобр.ДМЭР-МИ 0-5ма.Р=400кгс/см2, 0.63 кгс/см2,кл.т.1 | шт | 4,000 |
|  | 553060306620 | Корпус минусовой камеры по ч. 15.028.00.00.00 и корпус плюсовой камеры по ч. 15.027.00.00.00 ст.12Х18Н10Т к ДКС-10-50 | шт | 4,000 |
|  | 555011000210 | Блоки ручного управления БРУ-32 0-5мА с колодкой | шт | 3,000 |
|  | 555012001140 | Датчик ФДЧ-УМ | шт | 2,000 |
|  | 555012410520 | Блок сигнализации положения БСПТ-10М | шт | 3,000 |
|  | 555013002110 | Контроллер "Ремиконт" Р-130 БК-1/П-01-15-0.1-0.5-1.5-1.5 | шт | 5,000 |
|  | 555090905110 | Нормирующий преобразователь НП 002 (ХК, 0-400С, 0-5мА) DIN-рейка | шт | 2,000 |
|  | 555200210300 | блок питания БП-1/220-1.5 | шт | 7,000 |
|  | 555200213110 | Межблочный соединитель МБС | шт | 5,000 |
|  | 559090130570 | Измеритель вибрации трехкоординатный ИП-120 0,2-12мм/с, Lкаб=10м | шт | 2,000 |
|  | 559090130580 | Измеритель вибрации трехкоординатный ИП-120 0,2-30мм/с, Lкаб=10м | шт | 1,000 |
|  | 559090134130 | Метран-150CD2(0...63 кПа) 2 2 1 1 L3 ВМ5 S5 В1 SC PA в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 | шт | 5,000 |
|  | 559090137470 | Метран-150CD1(0...6.3 кПа) 2 2 1 1 L3 АМ5 S5 SC J5 в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 C 1 1 VS D0 2 L4 | шт | 1,000 |
|  | 559910010210 | Гильза У-17.261.02 | шт | 6,000 |
|  | 559910022560 | Каретка пишущая У-15.326.59 | шт | 2,000 |
|  | 559910022620 | Каретка с пером У-15.326.04 | шт | 6,000 |
|  | 559910022670 | Каретка пишущая для КС-1 | шт | 6,000 |
|  | 559910023980 | Пружина с контактом Б-17.407.06 | шт | 20,000 |
|  | 559910025320 | Узел пишущий специальный красный УПС-03М | шт | 20,000 |
|  | 559910025360 | Узел пишуший специальный УПС-02 (красный) | шт | 30,000 |
|  | 559910025440 | Узел пишущий специальный УПС-07М синий | шт | 8,000 |
|  | 561040004220 | Регулятор FMD 50218 BCF6 DIN6CL6 | шт | 1,000 |
|  | 561040004230 | Регулятор FMD 50218 BCF6 DIN1CL6 | шт | 1,000 |
|  | 562040102110 | Горелка аргоновая для "Minarc-150" ТТМ15V заказной номер 6271432 | шт | 2,000 |
|  | 580000042120 | Отводы 90гр. ст.12Х18Н10Т 89х5 | шт | 22,000 |
|  | 581010101100 | Отводы 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 57х4 | шт | 20,000 |
|  | 581010101200 | Отводы 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 57х5 | шт | 15,000 |
|  | 581010102300 | Отводы 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 89х4 | шт | 40,000 |
|  | 581010107000 | Отводы 90 град. ф159х5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 11,000 |
|  | 581010614100 | Отводы ст.20 ГОСТ 17375-2001 108х5 90 гр. | шт | 38,000 |
|  | 581045002310 | Фланец 12Х18Н10Т пл.1-80-10 ГОСТ 12820-80 | шт | 26,000 |
|  | 581047004710 | Фланцы ГОСТ 12820-80 1-150-10 ст.20 | шт | 3,000 |
|  | 585300001010 | Фланец 1-100-10 Ст 20 ГОСТ 12820-80 | комплект | 38,000 |
|  | 611115002100 | Кабель силовой ВВГ 2х2.5 | м | 50,000 |
|  | 611301000300 | Шланговый кабель КГ 2х1.5 | м | 30,000 |
|  | 611301000400 | Шланговый кабель КГ 2х2.5 | м | 10,000 |
|  | 611301007800 | Шланговый кабель КГ 3х2.5+1х1.5 | м | 30,000 |
|  | 612501000210 | Компенсационный провод ПТН ХА 2*1 гибкий. | м | 70,000 |
|  | 612501051000 | Провод жаропрочный РКГМ-2.5 | м | 0,050 |
|  | 618502045000 | Кабель гибкий полиуретановый маслостойкий H05BQ-F 4G 0.75 | м | 50,000 |
|  | 671030201810 | Электродвигатель АИРС100L4У3 4.25/1500 380В IM3081 IP54 | шт | 1,000 |
|  | 671030401100 | Электродвигатель 4АМ(А)56В4У3 0,18кВт; 1500об/мин 380в IM3081; | шт | 1,000 |
|  | 672020100700 | Электродвигатель ДСМ-0.2 П-220В 50Гц | шт | 24,000 |
|  | 672020200900 | Электродвигатель ДСМ-2П 220В 50Гц | шт | 10,000 |
|  | 672020402820 | Электродвигатель ДСТР-110-1.0-136-У2 380В 50Гц IM3081 | шт | 2,000 |
|  | 672030200810 | Электродвигатель РД-09П2 ред.1/76.56; 15,5об/мин. 127/10В | шт | 4,000 |
|  | 672030900300 | Электродвигатель Д-219П1 ред. 1/167 6 об/мин | шт | 4,000 |
|  | 681010100000 | Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 25А | шт | 4,000 |
|  | 681010101000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТУ3 1.6Ах10 | шт | 4,000 |
|  | 681010102000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 2.5Ах10 | шт | 4,000 |
|  | 681010103000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 4Ах10 | шт | 4,000 |
|  | 681010104000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 6.3Ах10 | шт | 6,000 |
|  | 681010105000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 10х10 | шт | 4,000 |
|  | 681010106000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 16х10 | шт | 4,000 |
|  | 681050500000 | Автоматический выключатель АЕ-2056 80А | шт | 2,000 |
|  | 681050500300 | Автоматические выключатели АЕ-2056 16А | шт | 2,000 |
|  | 681050500310 | Автоматические выключатели АЕ-2056 25А | шт | 2,000 |
|  | 681050501000 | Автоматические выключатели АЕ-2056 100А | шт | 2,000 |
|  | 681090301100 | Автоматические выключатели А-3124 50А | шт | 2,000 |
|  | 681090301110 | Автоматический выключатель А-3124 100А | шт | 2,000 |
|  | 681090301120 | Автоматический выключатель А-3124 25 А | шт | 2,000 |
|  | 681090301130 | Автоматический выключатель А-3124 16 А | шт | 2,000 |
|  | 681120402450 | Автоматические выключатели АВВ S202 С20А 2-х полюс. 6кА 2CDS252001R0204 | шт | 2,000 |
|  | 681130101300 | Авт.выкл.Электрон Э-16В 1600А выдв., эл.магн. привод | шт | 1,000 |
|  | 681130205850 | Автоматический выключатель с пускателем прямого включения (в сборе) GV2ME16K1 (9-14A) | шт | 2,000 |
|  | 682010300200 | Магнитные пускатели ПМА-4100 220В | шт | 4,000 |
|  | 682020200430 | Пускатель ПМА-4100 380В магн. | шт | 4,000 |
|  | 682020200440 | Пускатель ПМА 4100 380 В | шт | 4,000 |
|  | 682020300900 | Магнитные пускатели ПМЕ-211 1з 220В | шт | 8,000 |
|  | 682040201200 | Магнитные пускатели ПМ12-100150 220В | шт | 4,000 |
|  | 682040201600 | Магнитные пускатели ПМ12-160150 220В | шт | 4,000 |
|  | 682040211710 | Пускатель магнитный ПМ12-063150 220 В | шт | 4,000 |
|  | 685020201710 | Выключатель пакетный ПВ3-16 У3 IP56 220В, силуминовый корпус | шт | 10,000 |
|  | 686010100220 | Выключатель путевой ВП-4М исп.2 44 об/м | шт | 4,000 |
|  | 686010203510 | Выключатель концевой ВК300БР-11-67У-22 сальником,ход в лево возврат, ступень 2-51мм, IP67 | шт | 14,000 |
|  | 687010102000 | Контакторы КТ-6023 220В 160А | шт | 1,000 |
|  | 687010102600 | Контакторы КТ-6033 220В 250А | шт | 1,000 |
|  | 687010104000 | Контакторы КТ-6043 220В 400А | шт | 1,000 |
|  | 687010106500 | Контакторы КТ-6053 220В 630А | шт | 1,000 |
|  | 689010127500 | Автоматический выкл.C60А 1п/20А/4,5кА с 23852 Schneider E1 /уп. 12шт/ | шт | 5,000 |
|  | 689010127540 | Автоматический выключатель Schneider Electric C60N 3п 16А С | шт | 2,000 |
|  | 689010127550 | Автоматический выключатель Schneider Electric C60N 3п 20А С | шт | 2,000 |
|  | 689010127560 | Автоматический выключатель Schneider Electric C60N 3п 25А С | шт | 2,000 |
|  | 689010127630 | Автоматический выключатель Schneider Electric C60N 1п 25А С | шт | 5,000 |
|  | 689010127910 | Автоматический выключатель Schneider Electric С60N 2П 25A C | шт | 2,000 |
|  | 689010130180 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 16А,1п | шт | 5,000 |
|  | 689010130190 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 16А,2п | шт | 2,000 |
|  | 691200001190 | Реле времени ВЛ-81 УХЛ4 1-100 мин., пост.220 В,50Гц | шт | 2,000 |
|  | 691200126000 | Реле времени РВ-245/220 | шт | 5,000 |
|  | 694010173900 | Амперметры М-42300 5мА кл1.5( М-42100 0-5ма) | шт | 4,000 |
|  | 694010374510 | Вольтметр Э365-1 U=0...250 В; КТ 1,5 | шт | 3,000 |
|  | 694010374520 | Вольтметр Э365-1 U=0...500 В; КТ 1,5. | шт | 3,000 |
|  | 694010401330 | Преобр.изм.Е859В2 акт. мощн. 3-х фазн. 4-20мА | шт | 6,000 |
|  | 694010401350 | Преобразователь.изм.Е854В перем.ток 4-20мА | шт | 5,000 |
|  | 694010401360 | Преобр.изм.Е855В перем.напр 4-20мА Uвх.0-125В | шт | 2,000 |
|  | 694010402020 | Преобразователь Е842 Iвх=0...2,5 А; Iвых=0...5 мА; КТ 1,0 | шт | 2,000 |
|  | 694010402030 | Преобразователь Е842 Iвх=0...5 А; Iвых=0...5 мА; КТ 1,0 | шт | 2,000 |
|  | 694010404170 | Преобразователь Е849М/3 Вх 0-5А;; Bых -5 -0- +5 мА, 0-120В Кл. 0,5 | шт | 1,000 |
|  | 694014593670 | Вольтметр самопшущий щитовой Н3093. Шкала 0...25 кВ; Uвх=0...100 В; КТ 1,5 | шт | 1,000 |
|  | 694014593680 | Амперметр самопишущий щитовой Н3093. Шкала 0...4 кА; Iвх=0...5 мА; КТ 1,5 | шт | 1,000 |
|  | 694014593690 | Амперметр самопишущий щитовой Н3093. Шкала 0...12 кА; Iвх=0...5 А; КТ 1,5. | шт | 1,000 |
|  | 694014593700 | Вольтметр самопишущий щитовой Н3092. Uвх=0...1000 В; КТ 1,5 | шт | 1,000 |
|  | 694014593710 | Ваттметр самопишущий щитовой Н3095. Шкала 0...400 МВт; Uвх=0...100 В; Iвх=0...5 А; КТ 1,5 | шт | 1,000 |
|  | 694017051560 | Выключатель путевой ВП-4 240 об/м | шт | 8,000 |
|  | 699300119670 | Светофильтр с фоторезисторами (зеленый) (для М1730К, М1731К) | шт | 16,000 |
|  | 699300119680 | Светофильтр с фоторезисторами (красный) (для М1730К, М1731К) | шт | 16,000 |
|  | 710000022200 | Подшипник 36318 | шт | 10,000 |
|  | 710000022250 | Подшипник 312 | шт | 6,000 |
|  | 711703140010 | Подшипник импортный 70284 | шт | 2,000 |
|  | 711802050000 | Подшипник 180205 | шт | 2,000 |
|  | 711806050000 | Подшипник 180605 | шт | 4,000 |
|  | 711806060000 | Подшипник 180606 | шт | 2,000 |
|  | 711806090010 | Подшипник 76-180609С9Ш1 | шт | 2,000 |
|  | 712311000000 | Подшипник 2311 | шт | 1,000 |
|  | 712312000000 | Подшипник 2312 | шт | 4,000 |
|  | 712313000000 | Подшипник 2313 | шт | 3,000 |
|  | 712314000000 | Подшипник 2314 | шт | 1,000 |
|  | 712316000000 | Подшипник 2316 | шт | 2,000 |
|  | 712317000000 | Подшипник 2317 | шт | 4,000 |
|  | 712320000100 | Подшипник 2320(2320M) | шт | 4,000 |
|  | 712322000000 | Подшипник 2322 | шт | 3,000 |
|  | 712324000000 | Подшипник 2324 | шт | 2,000 |
|  | 713060000000 | Подшипник 306 | шт | 6,000 |
|  | 713086309100 | Подшипник 3086309 | шт | 6,000 |
|  | 713110000000 | Подшипник 311 | шт | 1,000 |
|  | 713120000000 | Подшипник 312 | шт | 2,000 |
|  | 713130000000 | Подшипник 313 | шт | 4,000 |
|  | 713140000000 | Подшипник 314 | шт | 3,000 |
|  | 713180000010 | Подшипник 318 /6318/ | шт | 10,000 |
|  | 713200000000 | Подшипник 320 | шт | 4,000 |
|  | 713220000000 | Подшипник 322 | шт | 2,000 |
|  | 713254400000 | Подшипник 32544 | шт | 2,000 |
|  | 713463200100 | Подшипник 346320 | шт | 1,000 |
|  | 713530000000 | Подшипник 3530 | шт | 4,000 |
|  | 713636000000 | Подшипник 3636 | шт | 2,000 |
|  | 714641600100 | Подшипник 46416Л | шт | 14,000 |
|  | 716632200000 | Подшипник 66322 | шт | 4,000 |
|  | 739169001440 | Хомут червячный 20-32мм | шт | 50,000 |
|  | 739169001490 | Хомут червячный 40-60мм | шт | 30,000 |
|  | 530000036820 | Подшипник ШС-50 ГОСТ3635-78 | шт | 6 |
|  | 530000050800 | Штифт черт. МТ-226341 | шт | 4 |
|  | 530000050810 | Штифт черт. МТ-113936 | шт | 6 |
|  | 531010201700 | Шайба спец. МТ-159828 | шт | 2 |
|  | 531010202100000 | Седло СТ-196874 | шт | 1 |
|  | 531010202200000 | Седло клапана СТ-196875 | шт | 3 |
|  | 531010210320 | Втулка СТ-220419 | шт | 1 |
|  | 531010401200 | Клинок передний ч. БТ-218726 | шт | 2 |
|  | 531010401300 | Клинок задний ч. БТ-218727 | шт | 2 |
|  | 531010501300 | Тарелка стопорная к шару СТ-197175 | шт | 2 |
|  | 531010600200 | Кольцо поршневое СТ-200570-1 | шт | 1 |
|  | 531010600500 | Планка упорная МТ-200583-1 | шт | 2 |
|  | 531010601000 | Шток(нижн.часть) СТ-218304 (МТ-218304) | шт | 3 |
|  | 531010905310 | Прокладка МТ-198881-01 | шт | 1 |
|  | 531011201100 | Штифт МТ-230217 | шт | 15 |
|  | 5310117067000 | Валик Д 50 МТ-188687 | шт | 2 |
|  | 531011710100 | Гайка колпачковая М24 МТ-139411 | шт | 36 |
|  | 531011710600 | Гайка колп.М30Х2 МТ-139291 | шт | 1 |
|  | 531011711100 | Гайка колпачковая М 36 МТ-158288 | шт | 5 |
|  | 5310209004000 | Шток СТ-212269 | шт | 1 |
|  | 5310218028000 | Гайка колпачк.М42 МТ-191890 | шт | 7 |
|  | 531021803000 | Гайка колпачк.М48х3 СТ-158442-1 | шт | 3 |
|  | 5310218031000 | Гайка колпачк.М24 МТ-161785 | шт | 4 |
|  | 531021803400 | Гайка колпачк. М30*2 МТ-198384 | шт | 43 |
|  | 531021803500 | Гайка М42*3 лев. ч. МТ-196165 | шт | 1 |
|  | 011040102130 | Керосин ТС-1 | литр | 50 |
|  | 014010301000 | Смазка "Литол-24" | кг | 25 |
|  | 021010501031 | Кислород /в баллоне 40 лит/ | шт | 40 |
|  | 021010701030 | Пропан /в баллоне 50 лит/ | шт | 10 |
|  | 171900432410 | Клингерсил С 4324 1500х2000х1 | лист | 1 |
|  | 171900432420 | Клингерсил С 4324 1500х2000х2 | лист | 1 |
|  | 171900432430 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 1 |
|  | 171900443010 | Клингерсил С 4430 1500х1000х1 | лист | 1 |
|  | 171900443020 | Клингерсил С 4430 1500х2000х2 | лист | 1 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 1 |
|  | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0.025 |
|  | 241020104000 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | т | 0.01 |
|  | 241020202500 | Электроды ЦУ-5 Д2.5 | т | 0.01 |
|  | 802020100150 | Ветошь х/б(бельев.протир.бязев.гр.р-ры50х70см плот.140г | кг | 50 |
|  | 014010301000 | Смазка "Литол-24" | кг | 25 |
|  | 171900432420 | Клингерсил С 4324 1500х2000х2 | лист | 1,000 |
|  | 171900443070 | Клингерсил С 4430 1500х2000х1,5 | лист | 1,000 |
|  | 174000001040 | Кольцо КГФ-Г-104х72х16 | шт | 265,000 |
|  | 174000001200 | Кольцо КГФ-Г-120х100х15 | шт | 200,000 |
|  | 174000001450 | Кольцо КГФ-Г-ПО 145*115*15 | шт | 195,000 |
|  | 174000001520 | Кольцо КГФ-Г-ПО 250*210*20 | шт | 80,000 |
|  | 174000001530 | Кольцо КГФ-Г-ПО 300*270*15 | шт | 95,000 |
|  | 174000001560 | Кольцо КГФ-Г-ПО 360*305*25 | шт | 100,000 |
|  | 174000003220 | Кольцо КГФ-Г-32х20х6 | шт | 400,000 |
|  | 174000004000 | Кольцо КГФ-Г-О 400х340х30 | шт | 96,000 |
|  | 174000004200 | Кольцо КГФ-Г-42х26х8 | шт | 200,000 |
|  | 174000006000 | Кольцо КГФ-Г-60х40х10 | шт | 360,000 |
|  | 174000006200 | Кольцо КГФ-Г-62х36х13 | шт | 190,000 |
|  | 174000006420 | Кольцо КГФ-Г-С-64х44х10 | шт | 330,000 |
|  | 174000006800 | Кольцо КГФ-Г 68х48х10 | шт | 180,000 |
|  | 174000007010 | Кольцо КГФ-Г-78х52х13 | шт | 290,000 |
|  | 174000007020 | Кольцо КГФ-Г-70х48х10 | шт | 200,000 |
|  | 174000008600 | Кольцо КГФ-Г-86х60х13 | шт | 258,000 |
|  | 014010201700 | Графитная смазка СКА | кг | 50,000 |
|  | 014010301000 | Смазка "Литол-24" | кг | 50,000 |
|  | 014010406000 | Арматол-238 | кг | 30,000 |
|  | 171900432410 | Клингерсил С 4324 1500х2000х1 | лист | 5,000 |
|  | 171900432420 | Клингерсил С 4324 1500х2000х2 | лист | 10,000 |
|  | 171900432430 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 15,000 |
|  | 171900443010 | Клингерсил С 4430 1500х1000х1 | лист | 1,000 |
|  | 171900443020 | Клингерсил С 4430 1500х2000х2 | лист | 11,000 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 15,000 |
|  | 171900443070 | Клингерсил С 4430 1500х2000х1,5 | лист | 5,000 |
|  | 174000001550 | Кольцо КГФ-Г-ПО 200*170*15 | шт | 50,000 |
|  | 174000001660 | Кольцо КГФ-Г 170*145*15 | шт | 40,000 |
|  | 174000002400 | Кольцо КГФ-Г-24х14х5 | шт | 500,000 |
|  | 174000003000 | Кольцо КГФ-Г-30х18х6 | шт | 400,000 |
|  | 174000003050 | Кольцо КГФ-Г-36х24х6 | шт | 300,000 |
|  | 174000003210 | Кольцо КГФ-Г 320х270х25 | шт | 30,000 |
|  | 174000005200 | Кольцо КГФ-Г-52х36х8 | шт | 200,000 |
|  | 174000005600 | Кольцо КГФ-Г-56х36х10 | шт | 200,000 |
|  | 174000006200 | Кольцо КГФ-Г-62х36х13 | шт | 150,000 |
|  | 174000008600 | Кольцо КГФ-Г-86х60х13 | шт | 100,000 |
|  | 175000001030 | Комплект К-03Ш-2х4-52х36х48 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001040 | Комплект К-03Ш-2х4-56х36х60 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001050 | Комплект К-03Ш-2х4-64х44х60 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001060 | Комплект К-03Ш-2х4-78х52х78 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001070 | Комплект К-03Ш-2х4-104х72х96 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 641070102940 | Разъем ШР20П4ЭГ8 | шт | 8 |
|  | 641070102950 | Разъем ШР32П10ЭШ1 | шт | 5 |
|  | 641070102960 | Разъем ШР20П4НГ8 | шт | 8 |
|  | 618502045000 | Кабель полиуритановый H05BQ-F 4G 0,75 | м | 100 |
|  | 612403003000 | Провод осветительный ПВ3х1.5 | м | 700 |
|  | 612402003000 | Провод осветительный ПВ1х2.5 | м | 500 |
|  | 612300119000 | Провод монтажный МГШВЭ-0,75 | м | 100 |
|  | 010000034280 | Циатим-223 | кг | 1 |
|  | 011040101101 | Керосин КО-25 | л | 10 |
|  | 014091050110 | Литол-24 | кг | 5 |
|  | 000000039430 | Запчасти КС-1,2 двигатель ДСМ 2П | шт | 10 |
|  | 000000040240 | Запчасти КС-1,2 двигатель ДСМ 0,2П | шт | 10 |
|  | 672030900300 | Запчасти КС-1,2 эл.двигатель ДСТР-110 | шт | 10 |
|  | 682020300900 | Магнитный пускатель ПМЕ-211 | шт | 2 |
|  | 681010103000 | Авт.выключатель АП-50 3МТ 4А | шт | 2 |
|  | 681010104000 | Авт.выключатель АП-50 3МТ 6,3А | шт | 2 |
|  | 713530000000 | Подшипник 3530 |  | 8 |
|  | 716632200000 | Подшипник 66322 |  | 10 |
|  | 712320000100 | Подшипник 2320 |  | 18 |
|  | 713463200100 | Подшипник 346320 |  | 4 |
|  | 710000022250 | Подшипник 312 |  | 12 |
|  | 713140000000 | Подшипник 314 |  | 8 |
|  | 712311000000 | Подшипник 2311 |  | 4 |
|  | 711806120300 | Подшипник 180612 |  | 4 |
|  |  | Тиристоры типа Т-3-320 | шт | 5 |
|  |  | Панель транзисторов блока БПЧ СУТ-В4 (сх. 6БС.382.11002) | шт | 3 |
|  |  | Панель ключа БПЧ СУТ-В4 (сх. 6БС.382.10902) | шт | 3 |
|  |  | Панель питания блока БПЧ СУТ-В4 (сх. 6БС.697.07503) | шт | 1 |
|  |  | Панель дистанционного управления ПДУ-2 ТЕ8-380/460Н (сх. 6БС.382.10301) | шт | 1 |
|  |  | Панель управления блока БУ СУТ-В4 (сх. 6БС.382.102Э3) | шт | 1 |
|  |  | Панель системы управления инвертором СУИ блока БПИ СУТ-В4 (сх. 6БС.382.11702) | шт | 1 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 году.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Круг отрезной 115х2.5х22 | шт |  | 20 |
|  | Круг отрезной 150х3х22 | шт |  | 50 |
|  | Круг отрезной 230х2.5х22 | шт |  | 50 |
|  | Круг шлифовальный 125х6.0х22 | шт |  | 50 |
|  | Доска обрезная | м3 |  | 2,15 |
|  | Сталь лист. 4.0мм г/к ГОСТ-19903 | т |  | 1 |
|  | Сталь угл. 50х50 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0.5 |
|  | Швеллер 12 | т |  | 1,5 |
|  | Просечка | т |  | 3,5 |
|  | Лист 3 | т |  | 4,5 |
|  | Круг отрезной 125х2,5х22 | шт |  | 5 |
|  | Круг шлифовальные 125х6,0х22 | шт |  | 5 |
|  | Круг обдирочный 150х25х32 | шт |  | 5 |
|  | Ветошь | кг |  | 30 |
|  | Бирка кабельная пластиковая | шт. |  | 16 |
|  | Клей СА-88 | кг |  | 15 |
|  | Техпластина вакуумная | кг |  | 60 |
|  | Техпластина МБС т. 6 мм | кг |  | 50 |
|  | Эпималь 9111 | кг |  | 20 |
|  | Краска сурик МА15 ГОСТ 10503-71 (2,5 кг) | банка |  | 2 |
|  | Ацетон | л |  | 4 |
|  | Шнур вакуумный 12*12 | кг |  | 12 |
|  | Шнур вакуумный 10мм | кг |  | 6 |
|  | Лист Л63 2*600*1500 | кг |  | 12 |
|  | Шнур 5R129 | кг |  | 20 |
|  | Лента фум | шт |  | 2 |
|  | Лен сантех. | Шт |  | 1 |
|  | Металлопластиковые трубы Ду 16 | м |  | 40 |
|  | Уголок | шт |  | 34 |
|  | Кран ½ дюйма, тип 11б27п, Ру-16 | шт |  | 16 |
|  | Штуцер | шт |  | 24 |
|  | Унипаста | Туб. |  | 1 |
|  | Нож для резки металлопластика | шт |  | 1 |
|  | Разворот для подгонки труб | шт |  | 1 |
|  | Rockwool Тех Баттс 50 (1000х600х60) | м3 |  | 272 |
|  | Листы алюминиевые АД1Н толщ=0,8мм | кг |  | 829 |
|  | Мат минватный Роквул ТехМат 50 5000*1000*60 | м3 |  | 5,2 |
|  | Маты базальтовые прошивные МТБ-43 (2000х1000х80мм) | м3 |  | 46,4 |
|  | Маты минватные М3-100 в обкладке из ст/тк Т-23 (4423,73*1,12) | м3 |  | 3,5 |
|  | Металлопрокат оцинкован. 0,55х1250мм | т |  | 1,7 |
|  | Металлопрокат оцинкован. 0,8х1250мм | т |  | 28,8 |
|  | Проволока черная Ф 1,6 мм | кг |  | 766 |
|  | Саморез 4,2*19 полусфера-прессшайба со сверлом | шт. |  | 7000 |
|  | Сетка металлич. 15*15*1,2мм одинарная плетен. | м2 |  | 353 |
|  | Сетка металлич. 20*20*1,2мм одинарная плетен. | м2 |  | 3890 |
|  | Смесь теплоизол энергетич. СШТЭ "БэСТ" | кг |  | 6050 |
|  | Алмазная паста 30-60мкм | тюб. |  | 30 |
|  | Притирочные круги 250х6х32 | шт. |  | 50 |
|  | Притирочные круги 300х6х32 | шт. |  | 50 |
|  | Притирочные круги 350х6х32 | шт. |  | 50 |
|  | Притирочные круги 400х6х32 | шт. |  | 50 |
|  | Шлифшкурка 14А80 | пог. м |  | 100 |
|  | Соединительная коробка КС с количеством клемм 10 | шт |  | 4 |
|  | Соединительная коробка КС с количеством клемм 14 | шт |  | 2 |
|  | Соединительная коробка КС с количеством клемм 20 | шт |  | 2 |
|  | Защитная труба ВГП Ду-25мм | м |  | 10 |
|  | Провод монтажный МГШВ 0,5мм2 | м |  | 100 |
|  | Сталь угловая 20х20 | т |  | 0,01 |
|  | Кабель КВВГ 14х1,5 | м |  | 160 |
|  | Кабель КВВГ 7х1,5 | м |  | 40 |
|  | Микросхема К140УД1А,Б | шт |  | 10 |
|  | Микросхема КР140УД708 | шт |  | 10 |
|  | Герконы ТК-3М | шт |  | 20 |
|  | Сталь листовая 2мм указать ГОСТ 19903-74 | т |  | 0,1 |
|  | Сталь листовая горячекатанная 6-8мм, марки Ст3ПС ГОСТ 19903-74 | т |  | 0,02 |
|  | Сталь угловая 25х25х4 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0,01 |
|  | Сталь угловая 30х30 ГОСТ 8509-93 | т |  | 0,05 |
|  | Кабель КВВГнг (4х1,5) | м |  | 20 |
|  | Кабель КВВГнг (10 х1,5) | м |  | 20 |
|  | Кабель КВВГЭнг(7х1,0) | м |  | 140 |
|  | Кабель КВВГ (14х1,5). | м |  | 140 |
|  | Трубы бесшовные 12Х18Н10Т 16х2,5мм | м |  | 8 |
|  | Трубы водогазопроводные Ду-57 | м |  | 15 |
|  | Трубы водогазопроводные чёрные лёгкие 25х2,8 | м |  | 20 |
|  | Вентиль шаровый Ду-57мм | шт |  | 1 |
|  | Вентиль шаровый Ду-1/2// | шт |  | 10 |
|  | Вентиль ВИГ 25 материал: 12Х18Н10Т | шт |  | 3 |
|  | Тройник равнопроходный Ду-16мм материал: 12Х18Н10Т | шт |  | 3 |
|  | Конденсатор HiTANO -47мкф х16в неполярный | шт |  | 20 |
|  | Конденсатор HiTANO -100 мкф х16в | шт |  | 20 |
|  | Конденсатор HiTANO -220 мкф х50в | шт |  | 50 |
|  | Конденсатор HiTANO -220мкф х100в | шт |  | 20 |
|  | Конденсатор HiTANO -100мкф х100в | шт |  | 20 |
|  | Конденсатор HiTANO -47мкф х16в | шт |  | 20 |
|  | Магнитный пускатель ПМА4100 | шт |  | 4 |
|  | ТЛВ d=3 | м. |  | 15 |
|  | Бензин А-92 | л. |  | 46 |
|  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг. |  | 24,05 |
|  | Синтофлекс 616 0,37мм | кг. |  | 10,45 |
|  | Лак КО-916К | кг. |  | 25 |
|  | Ветошь х/б | кг. |  | 25,5 |
|  | Шнур лавсановый (полиэфирный) d=3 | м. |  | 679 |
|  | Клинья деревянные 4*2 | м. |  | 15 |
|  | Припой ПОС-40 d=3мм | кг. |  | 15,39 |
|  | ПЭТ-155 0,85мм | кг. |  | 16 |
|  | РКГМ 1х1,5 | м. |  | 12,5 |
|  | Смазка "Литол"-24 | кг. |  | 30,24 |
|  | Подшипник 180606 | шт. |  | 10 |
|  | Стеклолента ЛЭСБ 0,2х25 | м. |  | 980 |
|  | Шнур чулок АСЭЧ d=10 | м. |  | 300 |
|  | Припой МФ7 лента | кг. |  | 1,12 |
|  | Стеклотекстолит СТЭФ 0,5мм | кг. |  | 12 |
|  | Стеклотекстолит СТЭФ 4,0мм | кг. |  | 22,6 |
|  | Подшипник 326 | шт. |  | 1 |
|  | Подшипник 2326Л | шт. |  | 1 |
|  | Клинья деревянные 7*3,5 | м. |  | 26 |
|  | Подшипник 2311 | шт. |  | 27 |
|  | Подшипник 180311 | шт. |  | 1 |
|  | Секции статорных обмоток М280М-6 | комп. |  | 1 |
|  | Стеклолента ЛЭСБ 0,2х25 | м. |  | 980 |
|  | Припой МФ7 лента | кг. |  | 1,12 |
|  | Подшипник 2320КМ | шт. |  | 2 |
|  | Подшипник 320 | шт. |  | 2 |
|  | РКГМ 1х50 | м. |  | 12 |
|  | Секции статорных обмоток AЗ-315S2-4У3 | комп. |  | 2 |
|  | РКГМ 1х25 | м. |  | 12 |
|  | Подшипник 2317 | шт. |  | 2 |
|  | Подшипник 180317 | шт. |  | 2 |
|  | Секции статорных обмоток АОЗ-355М-6У3 | комп. |  | 1 |
|  | РКГМ 1х16 | м. |  | 23 |
|  | Подшипник 180312 | шт. |  | 4 |
|  | Подшипник 2314 | шт. |  | 1 |
|  | Подшипник 180314 | шт. |  | 1 |
|  | Секции статорных обмоток эл.дв. ДАЗО2-19-10-12У1 | комп |  | 1 |
|  | Изоляционный приводной вал | шт |  | 6 |
|  | Пластинчатые пружины запирающего механизма | шт |  | 48 |
|  | Сухари запирающего устройства | шт |  | 24 |
|  | Фиксаторы | шт |  | 20 |
|  | Направляющий роликовый механизм | шт |  | 48 |
|  | Пружины выдвижного элемента | шт |  | 8 |
|  | Пружины контактные черт. КЛ 8.281.035 | шт |  | 48 |
|  | Пружины контактные черт. КЛ 8.281.016 | шт |  | 32 |
|  | Колпачок черт. КЛ 8.236.003 | шт |  | 16 |
|  | Колпачок черт. КЛ 8.236.002 | шт |  | 16 |
|  | Нож контактный КЛ 5.566.748 Сп | шт |  | 16 |
|  | Ламель черт. КЛ 8.572.059 | шт |  | 32 |
|  | Связь гибкая КЛ 8.505.164 | шт |  | 24 |
|  | Задвижка тип КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 (с ручным приводом) с ответными фланцами и крепежом | шт |  | 10 |
|  | Задвижка тип КШ.Ц.Ф.250/200.016.02 (с ручным приводом) с ответными фланцами и крепежом | шт |  | 1 |
|  | Задвижка тип КШ.Ц.Ф.350/300.016.02 (с ручным приводом) с ответными фланцами и крепежом | шт |  | 1 |
|  | Кабельный короб 100*100 | м |  | 15 |
|  | Переходная клеммная коробка | шт. |  | 5 |
|  | Кабельный наконечник для кабеля АВВГ-3х95+1х70 | комп. |  | 1 |
|  | Кабель перемычки КГ 3х150+1х120 | п.м. |  | 15 |
|  | Лоток ЛМ 60*65 L=2,0 м. | шт. п.м |  | 48 96 |
|  | Крышка лотка L=2,0 м. | шт. п.м |  | 48 96 |
|  | Растворитель Р-4 | кг |  | 500 |
|  | Эмаль ХС-0320, цвет черный | кг |  | 900 |
|  | Грунтовка ГФ-021 | кг |  | 450 |
|  | Песок для очистки поверхностей | т. |  | 10 |
|  | Труба Ø57 мм. | м. |  | 12 |
|  | Труба Ø100 мм. | м. |  | 15 |
|  | Труба Ø30 мм. | м. |  | 26 |
|  | Труба Ø25 мм. | м. |  | 5 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор Южной ТЭЦ	А.Ю.Сергеев

Приложение №1

Технические характеристики турбинных агрегатов

| Оборудование | зав.№ | Год выпуска | Год монтажа | Год последнего КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-250/300-240 ст.№1 | 26712 | 1979 | 1980 | 2013 |
| Т-250/300-240 ст.№2 | 26716 | 1982 | 1982 | 2009 |
| Т-250/300-240 ст.№3 | 26725 | 1987 | 1987 | 2010 |

| Обозначение турбины | Т-250/300-240 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель: | УТМЗ |
| Мощность номинальная, МВт, | 250 |
| Максимальная, МВт; | 300 |
| Частота вращения ротора, об/мин; | 3000 |
| Давление свежего пара перед АЗВ, кгс/см2 | 240 |
| Температура свежего пара перед АЗВ, С; | 540 |
| Давление на выходе из ЦВД, кгс/см2; | 41,5 |
| Температура на выходе из ЦВД, С; | 300 |
| Давление пара промперегрева, кгс/см2; | 37,0 |
| Температура пара после промперегрева, С | 540 |
| Расход свежего пара на турбину, т/ч; | 955 |
| Максимальный расход пара, т/ч; | 980 |
| Температура питательной воды, С; | 263 |
| Номинальный расход охлаждающей воды, м3/ч; | 28000 |
| Номинальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, С; | 20 |
| Тепловая нагрузка отопительных отборов, Гкал/час; | 350 |
| Расчетное давление в конденсаторе – ата (кгс/см2) | 0,059 (0,941) |
| Количество ступеней: | 40 |
| Обозначение генератора | ТВВ-300-2 |
| Завод-изготовитель | Электросила |

| Подшипники | Диаметры шеек |
| --- | --- |
| №1 | 240 |
| №2 | 330 |
| №3 | 360 |
| №4,5,6,7 | 435 |
| №8 | 450 |

Основное вспомогательное оборудование:

- Конденсатор типа К-14000-1

- Питательный электронасос (ПЭН) типа ПЭ-600-300-2 производства Сумского завода:

- подача 600 м3/ч,

- напор 380 кг/см2,

- 7 ступеней;

- Питательный турбонасос (ПТН) типа ПТН-1100-350-24 производства «Пролетарского завода»

- подача 1100 м3/ч,

- напор 350 кг/см2,

- 6 ступеней,

- 5400 об/мин

Конденсатор типа К-14000-1

Основные технические данные:

- Поверхность теплообмена, м2:

Общая                      – 13800

Основных пучков   – 11130

Встроенного пучка – 2670

- Объем, м3:

Пароводяного пространства – 340

Водяного пространства         – 190

- Давление охлаждающей воды, рабочее кгс/см2:

Основных пучков – 2,5

Встроенного пучка- 8,0

-Расход (максимальный), м³/ч

Через основные пучки- 28000,

Через встроенный пучок- 2900

-Температура на входе основного пучка (максимальная)- 33 Сº,

-Температура на выходе подпиточной воды (максимальная)- 40 Сº,

Конденсатор представляет собой горизонтальный поверхностный пароводяной трехпоточный (по водяной стороне) теплообменный аппарат, рассчитанный для работы в системе оборотного и прямоточного водоснабжения на пресной охлаждающей воде в диапазоне давлений от вакуума до избыточного (в соответствии с паспортом теплообменника).

Конденсатор состоит из цельносварного корпуса, выполненного заодно с водяными камерами, и сборника конденсата с опорной рамой. В корпусе расположено три трубных пучка – два основных и один встроенный. Поверхность теплообмена каждого трубного пучка образована прямыми трубками, развальцованными с обеих сторон в трубных досках, и опирающимися на промежуточные трубные перегородки. Число ходов охлаждающей воды в основных пучках-2, во встроенном пучке -4

Трубный пучок:

Количество и типоразмеры труб

А) основные пучки:

Трубы 24Х1,0Х9000       2Х71116=14232 шт.

Трубы 24Х2,0Х9000       2Х151=302 шт.

Трубы 25Х1,0Х9000       2Х977=195 шт.

Б) встроенный пучок:

Трубы 24Х1,0Х8320       4239 шт.

Трубы 24Х2,0Х8320       78 шт.

Материал труб сплав МНЖ-5-1

Питательный турбонасос (ПТН) типа ПТН-1100-350-24 производства завода «Экономайзер»

Питательный турбонасос - это агрегат, состоящий из насоса и приводной турбины.

Режим работы питательного турбонасоса (на СКД)

|  | Расход пара на главную турбину, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры | 930 | 900 | 430 |
|  | макс. режим | номин. режим | миним. режим |
| Производительность насоса, т/ч | 1000 | 900 | 430 |
| Давление нагнетания, кгс/см2 | 350 | 337 | 318 |
| Давление на всасе, кгс/см2 | 18 | 18 | 18 |
| Частота вращения, об/мин | 5400 | 5200 | 4750 |
| Температура перекачиваемой воды, С | 165 | 165 | 165 |
| Давление пара перед стопорным клапаном турбопривода, кгс/см2 | 25 | 22,8 | 10,6 |
| Температура пара перед стопорным клапаном,С | 485 | 485 | 485 |
| Давление отработавшего пара, кгс/см2 | 5.8 | 5,5 | 2,2 |
| Расход пара, т/ч | 165 | 140 | 83 |

Питательный насос - центробежный, горизонтальный шестиступенчатый, двухкорпусного исполнения, с внутренним корпусом секционного типа, с односторонним расположением рабочих колес.

- Приводная турбина (производства КТЗ)

Приводная паровая турбина шестиступенчатая, однокорпусная, осевая, с дроссельным парораспределением, активного типа, с противодавлением, работающая с переменной скоростью вращения на отборном паре от турбины Т-250/300-240.

Питательный электронасос (ПЭН) типа ПЭ-600-300-2 производства Сумского завода

| Производительность, м3/час | 600 |
| --- | --- |
| Напор, м | 3290 |
| Давление во входном патрубке, кгс/см2 | 160 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6400 |
| КПД насоса, % | 77 |
| Температура перекачиваемой среды, С | 165 |
| Частота вращения вала, об/мин | 6300 |

Насос ПЭ-600-300-2 центробежного типа горизонтальный, семиступенчатый, двухкорпусной с односторонним расположением колес и гидравлической пятой для восприятия осевого усилия.

Входной и напорный патрубки направлены вниз.

- Гидромуфта МГ-7000-2 (МГЛ-2-650)

| Номинальная передаваемая мощность, кВт | 7000 |
| --- | --- |
| Частота вращения ведущего вала, об/мин | 3000 |
| Скольжение при номинальной мощности, % | 8 |
| Скольжение максимальное в зоне регулирования, % | 20 |
| КПД на номинальном режиме | 0,95 |
| Расход масла на номинальном режиме, м3/ч | 108 |

Гидромуфта горизонтальная двуполостная с черпаковым регулированием степени наполнения круга циркуляции маслом. Принцип работы гидромуфты заключается в том, что крутящий момент от электродвигателя через зубчатую муфту передается насосному ротору гидромуфты, где масло получает сложное вращательное движение и передает его турбинному ротору, который соединен зубчатой муфтой с редуктором.

- Редуктор БН-10

| Передаваемая мощность, кВт | 7000 |
| --- | --- |
| Частота вращения ведущего вала, об/мин | 2870 |
| Частота вращения ведомого вала, об/мин | 6300 |
| Передаточное число | 2,2 |
| Расход масла, л/мин | 400 |

Редуктор одноступенчатый с шестернями шевронного исполнения. Корпус редуктора чугунный с горизонтальным разъемом по осям шестерен. В верхней половине корпуса выполнен съемный люк для осмотра зубчатой пары. Высокооборотная шестерня имеет внутреннее сверление, внутри которого располагается торсионный вал из стали 40 ХНМА. Назначение торсионного вала - уменьшить вибрацию при незначительной расцентровке редуктора и насоса.

- Маслоохладитель турбины типа: М240 ПО «ЛМЗ»

Маслоохладитель (М-240) МО-А,Б,В системы смазки подшипников турбины.

Маслоохладитель предназначен для охлаждения технической водой масла, поступающего на смазку подшипников скольжения турбины.

| Поверхность охлаждения, м2 | 240 |
| --- | --- |
| Расход масла/воды, м3/ч | 165/150 |
| Число ходов масла/воды | 1/2 |
| Начальная температура масла/воды, С | 55/33 |
| Конечная температура масла/воды, С | 44/37 |
| Количество трубок, шт | 184 |
| Полная длина трубок, мм | 2725 |
| Номинальное давление охлаждающей воды, кгс/см2 | 2,5 |
| Рабочее давление масла/воды, кгс/см2 | 5,0/2,0 |

- Маслоохладитель   УВГ типа: МОВ-3 5БС – 423011

Маслоохладитель 5БС.421.011 системы уплотнения вала генератора (МО УВГ).

Маслоохладитель предназначен для охлаждения технической водой масла, поступающего на уплотнения вала генератора. Маслоохладитель представляет собой охладитель поверхностного типа, двухходовой по охлаждающей воде и многоходовой по охлаждаемому маслу. Патрубки для подвода и отвода масла расположены на корпусе маслоохладителя. Патрубки для подвода и отвода охлаждающей воды расположены на крышке маслоохладителя.

| Номинальный расход охлаждающей воды, м3/ч | 95 |
| --- | --- |
| Номинальное давление охлаждающей воды, кгс/см2 | 2,5 |
| Максимальное давление охлаждающей воды, кгс/см2 | 5,0 |
| Максимальная температура охлаждающей воды, С | 33 |
| Гидравлическое сопротивление по воде, м. в. ст. | 4 |

- Основной эжектор турбины типа ЭПО-3-135-1 УТМЗ

Характеристика: завод изготовитель – УТМЗ

Qпара = 0,83т/час

Qконденсата = 60т/час

Рпара = 4кгс/см2

Рконденсата. = 16кгс/см2

Температура пара = 1550С

Температура конденсата = 26/700С

-Теплообменник статора ТОС типа 5БС-423006-1.

Устройство: Двухходовой по воде, многоходовой по воде: 14 поперечных перегородок с сегментными вырезами обеспечивают поперечно-продольное омывание трубок дистиллятом

| Номинальный расход охлаждающей воды, м3/ч | 150 |
| --- | --- |
| Номинальное давление охлаждающей воды, кгс/см2 | 10 |
| Максимальная температура охлаждающей воды, С | 33 |
| Гидравлическое сопротивление по воде, кгс/см² | 0,1 |

-Валоповоротное устройство (БТ-197901 ТО)

Валоповоротное устройство (ВПУ) предназначено для медленного  (со скоростью 3-4 об/мин) вращения ротора турбины с целью равномерного прогрева и охлаждения его при пуске и останове турбины, предотвращая тем самым изгиб ротора в неподвижном состоянии. ВПУ смонтировано на крышке заднего подшипника турбины. Оно состоит из:

-приводного электродвигателя типа АОП 2-81-4 (3-х фазный, асинхронный, с короткозамкнутым ротором, повышенным пусковым моментом, на напряжение 220/380 вольт.

-редукторной передачи с  передаточным числом 1÷392.

- механизмов ручного и дистанционного включения и автоматического отключения.

-Эжектор уплотнений   ЭУ-120 (БТ-199040-1)

Технические данные эжектора.

| Поверхность охлаждения, м2 | 120 |
| --- | --- |
| Объем парового пространства, л | 1560 |
| Объем водяного пространства, л | 940 |
| Расход пара, кг/ч | 1910 |
| Давление пара, кгс/см² | 4 |
| Температура пара, С | 155 |
| Расход охлаждающей воды минимальный, т/ч | 140 |
| Расход охлаждающей воды максимальный, т/ч | 500 |
| Давление охлаждающей воды ( рабочее), кгс/см² | 30 |
| Температура охлаждающей воды ( максимальная), С | 80 |

#### -1,2,3 РР-20: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: предприятие п/я А-7935, ТКЗ, г. Таганрог;

Тип сосуда: сепаратор растопочный  Ø1000,  черт. №08.8346.047СБ.

Проектные технические характеристики:

-давление (избыточное) в сосуде - 20,0 кгс/см²; температура - 300ºС; рабочая среда - пар, вода; емкость 2,65м³.

Основные размеры сосуда:

внутренний диаметр - 1000мм; толщина стенки обечаек - 16мм;

толщина стенки днищ - 16мм;

материал основных элементов - сталь 20К ГОСТ 5520-69.

#### -  1,2,3 ПВД-6:   Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: «Красный котельщик», г.Таганрог;

Тип сосуда: подогреватель высокого давления ПВ 900-380-18-1, чертеж №08. 8111. 123СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление избыточное в корпусе-17,0 (17,0) кгс/см²;температура-445 (445) ºС на входе, 212 (212) ºС на выходе; рабочая среда-пар, емкость 25,5м³

-давление избыточное в трубной части-380,0 (380,0) кгс/см²;температура-168,0 (168) ºС на входе, 197,0 (197,0)ºС на выходе; рабочая среда-вода; емкость 4,7м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр обечайки корпуса - 2400мм, толщина стенки корпуса - 32мм, длина (высота) - 6635мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69);

диаметр днища корпуса (из 2-х частей) - 2400мм, толщина стенки днища - 32мм, длина (высота) - 685мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69);

фланец 2400/2760, высота 55мм, материал – сталь 20 (ГОСТ 1050-74);

трубная система:

диаметр эллиптического днища - 2400мм, толщина стенки днища - 32мм, длина (высота) - 734мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69);

фланец 2400/2760, высота 55мм, материал – сталь 20 (ГОСТ 1050-74).

- 1,2,3ПВД-7: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: «Красный котельщик», г. Таганрог;

Тип сосуда: подогреватель высокого давления ПВ 1200-380-42-1, чертеж №08. 8111. 124СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление избыточное в корпусе-41,0 (41,0) кгс/см²;температура-329 (329) ºС на входе, 266(266) º  С на выходе; рабочая среда-пар, емкость 29,0м³

-давление (избыточное) в трубной части-380,0 (380,0) кгс/см²;температура-197,0 (197,0) ºС на входе, 242,0 (242,0)ºС на выходе; рабочая среда-вода; емкость 6,0м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр обечайки корпуса - 2600мм, толщина стенки корпуса - 40мм, длина (высота) - 6310мм, материал – сталь 09Г2С (ГОСТ 5520-69);

диаметр днища корпуса - 2600мм, толщина стенки днища - 40мм, длина (высота) - 685мм, сталь 09Г2С (ГОСТ 5520-69);

фланец 2600/3080, высота 100мм, материал – сталь 20 (ГОСТ 1050-74);

трубная система:

диаметр эллиптического днища - 2600мм, толщина стенки днища - 40мм, длина (высота) - 791мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69);

фланец 2600/3080, высота 100мм, материал – сталь 20 (ГОСТ 1050-74).

#### -1,2,3ПВД-8: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: «Красный котельщик», г.Таганрог;

Тип сосуда: подогреватель высокого давления ПВ 900-380-66-1, чертеж №08. 8111. 125СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

- давление (избыточное) в корпусе- 65,0 (65,0)  кгс/см²;температура – 370 (370) ºС на входе, 275 (275)ºС на выходе; рабочая среда - пар, емкость 25,5м³

- давление (избыточное) в трубной части - 380,0 (380) кгс/см²;температура - 242,0 (242)ºС на входе, 267,0 (267,0)ºС на выходе; рабочая среда - вода; емкость 4,7м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр обечайки корпуса - 2400мм, толщина стенки корпуса - 60мм, длина (высота) - 6162мм, материал – сталь 09Г2С (ГОСТ 5520-69);

диаметр днища корпуса - 2400мм, толщина стенки днища - 60мм, длина (высота) - 725мм, сталь 09Г2С (ГОСТ 5520-69);

фланец 2400/2920, высота 170мм, материал – сталь 20 (ГОСТ 1050-74);

трубная система:

диаметр эллиптического днища - 2400мм, толщина стенки днища - 60мм, длина (высота) - 768мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69);

фланец 2400/2920, высота 170мм, материал – сталь 20 (ГОСТ 1050-74).

#### -1,2,3Д-7: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: предприятие п/я А-7413, г. Барнаул;

Тип сосуда: деаэраторный бак, чертеж №149694СБ

Деаэрационная колонка ДСП-1000, черт. №148900СБ.

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление избыточное в сосуде - 6,0 (6,0) кгс/см²; температура – 164 (164)º С;  рабочая среда - пар, вода; емкость 120м³.

Основные размеры сосуда:

внутренний диаметр бака - 3410мм; внутренний диаметр колонки - 2408мм; толщина стенки обечаек бака - 16мм; толщина стенки днищ бака-20мм; толщина стенки колонки - 12мм; толщина стенки днища колонки-16мм; материал основных элементов – сталь 20К ГОСТ 5520-69.

#### -1,2,3 ПНД-5: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: Саратовский завод энергетического машиностроения, г.Саратов;

Тип сосуда: подогреватель низкого давления ПН-400-26-7-Iмнж, чертеж №СТ-24016а

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление (избыточное) в корпусе - 6,0 кгс/см²; температура - 400ºС; рабочая среда - пар, емкость 6,425м³

-давление (избыточное) в трубной части - 25,0 кгс/см²; температура - 164,3ºС;  рабочая среда - вода; емкость3,120м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр корпуса - 1624мм, толщина стенки корпуса - 12мм, длина (высота) - 3670мм, материал – сталь ВСт3сп (ГОСТ 380-71);

диаметр днища - 1624мм, толщина стенки днища - 12мм, длина (высота) - 452мм, материал – сталь ВСт3сп (ГОСТ 380-71);

диаметр верхней части корпуса – 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 191мм, материал – сталь 20к-10 (ГОСТ 5520-79);

камера водяная:

диаметр корпуса - 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 611мм, материал – сталь ВСт3сп (ГОСТ 380-71);

диаметр днища - 1644мм, толщина стенки днища - 22мм, длина (высота) - 502мм, материал – сталь ВСт3сп (ГОСТ 380-71);

трубная система:

диаметр трубной доски – 1875мм, высота - 100мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-79)

трубки Ø16мм х 1451шт., материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-72)

-1,2,3 ПНД-4: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: Саратовский завод энергетического машиностроения, г.Саратов;

Тип сосуда: подогреватель низкого давления ПН-400-26-7-IIМнж, чертеж №СТ-24017а

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление (избыточное) в корпусе - 6,0кгс/см²; температура - 400ºС; рабочая среда - пар, емкость 5,894м³

-давление (избыточное) в трубной части - 25,0кгс/см²; температура - 159,0ºС; рабочая среда - вода; емкость3,463м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр корпуса - 1624мм, толщина стенки корпуса - 12мм, длина (высота) - 3340мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр днища - 1624мм, толщина стенки днища - 12мм, длина (высота) - 452мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр верхней части корпуса – 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 191мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

камера водяная:

диаметр корпуса - 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 611мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69);

диаметр днища - 1644мм, толщина стенки днища - 22мм, длина (высота) - 502мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69);

трубная система:

диаметр трубной доски – 1875мм, высота - 100мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69)

трубки Ø16мм х 1464шт., материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-72)

-1,2,3 ПНД-3: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Завод-изготовитель: Саратовский завод энергетического машиностроения, г. Саратов;

Тип сосуда: подогреватель низкого давления ПН-400-26-7-IIМнж, чертеж №СТ-24017а

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление (избыточное) в корпусе - 6,0кгс/см²; температура - 400ºС; рабочая среда - пар, емкость 5,894м³

-давление (избыточное) в трубной части - 25,0кгс/см²; температура - 159,0ºС; рабочая среда - вода; емкость3,463м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр корпуса - 1624мм, толщина стенки корпуса - 12мм, длина (высота) - 3340мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр днища - 1624мм, толщина стенки днища - 12мм, длина (высота) - 452мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр верхней части корпуса – 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 191мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

камера водяная:

диаметр корпуса - 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 611мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69);

диаметр днища - 1644мм, толщина стенки днища - 22мм, длина (высота) - 502мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69);

трубная система:

диаметр трубной доски – 1875мм, высота - 100мм, материал – сталь 20к (ГОСТ 5520-69)

трубки Ø16мм х 1464шт., материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-72)

-1,2,3 ПНД-2: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Завод-изготовитель: Саратовский завод энергетического машиностроения, г. Саратов;

Тип сосуда: подогреватель низкого давления ПН-400-26-7-II, чертеж №СТ-24017  СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление (избыточное) в корпусе - 6,0кгс/см²; температура - 400ºС; рабочая среда - пар, емкость 5,894м³

-давление (избыточное) в трубной части - 25,0кгс/см²; температура - 159,0ºС; рабочая среда - вода; емкость3,463м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр корпуса - 1624мм, толщина стенки корпуса - 12мм, длина (высота) - 3340мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр днища - 1624мм, толщина стенки днища - 12мм, длина (высота) - 452мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр верхней части корпуса – 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 191мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

камера водяная:

диаметр корпуса - 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 611мм, материал – сталь 20к -10(ГОСТ 5520-79);

диаметр днища - 1644мм, толщина стенки днища - 22мм, длина (высота) - 502мм, материал – сталь 20к -10(ГОСТ 5520-79);

трубная система:

диаметр трубной доски – 1815мм, высота - 105мм, материал – сталь 20к (ТУ 4-1-3922-84)

трубки Ø16мм х 1, 1464 шт., материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81

Технические характеристики ПНД.

| Наименование, размерность | ПНД-1 | ПНД-2,3,4 | ПНД-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип подогревателя | ПН-400-26-2-3нж | ПН-400-26-7-Шнж | ПН-400-26-7-1нж |
| Поверхность нагрева, м3 | 400 | 400 | 400 |
| Номинальный расход конденсата, т/час | 750 | 750 | 750 |
| Максимальное рабочее давление в трубной системе, кгс/см2 | 26 | 26 | 26 |
| Максимальное рабочее давление в корпусе, кгс/см2 | 2 | 7 | 7 |
| Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе конденсата, м. вод. ст. | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

#### -1,2,3 ОКБ-1,2 (охладитель конденсата): Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Завод-изготовитель: завод им. 50-летия Октября, г. Коростень;

Тип сосуда: теплообменник 1200ТНВ-I-25-М8, чертеж №17809К-00.000СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление в корпусе - 25,0 кгс/см²; температура - 100ºС; рабочая среда - вода, емкость 3,67м³

-давление в трубной части - 25,0 кгс/см²; температура - 100ºС;  рабочая среда - вода; емкость3,18м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр корпуса - 1200мм, толщина стенки корпуса – 12-16мм, длина (высота) - 7590мм, материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-72)

диаметр верхнего и нижнего днищ - 1200мм, толщина стенки днищ - 12мм, материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-72);

трубная система:

трубные решётки – материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-72)

трубки Ø20мм х 2., материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-72)

#### -ОКК-1,2,3 (охладитель конденсата калориферов котла): Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Завод-изготовитель: Борисоглебский завод химического машиностроения, г. Борисоглебск;

Тип сосуда: теплообменник 400ТНВ-I-25-М1, чертеж №ТНВ 3454-000СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление в корпусе - 25,0 кгс/см²; температура - 200ºС; рабочая среда - вода, емкость 0,29м³

-давление в трубной части - 25,0 кгс/см²; температура - 200ºС;  рабочая среда - вода; емкость 0,22м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр корпусам (труба) - 426мм, толщина стенки корпуса – 10мм, длина (высота) - 3896мм, материал – сталь 20 (ГОСТ 1050-74);

диаметр верхнего и нижнего днищ -400мм, толщина стенки днищ - 10мм, высота – 140мм, материал – 14ГС (ГОСТ 5520-69);

трубная система:

трубные решётки (2штуки) – диаметр – 535мм, высота – 50мм, материал – 16ГС (ГОСТ 5520-69)

трубки Ø20мм х 2 х 166 штук, длина – 4000мм,  материал – сталь 20 (ГОСТ 1050-74)

Впрыскивающие форсунки в пароприемные устройства конденсатора черт. СТ-215878

-1,2,3 ПСГ-1: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: ПО "Турбомоторный завод";

Поверхность теплообмена -5000 м2;

Теплопроизводительность:

номинальная-175 Гкал/ч,

максимальная-350 Гкал/ч;

Давление греющего пара номинальное (абсолютное)-0,51,5 кг/см2;

Расход греющего пара:

номинальный-310 т/ч,

максимальный-620 т/ч;

Давление сетевой воды, максимальное – 8 кгс/м2;

Температура воды на выходе максимальная -105С;

Расход сетевой воды:

номинальный-6000 т/ч,

максимальный-8000 т/ч;

минимальный-1500 т/ч;

Число ходов-4.

#### -1,2,3 ПСГ-2: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: ПО «Турбомоторный завод»;

Тип сосуда: подогреватель сетевой ПСГ-5000-3,5-8-I, чертеж №БТ-203690-1

Проектные (рабочие) технические характеристики:

1. Площадь поверхности теплообмена, м2 		– 5000.

Параметры греющего пара:

Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) 	– 0,35 (3,5);

Максимальная температура на входе, ºС 			– 300;

Максимальный расход, т/ч 					– 390

Параметры сетевой воды:

Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) 	– 0,8 (8);

Максимальная температура на входе, ºС 			– 116;

Максимальный расход, т/ч 					– 8000;

Число колен – 4

Основные размеры:

1.Корпус

1.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 3600 мм, толщина стенки корпуса – 12 мм, длина (высота) – 6040 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-69);

1.2. Компенсатор 3-х линзовый

толщина стенки - 6 мм; материал  - Вст 3 сп 5 (ГОСТ 14637-69)

2. Камера водяная поворотная:

2.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 3060 мм, толщина стенки корпуса – 16 мм, длина (высота) – 210 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-69);

2.2. Днище :

диаметр днища – 3000 мм, толщина стенки днища – 24 мм, длина (высота) – 844 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-69);

2.3. Трубная доска:

диаметр трубной доски – 3060 мм, толщина – 124 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-79)

3. Камера водяная входная:

3.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 3060 мм, толщина стенки корпуса – 16 мм, длина (высота) – 1655 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-69);

3.2. Днище:

диаметр днища – 3000 мм, толщина стенки днища – 24 мм, длина (высота) – 844 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-69);

3.3. Трубная доска:

диаметр трубных досок – 3060 мм, высота – 100 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-79);

4.4. Трубная система: трубки Ø16 мм  1451 шт., материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-72).

4.Конденсатоприемник:

4.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 2100 мм, толщина стенки корпуса – 10 мм, длина (высота) – 3700 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-69);

Торцевые стенки 2 шт,  диаметр стенки – 2100 мм; толщина корпуса – 70 мм, материал – сталь

Теплоизоляция турбин Т-250/300-240 УТМЗ выполнена по проекту Московского комбината Центроэнерготеплоизоляция в 1969 году и перевыпущен на УТМЗ (ТМТ-110438)

1. Температура поверхности изоляции при снятом кожухе обшивы должна быть не более 500С.

2. Температура окружающего воздуха за обшивой 250С

3. Потери тепла через теплоизоляционный слой не должен превышать нормативные по ТУ

МСЭС от 28.12.57.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

1. ЦВД- цилиндр высокого давления,

2. ЦСД-1- цилиндр среднего давления-1,

3. ЦСД-2 – цилиндр среднего давления-2,

4. ЦНД – цилиндр низкого давления,

5. РВД- ротор высокого давления,

6. РСД-1- ротор среднего давления-1,

7. РНД – цилиндр низкого давления,

8. СК ПТН-1- стопорный клапан питательного турбонасоса,

9. РК ПТН-1-регулирующий клапан питательного турбонасоса,

10. ЧВД- часть высокого давления,

11. ЧСД-1 часть среднего давления,

12. СК ЦСД-1 – стопорный клапан - цилиндра среднего давления-1,

13. САР- система автоматического регулирования,

14. ТГ– турбина

15. ПСГ-подогреватель сетевой горизонтальный,

16. РВП-регенеративный воздухоподогреватель,

17. КН- конденсатный насос,

18. ПНД- подогреватель низкого давления,

19. ПВД-подогреватель высокого давления.

Приложение №2

Технические характеристики котельного оборудования

Котел ТГМП-344А производства «Таганрогского котельного завода» (ТКЗ)

| Оборудование | Зав. № | Год выпуска | Год монтажа | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГМП-344А ст.№1 | 22916 | 1979 | 1980 | 2013 |
| ТГМП-344А ст.№2 | 23649 | 1981 | 1982 | 2009 |
| ТГМП-344А ст.№3 | 25056 | 1987 | 1987 | 2010 |

# НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА

Однокорпусный прямоточный котельный агрегат КП-1000-255МН (модель ТГМП-344А) предназначен для получения пара сверхкритического давления при сжигании природного газа и мазута.

Котел имеет П-образную компоновку и состоит из топочной камеры и опускного газохода, соединенных в верхней части горизонтальным газоходом, и вынесенных за пределы здания 2-х регенеративных вращающихся воздухоподогревателей.

Все стены топочной камеры, переходного газохода и конвективной шахты экранированы панелями, выполненными из сваренных между собой плавниковых труб диаметром 32х6 мм (сталь НСМ-2) с шагом 46 мм.

На выходе из топки, в поворотном газоходе расположены: один ряд ширм, входной и выходной пакеты конвективного пароперегревателя высокого давления и выходной пакет конвективного пароперегревателя низкого давления, В конвективном опускном газоходе расположены последовательно по  ходу газов входная ступень конвективного перегревателя низкого давления и водяной экономайзер.

Котел оборудован 16-ю газомазутными горелками, установленными встречно на фронтовой и задней стенах топки в два яруса (по 4 горелки в ярусе).

Расчетные параметры котла

| Номинальная производительность по первичному пару | 1000 т/ч |
| --- | --- |
| Давление первичного пара | 255 атм |
| Температура первичного пара | 545 С |
| Температура питательной воды | 270 С |
| Расход вторичного пара | 800 т/ч |
| Температура вторичного пара на входе | 300 С |
| Температура вторичного пара на выходе из котла | 542 С |
| Давление вторичного пара на выходе из котла | 38,5 кг/см2 |
| Давление вторичного пара на входе в котел | 41.2 кг/см2 |
| Температура горячего воздуха | 333 С |
| Температура уходящих газов (мазут) | 138 С |
| Избыток воздуха на выходе из топки | 1.03 |
| Расход мазута Qн=9350 Ккал/кг | 70,0-103кг/час |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛОАГРЕГАТА И СХЕМЫ ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА

Описание схемы пароводяного тракта

Паровой тракт сверхкритического давления (СКД) до встроенной задвижки (ВЗ) выполнен однониточным. Питание котла осуществляется через один основной регулирующий клапан Ду 300. После встроенной задвижки тракт СКД разделен на два нерегулируемых параллельных потока.

Питательная вода подается в котел трубопроводом диаметром 377х45 мм, на котором установлен регулирующий питательный клапан (РПК) Ду-300 и обратный клапан Ду-300. Растопочный расход питательной воды измеряется расходомерным устройством, установленным на байпасе задвижки (Ду-300). Расход питательной воды при эксплуатационных нагрузках измеряется расходомерным устройством, установленным на основной питательной линии.

После РПК питательная вода поступает в два коллектора диаметром 325х50 мм (ст. 20), откуда 8-ю водоподводящими трубами диаметром 159х18 мм (12XIМФ) подается с торцов в четыре входных коллектора диаметром 273х40 мм (12XIМФ) - по две трубы в необогреваемую часть каждого коллектора водяного экономайзера.

Пройдя водяной экономайзер, вода из 12-ти выходных коллекторов поступает в 348 подвесных труб диаметром 36х6 мм (12ХIМФ) конвективных поверхностей нагрева опускной шахты и далее по 12-ти трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) - в два сборных коллектора, диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), из которых  подается в смеситель диаметром 426х50 мм (12ХIМФ). В этот же смеситель подводится Среда отборов рециркуляции. Отбор среды на рециркуляцию производится из 2-х точек пароводяного тракта: из смесителя за СРЧ и из коллектора перед ВЗ.

Рециркуляционными насосами среда из смесительного коллектора подается в общий раздающий стояк - коллектор диаметром 426х50 мм (12ХIМФ).

Схемой предусматривается установка двух рециркуляцинных насосов, из которых один рабочий, другой - резервный.

За каждым насосом на линии нагнетания имеется обратный клапан Ду 325 и отключающая задвижка Ду 325. Линия нагнетания имеет байпас, на котором установлена задвижка Ду 20. На всасе насоса установлена отключающая задвижка Ду 325. На стояке диаметром 426х50 мм между всасывающими и напорными трубопроводами рециркулирующей среды установлена перегородка.

Рециркуляционные насосы (НРС) имеют байпасную линию, на которой установлен обратный клапан Ду 325.

Из раздающего коллектора (опускной стояк) вода шестью трубами диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в шесть панелей НРЧ I-го хода: в третью, четвертую и пятую панели фронтового экрана (счет слева направо) и во вторую, третью и четвертую панели заднего экрана.

После I-го хода НРЧ среда собирается в два смесительных коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ). В смесительный коллектор, расположенный слева у фронтовой стены, поступает среда по трубам диаметром 159х18 мм (12IМФ) из трех панелей фронтового экрана НРЧ.

В другой смесительный коллектор, установленный справа, у задней стены, поступает среда из трех панелей заднего экрана НРЧ - от каждой панели по одной трубе диаметром 159х18 мм (12ХIМФ). Из смесительных коллекторов после I-го хода НРЧ среда по 6-ти трубам диаметром 159х18 (12ХIМФ) поступает в панели II-го хода НРЧ. Из левого фронтового коллектора - в первую и вторую панели фронтового экрана и в первую панель заднего экрана НРЧ по одной трубе диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) к каждой панели. Из правого заднего коллектора среда поступает в шестую панель фронтового экрана НРЧ и в пятую и шестую панели заднего экрана II входа НРЧ (по одной трубе диаметром 159х18 мм к каждой панели).

Пройдя панели второго хода, среда по 6-ти трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в два смесительных коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ).

Из правого фронтового смесительного коллектора среда по четырем трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) подводится к четырем панелям правого бокового экрана.

Из левого заднего смесительного коллектора за II-м ходом НРЧ среда поступает к четырем панелям левого бокового экрана по одной трубе диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) к каждой панели.

Пройдя панели III-го хода НРЧ, среда по 8-ми перепускным трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в комбинированные сборные коллекторы.

На участке подключения перепускных труб от трех панелей боковых стен сборные коллекторы выполнены из труб диаметром 273х36 мм (12ХIМФ), на участке подключения перепускных труб одной угловой панели боковых стен до смесителя - из труб диаметром 325х40 мм (12ХIМФ).

Сборные коллекторы (после НРЧ) подключены к вертикальному смесительному коллектору диаметром 426х50 мм (12ХIМФ), установленному по оси фронтовой стены топочной камеры.

Из смесительного коллектора (после НРЧ) среда поступает в 2 раздающих комбинированных коллектора из труб диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) и диаметром 273х36 мм (12ХIМФ), из которых 10-ю трубами диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) подается в 10 панелей первого хода СРЧ - в две средние панели каждого бокового экрана, во 2, 3 и 5 панели фронтового экрана и во 2, 4 и 5 панели заднего экрана.

После панелей I-го хода СРЧ по десяти перепускным трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) среда направляется к десяти панелям экранов II хода СРЧ. Во второй ход СРЧ включены остальные 10 панелей.

Из панелей II-го хода СРЧ среда по десяти отводящим (от каждой панели по одной трубе) трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в сборные коллекторы.

На участке подключения перепускных труб от панелей второго хода, расположенных на задней и боковых стенах топки, сборные коллекторы выполнены из труб диаметром 273х36 мм (12ХIМФ), остальная часть сборных коллекторов выполнена из труб диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), к этой части подключаются перепускные трубы от панелей СРЧ II-го хода, расположенных на фронтовой стене топки. Из сборных коллекторов среда поступает в вертикальный стояк - смеситель диаметром 426х50 мм (12ХIМФ), расположенный на фронте котла.

Из верхнего торца смесительного коллектора трубопроводом диаметром 219х30 мм (12ХIМФ), переходящим в трубопровод диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), производится I-й отбор среды на рециркуляцию.

На линии рециркуляции установлены обратный клапан Ду 250, отключающая задвижка Ду 250 с электроприводом и дроссельная шайба.

После смесительного коллектора за СРЧ среда поступает в два раздающих коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), а затем - в панели I-го года ВРЧ. В первый ход ВРЧ включены все панели фронтового экрана и по две передние панели левого и правого боковых экранов (всего 10 панелей). К каждой панели среда подводится одной трубой диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) и такой же трубой отводится.

После первого хода ВРЧ среда 10-ю перепускными трубами диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в два смесительных коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ). В левый смесительный коллектор среда поступает из двух панелей левого бокового экрана и из трех (1, 2 и 3) панелей фронтового экрана. В правый коллектор поступает среда из остальных панелей I-го хода ВРЧ.

Из двух смесительных коллекторов после I-го хода ВРЧ среда поступает в панели II-го хода ВРЧ. Во второй ход ВРЧ включены панели заднего экрана и по две задние панели правой и левой боковых стен. К каждой из 10-ти панелей среда подводится одной трубой диаметром 159х18 мм (12ХIМФ).

От каждой из боковых панелей среда отводится одной трубой диаметром 159х18 мм (12ХIМФ), от каждой из панелей заднего экрана среда отводится четырьмя трубами диаметром 108х20 мм (12ХIМФ), которые образует фестон. Вся среда после II-го ВРЧ поступает в два смесительных коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ).

Вертикальные участки перепускных труб между  I и II ходами СРЧ и между I и II ходами ВРЧ (по 3 трубы перед фронтовой и задней стенами топки и по две перед боковыми стенами) используются в качестве горячих подвесок для крепления перепускной системы настенных экранов ( перепускные трубы и смесители), коробов, горелок, трубопроводов промперегрева и трубопроводов питательной воды в пределах котла.

Смесительные коллекторы после ВРЧ расположены в ”шатре” над потолочным перегревателем. Трубы топочного фестона, образованного отводящими трубами заднего экрана ВРЧ, используются в качестве подвесных труб заднего экрана топки.

Из смесительных коллекторов за ВРЧ среда поступает в шесть раздающих коллекторов диаметром 219х30 мм (12ХIМФ) экранов конвективной шахты (КШ). Из каждого раздающего коллектора Среда по трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в нижние коллектора диаметром 219х40 мм (12ХIМФ) фронтового, заднего и боковых экранов. Подвод среды к каждому коллектору осуществляется одной трубой.

Среда, поступающая в задний экран конвективной шахты, проходит панели заднего экрана КШ, панели потолочного экрана (шесть панелей) и дальше через выходные коллекторы потолка по 6-ти перепускным трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в сборные коллекторы диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) за потолочным пароперегревателем.

Конструктивно потолочный пароперегреватель выполнен заодно с задним экраном конвективной шахты.

Среда, поступающая в панели фронтового экрана конвективной шахты, частично поступает в трубы фестона КШ, который образован продолжением каждой третьей трубы фронтового экрана конвективной шахты.

Остальная часть среды из 6-ти выходных коллекторов фронтовых панелей по 6-ти перепускным трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в 6-ть панелей боковых экранов переходного газохода (по 3-и панели на каждой из боковых стен). Пройдя боковые экраны переходного газохода, среда по 6-ти перепускным трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в сборные коллекторы за фестоном конвективной шахты. В эти сборные коллекторы 6-ю трубами диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) подводится среда из панелей боковых экранов опускного газохода (в каждый коллектор по 3-и трубы). Сборные коллекторы за ЭКШ подключены к сборным коллекторам за потолочным пароперегревателем диаметром 325х40 мм.

Из двух сборных коллекторов двумя трубопроводами диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) пар подается в смесительный коллектор диаметром 426х50 мм (12ХIМФ), в котором установлена встроенная задвижка (ВЗ).

Из этого коллектора (до ВЗ) трубопроводом диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) производится второй отбор среды на рециркуляцию. На этом отборе также установленны обратный клапан и отключающая задвижка Ду 250 с электроприводом.

Встроенная задвижка Ду 325 имеет два байпаса, на которых установлены растопочные (встроенные) сепараторы и арматура. Подвод Среды к сепараторам производится трубопроводом диаметром 219х30 мм (12ХIМФ), на котором установлен дроссельный клапан Др-I Ду 175. После клапана Др-I Среда по двум трубопроводам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) подается к двум сепараторам. Отсепарированный пар из обоих сепараторов по 2 трубопроводам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в общий трубопровод диаметром 219х30 мм (12ХIМФ) и через встроенный дроссельный клапан Др-3 Ду 100 сбрасывается в коллектор за ВЗ.

Встроенные сепаратора  изготовлены из трубы диаметром 377х50 мм. Подвод рабочей среды осуществляется сверху в торец. Имеется одноступенчатое завихрение в лопатках, расположенных по всему периметру корпуса сепаратора. Пар из сепаратора через патрубок отводится в нижний торец. Вода отводится радиально в нижней части сепаратора.

Вода из четырех сепараторов отводится по трубопроводам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) и далее по общему трубопроводу диаметром 219х30 мм (12ХIМФ), в котором установлено измерительное сопло, через дроссельный клапан ДР-2  Ду 100 сбрасывается в расширитель.

После ВЗ движение среды по тракту пароперегревателя выполнено двухпоточным с перебросом среды с одной стороны котла на другую.

После встроенной задвижки пар поступает в два трубопровода (по числу потоков) диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), в которых установлены пароохладители I-го впрыска перед ширмовым пароперегревателемю

Из каждого коллектора, после I-го впрыска, пар по семи трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в семь средних ширм (всего 14 ширм) каждого потока - это I-я ступень.

Отводится пар от каждой из средних ширм одной трубой диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) и поступает в коллектор-смеситель диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) каждого потока. Из каждого из смесительных коллекторов пар поступает по 6-ти перепускным трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) в шесть крайних ширм своего потока (всего 12 ширм) - это II-я ступень.

Пройдя шесть крайних ширм каждого потока, пар по 6-ти отводящим трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в соответствующий своему потоку смесительный коллектор диаметром 325х40 мм (12ХIМФ). Смесительный коллектор каждого потока выполнен комбинированным - из трубопроводов диаметром 325х40 мм и из трубопровода диаметром 273х36 мм (12ХIМФ). Этими коллекторами осуществляется переброс пара с одной стороны котла на другую.

После ширмового пароперегревателя пар поступает в конвективный пароперегреватель высокого давления (КПП ВД) I-ой ступени, состоящей из 6-ти блоков (по три блока на поток).

Подвод пара к каждому блоку КПП ВД I-ой ступени осуществляется тремя трубами диаметром 159х18 мм (12ХIМФ). Отвод пара от каждой панели КПП ВД I-ой ступени осуществляется тремя трубами диаметром 159х28 мм (12ХIМФ).

После КПП ВД I ступени пар поступает в два смесительных коллектора (по числу потоков) диаметром 377х60 мм (12ХIМФ), в которых установлены пароохладители II-го впрыска. Этими же коллекторами осуществляется переброс пара с одной стороны котла на другую. Конструктивно коллектор выполнен комбинированным из трубопроводов диаметром 377х60 мм и диаметром 325х50 мм.

После впрыскивающего пароохладителя пар поступает в конвективный пароперегреватель ВД II-й ступени, состоящий из 6-ти блоков. Подвод пара к каждому блоку осуществляется тремя трубами диаметром 159х22 мм (12ХIМФ).

Пройдя вторую ступень (выходную) пароперегревателя высокого давления пар каждого потока по 9 трубам (по 3 от каждого блока) диаметром 159х32 мм (12ХIМФ) направляется в сборные камеры диаметром 377х70 мм (12ХIМФ) своего потока.

Из сборных коллекторов по двум трубопроводам диаметром 325х60 мм (12ХIМФ) осуществляется выход острого пара.

Для возможности поддержания необходимой температуры пара перед турбиной в пусковых режимах в паропроводах острого пара за котлом устанавливаются пусковые пароохладители. Для определения расхода острого пара установлены расходомерные устройства.

Тракт вторичного перегрева

Пар из ЦВД турбины по 2-м паропроводам подается к котлу и поступает в два коллектора диаметром 465х19 мм (ст.20). Из этих коллекторов пар поступает в I-ю ступень конвективного пароперегревателя низкого давления (КПП НД).

Пройдя I-ю ступень КПП НД, пар поступает в четыре выходных коллектора диаметром 465х30 мм (12ХIМФ) и далее перепускными трубопроводами диаметром 465х20 мм (12ХIМФ) подается во II-ю ступень КПП НД. В перепускном коллекторе диаметром 465х20 мм КПП НД установлены впрыскивающие пароохладители.

Перегревательный тракт низкого давления выполнен 2-х поточным (с разделением каждого потока на 2 подпотока), с самостоятельным регулированием температуры пара по каждому потоку.

Пройдя КПП НД, пар четырьмя трубопроводами диаметром 465х30 мм (12ХIМФ) подается в 2 общих выходных коллектора пара низкого давления диаметром 630х40 мм (12ХIМФ), расположенных у каждой из боковых стенок котла, из которых осуществляется выход перегретого пара низкого давления.

За выходными коллекторами пара низкого давления установлены аварийные впрыскивающие пароохладители для регулирования температуры пара перед турбиной.

Узел впрысков

Для подачи питательной воды на впрыскивающие пароохладители на котле имеется сниженный узел впрысков. Вода забирается из линии подвода питательной воды к котлу, и одной линией, на которой установлена запорная задвижка Ду 100 с байпасом и обратный клапан Ду 100. На байпасе установлено дроссельное устройство. Далее линия разделяется на три (по количеству впрысков), на которых установлено по одной запорной задвижке Ду 50. Далее каждая из трех линий делится на две (впрыски по потокам). На каждой из линий установлено измерительное устройство, регулирующий клапан Ду 50 или Ду 20 и запорная задвижка Ду 40. Две линии одного впрыска имеют перемычку, на которой имеется две запорные задвижки Ду 20.

На впрыскивающие пароохладители низкого давления вода подается из промежуточной ступени питательного насоса двумя линиями (по количеству впрысков), на которых установлены запорные задвижки Ду 65. Одна из линий на впрыскивающий пароохладитель низкого давления делится на четыре линии (по количеству потоков). На каждой линии имеется измерительное устройство и регулирующий клапан Ду 50.

Другая линия, на пусковой впрыск низкого давления, разделяется на две нити, где имеется измерительное устройство. Далее от каждой нитки идут по две линии на пусковые впрыски. На одной установлены запорная задвижка Ду 65 и регулирующий клапан Ду 65. На другой линии установлены запорная задвижка Ду 20 и регулирующий клапан Ду 20 (на меньшем расходе).

Топочная камера

Топочная камера открытого типа призматической формы с размерами в плане (по осям труб экранов) 16320х8470 мм. Высота топки от пола до потолочного пароперегревателя 33300 мм.

Тепловое напряжение топочного объема при сжигании мазута составляет 177.103 Ккал/м3ч., теплонапряжение сечения топочной камеры составляет - 4,84.106Ккал/м2час. Стены топочной камеры экранированы газоплотными панелями из плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2) с шагом 46 мм. Газоплотные панели сварены между собой и образуют единую цельносварную коробку.

Для уменьшения приращения теплосодержания в панелях экраны топочной камеры по высоте разделены двумя горизонтальными разъемами на три части: нижнюю радиационную часть (НРЧ), среднюю радиационную часть (СРЧ) и верхнюю радиационную часть (ВРЧ) с промежуточным перемешиванием среды.

НРЧ включает в себя панели пода топки и панели вертикальных стен до первого разъема. СРЧ включает в себя панели фронтовой, задней и боковой стен топочной камеры между I и II-м разъемами топки. ВРЧ состоит из блоков панелей топки, расположенных выше второго разъема.

Оси I и II-го разъемов расположены на отметках 14800 и 22600 соответственно. Места разъемов уплотнены плоскими штампованными листами толщиной б=6 мм. Кроме того, для уплотнения узлов разъема по периметру топки в районе коллекторов предусмотрена установка уплотнительной обшивки из щитов, которые присоединены к гребенкам, приваренным к трубам экранов. Уплотнение проходов труб через стенки уплотнительных коробов выполнено с помощью сильфонов.

С наружной стороны все щиты имеют теплоизоляционную обмазку. Уплотнение мест примыкания панелей пода к боковым стенам топки производится с помощью гребенок, приваренных к трубам примыкающих панелей. Аналогично выполнены узлы примыкания к стенам топки панелей потолочного перекрытия и переходного газохода.

Для улучшения аэродинамики верхней части топочной камеры трубы заднего экрана ВРЧ образуют выступ в топку на глубину  2400 мм.

Топочная камера оборудована 16-ю газомазутными горелками вихревого типа, установленными в два яруса на фронтовой и задней стенах по 4 горелки в каждом ярусе. Горелки нижнего яруса установлены на отм.8450 мм, верхнего - 11700 мм. Расстояние по горизотали между центральными горелками - 3128 мм, между  центральными и крайними горелками - 3082 мм. Расстояние от крайних горелок до боковых стен топочной камеры - 3514 мм.

Амбразуры горелок выполнены охлаждаемыми из труб экранов НРЧ, которые с огневой стороны ошипованы и покрыты карборундовой массой.

Все стены топочной камеры подвешены к металлоконструкциям потолочного перекрытия и вся цельносварная коробка, образованная этими стенами, при нагревании свободно перемещается (удлиняется) вниз.

Для обеспечения необходимости жесткости сварной системы стен котла по всей высоте топки имеются горизонтальные пояса жесткости.

Для крепления поясов жесткости к наружной стороне блоков газоплотных экранов приварены опоры - по 5 опор в каждом ряду в пределах блока (для фронтовых и задних экранов топки). Для блоков боковых экранов топки по 4 опоры в каждом ряду.

Опора состоит из скобы, которая при помощи косынок (по 2 шт. сверху и снизу) приваривается к плавникам. Внутрь скобы вварены по два отрезка швеллера, к  которым на монтаже привариваются шарнирные соединения поясов жесткости.

Горелочное устройство

Горелка газомазутная, вихревая, двухпоточная, черт. №08.832607 СБ (ПО «Красный котельщик»)

Горелки предназначены для раздельного сжигания газа и мазута. Совместное сжигание газа и мазута в одной горелке запрещается, кроме кратковременных режимов при переключении горелки на сжигание другого вида топлива.

Проточный канал горелки  выполнен трехпоточным и состоит из наружного (периферийного), внутреннего и центрального каналов. В наружном и внутреннем каналах установлены неподвижные направляющие аппараты, служащие для закрутки потоков, установленные под углом 600 к потоку.

Через внутренний, центральный каналы подается воздух, а через периферийный подается смесь воздуха и газов рециркуляции. Подвод воздуха и газов  рециркуляции к горелкам осуществлен групповыми коробами. Возможность перераспределения воздуха по каналам горелок обеспечивается клапанами, установленными на подводах к групповым коробам на входе в периферийный и внутренний каналы горелок.

В горелке предусмотрена комбинированная раздача газа. “Центральный” газ проходит в кольцевом зазоре между трубой центрального воздушного канала и трубой диаметром 325 мм и выходит через отверстия на боковой поверхности конической насадки под углом к движению воздушного потока. В конической насадке имеется два ряда по 18 отверстий диаметром 27 и 32 мм для прохода газа.

“Периферийный” газ подается в кольцевой коллектор одной трубой и выходит через конфузорные сопла под прямым углом к направлению воздушного потока.

Необходимое давление газа перед горелкой при номинальной нагрузке

0,4 кГс/см2, а производительность 4640 нм3/час.

Горелка снабжена защитно-запальным устройством типа ЗЗУ-И, работающим на природном газе или на пропан-бутановой смеси.

Минимально-допустимое давление газа перед электромагнитным вентилем запальника 0,01 кГс/см2, максимально-допустимое - 5 кГс/см2.

Для работы на мазуте горелки укомплектованы паромеханической форсункой “Титан-М” № 4, обеспечивающей при давлении 35 кГс/см2 производительность 4,4 т/час. Конструкция форсунки допускает глубокое регулирование ее производительности путем изменения исходного давления мазута.

Для возможности замены или ревизии форсунок и ЗЗУ при работе котла под наддувом предусмотрен пневмозатвор.

## Фронтовая стена топки

Фронтовая стена топочной камеры как и другие ограждающие поверхности топки выполнена цельносварной из плавниковых труб и состоит по высоте из НРЧ, СРЧ и ВРЧ. По ширине топки каждая радиационная часть состоит из 6 панелей. Трубы панели НРЧ стыкуются на монтаже непосредственно с трубами панелей пода, образуя единую панель НРЧ.

Каждая панель состоит из 59 труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2) и 2-х коллекторов: входного диаметром 219х36 мм (12ХIМФ) и выходного диаметром 219х40 мм (12ХIМФ). Шаг труб в панелей - 46 мм.

Соединения труб НРЧ с трубами СРЧ (I-й разъем) и труб СРЧ с трубами ВРЧ (II-й разъем) выполнены следующим образом: трубы одной радиационной части заводятся между трубами другой части и наоборот. Эти трубы на вертикальном участке свариваются  между собой, а в проемы между гибами ввариваются специальные штампованные листы толщиной 6 мм (12ХIМФ). Соединения труб НРЧ с СРЧ и СРЧ с ВРЧ в местах установки штампованных листов закрыты от излучения топочных газов шипами, покрытыми карборундовой обмазкой.

Четыре панели НРЧ (№ 6, 7, 8 и 9) имеют по высоте на отметках 8450 мм и 11700 мм по две амбразуры для горелок.

Каждая разводка выполнена 24 трубами, образующими коническую амбразуру с выходным диаметром II50 мм (по осям труб). Трубы, оформляющие амбразуру, не имеют плавников; по поверхности, обращенной в топку, они ошипованы и покрыты карборундовой массой. В местах каждой разводки установлен уплотняющий короб, выполненный следующим образом: выше и ниже амбразуры к трубам экрана привариваются гребенки толщиной 6 мм и высотой 50 мм. По краям эти гребенки соединены между собой полосами той же толщины, которые привариваются к плавникам. Внутри получившегося прямоугольного короба вварен лист толщиной 6 мм, с отверстием в центре диаметром 1200 мм. К листу приварена обечайка из листа толщиной 3 мм. К наружному торцу обечайки, после нанесения на монтаже обмуровки между трубами амбразуры и обечайкой, приваривается фланец, который на заводе лишь прихватывается к обечайке.

Для наблюдения за работой топочной камеры и для установки приборов на отметке 27600 на каждой панели ВРЧ выполнено по одной разводке под гляделки. Разводки выполнены 2-мя трубами с установкой уплотнительных коробок. Уплотнительные коробки выполняются следующим образом: выше и ниже разводки труб привариваются гребенки толщиной 6 мм высотой 110 мм, края которых соединены между собой привариваемыми к плавникам гнутыми листами. Получившийся при этом короб закрывается плоским листом (на прихватках).

После нанесения на монтаже обмуровки внутри короба и установки гляделки осуществляется окончательная приварка крышки (отверстие в крышке под гляделку выполняется по месту).

Подвеска каждого из шести блоков фронтовой стены, состоящей из панелей НРЧ, СРЧ и ВРЧ выполнена следующим образом: между каждыми двумя трубами, входящими в верхний ряд выходной камеры ВРЧ, устанавливается лист толщиной 12 мм (сталь легированная) и приваривается к плавникам этих труб. В перпендикулярной плоскости к этому листу с одной из его сторон приварена планка толщиной 12 мм. Каждая панель имеет по 21 листу и по 21 планке. Другим концом эти планки приварены к балке (сталь легированная), которая за 2 уха, приваренных к ней, подвешена тягами к металлоконструкциям потолка.

## Задняя стена топочной камеры

Задняя стена топочной камеры состоит  из блоков НРЧ, СРЧ и ВРЧ. Блоки экранов НРЧ и СРЧ состоят из 6 панелей, выполненных аналогично панелям фронтовой стены.

Блоки экрана ВРЧ состоят из 6 панелей. Каждая панель состоит из 3-х участков: вертикального, наклонного (под углом 300 к вертикали), образующего аэродинамический выступ, горизонтального, являющегося подовым экраном горизонтального газохода. На этом участке ВРЧ имеется монтажный стык.

Каждая панель ВРЧ, как и панели НРЧ и СРЧ, состоит из входного и выходного коллектора диаметром 219х40 мм (12ХIМФ) и 59 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2), сваренных между собой.

В каждой панели заднего экрана ВРЧ на горизонтальном участке (под переходным  газоходом) имеется по 4 разводки, выполненных из 3-х труб, для прохода отводящих труб ВРЧ. Всего на этом участке ВРЧ 24 разводки.

В каждой панели на наклонном участке имеется по одной разводке, выполненной из 2-х труб, для проходов тросов при ремонтных работах. Уплотнение разводок выполнено путем установки уплотнительных коробов, аналогично уплотняющим коробам фронтовой стены.

Стена заднего экрана топки подвешена к металлоконструкциям потолочного перекрытия при помощи отводящих труб ВРЧ диаметром 108х20 мм, образующих фестон.

Подвеска задней стены выполнена следующим образом:

к плавникам труб панелей ВРЧ (в месте перехода вертикального участка в наклонный) привариваются ребра (полосы) толщиной 6 мм (12ХIМФ) с шагом 92 мм (через одну трубу), которые другим концом приварены к балкам. Балки за приваренные к ним уши подвешиваются на тягах к отводящим трубам заднего экрана ВРЧ.

Нагрузка от веса и наддува горизонтального (переходного) газохода передается через опоры, привариваемые к газоплотным экранам, на балки-рамы (по одной на каждой панели), которые с помощью гибких тяг подвешены, с одной стороны, к отводящим трубам ВРЧ, а другим концом к трубам фронтовой стены конвективного газохода.

Соединения НРЧ с СРЧ и СРЧ с ВРЧ в местах разъемов, а также крепления поясов жесткости, выполнено аналогично выполнению этих узлов на фронтовой стене.

## Боковые стены топки

Каждая из частей (НРЧ, СРЧ и ВРЧ) боковых стен топочной камеры по ширине состоит из 4-х панелей. Каждая панель состоит из 46 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2) с шагом по плавникам 46 мм и двух коллекторов: одного входного диаметром 219х36 мм (12ХIМФ) и одного выходного диаметром  219х40 мм (12ХIМФ).

По высоте топочной камеры каждая панель поверхностей нагрева имеет несколько рядов опор: в НРЧ-4 ряда креплений с 4-мя опорами в ряду, в СРЧ и ВРЧ - соответственно 3 и 7 рядов опор.

В двух крайних (I-й и 4-й) панелях НРЧ на отметках 8450 и 11700 на левой и правой стенах топки выполнено по две разводки труб под лючки.

В СРЧ на отметке 19300 в 3-й панели (счет слева направо, вид из топки) правой боковой стены и во 2-й панели левой боковой стены (счет тот же) выполнено по одной разводке под лючки. В ВРЧ на правой боковой стене во второй панели (от фронта) и  на левой боковой стене в третьей панели (от фронта) на отм. 28300, 30650 и 36450 выполнено по три разводки под лючки. Все разводки под лючки выполнены 2-мя трубами. Уплотнение разводок выполнено путем установки уплотнительных коробов, описание которых дано в описании фронтовой стены топки.

Кроме того, на отметке 5950 НРЧ в 4-й панели правой и I-й панели левой боковых стен выполнено по одной разводке под лазы  диаметром 550.

Подвеска боковых экранов топки выполнена аналогично подвеске фронтовых экранов топочной камеры.

## Боковые стены переходного (горизонтального) газохода

Каждая из стен бокового экрана переходного газохода состоит из 3-х вертикальных панелей. Каждая панель состоит из 46 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (12ХIМФ), сваренных по плавникам и 2-х коллекторов (входного диаметром 219х40 мм и выходного диаметром 219х36 мм (12ХIМФ).

На каждой панели (правой и левой) боковых стен на отметке 31973 выполнена разводка под круглые лазы диаметром 550. Места разводок под лазы уплотняются установкой уплотнительных коробов, конструкция которых аналогична описанной инструкции уплотнительных коробов на фронтовой стене топки.

На панелях левой и правой боковых стен на отметках 33540 и 36300 имеется по одной разводке из 3-х труб для установки обдувочных аппаратов. Места разводки уплотняются установкой уплотнительных коробов.

На боковых панелях имеется 3 ряда креплений по 4 опоры в каждом ряду. Подвеска боковых экранов переходного газохода и уплотнение разводок выполнено аналогично подвеске и уплотнению на фронтовой стене топки.

## Фронтовая стена конвективной шахты

Фронтовая стена конвективной шахты состоит по ширине из 6-ти панелей. Каждая панель выполнена из 59 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2), сваренных между собой по ребрам с шагом 46 мм и 2-х коллекторов (входного и выходного диаметром 219х40 мм (12ХIМФ). Каждая панель состоит из вертикального и горизонтального участков.

Горизонтальный участок фронтового экрана конвективной шахты совместно с горизонтальным участком заднего экрана топки образуют нижнюю часть переходного газохода.

## Боковые стены конвективной шахты

Каждая из боковых стен конвективной шахты (левая и правая) состоит из 3-х сваренных между собой панелей.

Левый боковой экран является зеркальным отображением правого.

Каждая панель боковых экранов состоит из 55 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2) сваренных между собой по ребрам с шагом 46 мм и 2-х коллекторов: входного диаметром 219х36 мм (12ХIМФ) и выходного диаметром 219х40 мм (12ХIМФ).

На средней панели каждой боковой стены на отметках 26150, 28730 и 31370 имеется по одной разводке под круглые лазы диаметром 550 мм. На каждой панели имеется по 6 рядов креплений, в каждом из которых имеется по четыре опоры.

Подвеска боковых стен конвективного газохода осуществляется аналогично подвеске фронтовой стены топочной камеры.

На 2-х крайних панелях каждой из боковых стен шахты на тех же отметках, на которых установлены лазы, выполнено по одной разводке под обдувку. Места разводки уплотняются установкой уплотнительных коробов.

Задняя стена конвективной шахты

Задний экран конвективной шахты состоит из 6-ти сваренных между собой панелей. Трубы заднего экрана уплотняют заднюю стену с отметкой 24600 и до отметки 38300 и выполнены заодно с потолочным пароперегревателем.

Каждая панель заднего экрана выполнена из 59 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2), сваренных между собой по плавникам с шагом 46 мм, и входной камеры диаметром 219х40 мм (12ХIМФ).

По высоте заднего экрана конвективной шахты установлено шесть рядов креплений. На каждой панели в ряду установлено по 5 опор.

Подвеска заднего экрана осуществляется аналогично подвеске блоков фронтового экрана топки.

## Потолочный экран

Потолочный пароперегреватель выполнен заодно с задним экраном конвективной шахты и состоит из шести горизонтальных панелей, экранирующих потолок котла на длине 20440. Каждая панель состоит из 59 сваренных между собой по плавникам труб  диаметром 32х6 мм (НСМ-2) с шагом 46 мм и одного выходного коллектора диаметром 219х40 мм (12ХIМФ).

В потолочном пароперегревателе имеются разводки для прохода ширм, труб конвективного пароперегревателя высокого и низкого давления, фестона, подвесных труб конвективной шахты.

Подвеска потолочного пароперегревателя осуществляется подвесками и металлоконструкциями перекрытия.

Выходные коллекторы каждой панели подвешиваются за 2 приваренных к ним уха тягами к металлоконструкциям перекрытия.

На расстоянии  3000 мм от фронтовой стены топки на каждой панели потолка предусмотрены балки, за которые осуществляется подвеска панелей к металлоконструкциям потолочного перекрытия.

Это крепление воспринимает нагрузки от веса панелей и возможных хлопков в топке. Вес остальной части потолочного экрана равномерно распределяется на подвески и крепления поверхностей нагрева, трубы которых проходят через потолок. У задней стены конвективной шахты подвеска осуществлена конструктивно также, как подвеска фронтовой стены топочной камеры, но только загиб панели.

Место сопряжения потолочного пароперегревателя и фронтовой стены топки уплотняется с помощью уплотнительных коробов.

Кроме уплотнений мест прохода поверхностей нагрева через потолочный пароперегреватель, район потолка дополнительно закрывается “теплым ящиком” (“шатром”), который изолируется снаружи. «Шатер» соединен с вертикальными экранами по периметру потолка при помощи специальных листов, представляющих собой объемные компенсаторы.

## Ширмовый пароперегреватель

Ширмовый пароперегреватель располагается в верхней части топочной камеры и состоит из одного ряда вертикальных ширм. В ряду установлено 26 ширм с шагом 598 мм.

Каждая ширма  состоит 2-х коллекторов (входного и выходного) диаметром 159х28 мм (12ХIМФ) и 37 параллельно включенных 
У-образных змеевиков из труб диаметром 32х6 мм (12ХIМФ). Шаг труб в ширме - 35 мм.

Крепление труб в плоскости ширмы осуществляется путем вывода двух труб из плоскости ширмы и обвязки ими остальных змеевиков. Каждая пара обвязочных змеевиков скрепляется посредством упоров, изготовленных из полос толщиной 6 мм.

В верхней части ширм, в месте прохода змеевиков ширм через потолок, трубы установлены в шахматном порядке в два ряда с шагом 70 мм и к ним приварены гребенки, огибающие каждый змеевик с двух сторон. К гребенкам привариваются специальные листы, образующие уплотнительную коробку, которая наполняется термобетоном.

## Конвективный пароперегреватель высокого давления - КПП ВД

Конвективный пароперегреватель высокого давления  расположен в горизонтальном газоходе и состоит из 2-х ступеней: входной и выходной. Конструктивно входная и выходная ступени КПП ВД выполнены одинаково. Каждая ступень состоит из шести блоков. Каждый блок состоит из двух коллекторов: одного входного и одного выходного, а также 19 трехзаходных, двухпетлевых пакетов змеевиков. Входные коллекторы I-й ступени КПП ВД выполнены из труб диаметром 273х36 мм (12ХIМФ), выходные коллекторы - из труб диаметром 273х63 мм (12ХIМФ).

Входные и выходные коллекторы II-й ступени КПП ВД выполнены из труб диаметром 273х50 мм и диаметром 273х63 мм (12ХIМФ) соответственно.

Змеевики I и II ступени КПП ВД выполнены комбинированными: необогреваемая часть на входе в ступень из труб диаметром 42х7 мм (12ХIМФ) и на выходе из ступени из труб диаметром 50хII мм (12ХIМФ).

Обогреваемая часть I ступени КПП ВД состоит из двух петель: одна из труб диаметром 42х7 мм (12ХIМФ), а другая из труб 42х7 мм (12ХI8НI2Т).

Обогреваемая часть II ступени - из труб диаметром 42х7 мм (12ХI8НI2Т).

Сварка труб диаметром 42 мм с трубами диаметром 50 мм произведена через переходник. Шаг между змеевиками - 65 мм. Шаг между пакетами змеевиков - 138 мм.

К каждому (входному и выходному) коллектору блока приварено по три штуцера диаметром 159х22 мм для присоединения подводящих и отводящих трубопроводов.

По высоте пакетов змеевики дистанционируются двумя рядами змеек (20Х20НI4С2).

Дистанционирование и подвеска змеевиков средней петли в ее верхней части осуществляется при помощи 3-х хомутиков, привариваемых к планке, которая, в свою очередь, приваривается к уплотняющим гребенкам труб соседних петель.

Дистанционирование змеевиков в нижней части осуществляется при помощи планок (чугун ЖЧЮЩ-22), висящих на змеевиках.

Блоки змеевиков подвешены при помощи хомутов, пропущенных под коллекторы, и пружинных подвесок к металлоконструкциям потолка. На расстоянии 360 мм от оси труб потолочного пароперегревателя к змеевикам КПП ВД приварены уплотняющие гребенки и гнутые листы, образующие коробку. Коробка заполняется термо-бетоном и уплотняет места прохода змеевиков КПП ВД через потолочный пароперегреватель.

Конвективный пароперегреватель низкого давления КПП НД

Конвективный пароперегреватель низкого давления (КПП НД) состоит из 2-х ступеней: входной и выходной. Входная ступень пароперегревателя НД расположена в конвективной шахте и в этом газоходе является первой поверхностью нагрева по ходу газов.

Выходная ступень КПП НД расположена в горизонтальном (переходном) газоходе и является последней поверхностью нагрева (по ходу газов) в этом газоходе.

Входная ступень каждого потока  состоит из I-го входного и 2-х выходных коллекторов диаметром 465х30 мм и 176 четырехзаходных змеевиков из труб диаметром 50х4 мм (12ХIМФ).

Входные коллекторы расположены внутри газохода параллельно фронту котла, а змеевики перпендикулярно фронту.

Входные коллекторы ступени расположены параллельно фронту котла за пределами обогреваемой зоны над трубами потолочного пароперегревателя. Змеевики ступени после десяти ходов в пакете имеют далее вертикальные участки, располагающиеся в 4 ряда, которые проходят через потолочный перегреватель и входят в выходные коллекторы.

Подвеска и дистанционирование змеевиков каждого потока ступени осуществляется при помощи 2-х рядов подвесных труб, к которым приварены специальные крюки.

Входные коллекторы обоих потоков подвешиваются на змеевиках ступени. Выходные коллекторы при помощи хомутов и пружинных подвесок крепятся к металлоконструкциям потолочного перекрытия.

Подвод среды к входным коллекторам осуществляется односторонне с торца. Движение среды в ступени - противоточное. Места прохода труб через потолочный пароперегреватель уплотняются с помощью специальных гребенок и гнутых листов, образующих коробку, которая заполняется термобетоном. Входные коллекторы покрываются слоем термобетона толщиной 100 мм и обшиваются листом б=3 мм (сталь 12ХIМФ).

Выходная ступень КПП НД  выполнена 2-х поточной. Каждый поток состоит из двух подпотоков. Конструктивно каждый подпоток состоит из одного входного и одного выходного коллектора диаметром 465х30 мм (12ХIМФ) и 29 трехзаходных, трехпетлевых пакетов труб диаметром 60х5 мм.

Последняя петля змеевиков в обогреваемой зоне выполнена из стали

I2ХI8НI2Т, а остальные петли - из стали I2ХIМФ.

Крепление блоков выходной ступени осуществляется при помощи хомутов (за коллекторы) и пружинных подвесок к металлоконструкциями потолка. Кроме того, 2 средние петли подвешены индивидуально: змеевики через хомуты к траверсам, траверсы при помощи пружинных подвесок к металлоконструкциям потолка. Такое крепление этих петель является одновременно и дистанционированием в верхней части. В нижней части дистанционирование осуществляется при помощи планок (чугун ЖЧЮЩ-22), висящих на змеевиках.

По глубине блока змеевики скреплены змейками из нержавеющей стали.

## Подвесная система конвективной шахты

В подвесную систему конвективной шахты входят 348 водоотводящих труб диаметром 36х6 мм (12ХIМФ) водяного экономайзера. Подвесные трубы расположены в 2 ряда параллельно фронту котла, по 174 трубы в каждом ряду с шагом 92 мм. По ширине котла каждый ряд подвесных труб состоит из шести блоков, расположенных в шахматном порядке. Таким образом, каждый ряд делится на два полуряда.

В среднем каждый блок состоит из 29 труб, выходящих из каждого выходного коллектора водяного экономайзера.

Половина труб в блоке (через одну) имеют специальные крюки для крепления змеевиков пароперегревателя низкого давления.

Вторая половина труб обеспечивает подвеску водяного экономайзера. Расстояние между трубами полуряда 450 мм, расстояние от крайних подвесных труб до фронтовой (задней) стены опускного газохода 1000 мм.

Трубы каждого ряда подвесной системы проходят через потолочной пароперегреватель и входят в шесть коллекторов диаметром 273х40 мм (12ХIМФ).

На расстоянии 360 мм от оси труб потолочного пароперегревателя к подвесным трубам крепятся гребенки, к которым привариваются фигурные листы, образуя коробку. Коробка заполняется термобетоном, обеспечивая уплотнение мест прохода подвесных труб.

Водяной экономайзер

Водяной экономайзер  расположен в нижней части конвективной шахты и является последней поверхностью нагрева под давлением (по ходу газов).

По высоте водяной экономайзер состоит из 2-х частей с разъемом между ними 1950 мм. Стыковка пакетов экономайзера производится на монтаже. Нижняя часть экономайзера состоит из шести блоков и четырех входных коллекторов диаметром 273х40 мм (12ХIМФ).

Верхняя часть состоит из шести блоков и двенадцати выходных коллекторов диаметром 273х40 мм (12ХIМФ). Два средних блока каждой части состоят из 33 четырехзаходных пятиходовых пакетов змеевиков, состоящих из труб диаметром 32х6 мм (сталь 20). Остальные четыре блока состоят из 34 таких же пакетов змеевиков. Шаг между пакетами змеевиков - 80 мм. Шаг между трубами в пакете - 80 мм.

Дистанционирование труб водяного экономайзера осуществляется при помощи 5-ти рядов стоек (12ХIМФ), фигурные щеки которых охватывают змеевики с двух сторон. Два ряда стоек являются несущими, они в верхнем пакете при помощи планок приворачиваются к выходным коллекторам. Стойки нижнего пакета при помощи планок приварены к входным коллекторам. Таким образом, осуществляется крепление пакетов экономайзера.

Коллекторы покрываются слоем термобетона, а затем обшиваются листом толщиной 3 мм (12ХIМФ). Вес входных коллекторов и пакетов змеевиков передается через опоры на балки, причем одна ближняя опора к оси котла неподвижная. Таким образом, коллектор имеет возможность перемещаться.

## Впрыскивающие пароохладители

Впрыскивающий пароохладитель высокого давления  представляет собой коллектор диаметром 377х60 мм (12ХIМФ), в котором размещена защитная рубашка, состоящая из трубы диаметром 229х8 мм (12ХIМФ) и впрыскивающее устройство.

Коллектор имеет штуцер диаметром 130х35 мм для установки впрыскивающего устройства. Впрыскивающее устройство представляет из себя трубу диаметром 42х6 мм (12ХIМФ) с 20 отверстиями диаметром 4 мм. Отверстия расположены в три ряда, в двух рядах по 7 отверстий и в одном 6 отверстий.

Защитная рубашка удерживается в пароохладителе с помощью трех рядов шпилек М24, расположенных по окружности под углом 1200, а также двумя упорами, приваренных к внутренней стенке коллектора. Впрыскивающий пароохладитель высокого давления второго впрыска выполнен аналогично, но впрыскивающее устройство имеет 26 отверстий диаметром 4 мм. Отверстия расположены в три ряда, в двух рядах по 9 отверстий и в одном среднем ряду 8 отверстий.

Пусковой впрыскивающий пароохладитель высокого давления представляет собой коллектор диаметром 325х60 мм (12ХIМФ), в котором размещена защитная рубашка и впрыскивающее устройство. Впрыскивающий пароохладитель низкого давления выполнен аналогично пароохладителям высокого давления и представляет собой коллектор диаметром 465х20 мм (12ХIМФ), в котором размещены защитная рубашка и впрыскивающее устройство.

В штуцер диаметром 108х9 мм устанавливается впрыскивающее устройство, представляющее собой трубу диаметром 42х6 мм (12ХIМФ) с 13 отверстиями, расположенными на образующей в три ряда.

В двух крайних рядах по 4 отверстия, а в среднем ряду пять отверстий диаметром 3 мм.

Защитная рубашка удерживается в пароохладителе с помощью четырех рядов шпилек М24, расположенных по окружности под углом 900, а также двумя упорами. Пусковой пароохладитель низкого давления аналогичен пароохладителю низкого давления и выполнен из трубы диаметром 630х25 мм (12ХIМФ).

## Регенеративный вращающийся воздухоподогреватель РВП - 98 Г

РВП-98Г представляет собой противоточный теплообменный аппарат для подогрева воздуха за счет тепла дымовых газов.

Процесс теплообмена осуществляется путем нагрева набивки ротора в газовом потоке и ее охлаждения в воздушном потоке. Последовательное перемещение нагретой набивки из газового потока в воздушный осуществляется за счет вращения ротора.

Конструктивно РВП-98Г состоит из следующих основных узлов:

а) ротора,

б) корпуса,

в) металлоконструкций опор,

г) приводных устройств,

д) пакетов набивки,

е) обдувочных и промывочных устройств.

Ротор состоит из обечайки цилиндрической формы и диаметром  9864 мм с толщиной стенки 12 мм и ступицы диаметром 1200 мм.

Ступица и обечайка соединены между собой радиальными ребрами, которые делят весь ротор на 24 равные части (сектора).

Каждый сектор разделен по радиусу на 6 отсеков, в которых устанавливаются пакеты набивки.

Набивка условно разделяется по высоте ротора на два слоя - “холодный” (нижний) и “горячий”.

“Холодный” слой состоит из пакетов эмалированной набивки (возможно применение неэмалированной набивки и керамической) с шириной листов 600 мм.

“Горячий” слой состоит по высоте из 2-х пакетов набивки (стальные листы толщиной - 0,63+0,70 мм). Высота листов в нижнем пакете составляет I000 мм, в верхнем - I200 мм. В средней части ротора на обечайке установлен цевочный обод. По обе стороны от цевочного обода к обечайке приварены по 48 полос, параллельно оси ротора, на которых крепятся полосы аксиальных уплотнений. На радиальных перегородках ротора вверху и внизу крепятся полосы радиальных  уплотнений.

На обечайке ротора вверху и внизу приварены фланцы, предназначенные для периферийных уплотнений. В нижней части обечайки имеются люки для выемки пакетов набивки холодного слоя. Вес ротора воспринимается нижней опорой, состоящей из корпуса и роликоподшипника. Опора имеет водяное охлаждение и принудительную смазку, которая осуществляется от специальной маслонасосной станции.

Нижняя опора крепится на опорной балке, через которую вес ротора передается на железобетонный фундамент.

Верхняя опора предназначена для восприятия радиальных нагрузок. Она состоит из корпуса, втулки, роликоподшипника и полуколец. Опора имеет консистентную смазку жировым солидолом и водяное охлаждение.

Корпус воздухоподогревателя состоит из верхней и нижней крышек, соединенных между собой 12 щитами пяти типоразмеров. 4 основных (несущих) щита, на которые передается вес балки верхней крышки (в двух из этих щитов вмонтированы плиты аксиальных уплотнений); 2 щита с укрепленными на них приводами; 2 щита, имеющих люк для бокового выема холодных пакетов набивки; 4 промежуточных обшивочных щита.

Нижняя крышка состоит из балки и 4-х секторов. К балке крышки крепятся плиты радиальных уплотнений с системой регулирования.

На верхней крышке РВП на специальной раме установлена верхняя подшипниковая опора.

Радиальные, аксиальные и центральные уплотнения создают сплошной разделительный контур между газовой и воздушной сторонами.

Уплотнение осуществляется установкой минимального зазора между уплотнительными поверхностями, расположенными на корпусе с одной стороны и на роторе с другой стороны.

Периферийные уплотнения установлены по периметру примыкания вращающегося ротора к крышкам корпуса.

Регулировка зазоров в уплотнениях производится при тепловой нагрузке и стабильном режиме работы котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

На РВП-98Г имеется два привода, служащих для вращения ротора. Один привод, основной, с мотор-редуктором служит для вращения ротора со скоростью 2 об/мин при рабочем режиме.

Второй снабжен гидромотором и работает в период обмывки ротора, сообщая ему скорость 0,5 об/мин, а также в качестве резервного двигателя.

Для подачи масла в гидропривод имеется специальная маслонасосная станция с рабочим давлением масла 75-85 кГ/см2. Для очистки от загрязнений набивки воздухоподогревателя на РВП-98Г предусмотрено: четыре обдувочных аппарата “ОП” на газовой стороне, устройство для обмывки, устанавливаемое также на газовой стороне.

Обдувка производится перегретым паром с давлением 20-25 кгс/см2, температурой 400-4500С. Расход воды на промывку составляет 4-5т/ч, а при пожаротушении 8-10 т/час, на I м2 сечения ротора.

## Каркас котла

Каркас котла представляет металлическую конструкцию, выполненную из сварных колонн и связывающих их балок, горизонтальных и вертикальных ферм, раскосов и металлоконструкций потолочного перекрытия.

Балки больших сечений - сварные; балки меньших сечений, а также раскосы и фермы выполнены из профильного проката и сварены между собой косынками и накладками. Колонны опираются на железобетонный фундамент, крепление опорных башмаков колонн к фундаменту выполняются анкерными болтами. Сверху каркас замыкает несущее потолочное перекрытие из 2-х основных хребтовых балок, и фронтовой и задней балки, на которые опираются щиты потолочного перекрытия, к которым с помощью подвесок подвешиваются все поверхности нагрева котла, газовоздухопроводы и др. элементы котла.

Каркас рассчитан на восприятие вертикальных статических нагрузок от котельного оборудования. Каркас котла может нести полную нагрузку котла при условии установки всех элементов каркаса, предусмотренных проектом.

Обмуровка и изоляция котла

В связи с тем, что стены всех газоходов выполнены из цельносварных газоплотных экранов, обмуровка на котле отсутствует (за исключением отдельных мест) и вместо обмуровки применена изоляция.

Все газоплотные поверхности, за исключением амбразур горелок, лючков, лазов и мест прохода труб через потолок, изолируются известково-кремнеземными плитами толщиной 50 мм в три слоя.

Крепление изоляции к газоплотным стенам осуществляется при помощи специальных шпилек, привариваемых к плавникам труб с шагом 590х500 мм. Перед укладкой плит, для получения ровной и гладкой поверхности между трубами на плавники наносится слой мастики, представляющий собой раствор из жидкого стекла, молотого песка или диатомита и огнеупорной глины.

Поверх плит натягивается сетка, по которой наносится уплотнительная магнезиальная обмазка толщиной 20 мм. На расстоянии не менее 50 мм от изоляции устанавливается декоративная обшивка из оцинкованного листа.

В местах установки гарнитуры, обдувочных аппаратов, в местах прохода труб через потолочный пароперегреватель предусматриваются уплотнительные короба, которые заполняются теплоизоляционным бетоном и жароупорным шамотобетоном.

Для предотвращения выгорания крышек лазов отверстия под лаз закладываются шамотным кирпичом.

Ошипованные поверхности амбразур горелок и разъемов экранов покрываются карборундовой массой толщиной, равной высоте шипа.

Поверхность пода, обращенная в топку, также покрывается карборундовой массой толщиной 60 мм.

Камеры, расположенные в газоходе конвективной шахты, изолируются теплоизоляционным бетоном толщиной 100 мм и обшиваются сверху стальным листом.

Очистка поверхностей нагрева.

Для очистки поверхностей нагрева переходного газохода и конвективной шахты от золовых загрязнений котлоагрегат оборудован 32 глубоковыдвижными аппаратами обдувки типа ОГ-8.

Аппарат смонтирован на боковых стенах котла: по 6 аппаратов на отметках 36300 и 33540 мм по 4 аппарата на отметках 31270, 28730,26150, 20100 и 19120 мм. На указанных отметках аппараты установлены навстречу друг другу (собственно по 3 и по 20 на левой и правой боковых стенах). Такая компановка аппаратов выполнена для возможности обдувки пароперегревателе по всей ширине котла.

При выполнении обдувки рабочий ход каждого аппарата составляет 8000 мм. При работе котла с наддувом в топке к обдувочным аппаратам подводится уплотняющий воздух с давлением не менее 400 мм в ст. Расход уплотняющего воздуха на 1 обдувочный аппарат70-90 м3/час.

Расход пара на 1 обдувочный аппарат 6 т/час.

Параметры пара перед аппаратом:

- Давление - 20-40 кГ/см2,

- Температура - 350С

Перед подачей пара к аппаратам подводящий трубопровод должен быть полностью сдренирован и прогрет.

## Газовоздушный тракт котла

Подача воздуха в котлоагрегат и отвод от него дымовых газов осуществляется двумя вентиляторами типа ВДН-25х2-1. Производительность одного вентилятора типа - 583,103 м3/час, развиваемой напор - 807 кГ/м2. В напорных коробах вентиляторов установлены калориферы, в которых осуществляется предварительный подогрев воздуха, входящего в РВП.

После калориферной установки подогретый воздух направляется в РВП. Перед РВП устанавливается 2 отключающих клапана типоразмером 5500х2500. Пройдя воздухоподогреватель, горячий воздух двумя коробами диаметром 4400 мм направляется к горелкам. Скорость горячего воздуха в коробах находится в пределах 19-22 м/сек. Каждый короб снабжен устройством для замера расхода воздуха. После РВП на коробах горячего воздуха устанавливаются по два отключающих клапана типоразмером 2800х4000 мм, далее по тракту устанавливается по два клапана типоразмером 4300х2500 мм для возможности распределения воздуха по сторонам котла и по одному клапану типоразмером 3500х1800 мм для возможности отключения верхнего яруса горелок.

После РВП имеется перемычка по горячему воздуху для обеспечения безостановочной работы котла при отключении одного РВП.

Из этой перемычки отбирается горячий воздух на уплотнение “теплого ящика” потолка. На этой линии установлен клапан диаметром 800 мм. После “теплого ящика” потолка воздух двумя линиями с клапанами диаметром 400 мм сбрасывается во всасывающие короба дымососов. В “теплом ящике” авторегулятором поддерживается давление на 10-20 кГ/м2 выше давления в топке.

Подвод горячего воздуха к каждой горелке осуществляется по двум клапанам - внутреннему и периферийному. При этом, подвод как к внутреннему, так и к периферийному каналам выполнен общим для 2-х горелок.

На коробе подвода периферийного воздуха к горелкам каждой половины топки (8 горелок) с каждой стороны котла устанавливается плотный клапан типоразмером 3500х1800 мм для возможности регулирования расхода периферийного воздуха.

На воздухопроводах, подводящих воздух к горелкам, установлены плотные клапаны типоразмером 2400х1200  мм на каждом ярусе для возможности распределения воздуха по группам горелок, а также для возможности их отключения.

Котлоагрегат оборудован двумя резервными осевыми дымососами ДОД-31, 5 ФМГ, расположенными за РВП. Каждый дымосос имеет производительность 825.103 м3+/час при температуре дымовых газов на всасе - 150С и развивает напор 452 кГ/м2.

После водяного экономайзера дымовые газы двумя потоками поступают в общий короб и далее направляются в РВП. Перед РВП поток дымовых газов распределяется и по двум коробам направляется в РВП, а затем на всас дымососов. Также имеется байпас РВП по газам, необходимый для растопки котла, на котором установлено по два клапана типоразмером 2000х2000 мм.

До и после РВП установлены плотные клапаны типоразмером 2800х4000 и 5500х2500 мм соответственно для возможности отключения РВП.

При работе котлоагрегата на мазуте предусмотрен предварительный подогрев воздуха перед РВП по комбинированной (двухступенчатой) схеме. Первая ступень подогрева осуществляется в калориферной установке, вторая - реципкуляцией горячего воздуха.

Такая схема подогрева позволяет стабильно поддерживать требуемую температуру уходящих газов и воздуха.

При номинальной нагрузке котлоагрегата при работе на мазуте предварительный подогрев воздуха осуществляется до 70С, при снижении нагрузки температура подогрева воздуха повышается до 90-100С.

Дымовые газы на рециркуляцию выбираются двумя дымососами ГД-31 после водяного экономайзера и подаются на смешение с горячим воздухом. Смешанный поток подается в периферийные каналы горелок.

До и после дымососов рециркуляции предусмотрены плотные клапаны диаметром 1800 мм и два клапана типоразмером 2400х2000 мм соответственно для возможности их отключения при останове.

## Схема газопроводов в пределах котла

На линии подвода газа к котлу предусмотрена установка арматуры: две задвижки с электроприводом. Затем основная линия разделяется на два газопровода диаметром 426х11 мм (сталь 20). Далее каждый газопровод разделяется еще на два - к каждому ярусу горелок, на обе стороны котла, диаметр газопровода 325х9 мм (сталь 20).

Подвод газа к горелке и в центральный канал осуществляется трубой диаметром 219х8 мм (сталь 20), на этой трубе установлена арматура Ду-200(две задвижки с электроприводами). В периферийный канал газ вначале подается одним трубопроводом диаметром 159х5 мм (сталь 20), на которой установлена электрифицированная задвижка Ду-150, затем этот трубопровод разделяется на два того же диаметра и подходит к горелке. На каждой линии к горелке перед задвижками имеется продувочная линия диаметром 57х3,5 мм (сталь 20) с одним вентилем Ду-50 на линиях от каждой горелки и одним вентилем Ду-50 на общей продувочной линии диаметром 57х3,5 мм.

## Паромазутопровод в пределах котла

Мазут подводится к котлу одним трубопроводом, на котором установлена арматура: запорная задвижка, быстродействующий отсечный клапан, регулирующий клапан, измерительное устройство. От этого трубопровода трубой диаметром 108х5 мм (сталь 20) мазут подводится к кольцевым трубопроводам диаметром 76х35 мм (сталь 20) на фронтовой и задней стенах.

К каждой форсунке мазут подается по трубе диаметром 28х4 мм (сталь 20), на которой установлена арматура Ду-20, вентиль запорный с электроприводом и вентиль запорный с маховиком.

Из кольцевых мазутопроводов предусмотрены линии рециркуляции мазута диаметром 108х5 мм (сталь 20). Перед линиями рециркуляции на кольцевых мазутопроводах установлена запорная арматура Ду-65.

Пар от общестанционной магистрали подводится к котлу одним трубопроводом, на каждом установлена арматура: две запорные задвижки. Далее к каждому ярусу горелок подведены паропроводы диаметром57х3,5 мм (сталь 20), на которой установлен вентиль с ручным приводом Ду-20. Между этой линией и мазутной имеется перемычка с двумя запорными вентилями Ду-20 с электроприводами.

Основное вспомогательное оборудование:

1. Регенеративный воздухоподогреватель РВП-98

| Наименование параметра | Горячая часть | Холодная часть |
| --- | --- | --- |
| Скорость газов, м/сек | 9,1 | 7,7 |
| Скорость воздуха, м/сек. | 7,3 | 5,8 |
| Сопротивление РВП по газовой стороне, кгс/м2 | 98,0 | 6,2 |
| Суммарное сопротивление РВП по газовой стороне с коэффициентом к=1,1 на условие сжигания мазута, кгс/м2 | 114,6 |  |
| Сопротивление РВП по воздушной стороне, кгс/м2 | 70,9 | 4,2 |
| Суммарное сопротивление РВП по воздушной стороне с коэффициентом к=1,1 на условие сжигания мазута, кгс/м2 | 82,6 |  |

2. Энергетические калориферы СО-110 (40 секций)

3. Тягодутьевые машины (ТДМ)

- Дутьевой вентилятор ВДН-252-1

- Дымосос осевой ДОД-31,5 ГМ

- Дымосос рециркуляции дымовых газов ГД-31

| № п/п | Наименование параметра | ГД-31 | ВДН-25 | ДОД-31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр рабочего колеса, мм | 3100 | 2520 | 3176 |
|  | Допустимая температура перекачиваемой среды, С | 400 | 70 | 200 |
|  | Производительность, м3/час | 345х1000 | 530х1000 | 930х1000 |
|  | Полный напор, кгс/м2 | 410 | 862 | 479 |
|  | Рабочая температура среды, С | 365 | 30 | 150 |
|  | Предельная скорость вращения, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Мощность на валу, кВт | 460 | 1500 | 1210 |
|  | Максимальный КПД, % | 84 | 85 | 80,5 |
|  | Рабочее число оборотов, об/мин | 744 | 980/750 | 495 |

Приложение № 3

Технические характеристики генераторов, возбудителей

| Оборудование | зав.№ | Год выпуска | Год монтажа | Год последнего КР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВВ-320-2У3 ст.№1 | 26712 | 1979 | 1980 | 2013 |
| ТВВ-320-2У3 ст.№2 | 26716 | 1982 | 1982 | 2009 |
| ТВВ-320-2У3 ст.№3 | 26725 | 1987 | 1987 | 2010 |

Генератор ТВВ-320-2У3 производства  ПО «Электросила» с водородным охлаждением статора

Номинальные  значения  основных  параметров:

Мощность полная-353000 кВа, активная-300000 кВт

Напряжение – 20000 В

Ток статора- 10200 А

Частота – 50 Гц

Частота вращения – 3000 об/мин

Число выводов обмотки статора – 9

линейных - 3

нулевых – 6

Соединение фаз обмотки статора – двойная звезда

Возбудитель ВТ-4000-2 У3

Номинальные  значения  основных  параметров:

Мощность полная-3640 кВа, активная-1550 кВт

Напряжение – 780 В

Ток статора- 2700 А

Частота – 50 Гц

Частота вращения – 3000 об/мин

Число выводов обмотки статора – 6

Соединение фаз обмотки статора – двойная звезда

Генераторный выключатель ст. № ВГ-2 и № ВГ-3

Тип                                                                   ВВГ-20-160/12500 У3

Предприятие-изготовитель	                         п/я Р-6249

Год выпуска

выключатель ст. № ВГ-2	1982

выключатель ст. № ВГ-3	1987

Год ввода в эксплуатацию

выключатель ст. № ВГ-2	1982

выключатель ст. № ВГ-3	1987

Номинальное напряжение	20 кВ

Наибольшее рабочее напряжение	24 кВ

Номинальный ток	12500 А

Номинальный ток отключения	160 кА

Количество фаз	3 фазы

Номинальная частота	50 Гц

Номинальное давление

сжатого воздуха (избыточное)	20 кгс/см2

Пределы начального

давления (избыточного)	19-21 кгс/см2

Номинальное напряжение пост. тока

электромагнитов управления	220 В

Разъединитель генератора ст. № РГ-2 и № РГ-3

Тип                                                                   РВП3-20/12500У3

Предприятие-изготовитель	                         ЗАО «ВЗВА» г. Великие Луки

Год выпуска

выключатель ст. № ВГ-2	1982

выключатель ст. № ВГ-3	1987

Год ввода в эксплуатацию

выключатель ст. № ВГ-2	1982

выключатель ст. № ВГ-3	1987

Номинальное напряжение	20 кВ

Наибольшее рабочее напряжение	24 кВ

Номинальный ток	12500 А

Амплитуда предельного

сквозного тока                                                 490 кА

Предельный ток термической

устойчивости	180 кА

Количество фаз	3 фазы

Номинальная частота	50 Гц

Масса                                                                625 кг

Приложение № 4

Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов

- Котел ПТВМ-180 (котел водогрейный) производства «Барнаульского котельного завода»:

| Оборудование | Год выпуска | Год монтажа | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТВМ-180 ст.№1 | 1976 | 1977 | 2003 |
| ПТВМ-180 ст.№2 | 1977 | 1978 | 2001 |
| ПТВМ-180 ст.№3 | 1978 | 1979 | 2008 |
| ПТВМ-180 ст.№4 | 1980 | 1981 | 2008 |

| Тепловая производительность | 180 Гкал/ч |
| --- | --- |
| Рабочее давление (избыточное) в рабочей камере | до 1,6 мПа (16 кгс/см2) |
| Пиковый режим |  |
| Температура воды на входе | 104 оС |
| Температура воды на выходе | 150 оС |
| Гидравлическое сопротивление | 0,8-1,0 кгс/см2 |
| Расход воды | 3860 т/ч |
| Габаритные размеры котла |  |
| Ширина по осям колонн | 12196мм |
| Глубина по осям колонн | 6900 мм |
| Высота | 15600 мм |
| Дутьевые вентиляторы (20 штук на котел) Тип ВЦ-14-46-6,3 |  |
| Производительность | 14000 м3/час |
| Напор | 137 мм. в. ст. |
| Тип двигателя | АО2-62 |
| Число оборотов | 1000 об/мин |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность двигателя | 13 кВт |

1. Топочная камера.

Топочная камера предназначена для сжигания сернистого мазута и природного газа. Размеры топочной камеры в плане 62300х11526 мм ,высота призматической части 6000мм.

Стены топочной камеры полностью экранированы трубами диаметром 60 мм (сталь 20) с шагом 64 мм.

Для уменьшения присосов стены топочной камеры и конвективного газохода снаружи труб обшиты металлическим листом толщиной 2 мм, под котла снаружи обшит металлическим листом толщиной 3 мм. Поверх листов накладывается слой изоляции.

Для создания жесткости все трубы экранов соединены между собой поясами жесткости.

Два двухсветных экрана, выполненные из труб 83х3,5 (сталь20) с шагом 135 м, разделяют топочный объем на 3 сообщающиеся камеры, имеющие размеры по ширине:4183 мм (крайние) и 3160 мм (средняя).

Трубы заднего и фронтового экранов образуют наклонный под топки с уклоном ,равным 100°С.

Для регулирования разрежения в топке и отключения котла от общего газохода, за котлом установлены 3 поворотных шибера из расчета по одному на каждую камеру топки котла.

Топочная камера с помощью тяг подвешена к каркасу потолка и при нагревании свободно расширяется вниз.

Объем топочной камеры равен 461м3,лучевоспринимающая поверхность экранов равна 479м2.

2. Конвективная часть котла.

Конвективная поверхность нагрева расположена в верхней части топочной камеры. Для удобства ремонта и обслуживания конвективная поверхность по высоте разбита на два пакета. Каждый пакет выполнен из 176 секций нагрева. Каждая секция изготовлена из " у"-образных змеевиков (трубы 28х3 сталь 20),вваренных своими концами в стоянки из труб 83х4 (сталь 20).

Змеевики расположены в шахматном порядке с шагами 66 и 32 мм. Трубы змеевиков каждой секции свариваются четырьмя вертикальными дистанционирующими стойками, образуя жесткую ферму.

Поверхность нагрева конвективной части 5500 м2.

Поддержание необходимой чистоты конвективных поверхностей нагрева котла при работе на мазуте обеспечивается обмывкой их сетевой водой. Для уменьшения наружной коррозии труб целесообразно обмывку конвективной поверхности нагрева котла производить щелочной водой.

Обмывка осуществляется путем подачи щелочной воды через 40 сопел, закрепленных на трубах, расположенных в газовом коробе над конвективной частью. Обмывочное устройство обеспечивает одновременную обмывку всей поверхности конвективной части котла.

3. Газомазутные горелки. (тип РГН2-30)

Котел ПТВМ-180 оборудован 20 комбинированными газо-мазутными горелками, имеющими на газораздаточном кольце ряд отверстий на внутренней стороне, обеспечивающий периферийный выход газа. Перед газораздаточным кольцом установлен завихритель подходящего к горелке воздуха с неподвижными лопатками и внутренним кольцом для мазутной форсунки. На корпусе горелки имеется штуцер для мазутной форсунки, гляделка и штуцер для подвода воздуха на охлаждения горелки.

Горелки оборудованы механическими мазутными форсунками типа "Промэнергогаз" производительностью 1115 кг/час. Мазутные форсунки устанавливаются на оси амбразуры и воздушного завихрителя. Передняя часть корпуса горелки футерована шамотобетоном, а выходная -хромитовой массой.

Каждая горелка снабжена дутьевым вентилятором типа ВЦ-14-46-6,3 (Н=137кгс/м2,О=14000 м3/час) с электроприводом типа АО2-62-6 мощностью 13 квт при числе оборотов 1000 в минуту.

Для растопки котла 6 растопочных горелок нижнего яруса оборудованы запально- защитными устройствами (ЗЗУ).

4. Трубопроводы в пределах котла.

Питательный трубопровод состоит из двух камер диаметром 720х12(сталь20),расположенных под котлом. От одной камеры (входной) вода по восьми трубам (273х8,сталь 20) подается в торцы нижних камер боковых и двухсветных экранов, проходит их и по трубам боковых и двухсветных экранов поступает в сборный коллектор, представляющий собой сварную конструкцию из труб (см. циркуляционную схему котла).

Из сборного коллектора вода через 176 секций конвективной части котла поступает в верхние входные камеры фронтового и заднего экранов. Из камер вода по трубам фронтового и заднего экранов и по 24 трубам диаметром 159х4,5 (сталь 20),поступает в восемь коллекторов диаметром 273х8 (сталь 20) и через их торцы во вторую (выходную) камеру диаметром 720х12.

5. Каркас котла.

Каркас котла состоит из четырех плоских рам, связанных в пространственную конструкцию в виде параллелепипеда, общей высотой 13200 мм и размерами 6900х12196 по осям колонн. Угловые колонны являются общими для двух рам, примыкающих друг к другу в углах. На верхней отметке расположены несущие балки потока, к которым подвешивается весь котел.

Для придания общей пространственной жесткости конструкции используется фермы, опоясывающие каркас на трех отметках.

- Котел КВГМ-180 (котел водогрейный) производства «Барнаульского котельного завода»:

| Оборудование | Год выпуска | Год монтажа | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| КВГМ-180 ст.№5 | 1990 | 1991 | 2002 |
| КВГМ-180 ст.№6 | 1992 | 1993 | - |

| Тепловая производительность | 209мВт(180 Гкал/ч). |
| --- | --- |
| Рабочее давление(избыточное) в рабочей камере | до 2,5 мПа(25 кгс/см2) |
| Пиковый режим |  |
| Температура воды на входе | 110 оС |
| Температура воды на выходе | 150 оС |
| Гидравлическое сопротивление | 0,11 МПа (1,1 кгс/см2) |
| Расход воды | 1230-1037 кг/с ( 4420-3700 т/ч) |
| Габаритные размеры котла |  |
| Ширина по осям колонн | 18000мм |
| Глубина по осям колонн | 7300 мм |
| Высота | 29960 мм |

Технические характеристики дымососа, вентилятора и дымососа

рециркуляции газов котла КВГМ-180 «Барнаульский котельный завод»

| НАИМЕНОВАНИЕ | Размер-ть | ДН-24х2 | ВДН-26 | ВГДН-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр рабочего колеса | мм | 2400 | 2600 | 1700 |
| Производительность | м3/ч | 375/300х103 | 308/90х103 | 109500 |
| Полный напор | кгс/ м2 | 393/251 | 520/510 | 457 |
| Рабочая температура среды | 0С |  | 30 |  |
| Допустимая температура среды | 0С | 250 | 100 | 400 |
| Предельная скорость вращения | об/мин | 750 | 750 | 1500 |
| Мощность на валу | кВт | 502/257 | 630/320 | 164 |
| Максимальный КПД | % | 84 | 84 | 83 |
| Рабочее число оборотов | об/мин | 750/600 | 750/600 | 1500 |

1. Топка.

Топка призматическая, вертикальная, открытого типа с размерами в плане 6480 х 5740 мм по осям труб экранов. Фронтовой и задний экраны выполнены из труб 60 х 4 мм, сталь углеродистая с шагом 64 мм. Промежуточный экран выполнен из труб 60 х 4 мм, сталь углеродистая, в газоплотном исполнении В нижней части фронтовой и задний экраны образуют скаты пода котла. Объем топочной камеры - 763 м3. Верхняя часть топки закрыта потолочными экранами, переходящими в боковые стенки опускных газоходов. Каждый потолочный экран состоит из трех блоков и выполнен из труб

38 х 4 мм, сталь углеродистая с шагом 42 мм.

Жесткость и прочность стен топочной камеры обеспечиваются поясами жесткости. Обшива топочной камеры выполнена из листовой углеродистой стали толщиной 3 мм.

Все коллекторы топочных экранов выполнены из труб 273 х 14 мм, сталь углеродистая. Верхние коллекторы топочных экранов имеют специальные уши, за которые топка с помощью тяг подвешивается к потолочной раме каркаса.

2. Горелочные устройства(черт. 03.8326.024СБ, производство ПО Сибэнергомаш)

Для организации топочного процесса на боковых стенах топки установлено по четыре газомазутных горелки в два яруса по две горелки в каждом ярусе. Производительность горелки по мазуту - 2638 кг/ч , производительность горелки по газу - 2863 нм3/ч. Каждая горелка оборудована мазутной форсункой паромеханического распыливания и запально-защитным устройством

УЗОД-И-г/м .

3. Опускной газоход.

Конвективные поверхности нагрева расположены в двух опускных газоходах с полностью экранированными стенами.Ограждающими поверхностями каждого газохода являются : промежуточная стена котла, боковая стена котла, фронтовая и задняя стены газохода. Фронтовая и задняя стены газохода выполнены из труб диаметром 95 х 5 мм, сталь углеродистая, расположенные с шагом 136 мм. Для обеспечения плотности и снижения температуры обмуровки между этими трубами вваривается полоса 40 мм. В эти трубы входят горизонтально расположенные U-образные змеевики из труб 32 х 3 мм, сталь углеродистая. Расположение труб в опускном газоходе шахматное, с шагом  S1= 68 мм  ; S 2 =60 мм

4. Гидравлическая схема котла.

При работе котла в пиковом режиме вода попадает в нижние камеры фронтового, заднего, промежуточного и боковых потолочных экранов. Затем вода проходит конвективные пакеты и собирается в сборной камере 720 х 12 мм, сталь углеродистая.

Перепуски воды осуществляются трубами 273 х 8 мм, сталь углеродистая, за исключением переброса воды из промежуточного экрана во фронтовые и задние панели конвективной части, который осуществлен трубами 159 х 6 мм, сталь углеродистая. Все камеры выполнены из труб 273 х 14 мм, сталь углеродистая.

5. Вентилятор.

Подача воздуха на горелки осуществляется центробежным вентилятором одностороннего всасывания ВДН - 26 П У, левого вращения. Привод вентилятора осуществляется от двухскоростного асинхронного  эл.двигателя ДА302-17-44-8/10 У1.

6. Дымосос.

Для отсоса дымовых газов из топки используется центробежный дымосос двухстороннего всасывания ДНх2-0,62-г/м , правого вращения. Привод дымососа осуществляется от двухскоростного, асинхронного эл.двигателя ДА302-17-44-8/10У1.

7. Дымосос рециркуляции газов (ДРГ).

Для снижения образования окислов азота применяется рециркуляция дымовых газов, которая осуществляется вентилятором горячего дутья ВГДН-17 центробежный, одностороннего всасывания, консольного типа. Для привода ДРГ использован эл.двигатель ДА304-400ХК-4Ц1.

- Котел ГМ-50-14 (котел газомазутный барабанный) производства «Белгородского котельного завода»:

| Оборудование | Год выпуска | Год монтажа | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| ГМ-50-14 ст.№1 | 1977 | 1977 | 2002 |
| ГМ-50-14 ст.№2 | 1978 | 1978 | 2003 |
| ГМ-50-14 ст.№3 | 1981 | 1981 | 2004 |

| Номинальная производительность | 50 т/ч |  |
| --- | --- | --- |
| Давление пара в барабане | 16 ата |  |
| Давление пара за ГПЗ | 14 ата |  |
| Температура насыщенного пара | 198°С |  |
| Температура перегретого пара | 250°С |  |
| Температура питательной воды | 100°С |  |
| Температура горячего воздуха | 242°С |  |
| Температура уходящих газов | 163°С |  |
| Поверхность нагрева: |  |  |
| собственно котла | 344м2 |  |
| экрана- радиационная | 158м2 |  |
| пароперегревателя | 165м2 |  |
| экономайзера | 1062м2 |  |
| экрана строительная | 618м2 |  |
| воздухоподогревателя | 496м2 |  |
| Объем котла: |  |  |
| водяной | 30,0м3 |  |
| паровой | 8,9м3 |  |
| питательный | 1,21м3 |  |
| экономайзера | 2,5м3 |  |
| Дымосос типа ДС-19-1 Артемовский маш-й завод |  |  |
| Производительность |  | 83000 м3/час |
| Напор |  | 380 мм.в.ст |
| Число оборотов |  | 1985 об/мин |
| Диаметр рабочего колеса |  | 1900мм. |
| Вентилятор ВДН-15,5 Артемовский маш-й завод |  |  |
| Производительность |  | 65000 м3/час |
| Напор |  | 350 кг/ м2 |
| Число оборотов |  | 730 об/мин |
| Диаметр рабочего колеса |  | 1550мм. |

Котёл двух барабанный с естественной циркуляцией. Радиационные поверхности нагрева закрывают все стены топочной камеры, образуя фронтовой ,задний и боковые экраны.

К конвективной поверхности относятся: котельный пучок, пароперегреватель, воздухоподогреватель и водяной экономайзер. Топочная камера полностью экранизирована трубами Ø 60х3 сталь 20, шаг между трубами 70мм. Трубы фронтового и заднего экранов в нижней части образуют холодную воронку. Трубы заднего экрана в верхней части разведены в трех рядный фестон.

В поворотной камере газохода расположен котельный пучок. В конвективной шахте расположены пароперегреватель с горизонтальным змеевиком и трубчатый воздухоподогреватель горизонтального типа.

Чугунный водяной экономайзер установлен на отдельном портале и вынесен за пределы котла. На котле предусмотрено сепарационное устройство для получения пара требуемого качества.

- 1.Топка, горелки, блоки топочной камеры.

Топка имеет призматическую форму с размерами в свету 5060х3700, высотой 8000 мм.

Ввод топлива в топку осуществляется с помощью газо-мазутных горелок БКЗ (тип 4), расположенных на боковых стенках топки по две горелки на каждой стенке .Мазутные форсунки механического распыливания устанавливаются по центру каждой горелки.

В каждой горелке предусмотрена двух поточная подача дутьевого воздуха.

Центральный воздух подается прямоточно по центральной трубе. Периферийный подается с закруткой языковым шибером в улиточном аппарате. Так же предусмотрена подача воздуха в топку котла над верхним ярусом горелок (отм. 5м) для уменьшения выбросов NOх через 4 сопла с каждой боковой стенки котла.

Раздача газа периферийная от газового коллектора потоку воздуха.

Расход газа на горелку - 975 м3/час. при калорийности 7800 ккал/кг.

Расход мазута - 850 кг/час при калорийности 9400 ккал/кг.

Горелки N 3 и N 4 являются растопочными. Они оборудованы запорной задвижкой с  электрическим  приводом на подводе газа непосредственно к каждой горелке.

Топочная камера котлоагрегата состоит из 8 плоских блоков (панелей). Каждый блок топочной камеры представляет собой вертикальную конструкцию, состоящую из

экранных труб Ø 60х3 сталь 20 и камер. Экранные трубы соединены с камерой сваркой. Дистанционированы трубы при помощи гребенок и прутков. Экранные трубы крепятся

к каркасу при помощи тяг и скоб. Такое крепление удерживает трубу от перемещения вдоль своей оси при температурном удлинении.

- 2. Котельный пучок.

Котельный пучок состоит из верхнего барабана, внутренним диаметром 1476 мм, толщиной стенки 36мм, сталь 20 К, нижнего барабана диаметром 988 мм, толщиной

стенки 22 мм, сталь20 К и труб соединяющих верхний и нижний барабаны. Средний ряд труб диаметром 219 мм в количестве 16 штук и два ряда торцевых труб диаметром

133 мм в количестве 14 штук, являются опускными. Трубы крепятся к нижнему и верхнему барабану на сварке. Верхний барабан  установлен  на двух роликовых опорах, которые позволяют перемещаться ему при тепловых расширениях в горизонтальном направлении, но препятствует вертикальному перемещению. К опорам барабан приваривается сплошным швом по контуру примыкания. В барабан вварены штуцера для автоматики, КИПа и приварки труб соединительных элементов котла. Внутри барабана располагается сепарационное устройство. Нижний барабан подвешен на трубах котельного пучка, что позволяет ему перемещаться при тепловых расширениях в вертикальном и горизонтальном направлениях. В нижнем барабане установлено устройство предварительного подогрева во время растопки котла. Устройство для предварительного подогрева состоит из паропроводящей трубы Ø 57 мм и двух диффузоров, соединенных с трубой переходами. Пар для подогрева берется от внешнего источника и подводится по трубе Ø 57 мм через штуцер в устройство предварительного подогрева нижнего барабана.

- 3.Сепарационное устройство.

Сепарационное устройство выполнено по схеме двухступенчатого испарения и предназначено для работы при солесодержании питательной воды до 250 мг/л.

Первая ступень (чистый отсек) - верхний барабан котла.

Вторая ступень (соленый отсек) -  выносные  циклоны и фронтовой экран.

Чистый отсек оборудован приемными коробами, поточными жалюзями и дырчатыми листами. Пар из выносных циклов поступает в барабан котла, где смешивается с паром чистого отсека. В барабане котла происходит объемная сепарация, затем пар сепарируется, проходя через потолочные жалюзи и дырчатый лист. Из барабана пар поступает в пароперегреватель.

- 4. Циркуляционные контуры.

Циркуляционных испарительных контуров 9. Экраны топки разделены на 8 самостоятельных контуров. Девятый контур - котельный пучок. При двухступенчатом    испарение во вторую ступень испарения (соленый отсек) входят две панели фронтовой стенки топки. Подвод питательной воды из выносных циклонов к нижним камерам

фронтовых экранов осуществляется по трем трубам (к каждой камере) Ø102 мм. Пароводяная смесь из верхних камер фронтовых панелей - по трем трубам Ø 133  мм от

каждой камеры поступает в выносные циклоны. Питание выносных циклонов осуществляется из верхнего барабана трубой Ø 76 мм (по одной трубе к каждому выносному циклону). Пароводяная смесь из выносных циклонов по двум трубам Ø 133 мм (из каждого циклона) поступает в верхний барабан (чистый отсек). В первую ступень испарения (чистый отсек) входят четыре панели боковых стенок и две панели задней стенки топочной камеры. Подвод питательной воды к панелям боковой стенки топочной камеры. Подвод питательной воды к панелям боковой стенки осуществляется по двум трубам Ø 102 мм каждой панели, а к панелям задней стенки по трем трубам Ø 102 мм каждой панели.

Пароводяная смесь из верхних камер панелей боковых стенок отводится в верхний барабан по двум трубам Ø 133 мм из каждой камеры, а пароводяная смесь из панелей задней стенки топки поступает в верхний барабан непосредственно по трубам Ø 60х3 испарительной поверхности.

Девятым самостоятельным контуром является котельный пучок. Питательная  вода из водяного экономайзера по четырем трубам Ø 60 мм поступает в чистый отсек верхнего барабана. Из верхнего барабана в нижний вода опускается по 16 трубам Ø 219 мм и по 14 трубам Ø 133 мм. Пароводяная смесь, образующаяся в испарительных трубах Ø 60х3 , поднимается в верхний барабан (чистый отсек).

- 5. Пароперегреватель.

Пар из верхнего барабана котла по четырем трубам Ø 102 мм поступает в камеру насыщенного пара Ø 219 мм. Далее пар проходит по 133 змеевикам пароперегревателя из труб Ø 32х3 мм, идет в камеру перегретого пара Ø 273 мм. Затем пар с заданными параметрами через ГПЗ N 2 поступает в главный паропровод.

Змеевики пароперегревателя расположены в конвективной шахте горизонтально в шахматном порядке. Между собой дистанционируются гребенками, скобами, полосами

из стали Х-20НI4С. Крепление змеевиков осуществляется на подвесках и тягах. Подвески надеваются на змеевики, тяги одним концом заводятся в подвески, другим -привариваются к потолочному щиту каркаса котла. Змеевики и камера каркаса крепятся на сварке. Камеры пароперегревателя крепятся на опорах, позволяющих перемещаться

в горизонтальном направлении при тепловых расширениях, не препятствующих их вертикальному перемещению.

- 6. Воздухоподогреватель.

На котле установлен трубчатый воздухоподогреватель вертикального типа. Расположение труб шахматное, трубы Ø 40х1,6. Холодный воздух подводится по коробам двумя потоками, проходит между трубами и далее отводится из воздухоподогревателя к горелкам.

Дымовые газы проходят по трубам сверху вниз и по коробу направляются в экономайзер. Блок воздухоподогревателя состоит из трубных досок, каркаса и труб.

Кубы трубчатых поверхностей нижними досками приварены к опорной раме. С четырех сторон кубы окаймляют щиты, из которых задний и фронтовой имеют обшивку.

Боковые щиты без обшивки. К ним привариваются воздухо-пропускные короба. Воздухоподогреватель опорной рамой устанавливается на боковые балки каркаса конвективной шахты, в верхней части воздухоподогреватель соединен с каркасом через компенсатор для воспринятия тепловых расширений труб, рам и щитов.

- 7. Водяной экономайзер.

Водяной экономайзер чугунный, состоит из четырех блоков: нижний левый, нижний правый, верхний правый, верхний левый.

Блоки экономайзера выполнены из ребристых чугунных труб, соединенных между собой чугунными калачами и каркасом, состоящим из опорных балок и обшивочных щитов боковых, задних и фронтовых. На боковых стенках между внутренней и наружной обшивкой щитов заложены изоляционные савелитовые плиты.

Обшивочные листы (крышки) задней и фронтовой стен крепятся на болтах, что увеличивает плотность экономайзера, уменьшая присосы воздуха в газовый тракт

котла. Выходные концы труб нижнего блока соединены между собой чугунными калачами. Экономайзер имеет паровую обдувку. Дымовые газы по газо-перепускному коробу подводятся к нижнему правому блоку чугунного экономайзера (первая ступень), идут вверх через верхний правый блок, затем по верхнему газовому коробу делают поворот и проходят сверху вниз через верхний левый и нижний левый блоки (2 ступень).

Питательная вода подводится к нижней части второй ступени, поднимается по ребристым трубам вверх. Из верхней части второй ступени перебрасывается по четы-

рем трубам Ø 60х3 мм в нижнюю часть первой ступени. Из верхней части первой ступени вода по четырем трубам Ø 60х3 мм отводится в верхний барабан котла. На время рас-

топки котла предусмотрена линия рециркуляции, которая соединяет нижнюю часть второй ступени с нижним барабаном.

- 8. Прочие элементы котла.

Помимо рассмотренных, котёл имеет ряд других элементов к которым относятся элементы котла: выносные циклоны, соединительные трубы пароперегревателя и экономайзера.

Выносные циклоны (2) устанавливаются по фронту котла и крепятся на кронштейнах. Экранная система связана с выносными циклонами и с барабанами котла при помощи пароотводящих и водо-опускных труб. Пароперегреватель соединяется с барабаном трубами Ø 102 мм. На этих трубах установлено устройство для отбора проб пара. Соединительные элементы водяного экономайзера выполняются из труб Ø 60х3 мм.

- 9. Непрерывная и периодическая продувка котла.

Непрерывная продувка осуществляется из выносных циклонов через соответствующие трубы.

Периодическая продувка осуществляется из нижних точек котла и циклонов. Для этой цели в нижние топочные камеры вварены штуцера, к которым привариваются дренажные трубы.

- 10.Обмуровка котла.

10.1. Некаркасная обмуровка.

Обмуровка топки и конвективной шахты (кроме потолка) выполняется кирпичной кладкой в два слоя. Первый слой - футеровка - выполнен из шамотного кирпича толщина слоя 126 мм по всему котлу. Второй слой - изоляция выполняется из диатомового кирпича толщиной слоя 250 мм с помощью металлической обшивки. Между слоем изоляции и обшивки положен асбестовый лист толщиной 5 мм для уплотнения.  Крепление обмуровки к каркасу осуществляется с помощью приварных кронштейнов и закладных стальных плит, установленных горизонтальными поясами. Плиты и кронштейны защищены от непосредственного воздействия облучения специальным кирпичем.

Для компенсации температурных расширений в обмуровке предусмотрены температурные швы. Для уплотнения в температурных швах положен асбестовый шнур . Наклонные и горизонтальные потолки котла выполнены из бетона . Первый слой бетона - шамотобетон имеет толщину слоя 140-145 мм, второй слой - диатомобетон, толщиной 145 мм и третий слой - штукатурка, толщиной 10 мм. Шамотобетон и диатомобетон укладываются на арматуре, которая крепится при помощи сварки к металлоконструкциям потолка, штукатурка наносится на сетку, укладываемую поверх диатомобетона и закрепленную специальными усиками, выпущенными через бетон.

Барабаны и камеры котла изолируются асбозуритом. Верхний барабан котла изолируется только наружной поверхностью. Та часть барабана, которая расположена в  газоходе не изолируется. Торкрет наносится только в районе первых двух рядов котельного пучка.

10.2. Тяжелая обмуровка.

Обмуровка топки, кроме потолка и наклонного пола, имеет толщину 510 мм и выполняется в два слоя. Первый слой - кладка из шамотного кирпича, толщиной слоя 125 мм. Второй слой - кладка из красного кирпича, толщиной слоя 385 мм. Через каждый метр кладки по высоте, по высоте организованны полы путем "перевязки" кирпичей. Обмуровка наклонного пола и конвективной шахты выполнено двумя слоями. Первый слой - шамотный кирпич, толщиной слоя 125 мм и второй слой, толщиной 155 мм

выполнен из диатомового кирпича. Обмуровка конвективной шахты крепится к каркасу при помощи кронштейнов и листов. Наклонные и горизонтальные потолки выполнены из бетона таким же образом, как и в варианте на каркасной обмуровки.

Приложение №5

Технические характеристики насосов

Насос газоохлаждения генератора

| Наименование | Насос газоохлаждения генератора |
| --- | --- |
| Тип | Д 1600-90 |
| Производитель | Ливгидромаш |
| Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн | Мостовой кран г/п 20-125 |
| Вес насоса, тонн | 1,300 |
| Производительность, м3/час | 1000 |
| Напор, м. в. ст. | 41.8 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 485 |
| Тип эл. двигателя | А 103-6М |
| Мощность двигателя, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 380/220 |

Конденсатный насос (КН) типа КсВ-500-150, завод изготовитель:

Сумской завод “Насососэнергомаш”

Техническая характеристика насосов КНов:

| Наименование | КН |
| --- | --- |
| Тип | КсВ-500-150 |
| Наличие грузоподъемного механизма | Кран 20-125 т |
| Вес насоса | 5,06 тонны |
| Производительность, м3/час | 500 |
| Напор, м. в. ст. | 150 |
| Рабочее давление на входе, кгс/см², не более, | 10 |
| Допустимый кавитационный запас, м.в.ст., не менее | 2,5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | 125 |
| Расход охлаждающего конденсата на сальники насоса, м³/ч | 0,5-0,7 |
| Расход технической воды на охлаждение подшипников насоса, м³/ч | 0,5 |
| Внешние утечки через сальниковое уплотнение, м³/ч, не более | 0,05 |
| Мощность насоса, кВт | 272 |
| Тип эл. двигателя | АВ114-4 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1480 |
| Напряжение, В | 6000 |

Конденсатный насос бойлеров (КНБ) типа КСВ-320-160

### Техническая характеристика насоса типа КСВ 320-160:

Подача - 320 м3/час;

Напор  - 160 м.вод.ст.;

Частота вращения - 1480 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не менее - 2 м.вод.ст.;

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

КПД - не менее 75%;

Мощность - 186 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, не более - 125С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+22,5 кгс/см2,Т=40С) - 2,0 м3/час;

Расход технической воды на охлаждение подшипника насоса

(Р=12 кгс/см2,Т=40С) - 1 м3/час;

Объем масла верхнего подшипника - 4,5 л.

### - Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа КСВ 320-160

Тип - АВ113-4

Мощность - 250 кВт

Напряжение - 6000 В

Направление вращения ротора электродвигателя (со стороны насоса)-

По часовой стрелке(правое)

### - Устройство конденсатных насосов типа КСВ 320-160.

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой муфтой.

Количество насосов у ПСГ-1 - 3шт., у ПСГ-2 - 2шт.

Конденсатные насосы центробежные, вертикального исполнения, секционные, двухкорпусные. Основными узлами насоса являются: корпус наружный, корпус внутренний, ротор, подшипники.

Корпус наружный - сварной конструкции, состоит из приемного и напорного корпусов. К наружному корпусу приварены входной и наружный патрубки. В приемном корпусе предусмотрено отверстие для отвода паров в воздушное пространство конденсатора при запуске и работе насоса. На внутреннем корпусе смонтирована труба, служащая для  отвода протечек от разгрузочного барабана и разгрузки ротора насоса от осевой силы.

В расточке напорной крышки установлен корпус сальника. Сальниковое уплотнение насоса состоит из отдельных колец, изготовленных из мягкого набивочного материала. Между кольцами набивки установлено кольцо гидрозатвора .Кольца набивки сальника  зажимают буксой при помощи шпилек с гайками. К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для отвода тепла с сальника, подводится холодный конденсат от конденсатных насосов.

Ротор насоса состоит из вала, собранных на нем рабочих колес, защитных втулок, шпонок и гаек, которые затягивают и закрепляют детали ротора. Для повышения всасывающей способности перед колесом первой ступени установлено предвключенное  колесо. Ротор от осевых сил разгружен с помощью барабана. Опорами ротора служат два подшипника. Верхний - опорно-упорный (сдвоенный радиально-упорный) подшипник фиксирует положение ротора в насосе и воспринимает остаточные осевые усилия.

Масло для смазки подшипника заливается в масляную ванну (рекомендуется применять масла марки “Турбинное 22 ГОСТ 32-53”). В средней части корпуса подшипника имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении. Уровень масла контролируется по рискам маслоуказателя. Для слива загрязненного масла в нижней части масляной ванны имеется отверстие, заглушенное пробкой.

Подшипник охлаждается технической водой.

Нижний подшипник скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом, проходящим  через сетчатый фильтр. В случае засорения фильтра конденсат в подшипник поступает через отверстие.

Приложение №6

Технические характеристики трубопроводов Южной ТЭЦ

| № | Наименование узла | Параметры Pxt°C | Ø макс. х h,мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паропровод острого пара | 225х545 | 325х60 |
| 2 | Паропровод горячего промперегрева | 38,5х542 | 680х28 |
| 3 | Паропровод холодного промперегрева | 41х325 | 465х16 |
| 4 | Всасывающие трубопроводы питательных насосов | 32х164 | 426х14 |
| 5 | Питательные трубопроводы | 360х265 | 377х50 |
| 6 | Подвод питательной воды на впрыски | 350х265 | 133х18 |
| 7 | Рециркуляция впрыска питательной воды в деаэратор | 350х265 | 133х18 |
| 8 | Трубопроводы впрыска от промступени | 80х164 | 133х18 |
| 9 | Трубопроводы разгрузки питательных насосов | 350х164 25х164 | 133х18 159х7 |
| 10 | Трубопроводы впрыска в ПСБУ | 32х164 | 133х13 |
| 11 | Трубопроводы рециркуляции бустерных насосов | 32х164 | 159х7 |
| 12 | Паропровод греющего пара деаэратора | 11х385 | 377х17 |
| 13 | Паропровод от штоков клапанов в деаэратор | 7х540 | 108х6 |
| 14 | Трубопроводы силовой воды насосов рециркуляции среды | 350х164 | 194х26 |
| 15 | Сбросные трубопроводы из растопочных сепараторов | 275х450 | 377х13 |
| 16 | Трубопроводы опорожения котла до встроенных задвижек | 350х265 | 133х18 |
| 17 | Дренажи и воздушники котла |  | 159х32 |
| 18 | Пар на уплотнения турбины и обдувки котла | 39х443 | 108х6 |
| 19 | Трубопроводы основного конденсата | 18х160 | 377х9 |
| 20 | Трубопроводы конденсата ПВД в деаэратор | 17х180 | 273х8 |
| 21 | Трубопроводы сброса пара в ПСБУ | 20х200 | 720х9 |
| 22 | Трубопроводы пара собственных нужд и сброс из РС-20 | 20х340 | 377х9 |
| 23 | Пар на уплотнения турбины от коллектора собственных нужд | 14х265 | 108х4 |
| 24 | Конденсат ПСГ в пределах охладителя конденсата | 19х120 | 377х9 |
| 25 | Сбросной трубопровод из РС-20 в расширитель конденсатора | 20х340 | 273х8 |
| 26 | Трубопроводы питательной воды | 380х265 | 377х45 |
| 27 | Паропровод на промперегрев | 41х325 | 426х14 |
| 28 | Паропровод к турбине | 240х540 | 325х60 |
| 29 | Паропровод с промперегрева | 37х540 | 630х25 |
| 30 | Трубопроводы отбора пара высокого давления | 18х460 | 325х16 |
| 31 | Трубопровод слива конденсата из ПВД | 57,3х253 | 159х7 |
| 32 | Паропровод к питательному турбонасосу | 25х515 | 465х19 |
| 33 | Трубопровод отработанного пара турбонасоса | 6,2х340 | 720х18 |
| 34 | Трубопровод сброса пара от ПСБУ в конденсатор | 21х200 | 426х16 |
| 35 | Трубопроводы отбора пара к ПНД | 3,7х300 | 377х13 |
| 36 | Трубопроводы отбора пара к ПСГ-2 | 3х300 | 1020х8 |
| 37 | Трубопроводы охлаждающего пара ЦНД | 3х300 | 630х8 |
| 38 | Трубопроводы подвода пара к деаэрационным устройствам | 4,8х300 | 273х10 |
| 39 | Трубопроводы основного конденсата в пределах ПНД | 18х160 | 325х13 |
| 40 | Трубопроводы основного конденсата из ПСГ в регенерацию | 18,5х120 | 325х13 |
| 41 | Трубопровод отсоса от штоков | 0,9х480 | 377х13 |
| 42 | Трубопроводы эжекторов | 13х160 | 159х7 |
| 43 | Мазутопроводы котла | 47х130 | 325х13 |
| 44 | Газопроводы котла | 2х10 | 1220х10 |
| 45 | Подвод газа к горелкам | 2х10 | 219х6 |
| 46 | Всасывающие трубопроводы бустерных насосов | 10х164 | 630х8 |
| 47 | Трубопроводы рециркуляции бустерных насосов | 10х160 | 159х5 |
| 48 | Трубопроводы слива и перелива деаэраторов | 7х160 | 159х5 |
| 49 | Пар на уплотнения и эжектора из деаэраторов | 7х160 | 273х6 |
| 50 | Пар к эжекторам вакуумдеаэраторов | 7х160 | 133х4,5 |
| 51 | Паропровод на калориферы в деаэраторном отделении | 7х190 | 530х8 |
| 52 | Пар к подогревателям греющей воды вакуумдеаэраторов | 7х190 | 530х8 |
| 53 | Пар на калориферы в котельном и дымососном отделении | 7х190 | 426х8 |
| 54 | Паропровод к эжекторам турбины | 7х190 | 133х4 |
| 55 | Трубопроводы конденсата калориферов котла | 7х164 | 159х4,5 |
| 56 | Трубопроводы конденсата подогревателя гр. воды вакуумдеаэраторов | 7х164 | 159х4,5 |
| 57 | Всасывающие трубопроводы сетевых насосов 1 ст. | 2х70 | 1220х11 |
| 58 | Напорные трубопроводы сетевых насосов 1 ст | 8х70 | 1220х11 |
| 59 | Обвязка ПСГ-1 и ПСГ-2 и всас насосов 2 ст. | 8х115 | 1220х11 |
| 60 | Трубопроводы греющей воды вакуумдеаэраторов | 8х115 | 1220х11 |
| 61 | Сливные трубопроводы вакуумдеаэраторов | 2х70 | 1220х11 |
| 62 | Перемычка между всасывающими трубопроводами и сетевыми насосами 2 ст. | 8х115 | 1020х10 |
| 63 | Перемычка по греющей воде между блоками 2 и 3 | 8х115 | 820х10 |
| 64 | Маслопроводы питательных насосов | 4х70 | 325х8 |
| 65 | Трубопроводы аварийного слива и перелива из маслобака |  | 219х7 |
| 66 | Трубопроводы слива конденсата ПНД | 6х150 | 219х9 |
| 67 | Трубопроводы слива конденсата из ПСГ-2 | 1,9х120 | 1020х8 |
| 68 | Маслопроводы установки | 3,2х70 | 426х14 |
| 69 | Маслопроводы смазки генератора | 1,0х65 | 426х14 |
| 70 | Трубопроводы уплотнения вала генератора | 2х60 | 159х7 |

Приложение №7

Перечень арматуры энергоблока

| № п\п | - Назначение. | Ду/Ру |
| --- | --- | --- |
|  | ГПЗ нитка А | 200/255 |
|  | ГПЗ нитка Б | 200/255 |
|  | Дренаж острого пара за ГПЗ | 40/255 |
|  | Дренаж острого пара перед ГПЗ | 40/255 |
|  | Отсос пара от штоков клапанов в Д-7 | 100/16 |
|  | Дренаж перепускных труб ЦВД | 40/255 |
|  | Дренаж паровпуска ЦСД-1 | 40/255 |
|  | Дренаж блока клапанов ЦСД | 40/255 |
|  | Дренаж из перепускных труб ЦВД за V-VI р.к | 50/255 |
|  | Дренаж стопорных клапанов ЦВД | 50/255 |
|  | Дренаж внутреннего цилиндра ЦВД | 50/255 |
|  | Дренаж сопл. коробки. ЦВД | 20/255 |
|  | Пар на уплотнение турбины от Д-7 | 100/16 |
|  | Пар на уплотнение турбины от общест. кол-ра 14 ата | 250/25 |
|  | Пар к ПВД-8 | 150/100 |
|  | Пар к ПВД-7 | 200/64 |
|  | Пар к ПВД-6 | 250/140 |
|  | Вход подпиточной воды в ОКК | 250/16 |
|  | Конденсат ПСВ-500 на конденсатор помимо охладителя | 250/16 |
|  | Пар VI отбора к Д-7 за 16 ступенью | 250/40 |
|  | Пар V отбора к Д-7 за 19 ступенью | 250/40 |
|  | Пар из отборов к Д-7 (перед Д-7) | 250/40 |
|  | Сброс пара из РР-20 на конденсатор | 250/25 |
|  | КГП ПВД-7 в ПВД-6 | 250/40 |
|  | КГП ПВД-7 в Д-7 | 250/40 |
|  | КГП ПВД-6 в Д-7 | 250/40 |
|  | КГП ПВД-6 в расширитель конденсатора | 150/40 |
|  | Сброс с ГПП в расш. конденсатора | 400/25 |
|  | Сброс с ГПП в расш. конденсатора | 400/25 |
|  | Дренаж ГПП до С.К. справа и слева | 50/250 |
|  | Дренаж с ГПП | 50/250 |
|  | Дренаж с ХПП | 50/250 |
|  | Пар на ПТН | 450/64 |
|  | Конденсат на уплотн. ПЭН, ПТН от КН | 150/25 |
|  | Выхлоп ПТН | 600/25 |
|  | Отбор пара с выхл. ПТН на станц. нужды | 500/25 |
|  | Байпас выхлопа ПТН | 80/25 |
|  | Отбор пара к ПНД-5 | 350/40 |
|  | Отбор пара к ПНД-4 | 350/40 |
|  | Отбор пара к ПНД-3 | 500/25 |
|  | Отбор пара к ПНД-2 | 500/25 |
|  | Отбор пара к ПСГ-2 | 1000/25 |
|  | Отбор пара к ПСГ-2 | 1000/25 |
|  | Отбор пара к ПСГ-2 | 1000/25 |
|  | Отбор пара к ПСГ-2 | 1000/25 |
|  | Слив конденсата из ПНД-4 на конденсатор | 150/16 |
|  | Слив конденсата из ПНД-3 на конденсатор | 150/16 |
|  | Слив конденсата из ПНД-2 на конденсатор | 150/16 |
|  | Всас КНОУ-2А | 400/25 |
|  | Всас КНОУ-2Б | 400/25 |
|  | Всас КНОУ-2В | 400/25 |
|  | Всас КН-2А | 400/25 |
|  | Всас КН-2Б | 400/25 |
|  | Всас КН-2В | 400/25 |
|  | Байпас РУК | 300/25 |
|  | Основной конденсат после РУК | 300/25 |
|  | Рециркуляция конденсата вверх и вниз конденсатора | 200/25 |
|  | Конечный впрыск | 100/16 |
|  | Впрыск основного конд-та в сбросное устройство ПСБУ в конденсатор | 100/16 |
|  | Норм. добавок ХОВ в конденсатор | 100/16 |
|  | Впрыск в расширитель конденсатора | 50/25 |
|  | Впрыск в расширитель С.Д. | 50/25 |
|  | Впрыск в расширитель В.Д. | 65/250 |
|  | Впрыск в пароохладитель сброса ГПП | 65/250 |
|  | Отсос ПВС к ОЭ-2А | 300/16 |
|  | Отсос ПВС к ОЭ-2Б | 300/16 |
|  | Отсос ПВС к ОЭ-2В | 300/16 |
|  | Отсос ПВС к пусковому эжектору | 200/25 |
|  | Срыв вакуума | 200/25 |
|  | Срыв вакуума | 200/25 |
|  | Пар от Д-7 к ОЭ | 150/25 |
|  | Пар от РОУ 14/6 к ОЭ | 150/25 |
|  | Пар к ОЭ-2А | 80/25 |
|  | Пар к ОЭ-2Б | 80/25 |
|  | Пар к ОЭ-2В | 80/25 |
|  | Пар от блочного кол-ра к РОУ14/6 | 300/25 |
|  | Пар от РОУ14/6 на калориферы котла | 400/25 |
|  | Впрыск осн. конд-та в РОУ14/6 | 20/25 |
|  | Пар от ХПП к РУ 40/14 | 150/40 |
|  | Выхлоп ПТН на калориферы котла | 300/25 |
|  | Основной конденсат помимо ОКБ | 300/25 |
|  | Пар в коллектор собственных нужд от постороннего источника | 250/25 |
|  | Пар от кол-ра собств. нужд в Д-7 | 250/25 |
|  | Выпар Д-7 | 50/25 |
|  | Перелив из Д-7 | 200/25 |
|  | Аварийный добавок в конденсатор | 200/25 |
|  | Основной конденсат перед ОКТ | 300/25 |
|  | Основной конденсат после ОКТ | 300/25 |
|  | Байпас ОКТ | 300/25 |
|  | Основной конденсат перед ОКБ | 300/25 |
|  | Основной конденсат после ОКБ | 300/25 |
|  | Основной конденсат за БОУ перед КН | 500/25 |
|  | Байпас БОУ | 300/25 |
|  | Впрыск в БРОУ | 150/250 |
|  | Напор БН-2А | 400/25 |
|  | Напор БН-2Б | 400/25 |
|  | Напор БН-2В | 400/25 |
|  | Рециркуляция БН в Д-7 | 150/25 |
|  | Всас ПЭН | 350/25 |
|  | Всас ПТН | 350/25 |
|  | Промступень ПЭН | 65/250 |
|  | Промступень ПТН | 100/100 |
|  | Рециркуляция ПЭН в Д-7 | 50/380 |
|  | Рециркуляция ПТН в Д-7 | 50/380 |
|  | Рециркуляция ПТН в Д-7 | 50/380 |
|  | Напор ПЭН | 250/380 |
|  | Напор ПТН | 300/380 |
|  | Питательная вода перед ПВД | 300/380 |
|  | Питательная вода после ПВД | 300/380 |
|  | Байпас ПВД | 200/380 |
|  | Конденсат на защиту ПВД | 65/100 |
|  | Конденсат на защиту ПВД | 65/100 |
|  | Байпас напора ПЭН | 100/65 |
|  | Вход цирк.воды в конд-тор, нитка А | 1400/10 |
|  | Вход цирк.воды в конд-тор, нитка Б | 1400/10 |
|  | Слив цирк. воды из конд-ра, нитка А | 1400/10 |
|  | Слив цирк. воды из конд-ра, нитка Б | 1400/10 |
|  | Перемычка напорных цирк. водоводов | 800/10 |
|  | Перемычка сливных цирк. водоводов | 800/10 |
|  | Подача охлажд. воды на М.О. турбины | 300/10 |
|  | Слив охл. воды с воздухоохл, ПЭН | 100/10 |
|  | Напор тех. воды на охл.,нитка А | 600/10 |
|  | Напор тех. воды на охл.,нитка Б | 600/10 |
|  | Слив тех. воды, нитка А | 600/10 |
|  | Слив тех. воды, нитка Б | 600/10 |
|  | Тех. вода на ОСР (шаровая) |  |
|  | Тех. вода на входе в ОГЦ | 400/10 |
|  | Тех. вода на выходе из ОГЦ | 400/10 |
|  | Тех. вода помимо ОГЦ | 300/10 |
|  | Рег-р на сбросе конд-та с напора КНОУ в Ц.В. | 150/64 |
|  | Регулятор впрыска в сброс ГПП | 20/16 |
|  | Регулятор Т за РОУ 14/6 | 20/16 |
|  | Регулятор давления за РОУ 14/6 | 300/64 |
|  | Регулятор давления за РУ 40/14 | 150/100 |
|  | Регулятор подачи пара на Д-7 | 300/164 |
|  | Регулятор подачи ХОВ в конд-р (постоянный добавок) | 150/64 |
|  | Регулятор подачи ХОВ в конд-р (аварийный добавок) | 150/64 |
|  | Регулятор на рециркуляции КНОУ в конд-р | 250/64 |
|  | Регулятор впрыска в БРОУ | 100/64 |
|  | Регулятор БРОУ | 150/250 |

### КОТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

|  | ПВ на котёл | 200/380 |
| --- | --- | --- |
|  | ВЗ | 325/290 |
|  | ПВ на впрыски (общая) | 100/380 |
|  | ПВ на I впрыски | 100/380 |
|  | ПВ на II впрыски | 100/380 |
|  | ПВ на пусковые впрыски | 50/380 |
|  | ПВ на впрыски в промперегрев | 65/240 |
|  | Разгрузка впрысков | 50/380 |
|  | Сброс из ВС в Р-20 | 150/255 |
|  | Сброс из ВС в Р-20 | 150/255 |
|  | Сброс из Р-20 в Ц/В. | 400/25 |
|  | Сброс из Р-20 в конденсатор | 250/25 |
|  | Сброс с РР-20 в Ц/В /2- шт/ | 400/25 |
|  | Байпас промперегрева | 250/41 |
|  | Байпас промперегрева | 250/41 |
|  | Дренаж из ВС в Р-20 | 20/250 |
|  | Дренаж из ВС в Р-20 | 20/250 |
|  | Дренаж за ВЗ в конденсатор | 40/250 |
|  | Дренаж за ВЗ в конденсатор | 40/250 |
|  | Дренаж КПП НД н. «А» | 40/250 |
|  | Дренаж КПП НД н. «Б» | 40/250 |
|  | Дренаж КПП НД н. «А» | 40/250 |
|  | Дренаж КПП НД н. «Б» | 40/250 |
|  | Мазут к котлу | 150/100 |
|  | Клапан отсечной на подводе мазута | 150/100 |
|  | Клапан отсечной на отводе мазута | 150/100 |
|  | Пар к форсункам | 50/140 |
|  | Пар к форсунке №1 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №2 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №5 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №6 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №9 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №10 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №13 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №14 | 20/255 |
|  | Мазут к форсунке №1 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №2 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №5 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №6 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №9 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №10 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №13 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №14 | 50/140 |
|  | Пар на продувку форсунки №1 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №2 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №5 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №6 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №9 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №10 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №13 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №14 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №4 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №3 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №8 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №7 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №12 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №11 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №16 | 20/255 |
|  | Пар к форсунке №15 | 20/255 |
|  | Мазут к форсунке №4 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №3 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №8 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №7 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №12 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №11 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №16 | 50/140 |
|  | Мазут к форсунке №15 | 50/140 |
|  | Пар на продувку форсунки №4 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №3 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №8 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №7 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №12 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №11 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №16 | 20/255 |
|  | Пар на продувку форсунки №15 | 20/255 |
|  | Газ к котлу | 600/16 |
|  | Отсечной по газу | 500/16 |
|  | Газ к горелке №1 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №2 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №3 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №4 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №5 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №6 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №7 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №8 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №9 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №10 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №11 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №12 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №13 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №14 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №15 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Газ к горелке №16 | 200/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 200/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №1 | ##### 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №2 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №3 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №4 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №5 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №6 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №7 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №8 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №9 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №10 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №11 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №12 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №13 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №14 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №15 | 50/16 |
|  | Свеча безопасности г/г №16 | 50/16 |
|  | Тупиковая свеча безопасности | 50/16 |
|  | Тупиковая свеча безопасности | 50/16 |
|  | Тупиковая свеча безопасности | 50/16 |
|  | Тупиковая свеча безопасности | 50/16 |
|  | Газ к ЗЗУ | 50/16 |
|  | -\\-\\-\\- | 50/16 |
|  | Подвод обмывочной воды к РВП-А | 250/25 |
|  | Подвод обмывочной воды к РВП-Б | 250/25 |
|  | Слив обмывочной воды из РВП-А (г/ч) | 400/25 |
|  | Слив обмывочной воды из РВП-Б (г/ч) | 400/25 |
|  | Слив обмывочной воды из РВП-А (в/ч) | 250/25 |
|  | Слив обмывочной воды из РВП-Б (в/ч) | 250/25 |
|  | Подвод пожарной воды к РВП-А | 150/25 |
|  | Подвод пожарной воды к РВП-Б | 150/25 |
|  | Отвод пара из Р-20 на Д-7 | 400/25 |
|  | Регулятор питания котла | ##### 300/380 |
|  | ИПК ОП | 20/240 |
|  | ИПК ОП | 20/240 |
|  | ИПК ОП | 20/240 |
|  | ИПК ОП | 20/240 |
|  | ИПК ХПП | 20/240 |
|  | ИПК ХПП | 20/240 |
|  | ИПК ХПП | 20/240 |
|  | ИПК ХПП | 20/240 |
|  | Регулятор мазута к котлу | 150/100 |
|  | Регулятор «Р» до ВЗ | 175/255 |
|  | Регулятор сброса из ВС в Р-20 | 175/255 |
|  | Регулятор сброса среды в тракт котла | 175/255 |
|  | Регулятор газа к котлу | 500/16 |
|  | Регулятор газа к котлу | ##### 500/16 |
|  | Регулятор на I впрыск ОП н. «А» | 50/380 |
|  | Регулятор на I впрыск ОП н. «Б» | 50/380 |
|  | Регулятор на II впрыск ОП н. «А» | 50/380 |
|  | Регулятор на II впрыск ОП н. «Б» | 50/380 |
|  | Регулятор на пуск впрыск ОП н. «А» | 20/380 |
|  | Регулятор на пуск впрыск ОП н. «Б» | 20/380 |
|  | Регулятор на впрыск ГПП н.А | 50/380 |
|  | Регулятор на впрыск ГПП н.Б | 50/380 |
|  | Регулятор на впрыск ГПП н.В | 50/380 |
|  | Регулятор на впрыск ГПП н.Г | 50/380 |
|  | Регулятор на сбросе с Р-20 в к-р | 250/63 |
|  | Регулятор на сбросе с Р-20 в Ц/В | 300/63 |
|  | Регулятор разгрузки впрысков | 50/380 |
|  | Регулятор разгрузки впрысков | 50/380 |
|  | Регулятор пара на К/К н «А» | 300/63 |
|  | Регулятор пара на К/К н. «Б» | 300/63 |
|  | Регулятор на байпасе ГПП н «А» | 300/63 |
|  | Регулятор на байпасе ГПП н «Б» | 300/63 |
|  | НА В-2А |  |

Приложение №8

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Южной ТЭЦ _______________С.В. Истомин "___" ____________ 2013 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Норматив- ный межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируе-мый межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продол-житель-ность, сутки |  |  |  |  | Типовой объём | Сверх-типовые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 1 | 250/1000 | ТР | 02.06 | 18.06 | 16 |  |  |  | 2500 | 2500 |  |
| Энергоблок | 1 | 250/1000 | ТР | 06.10 | 13.10 | 8 |  |  |  | 2200 | 2200 |  |
| Энергоблок | 2 | 250/1000 | РТР | 21.04 | 10.07 | 78 |  |  |  | 8500 | 8500 |  |
| Энергоблок | 2 | 250/1000 | ТР | 27.10 | 03.11 | 8 |  |  |  | 2300 | 2300 |  |
| Энергоблок | 3 | 250/1000 | ТР | 07.04 | 14.04 | 8 |  |  |  | 2400 | 2400 |  |
| Энергоблок | 3 | 250/1000 | ТР | 04.08 | 19.08 | 16 |  |  |  | 2400 | 2400 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 3 | 250/1000 | КР2 | 01.07 | 27.11 | 150 | Замена калориферов СО-110-40 секций | 34000 | 34000 | 78000 | 70000 | 8000 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 1 | 250/1000 | СР | 01.04 | 02.05 | 32 |  |  | 16000 | 40000 | 40000 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 2 | 250/1000 | СР | 01.07 | 01.08 | 32 |  |  | 16000 | 40000 | 40000 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 3 | 250/1000 | СР | 01.07 | 01.08 | 32 |  |  | 16000 | 40000 | 40000 |  |
| Энергоблок | 1 | 250/1000 | КР1 | 01.08 | 08.10 | 69 |  | 34000 | 34000 | 70000 | 70000 |  |

Начальник ОППР				Б.Р. Горелик

| № | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | КНОУ-1А |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНОУ-1Б |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНОУ-1В |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |
|  | КНОУ-2А |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНОУ-2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
|  | КНОУ-2В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
|  | КНОУ-3А |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНОУ-3Б |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | КНОУ-3В |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | КН-1А |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КН-1Б |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КН-1В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
|  | КН-2А |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КН-2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
|  | КН-2В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |
|  | КН-3А |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КН-3Б |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | КН-3В | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1КНБ-1А |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1КНБ-1Б |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | 1КНБ-1В |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
|  | 2КНБ-1А |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КНБ-1Б |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1КНБ-2А |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1КНБ-2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
|  | 1КНБ-2В |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2КНБ-2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
|  | 2КНБ-2Б |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1КНБ-3А |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1КНБ-3Б | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1КНБ-3В |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | 2КНБ-3А |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | 2КНБ-3Б |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №9

График

ремонта конденсатных насосов

(в т.ч. электродвигатели) на 2014 года

Приложение №10

График

ремонта насосов НОС, НГО, НДБ

(в т.ч. электродвигатели) на 2014 год

| № | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | НОС-1А |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НОС-1Б |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НОС-2А |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НОС-2Б |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НОС-3А |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НОС-3Б |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-1А |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-1Б |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-2А |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-2Б |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-3А |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-3Б |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-1А |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-1Б |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-2А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-2Б |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-3А |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | НДБ-3Б |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |

Приложение №11

График

ремонта насосов системы регулирования(НСР)

(в т.ч. электродвигатели) на 2014 год

| № | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | НСР-1А |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-1Б |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-1В |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-1Г |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-2А |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
|  | НСР-2В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
|  | НСР-3А |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  | НСР-3Б |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-3В |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |

Приложение №12

График

ремонта теплообменного вспомогательного оборудования

энергоблока ст.№1 на 2014 год.

| № п/п |  | Наименование оборудования |  | - Месяц / вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  |  | 1ПНД-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПНД-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПНД-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПНД-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПНД-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПВД-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПВД-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПВД-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПСГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПСГ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПС-250 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ПСВ-500 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОКК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОКТ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОКБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОКБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТОС-1А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТОС-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОГЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1Д-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭО-1А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭО-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭО-1В |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО-1А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО-1В |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МОУВГ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БНТ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РР-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФТВ-1А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФТВ-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФТВ-1В |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФТВ-1Г |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 13

График

ремонта теплообменного вспомогательного оборудования

энергоблока ст.№2 на 2014 год.

| № | Наименование оборудования | Месяц / вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2ПНД-1 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПНД-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПНД-3 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПНД-4 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПНД-5 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПВД-6 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПВД-7 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПВД-8 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПСГ-1 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПСГ-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПС-250 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ПСВ-500 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКК-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКТ-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКБ-1 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКБ-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОС-2А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОС-2Б |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГЦ-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2Д-7 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭО-2А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭО-2Б |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭП-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО-2А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО-2Б |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО-2В |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУВГ-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БНТ-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РР-20 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФТВ-2А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФТВ-2Б |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФТВ-2В |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФТВ-2Г |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №14

График

ремонта теплообменного вспомогательного оборудования

энергоблока ст.№3 на 2014 год.

| № | Наименование оборудования | Месяц / вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 3ПНД-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПНД-2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПНД-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПНД-4 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПНД-5 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПВД-6 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПВД-7 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПВД-8 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПСГ-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПСГ-2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПС-250 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3ПСВ-500 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ОКК-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ОКТ-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ОКБ-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ОКБ-2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ТОС-3А |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ТОС-3Б |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ОГЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | 3Д-7 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ЭО-3А |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ЭО-3Б |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ЭП-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | МО-3А |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | МО-3Б |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | МО-3В |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | МОУВГ-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | БНТ-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | РР-20 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ФТВ-3А |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ФТВ-3Б |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ФТВ-3В |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ФТВ-3Г |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |