Приложение № 3.12

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

контролю за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования

энергоблока ст. №2 Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 5.2.5.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Ведущий инженер ПТО: Никулин Игорь Викторович, тел. 901-44-09

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01   апреля      __2014 г.

Окончание          30 _сентября_ _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 246 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____146___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____100___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Главный корпус ПГУ-450. Здание каркасного типа. Каркас - металлический. Общая площадь - 21706,1 м2. Фундамент – свайный с ж/б ростверком. Стены - несущие ж/б панели, сэндвич панели. Перекрытия – металлические балки.

Здание КРУЭ-330кВ. Здание каркасного типа. Каркас – металлический. Общая площадь – 750,9 м2. Фундамент – монолитный ленточный. Стены – панели типа «Сэндвич». Перекрытия – металлические.

Пункт подготовки газа (дожимная компрессорная станция). Общая площадь – 876,1 м2. Фундамент – монолитный ж/б ленточный. Стены – панели типа «Сэндвич». Перекрытия – сборные ж/б плиты.

Павильон задвижек у градирни ст. №2. Общая площадь – 149,1 м2. Фундамент – бетонный ленточный. Стены – кирпичные, панели типа «Сэндвич». Перекрытия – металлические.

Градирня ст.№2. Вид градирни-башенная, гиперболическая. Тип оросителя – плёночно-брызгального типа. Площадь – 4392 м2. Объём – 382104 м3. Высота – 87,0 м. Радиусы башни:

- на отм. +87,0м – 20,103м;

- на отм. +17,5м – 31,212м;

- на отм. +7,5м – 33,429м.

Высота воздуховходных окон – 7,5м. Оболочка вытяжной башни выполнена монолитной, железобетонной. Толщина стенки оболочки переменная – от 500мм внизу до 160мм в районе устья.  Опорная колоннада представляет собой сборные ж/б наклонные парные стойки квадратного сечения, заделанные в фундамент. Водосборный бассейн глубиной 2м, расположенный внутри кольцевого фундамента, выполнен монолитным ж/б, при этом стены фундамента являются стенами бассейна. Фундаменты под напорные трубопроводы выполнены ступенчатыми из монолитного ж/б. Ж\бетонная опора оросительного устройства, состоящая из 3-х цилиндров, выполнена монолитной ж/бетонной.

Нижнее опорное кольцо выполнено сборным из железобетонных ригелей прямоугольного сечения и опирается на элементы опорной колоннады, представляющие собой спаренные стойки квадратного сечения, заделанные в фундамент.

Котлы-утилизаторы ст. №21,22 (2шт.). Тип (марка) оборудования - ПР-228/47-7,86/0,62-515/230. Число корпусов котла – 1. Колонны каркаса котла - 4.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Определение осадки фундаментов зданий, сооружений и оборудования

энергоблока ст. №2.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение осадок фундаментов зданий: - главный корпус ПГУ-450; - КРУЭ-330 кВ; - дожимная компрессорная станция; - павильон задвижек у градирни ст. №2. | осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка | 39 14 19 8 |
| 2. | Определение осадок фундамента градирни ст. №2 | осадочная марка | 6 |
| 3. | Определение осадок фундаментов оборудования: - котлы-утилизаторы ст. №21,22; - питательные насосы; - газотурбинные установки ГТУ-160 ст. №21,22; - паровая турбина Т-150-7,4 ст. №23; - дожимные компрессорные установки ст. №1,2,3. | осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка | 8 8 24 12 6 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- все работы, невозможные для выполнения на работающем основном оборудовании, должны быть выполнены в период останова оборудования.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: методических указаний по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003), СНиП 3.03.01-87 Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции,

3.4. Результат оказания услуг: по окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов геодезических измерений и переданы на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                             В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»