Приложение № 3.15

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

анализу трансформаторного масла

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 6.2.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ЭЦ: Моисеев Дмитрий Владимирович, рабочий тел. 901-44-88

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  апреля  2014 г.

Окончание           30  ноября  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 65 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____30____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____35____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Трансформаторы силовые масляные предназначены для установки в распределительных устройствах электростанций и сетей.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Обеспечение технической исправности трансформаторов путем проверки газосодержания трансформаторного масла.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВНЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Вид анализа | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле трансформаторов Т-1 блока, ТСНО-1 (энергоблока ст. №1), Т-1, Т-2, Т-3 (ПС-350), Т-21, Т-22, Т-23, ТСНО-21, ТСНО-22, ТСНО-23 (энергоблока ст. №2), ТСНР-1, АТ-1, АТ-2 (определение концентраций: водорода (H2), метана (СН4), ацетилена (C2H2), этилена (C2H4), этана (C2H6), оксида углерода (СО), диоксида углерода (CO2)). | 28 | хроматографический | анализ | по п.6.2 РД 34.45-51.300-97 |
| 2. | Контроль качества эксплуатируемого трансформаторного масла в трансформаторах. | 3 | физико-химический | проба | по п.25.3 РД 34.45-51.300-97 |
| 2.1. | Определение пробивного напряжения для Т-1, Т-2, Т-3 (ПС-350 энергоблока ст. №1) | 3 |  | проба | по ГОСТ 6581-75 |
| 2.2. | Определение кислотного числа для Т-1, Т-2, Т-3 (ПС-350 энергоблока ст. №1) | 3 |  | проба | по ГОСТ 5985-79 |
| 2.3. | Определение температуры вспышки для Т-1, Т-2, Т-3 (ПС-350 энергоблока ст. №1) | 3 |  | проба | по ГОСТ 6356-75 |
| 2.4. | Определение количества растворенной воды в масле для Т-1, Т-2, Т-3 (ПС-350 энергоблока ст. №1) | 3 |  | проба | по ГОСТ 7822-75. Допускается определение данного показателя методом Карла Фишера или хроматографическим методом по РД 34.43.107-95 |
| 2.5. | Определение содержания механических примесей для Т-1, Т-2, Т-3 (ПС-350 энергоблока ст. №1) | 3 |  | проба | Кроме Т-22, Т-23 (энергоблока ст. №2), АТ-2 по ГОСТ 6370-83, % (класс чистоты по ГОСТ 17216-2001) |
|  |  |  |  |  | Для Т-22, Т-23 (энергоблока ст. №2), АТ-2 (электрооборудование свыше 220кВ до 750кВ включ.) РТМ 34.70.653-83, %,не более (класс чистоты по ГОСТ 17216-2001) |
| 2.6. | Определение тангенса угла диэлектрических потерь для Т-1, Т-2, Т-3 (ПС-350 энергоблока ст. №1) | 3 |  | проба | по ГОСТ 6581-75. Проба масла дополнительной обработке не подвергается. Норма tgδ при 70°С факультативна |
| 2.7. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей для Т-1, Т-2, Т-3 (ПС-350 энергоблока ст. №1) | 3 |  | проба | Определение данного показателя производится по РД 34.43.105-89 |
| 2.8. | Определение ионола в маслах для Т-1, Т-2, Т-3 (ПС-350 энергоблока ст. №1) | 3 |  | проба | по РД 34.43.105-89. |

3.3. Специальные требования:

- выполнение анализов трансформаторного масла должно проводиться в соответствии с действующими методиками химического анализа.

- отбор проб и их доставка в лабораторию для анализа осуществляется персоналом и транспортом заказчика.

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97).

3.4. Результат оказания услуг: по окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов анализов трансформаторного масла и переданы на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»