Приложение № 3.18

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

контрольным аэродинамическим испытаниям вентиляционного

оборудования Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 7.4.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Ведущий инженер СЛиОП по вентиляции: Аницоев Александр Гаврилович, тел. 901-44-33

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  мая       __2014 г.

Окончание          30 _июня_ _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 261 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____261___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Вентиляционное оборудование необходимо для поддержания микроклимата в обслуживаемых помещениях в соответствии с требованиями СЭС и техническими условиями эксплуатируемого оборудования, установленного в данных помещениях.

Вентиляционное оборудования ППГ:

Приточные вентиляционные системы П-1-1 и П-1-2 оборудованы вентиляционными установками VS230H производительностью 27000м3/час каждая.

Приточная вентиляционная система П-2 оборудована вентиляционной установкой                      VS-15- R-E/H/S-T производительностью 2150м3/час

Приточная вентиляционная система П-3 оборудована вентиляционной установкой                      VS-40-R-E/FV производительностью 4500м3/час

Вытяжная вентиляционная система В-1оборудована крышным вентилятором КРОВ-11.2 производительностью 48000м3/час

Естественные приточные вентиляционные системы ПЕ-5 – ПЕ-10 оборудованы жалюзийными решетками.

Естественная приточная вентиляционная система ПЕ-11 оборудована жалюзийной решеткой с утепленным воздушным клапаном ГЕРМИК-С.

Естественные вытяжные вентиляционные системы ВЕ-3 – ВЕ-17 оборудованы дефлекторами Д710.00.000-03.

Приточно-вытяжная естественная вентиляция обеспечивает не менее трёхкратного воздухообмена в час

Вентиляционное оборудование МХ ст. №2:

Приточная вентиляционная система П-1 оборудована вентиляционной установкой                      CV-A 6-P/NL-10A/7-6производительностью 26200м3/час

Приточные вентиляционные системы П-2-1 и П-2-2 оборудованы вентиляционными установками CV-P 1P/NS-10A/7-7 производительностью 1000м3/час каждая.

Приточные вентиляционные системы П-3-1 и П-3-2 оборудованы вентиляционными установками CV-P 2-P/NS-75A/1-7 производительностью 2900м3/час каждая.

Приточная вентиляционная система П-4 оборудована вентиляционной установкой                      CV-P 1-P/NN-74A/7-7 производительностью 1850м3/час

Вытяжные вентиляционные системы В-1-1 и В-1-2 оборудованы вентиляторами ВР 86-77-8В

производительностью 17300м3/час каждый.

Вытяжная вентиляционная система В-2 оборудована вентилятором ВО 0,6-300 № 4

производительностью 1300м3/час.

Вытяжная вентиляционная система В-3 оборудована вентилятором ВО 0,6-300 № 6.3

производительностью 9000м3/час.

Вытяжная вентиляционная система В-4 оборудована вентилятором ВО 0,6-300 № 4

производительностью 1500м3/час.

Естественные вытяжные вентиляционные системы ВЕ-1 – ВЕ-3 оборудованы дефлекторами Д710.00.000-01.

Приточно-вытяжная вентиляция мазутонасосной №3 обеспечивает не менее двенадцатикратного воздухообмена в час

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Определение технического состояния вентиляционных систем на соответствие проектным данным.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Кол-во вент. систем |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аэродинамические испытания вентиляционного оборудования ППГ: П -1-1, П-1-2, П-2, П-3, ПЕ-5 –ПЕ-10, ПЕ-11, ВЕ-3 –ВЕ-17, В-1. | 27 |
| 2. | Аэродинамические испытания вентиляционного оборудования ТТЦ МХ ст. №2: П-1, П-3-1, П-3-2, П-2-1, П-2-2, П-4 В-1-1, В-1-1, В-2, В-4, ВЕ-1 --ВЕ-3 | 13 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- все работы, невозможные для выполнения на работающем основном оборудовании, должны быть выполнены в период останова оборудования.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: РД 34.21.527-95 Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций.

3.4. Результат оказания услуг:

- выдача актов выполненных работ;

- по результатам испытаний выдаётся отчёт.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                              В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»