Приложение № 3.4

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

периодическому обследованию и испытаниям системы технического

водоснабжения Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 3.1.6.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник КТЦ-2: Мишин Александр Алексеевич, тел. 901-44-80

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  июля   _____2014 г.

Окончание          30 _сентября_ _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 186 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____186_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Система технического водоснабжения ТЭЦ-5 оборотная, в состав которой входят:

- Береговая насосная станция добавочной воды с погружными насосами К 221-1 (Q = 600 м3/ч, Н = 34 м в.ст.) – 4 шт.

- Центральная насосная станция с летними циркуляционными насосами Д-12500-24 (Q = 12500 м3/ч, Н = 24 м в.ст.) – 4 шт., зимними циркуляционными насосами Д-3200-33 (Q = 3200 м3/ч, Н = 33 м в.ст.) – 4 шт., противопожарными насосами ЦН-400-105 (Q = 400 м3/ч, Н = 105 м в.ст.) – 2 шт., производственными насосами К-100-65-200 (Q = 100 м3/ч, Н = 50 м в.ст.) – 2 шт.

- Градирни ст. №1,2, площадью орошения 3200 м2 каждая.

- Циркуляционные водоводы, трубопроводы технической воды.

- Конденсатор паровой турбины ст. №1 180КЦС-1 с расходом охлаждающей воды 22000 м3/ч.

- Конденсатор паровой турбины ст. №23 150-КП-10000-5 с расходом охлаждающей воды 19000 м3/ч.

- Маслоохладители паровых и газовых турбин МП-165-150-1 – 8 шт. с расходом охлаждающей воды 150 м3/ч через каждый маслоохладитель.

- Теплообменники охлаждения статора генератора ст. №1 – 2 шт. с расходом охлаждающей воды 100 м3/ч через каждый теплообменник.

- Теплообменники охлаждения ротора генератора ст. №1 – 2 шт. с расходом охлаждающей воды 80 м3/ч через каждый теплообменник.

- Воздухоохладители генераторов паровой и газовых турбин энергоблока ст. №2 – 3 шт. с расходом охлаждающей воды 600 м3/ч через каждый воздухоохладитель.

- Газоохладители газодожимных компрессоров – 3 шт. с суммарным расходом охлаждающей воды 500 м3/ч.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Провести обследование технического состояния и эффективности работы системы технического водоснабжения. Произвести наладку системы.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Вид работы |
| --- | --- | --- |
|  | Изучение проектной и технической документации оборудования системы технического водоснабжения ТЭЦ-5 в составе: береговой насосной станции добавочной воды, центральной насосной станции, градирен №1,2, циркуляционных водоводов, трубопроводов технической воды, конденсаторов паровых турбин, маслоохладителей паровых и газовых турбин, воздухоохладителей генераторов паровой и газовых турбин энергоблока ст. №2, теплообменников охлаждения статора и ротора генератора ст. №1, газоохладителей ГДК. | Обследование. Отчет. |
|  | Проверка на соответствие проекту оборудования системы технического водоснабжения ТЭЦ-5. Сбор эксплуатационных данных за истекший период, их обработка и анализ работы оборудования системы технического водоснабжения ТЭЦ-5. | Отчет |
|  | Определение фактических характеристик оборудования системы технического водоснабжения. Наладочные работы системы технического водоснабжения с обеспечением оптимальных режимов эксплуатации. Выдача рекомендаций по оптимизации режима эксплуатации системы технического водоснабжения. | Отчет по испытаниям и наладке, с указанием рекомендаций. Разработка режимной карты |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ, методические указания по наладке систем технического водоснабжения тепловых электростанций РД 34.22.401-95.

3.4. Результат оказания услуг:

- Отчет об обследовании состояния и эффективности работы сооружений и оборудования системы технического водоснабжения ТЭЦ-5.

- Отчет о фактических характеристиках оборудования системы технического водоснабжения, их соответствие проекту.

- Отчет о проведении наладочных работ с обеспечением оптимальных режимов эксплуатации. Выдача рекомендаций по оптимизации режима эксплуатации системы технического водоснабжения.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»