Приложение № 3.5

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

проверке состояния молниезащиты, измерению сопротивления заземляющих устройств и сопротивления петли "фаза-ноль" Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 3.3.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ЭЦ: Моисеев Дмитрий Владимирович, рабочий тел. 901-44-73

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  апреля       2014 г.

Окончание           31  октября   _2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 210 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____80____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____80____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____50____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Молниезащита газораспределительного пункта и МХ ст. №2 состоит из отдельно стоящих молниеотводов, имеющих обособленные заземлители, сопротивление которых не должно превышать 80 Ом. Молниезащита дымовых труб водогрейной котельной и ПГУ-450, а так же ПС- 350, ОУТ, ОРУ -110кВ, КРУЭ- 330кВ, ПС «Октябрьская», водогрейной котельной, паровой котельной выполнена как отдельно стоящими молниеотводами, так и молниеотводами, установленными на защищаемом объекте и их заземлители связаны с заземляющими устройствами защищаемых объектов. Молниезащита предназначена для защиты данных объектов от прямого попадания молний и выполнена в соответствии с проектами на данные сооружения.

Заземляющее устройство МХ ст. №2 состоит из заземляющих контуров очистных сооружений, бытового корпуса, мазутных насосных ст. №2 и №3, подземных мазутных резервуаров ст. №6-10, объединенных в единый заземляющий контур, сопротивление которого не должно превышать 0,5 Ом и предназначено для заземления открытых и сторонних проводящих частей. Сопротивление металлосвязи заземляемого оборудования должно быть не более 0,05 Ом.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

- Проверка состояния молниезащиты ГРП, ВК, ПК, дымовых труб водогрейной и паровой котельных, ПС-350, ОУТ, ОРУ-110кВ, КРУЭ-330кВ, ПС «Октябрьская», МХ ст. №2.

- Измерение сопротивления заземляющих устройств МХ ст. №2.

- Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" РУ-0,4кВ ЦНС, ФП, СБК.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка состояния молниезащиты ГРП, ВК, ПК, дымовых труб водогрейной и паровой котельных, ПС-350, ОУТ, ОРУ-110кВ, КРУЭ-330кВ, ПС «Октябрьская», МХ ст. №2 | молниеотвод | 61 |
| 2. | Измерение сопротивления заземляющих устройств МХ ст. №2 | заземляющий контур | 19 |
|  |  | точка металлосвязи | 1200 |
| 3. | Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" РУ-0,4кВ ЦНС, ФП, СБК | токоприемник | 190 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: Федеральный закон о промышленной безопасности  опасных производственных объектов №116-ФЗ, Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96).

3.4. Результат оказания услуг:

- оформление актов и протоколов испытаний;

- выдача заключений и рекомендаций.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»