Приложение № 3.8

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

по тепловизионной диагностике электрооборудования

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 3.3.5.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ЭЦ: Моисеев Дмитрий Владимирович, рабочий тел. 901-44-88

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  мая__       2014 г.

Окончание           30  ноября_   2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 400 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____100______ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____200______ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____100______ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Распределительные устройства 0,4-330 кВ предназначены для обеспечения электропитания собственных нужд ТЭЦ и передачи электроэнергии в сеть.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Определение технического состояния электрооборудования путем выполнения тепловизионной диагностики данного оборудования.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестанционное оборудование |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика панелей РУСН-0,4кВ насосной добавочной воды | шт. | 10 |
|  | Тепловизионная диагностика панелей ТП 6/0,4 кВ насосной добавочной воды | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика панелей РУСН-0,4кВ Мазутного хозяйства ст. №1 | шт. | 8 |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ Мазутного хозяйства ст. №2 (панели секций 1 и 2) | шт. | 39 |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ Мазутного хозяйства ст. №2 (панели секции 3) | шт. | 11 |
| Энергоблок станционный №12 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика масляного выключателя В Г-1 | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ главного корпуса (панели) | шт. | 56 |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ ХВО (панели) | шт. | 30 |
|  | Тепловизионная диагностика сборок 0,4кВ осветительной и силовой сетей главного корпуса | шт. | 69 |
|  | Тепловизионная диагностика щита возбуждения (панелей) | шт. | 7 |
|  | Тепловизионная диагностика щита постоянного тока (панелей) | шт. | 11 |
|  | Тепловизионная диагностика токопроводов 0,4 кВ | шт. | 10 |
|  | Тепловизионная диагностика токопроводов 6 кВ3 | шт. | 4 |
|  | Тепловизионная диагностика токопровода 15,75 кВ3 | шт. | 2 |
|  | Тепловизионная диагностика кабелей РУСН-0,4 кВ главного корпуса | шт. | 106 |
|  | Тепловизионная диагностика шкафов управления насосами НОР-1А, НОР-1Б | шт. | 2 |
| Энергоблок станционный №22 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ 1 этаж главного корпуса (панели) | шт. | 40 |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ 3 этаж главного корпуса (панели) | шт. | 50 |
|  | Тепловизионная диагностика сборок 0,4кВ осветительной сети главного корпуса | шт. | 15 |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ пункта подготовки газа (панели) | шт. | 6 |
|  | Тепловизионная диагностика сборок 0,4кВ осветительной и силовой сетей пункта подготовки газа | шт. | 6 |
|  | Тепловизионная диагностика щитов возбуждения Г-21,22,23 (панелей) | шт. | 18 |
|  | Тепловизионная диагностика щита постоянного тока (панелей) | шт. | 10 |
|  | Тепловизионная диагностика токопроводов 0,4 кВ | шт. | 4 |
|  | Тепловизионная диагностика токопроводов 6 кВ3 | шт. | 8 |
|  | Тепловизионная диагностика токопроводов 15,75 кВ3 | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика кабелей в РУСН-0,4 кВ4 блок-2 | шт. | 313 |
|  | Тепловизионная диагностика шкафов управления насосами 23КЭН-1А,1Б,1В; 23КНБ-1,2,3 | шт. | 6 |
| Открытая установка трансформаторов №1 (ОУТ-1)1 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 Т-1, ОПНпН рН 110 Т-1, ОПН 110 ТСНР-1, ОПНпН рН 110 ТСНР-1) | шт. | 8 |
|  | Тепловизионная диагностика разъединителей ноля 110 кВ (рН 110 Т-1, рН 110 ТСНР-1) | шт. | 2 |
|  | Тепловизионная диагностика воздушных линий ошиновок 110 кВ ОУТ-1 | компл. | 2 |
|  | Тепловизионная диагностика проводников нейтрали трансформаторов Т-1 блока-1, ТСНР-1 | шт. | 2 |
|  | Тепловизионная диагностика токопровода 15,75 кВ (фазы А, В, С)3 | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика токопроводов 6 кВ (фазы А, В, С)3 | шт. | 4 |
| Открытая установка трансформаторов №2 (ОУТ-2)1,5 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика разъединителя 110 кВ (Р Т-21 110) | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика разъединителя ноля 110 кВ (рН 110 Т-21) | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 Т-21, ОПНпН рН 110 Т-21) | шт. | 4 |
|  | Тепловизионная диагностика ограничителей перенапряжения 330 кВ (ОПН 330 Т-22, ОПН 330 Т-23, ОПН 330 АТ-2) | шт. | 9 |
|  | Тепловизионная диагностика токопровода 15,75 кВ (фазы А, В, С)3 | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика токопроводов 6 кВ (фазы А, В, С)3 | шт. | 4 |
|  | Тепловизионная диагностика элегазовых токопроводов 330 кВ (фазы А, В, С токопроводов Т-22, Т-23, АТ-2)3 | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика концевых маслонаполненных кабельных муфт 110 кВ (фазы А, В, С) | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика воздушных линий ошиновок 110 кВ ОУТ-2 | компл. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика воздушных линий ошиновок 330 кВ ОУТ-2 | компл. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика проводников нейтрали трансформаторов Т-21, Т-22, Т-23 | шт. | 3 |
| КРУЭ-330 кВ1 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика КРУЭ-330 кВ (6 выключателй, 20 разъединителей) | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ КРУЭ-330 | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика сборок осветительной и силовой сетей 0,4 кВ КРУЭ-330 | шт. | 5 |
| ОРУ-330 кВ1 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика маслонаполненных трансформаторов тока 330 кВ (ТТ 330 АТ-1) | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика ограничителей перенапряжения 330 кВ (ОПН 330 Л-419, ОПН 330 Л-420, ОПН-330 АТ-1) | шт. | 9 |
|  | Тепловизионная диагностика высокочастотного заградителя 330 кВ (ВЧЗ Л-420) | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика конденсатора связи 330 кВ (КС Л-419) | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика элегазовых токопроводов 330 кВ кВ (фазы А, В, С токопроводов Л-419, Л-420, АТ-1)3 | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика воздушных линий ошиновок ОРУ-330 кВ | компл. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика грозозащитного троса | шт. | 1 |
| ПС «Октябрьская» ОРУ-110 кВ1 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика разъединителей 110 кВ (ЛР ЛЯ-10, ЛР ЛЯ-3, ЛР ЛЯ-4, ЛР ЛО-11, ЛР ЛЯ-12, ЛР ЛЯ-11, Р АТ-1 110, Р Т-1 110, Р ТСНР-1 110, Р АТ-2 110) | шт. | 10 |
|  | Тепловизионная диагностика маслонаполненных герметичных трансформаторных вводов 330 кВ (АТ-1) | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика электромагнитных трансформаторов напряжения 110 кВ типа НКФ-110 (ТН 110 АТ-1, ТН 110 ТСНР-1) | шт. | 6 |
|  | Тепловизионная диагностика ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН-10 АТ-2) | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика разрядников 10 кВ (РВС-10 АТ-1) | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 АТ-1, ОПН 110 АТ-2, ОПН 110 ЛЯ-10, ОПН-110 ЛЯ-11) | шт. | 12 |
|  | Тепловизионная диагностика воздушных линий ошиновок ОРУ-110 кВ ПС «Октябрьская» | компл. | 10 |
|  | Тепловизионная диагностика концевых маслонаполненных кабельных муфт 110 кВ (фазы А, В, С) | шт. | 30 |
|  | Тепловизионная диагностика проводников нейтрали трансформаторов АТ-1, АТ-2 | шт. | 2 |
|  | Тепловизионная диагностика заземляющих поводков экранов кабелей из сшитого полиэтилена | шт. | 27 |
| ПС «Октябрьская» ЗРУ-1 110 кВ1 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика КРУЭ-110 кВ типа PASS M0 SBB | шт. | 9 |
|  | Тепловизионная диагностика отдельно установленного разъединителя 110 кВ (Р ТН-1 110) | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН ТН-1, ОПН ОШ Т-1 110) | шт. | 6 |
|  | Тепловизионная диагностика воздушных линий ошиновок ЗРУ-1 110 кВ ПС «Октябрьская» | компл. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика концевых маслонаполненных кабельных муфт 110 кВ (фазы А, В, С) | шт. | 39 |
|  | Тепловизионная диагностика заземляющих поводков экранов кабелей из сшитого полиэтилена | шт. | 3 |
| ПС «Октябрьская» ЗРУ-2 110 кВ1 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика КРУЭ-110 кВ типа PASS M0 SBB | шт. | 9 |
|  | Тепловизионная диагностика отдельно установленных разъединителей 110 кВ (Р ТН-2 110, Р ТН-3 110) | шт. | 2 |
|  | Тепловизионная диагностика ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН ТН-2, ОПН ТН-3) | шт. | 6 |
|  | Тепловизионная диагностика воздушных линий ошиновок ЗРУ-2 110 кВ ПС «Октябрьская» | компл. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика концевых маслонаполненных кабельных муфт 110 кВ (фазы А, В, С) | шт. | 39 |
| ПС-3501,2 |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика элегазовых выключателей 110 кВ | шт. | 4 |
|  | Тепловизионная диагностика разъединителей 110 кВ | шт. | 7 |
|  | Тепловизионная диагностика маслонаполненных герметичных трансформаторных вводов 110 кВ (Т-1) | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика маслонаполненных комбинированных трансформаторов напряжения и тока (ТН ЛО-11/ТТ ЛО-11, ТН ЛО-10/ТТ ЛО-10, ТН Т-2/ТТ Т-2) | шт. | 9 |
|  | Тепловизионная диагностика маслонаполненных трансформаторов тока 110 кВ (ТТ Т-1, ТТ Т-3, ТТ-1 В ТП, ТТ-2 В ТП) | шт. | 12 |
|  | Тепловизионная диагностика разъединителей ноля 110 кВ (рН Т-1, рН Т-2, рН Т-3) | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН-110 Т-1, ОПН-110 Т-2, ОПН-110 Т-3, ОПНпН Т-1, ОПНпН Т-2, ОПН пН Т-3) | шт. | 12 |
|  | Тепловизионная диагностика токопроводов 6 кВ Т-1, Т-2, Т-3 (фазы А,В,С) | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика токопровода 110 кВ ТП (фазы А,В,С) | шт. | 1 |
|  | Тепловизионная диагностика воздушных линий ошиновок ОРУ-110 кВ ПС-350 | компл. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика кассет предохранителей 6кВ ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3 | шт. | 3 |
|  | Тепловизионная диагностика сборок 0,4кВ осветительной и силовой сетей ПС-350 | шт. | 10 |
| Водогрейная котельная |  |  |  |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ 1 очереди (панели) | шт. | 70 |
|  | Тепловизионная диагностика РУСН-0,4кВ 2 очереди (панели) | шт. | 44 |
|  | Тепловизионная диагностика сборок 0,4кВ осветительной и силовой сетей водогрейной котельной | шт. | 21 |
|  | Тепловизионная диагностика шкафов управления насосами НЭВ-1,2,3,4,5 | шт. | 5 |
|  | Тепловизионная диагностика кабелей в РУСН-0,4 кВ4 водогрейной котельной | шт. | 129 |

1 – тепловизионная диагностика вводов с RIP-изоляцией, элегазовой изоляцией и емкостных трансформаторов напряжения не проводится в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

2 – тепловизионная диагностика комплектных распределительных устройств 6 кВ ТЭЦ, генераторных выключателей с элегазовой изоляцией и ограничителей напряжения 15,75 кВ энергоблока станцийонный №2 не проводится из-за конструктивных особенностей корпусов и экранов оборудования.

3 – тепловизионная диагностика экранированных токопроводов по п. 9.2 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

4 – теловизионная диагностика кабелей 6 кВ не проводится из-за недоступности мест контактных соединений.

5 – тепловизионная диагностика маслонаполненных трансформаторных вводов 15,75 кВ (Т-21, Т-22, Т-23) не проводится, так как они закрыты экранами токопроводов 15, 75 кВ.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- опыт работы по высоковольтным  испытаниям электрооборудования не менее 3 лет;

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: Федеральный закон о промышленной безопасности  опасных производственных объектов №116-ФЗ, Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (СО 153- 34.03.256-2002), Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96).

3.4. Результат оказания услуг:

- отчет о проведенной тепловизионной диагностике с термограммами и фотографиями оборудования, определением характера дефекта и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации, а так же предоставляются копии протоколов поверки используемых измерительных приборов.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»