ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Диагностике и виброобследованию состояния основного и вспомогательного оборудования Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 3.1.2.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ-2 Шумилов П.В., т. +7(921) 341-16-70

Заместитель начальника КТЦ Васильев А.В., т. (812) 901-45-81

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 837,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 209,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 209,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 209,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –210,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Турбоагрегат  Т-50/64-7,4/1,2 + Т3ФП-63-3М-У3 (2 установки)

Турбина паровая Т-50/64-7,4/0,12 (ОАО «Калужский турбинный завод») конденсационная  с регулируемым нижним и нерегулируемым верхним отборами пара.

Мощность на клеммах генератора:

В номинальном режиме (в теплофикационном режиме при температуре наружного воздуха минус 1,8 оС) – 47,0 МВт;

В максимальном режиме (в конденсационном режиме при температуре наружного воздуха минус 26 оС) – 63,4 МВт.

Номинальные параметры пара высокого давления перед стопорными клапанами:

Давление – 7,27 МПа (абс.);

Температура - 538 оС;

Расход – 197,8 т/ч.

Газотурбинная  установка V64.3A + WY18Z-066 (4 установки)

Топливо: природный газ, Qрн = 49196 кДж/кг.

Максимальная температура на входе в турбину согласно ISO 2314 = 1200°C

ГДК 4ГЦ2-318/2,4-29 УХЛ4 (3 установки)

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| Производительность компрессорной установки: при нормальных условиях (20°С, 760 мм.рт.ст.): - объёмная, нм3 /ч - по условиям всасывания (0,24 МПа, 283,5 оК), м3 /мин - массовая, кг/с | 46700-234 318 -2,6 8,85 |
| Частота вращения ротора компрессора, об/мин | 10543 |

Турбоагрегат ст. №3 ПТ-58-130/13 с генератором ТВ-60-2 (1 установка)

Одновальная паровая турбина типа ПТ-58-130/13 номинальной мощностью 58000 кВт при 3000 об/мин, с конденсацией и 2-мя регулируемыми отборами пара, предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока, типа ТВ-60-2, мощностью 60000 кВт завода “Электросила” им. Кирова с водородным охлаждением, напряжением на клеммах генератора 10500 в, с возбудителем, сидящим с ним на одном валу и имеющим водяной воздухоохладитель.

Турбина рассчитана для работы свежим паром при давлении пара 130 ати и температурой 555С, измеренными перед входом в клапан автоматического затвора.

Номинальная расчетная температура охлаждающей воды при входе в конденсатор 20С.

Турбина имеет два регулируемых отбора пара: верхний (производственный) с номинальным давлением 12 ати и нижний (теплофикационный) с номинальным давлением 0,2 ати.

Турбоагрегат ст. №4 ПТ-60-130/13 с генератором ТВ-60-2 (1 установка)

Одновальная паровая турбина типа ПТ-60-130/13 номинальной мощностью 60000 кВт при 3000 об/мин, с конденсацией и 2-мя регулируемыми отборами пара, предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока, типа ТВ-60-2, мощностью 60000 кВт завода “Электросила” им. Кирова с водородным охлаждением, напряжением на клеммах генератора 10500 в, с возбудителем, сидящим с ним на одном валу и имеющим водяной воздухоохладитель.

Турбина рассчитана для работы свежим паром при давлении пара 130 ати и температурой 555С, измеренными перед входом в клапан автоматического затвора.

Номинальная расчетная температура охлаждающей воды при входе в конденсатор 20С.

Турбина имеет два регулируемых отбора пара: верхний (производственный) с номинальным давлением 12 ати и нижний (теплофикационный) с номинальным давлением 0,2 ати.

Турбоагрегат ст. №5 Т-46-130 с генератором ТВ-60-2 (1 установка)

Одновальная паровая турбина типа Т-46-130 номинальной мощностью 46000 кВт при 3000 об/мин с конденсацией и двумя теплофикационными отборами пара предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока, типа Т-60-2, мощностью 60000 кВт при работе водородным охлаждением.

Турбина рассчитана для работы перегретым паром при давлении 130 ата и температуре 565С. Нормальная температура циркуляционной воды на входе в конденсатор 20С.

Вентиляторы котлов ст. №4,5,6 (ст.№№4А,4Б,5А,5Б,6А,6Б) (6 установок)

Дутьевой вентилятор одностороннего всасывания типа ВДН-26 Барнаульского завода - 2 шт.

Производительность 221000 м /час, полный напор 490 мм.в.ст. Тип электродвигателя ДАЗО 99-13-8 завода «Электросила», мощность электродвигателя 400 кВт, сила тока  52 А, напряжение 6000 вольт, число оборотов 740 об/мин.

Дымососы котлов ст. №  4,5,6 (ст.№№4А,4Б,5А,5Б,6А,6Б) (6 установок)

Дымосос двухстороннего всасывания типа Д 21-1/22 изготовления Подольского завода - 2 шт.

Производительность 414000 м3/час, полный напор 275 мм.в.ст., число оборотов двухскоростное - 596/496 об/мин. Тип электродвигателя ДА30 18 10-10/2 завода «Электросила»; мощность электродвигателя 600/360 кВт сила тока 85/52А, напряжение 6000 вольт.

Питательные электронасосы (5 установок)

Насос ПЭ-500-180 центробежный, горизонтальный, десятиступенчатый, двухкорпусного исполнения с внутренним корпусом секционного типа.

В качестве привода агрегата принят 3-х фазный асинхронный с короткозамкнутым ротором электродвигатель типа А. Т. М., 3500-2.

Сетевые насосы (3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б) (6 установки)

Тип насоса – 10 НМК, производительность – 1000 м3/ч, мощность двигателя – 630 кВт, число оборотов – 1480 об/мин, напор – 180 мм.в.ст.

Сетевые насосы (1А,1Б,2А,2Б,2В,2Г,2Д) (7 установок)

Тип насоса – 10 НМК, производительность – 1000 м3/ч, мощность двигателя – 630 кВт, число оборотов – 1480 об/мин, напор – 180 мм.в.ст.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Исполнение требований п.4.4.35. СО 153-34.20.501-03 (ПТЭ ЭС и С)

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виброобследование турбоагрегата Т-50/64-7,4/1,2 | турбоагрегат | 2 |
|  | Виброобследование газотурбинной установки V64.3A | газ.установка | 4 |
|  | Виброобследование турбоагрегата ПТ-58-130/13 | уст-ка | 1 |
|  | Виброобследование турбоагрегата ПТ-60-130/13 | уст-ка | 1 |
|  | Виброобследование турбоагрегата Т-46-130 | уст-ка | 1 |
|  | Контрольные измерения вибрации опор вращающихся механизмов с частотой вращения до 1500 об/мин | механизм | 24 |
|  | Контрольные измерения вибрации опор вращающихся механизмов с частотой вращения 3000 об/мин и выше | механизм | 8 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

в) СО 32.04.181–2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

г) СО 34.03.301–00 (РД 153–34.0–03.301–00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

д) РДИ 34-38-057-90 “Инструкция по организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций”

е) Выполнение рекомендаций ГОСТ 25364-97 по выполнению измерений и оформлению данных замеров.

- контроль вибрационного состояния оборудования;

- диагностика технического состояния оборудования;

- составление дефектных ведомостей;

- выдача рекомендаций по обслуживанию и ремонтам, исходя из реального состояния оборудования;

- прогнозирование безопасных межремонтных интервалов для каждого узла и машин в целом;

ж) Разработка и согласование с заказчиком программы виброобследования, которая должна включать:

- Измерение вибрации опор при работе в разных режимах (электрической и теплофикационной нагрузок) с частотным анализом. Измерение общего уровня частотного состава вибрации и амплитуды (мкм)/фазы.

- Зависимость вибрации от возбуждения генератора.

- При пуске и останове определение зависимости амплитуды (мкм)/фазы вибрации опор от частоты вращения.

- Измерение распределения вибрации по контуру опор имеющих повышенную вибрацию.

- Контроль тепловых расширений ТГ.

з) Выявление причин повышенной вибрации опор и разработка рекомендаций по их устранению.

3.4. Специальные требования:

Общие требования.

- Должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 24.12 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

3.5. Результат оказания услуг:

- Результаты оформить в виде оформления отчета и предоставления на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» четыре первых экземпляра.

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Начальник КТЦ - 2		___________________			            П.В. Шумилов

(подпись)				(ИО Фамилия)

Зам.начальника КТЦ		___________________			 А.В. Васильев

(подпись)				(ИО Фамилия)