ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Проведение тепловых испытаний Т-46-130 ст.№5»

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 3.1.4.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Заместитель начальника КТЦ Васильев А.В., т. (812) 901-45-81.

  - Период оказания услуг:

Начало                 июль 2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 302,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 302,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Одновальная паровая турбина типа Т-46-130 номинальной мощностью 46000 кВт при 3000 об/мин с конденсацией и двумя теплофикационными отборами пара предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока, типа Т-60-2, мощностью 60000 кВт при работе водородным охлаждением.

Турбина рассчитана для работы перегретым паром при давлении 130 ата и температуре 565С. Нормальная температура циркуляционной воды на входе в конденсатор 20С.

Конденсатное устройство турбины состоит из поверхностного двухходового конденсатора К2-3000-2 с поверхностью охлаждения 3000 м2, образованный из трубок 22/23 мм, собранных в трубные доски по вальцовке.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Исполнение требований п.4.4.35. СО 153-34.20.501-03 (ПТЭ ЭС и С)

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытания турбоагрегата типа Т-46-130 с проверкой соответствия показателей их работы типовым (нормативным) характеристикам |  |  |  |
|  | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. | уст-ка | 1 |
|  | Ознакомление с оборудованием и схемой турбины, технической документацией по эксплуатации и ремонту. Подбор исходных справочных и руководящих материалов. Составление и согласование технической программы испытаний и схемы измерений. | уст-ка | 1 |
|  | Составление и согласование перечня подготовительных работ. Подбор и отправка измерительных приборов и материалов на объект. Технический надзор за выполнением подготовительных работ, монтажом и наладкой средств измерений. | уст-ка | 1 |
|  | Проведение опытов в соответствии с программой. Предварительная обработка материалов испытаний. | уст-ка | 1 |
|  | Демонтаж схемы измерений, проверка и отправка приборов с объекта. | уст-ка | 1 |
|  | Первичная обработка информации. Расчет истинных значений измеренных параметров и состояния пара в характерных точках установки. | уст-ка | 1 |
|  | Определение расходов пара на подогреватели, по ступеням турбины и в конденсатор. | уст-ка | 1 |
|  | Расчет и построение тепловых характеристик турбины, регенеративных и сетевых подогревателей, конденсатора и их пересчет на номинальные условия. | уст-ка | 1 |
|  | Графическое оформление результатов испытания. | уст-ка | 1 |
|  | Анализ полученных данных и разработка рекомендаций. | уст-ка | 1 |
|  | Составление технического отчета. | уст-ка | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

в) СО 34.30.740 Методические указания по тепловым испытаниям паровых турбин.

г) СО 34.03.301–00 (РД 153–34.0–03.301–00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.4. Результат оказания услуг:

- Результаты оформить в виде оформления отчета и предоставления на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» два первых экземпляра.

- Отчёт предоставляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf (графики нормативных характеристик в формате Exsel).

- К отчёту прикладывается ведомость показателей технического состояния оборудования в объёме раздела 1 РД 34.20.581-96, а также нормативная характеристика турбоагрегата в объёме РД 34.09.155-93 (в графической и табличной формах);

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Зам.начальник КТЦ			___________________			 А.В. Васильев

(подпись)				(ИО Фамилия)