ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Определению присосов воздуха в топки котлоагрегатов ТП-80 ст.№№4,5,6,

ПТВМ-100 ст.№№1,2,4, ПТВМ-180 ст.№№5,6»

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 3.1.6.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Заместитель начальника КТЦ Тейдер С.Г., т. (812) 901-45-81.

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 452,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 113,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 113,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 113,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –113,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Котельный агрегат типа ТП-80 изготовлен Таганрогским котельным заводом и рассчитан на следующие параметры:

- Номинальная паропроизводительность 	             - 420 т/час

- Рабочее давление в барабане котла	             - 155 кг/см2

- Давление за главными паровыми задвижками             	- 140 кг/см2

- Температура перегретого пара 	             - 555°С5°С

- Температура питательной воды 	             - 230°С

- Температура горячего воздуха 	             - 400°С

Котел водогрейный ПТВМ-100 предназначен для получения горячей воды температурой 150 °С для систем горячего водоснабжения.

Котел водогрейный ПТВМ-100 эксплуатируется как в основном режиме, так и в пиковом (для подогрева сетевой воды) соответственно от 70 до 150 °С и от 110 до 150 °С.

Котел водогрейный ПТВМ-100 имеет башенную компоновку: над вертикальной топочной камерой располагается конвективная поверхность нагрева. Топочная камера экранирована трубами Ø60х3 мм.

Конвективная поверхность нагрева котла ПТВМ-100 состоит из восьми пакетов. Боковые стены конвективного газохода закрыты трубами Ø83х3,5 с шагом 128 мм и являются одновременно стояками конвективных полусекций.

Теплофикационный водогрейный газомазутный котел ПТВМ-180 теплопроизводительностью 180 Гкал/час.

Котел ПТВМ-180 башенного типа, водотрубный, радиационный прямоточный, с принудительной циркуляцией. Изменение теплопроизводительности котла осуществляется изменением количества работающих горелок при постоянном расходе воды и переменном температурном перепаде.

Конвективная часть состоит из 176 секций (U-образные змеевики из труб Ø28х3, вваренные в стояки Ø83х4 мм). По ходу газов конвективная часть разделена на два пакета.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Исполнение требований п.4.3.32. СО 153-34.20.501-03 (ПТЭ ЭС и С)

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение замеров присосов котлоагрегатов | котлоагрегат | 8 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

в) СО 32.04.181–2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

г) СО 34.03.301–00 (РД 153–34.0–03.301–00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

д) РД 153-34.1-26.303-98 Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта.

е) Трембовля В.И., Фингер Е.Д., Авдеева А.А. Теплотехнические испытания котельных установок. - М.: Энергоатомиздат.

3.4. Результат оказания услуг:

- Результаты оформить в виде оформления отчета и предоставления на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» четыре первых экземпляра.

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Зам.начальника КТЦ		___________________			     С.Г. Тейдер

(подпись)				(ИО Фамилия)