ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Испытанию на нагревание генераторов ст.№№Г-1-3, Г-2-3, Г-1-2, Г-1-1, Г-2-1, Г-2-2»  энергоблоков ПГУ-180

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 3.3.2.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Лугин Д.С., т. (812) 901-45-71

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 713,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 230,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 140,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 343,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

2.1. Генератор синхронный трехфазный предназначен для выработки электроэнергии в продолжительном режиме работы S1 по ГОСТ 183-74 при соединении с паровой турбиной типа ТЗФП-63-2МУЗ для установки в закрытом помещении.

- Номинальные данные

Номинальные данные генератора (при номинальной температуре охлаждающих сред).

- Мощность полная, кВА	78750

- Мощность активная, кВт	63000

- Напряжение, В	10500

- Ток статора, А	4330

- Ток ротора (расчетный), А	800

- Напряжение ротора (расчетное), В	325

- Коэффициент мощности	0,8

- Коэффициент полезного действия, %	98,3

- Статическая перегружаемость, не менее	1,7

- Отношение короткого замыкания, не менее	0,45

- Соединение фаз обмотки статора	звезда/треутольник

- Число выводов обмотки статора	6

- Частота тока, Гц	50

- Частота вращения ротора, мин-1	3000

- Критические частоты вращения ротора генератора, мин-1:

- первая	1400

- вторая	3550

- Вода в воздухоохладителях

- Максимальная температура поступающей холодной воды, °С	32

- Минимальная температура, °С	12

- Наибольшее допустимое давление, МПа	0,6

- Номинальный расход на воздухоохладители, м3/ч	300

- Количество воздухоохладителей	4

- Допустимые температуры

Изоляция обмоток генератора - класса F.

Наибольшие допустимые температуры отдельных частей генератора и охлаждающих сред указаны в таблице 1 и соответствуют классу изоляции В.

Таблица 1

| Наименование элементов генератора | Наибольшая допустимая температура, °С, измеренная методом: |  |
| --- | --- | --- |
|  | сопротивления | термопреобразователей сопротивления |
| Обмотка статора |  | 125 |
| Обмотка ротора | 120 |  |
| Активная сталь сердечника статора |  | 120 |
| Горячий воздух в генераторе |  | 100 |
| Баббит вкладышей опорных подшипников |  | 75 |
| Поступающая холодная вода |  | 32 |
| Масло на сливе из подшипников |  | 60 |
| Масло на входе в подшипники |  | 45 |
| Холодный воздух на входе щеточно-контактного аппарата |  | 40 |
| Горячий воздух на выходе из щеточно-контактного аппарата |  | 55 |

2.2. Генератор синхронный трехфазный предназначен для выработки электроэнергии в продолжительном режиме работы S1 по ГОСТ 183-74 при соединении с паровой турбиной типа WY18Z-066 «Ansaldo» для установки в закрытом помещении.

Технические данные

Номинальные данные генератора (при номинальной температуре охлаждающих сред).

- Мощность полная, кВА	82500

- Мощность активная, кВт	66000

- Напряжение, В	11000

- Ток статора, А	4330

- Частота, Гц	50

- Ток ротора при номинальной нагрузке, А	990

- Напряжение ротора при номинальной нагрузке и температуре 105°C , В	221

- Коэффициент мощности	0,8

- Соединение фаз обмотки статора	звезда

- Частота вращения ротора, мин-1	3000

- Повышенная частота вращения ротора генератора, мин-1	3600

- Класс изоляции обмоток статора / ротора	F/F

- Система охлаждения обмотки статора	воздушное, косвенное

- Система охлаждения обмотки ротора	воздушное, непосредственное

- Диапазон температур окружающего воздуха, °С	-38 / +39

- Температура охлаждающей воды, °С	35

- Температура первичного охладителя, °С	40

- Температура обмотки статора (по электронному термометру), °С	125

- Температура обмотки ротора (по термометру сопротивления), °С	105

- Максимальный постоянный ток обратной последовательности I2, о.е.	0,08

- Максимальный неустановившийся ток обратной
последовательности, до 120 с - I22•t, c	15

- Класс защиты согласно IEC 34-5	IP 54

- Обозначение системы охлаждения по IEC 34-6	IC 8 A1 W7

- Обозначение схемы расположения по IEC 34-7	IM 7315

- Момент инерции (WR2), кг•м2	2267

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Обеспечение режима эксплуатации электротехнического оборудования, обеспечивающего работу электростанции без повреждений  и снижения экономичности.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнить испытания на нагревание генераторов блоков ПГУ (турбогенератор, мощностью до 60 МВт) |  |  |  |
|  | ст.№Г1-3 ТЗФП-63-2МУЗ | ед. | 1 |
|  | ст.№Г2-3 ТЗФП-63-2МУЗ | ед. | 1 |
|  | ст.№Г1-2 WY18Z-066 «Ansaldo» | ед. | 1 |
|  | ст.№Г1-1 WY18Z-066 «Ansaldo» | ед. | 1 |
|  | ст.№Г2-1 WY18Z-066 «Ansaldo» | ед. | 1 |
|  | ст.№Г2-2 WY18Z-066 «Ansaldo» | ед. | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

в) СО 153–34.03.150–2003 (РД 153–34.0–03.150–00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000г. №163.

г) СО 32.04.181–2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

д) СО 34.03.301–00 (РД 153–34.0–03.301–00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

е) СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

ж) СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

з) «Объемы и нормы испытания электрооборудования»  РД 34.45-51.300-97.

и) РД 34.03.229-88 «Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям».

к) ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок).

3.4. Результат оказания услуг:

- Результаты оформить в виде протоколов с результатами испытаний, оформлением отчетов и предоставить на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Начальник ЭЦ			___________________			       Д.С. Лугин

(подпись)				(ИО Фамилия)