# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на ремонт котлов утилизаторов ст. № 21, 22 типа Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 и вспомогательного оборудования  (номер закупки по ГКПЗ (1105/2.17-428)

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. дом, 108 Правобережная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР Герасимов Александр Владимирович рабочий телефон 901-44-27;

Ведущий инженер ОППР Максимихин Александр Евгеньевич рабочий телефон 901-43-93

Начальник КТЦ-2 Мишин Александр Алексеевич рабочий телефон 901-44-80;

Начальник ЦТАИ Кузнецов М.В. тел. 901-44-85

Зам. начальника ЭЦ Савенков Сергей Иванович рабочий телефон 901-44-80;

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки -  7 000  тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 1 200 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году - 1 200 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 2 200 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 1 200 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 1 200 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости Работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Условия производства работ. По результатам аттестации рабочих мест существуют следующие факторы производственной среды и трудового процесса. Химический. Акустический (шум), вибрация общая, микроклимат (температура, влажность).

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-6 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	Капитальные ремонты (КР), средние ремонты (СР) и текущие ремонты (ТР) котлов утилизаторов в том числе:

•	ремонт поверхностей нагрева

•	подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования.

•	ремонт вспомогательного оборудования котлов утилизаторов, включающий в себя все виды ремонта:

-насосных агрегатов, в том числе электродвигателей;

-арматуры, в т.ч. приводов;

-теплообменных аппаратов;

-тепловой изоляции;

-обмуровки;

-очистки оборудования от отложений;

-бакового оборудования

-диффузора котла

Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта котла утилизатора и его вспомогательного оборудования Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| 1. | 2014г. стоимость 1200 тыс.руб. - Текущий ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №21. средний ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) II гр. сложности , ремонт запорной и регулирующей арматуры II гр. сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, очистка оборудования от отложений. - Текущий ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №22. средний ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) II гр. сложности, ремонт запорной и регулирующей арматуры II сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, очистка оборудования от отложений. |
| --- | --- |
| 2 | 2015г. стоимость 1200 тыс.руб. - Текущий ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №21. текущий ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) II гр. сложности, ремонт запорной и регулирующей арматуры II сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, очистка оборудования от отложений. - Текущий ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №22 текущий ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) II гр. сложности, ремонт запорной и регулирующей арматуры II сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, очистка оборудования от отложений. |
| 3 | 2016г стоимость 2200 тыс.руб. - Средний ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №21. текущий ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) I гр. сложности, ремонт запорной и регулирующей арматуры I сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, очистка оборудования от отложений. - Средний ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №22 текущий ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) I гр. сложности, ремонт запорной и регулирующей арматуры I сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, очистка оборудования от отложений. |
| 4 | 2017г стоимость 1200 тыс.руб. - Текущий ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №21. капитальный ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) II гр. сложности, ремонт запорной и регулирующей арматуры II сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт опорно-подвесной системы, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, ремонт бакового оборудования, очистка оборудования от отложений, ремонт расширителей. - Текущий ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №22 капитальный ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) II гр. сложности, ремонт запорной и регулирующей арматуры II сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт опорно-подвесной системы, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, ремонт бакового оборудования, очистка оборудования от отложений, ремонт расширителей. |
| 5 | 2018г. стоимость 1200 тыс.руб. - Текущий ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №21. текущий ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) II гр. сложности, ремонт запорной и регулирующей арматуры II сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, очистка оборудования от отложений. - Текущий ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ст. №22 текущий ремонт котла утилизатора, замена дефектных участков труб поверхностей нагрева, ремонт насосного оборудования с электродвигателями (ПЭН, ЦЭН ВД, ЦЭН НД, РЭН) II гр. сложности, ремонт запорной и регулирующей арматуры II сложности в т.ч. приводов, ремонт импульсных линий, ремонт обмуровки и тепловой изоляции, очистка оборудования от отложений. |
| Номенклатура и объём работ по капитальным ремонтам основного оборудования на 2015-2018 годы определяются ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов.. |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на ремонт котлов утилизаторов ст. № 21, 22 типа Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 и вспомогательного оборудования на 2014 год с 28.04.2014 г. по 28.08.2014 г. стоимостью 1 200 тыс. руб.

| № п/п | Наименование работ | Объем планируемых работ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол. |
|  | ремонт котла утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230. | шт. | 1 |
| 1 | Подготовительная часть. |  |  |
| 1.1 | Поверочные программные испытания котла утилизатора на различных параметрах для определения технического состояния | испытание |  |
| 1.2 | Наружный осмотр работающего котла для дефектации перед ремонтом | комплект | 1 |
| 1.4 | Сборка лесов | кг | 100 |
| 1.5 | Гидравлическое испытание котла с последующей консервацией поверхностей нагрева. | испытание | 1 |
| 1.6 | Проверка плотности топки. | котел | 1 |
| 2 | Поверхности нагрева |  |  |
| 2.1 | Подогреватель высокого давления (ПВД). | шт | 1 |
| 2.1.1 | Устранение выявленных дефектов после визуального контроля. Замена дефектных труб ПВД до 10% общего числа, контроль сварных соединений в соответствии с РТМ-1с. Трубы ПВД Ø38х3,5 сталь 12Х1МФ шаг оребрения 4 мм. | тн | 0,1 |
| 2.1.2 | Устранение выявленных дефектов после визуального контроля Замена дефектных труб ПВД до 10% общего числа, контроль сварных соединений в соответствии с РТМ-1с. Трубы ПВД Ø38х3,6 сталь 10CrMo910 шаг оребрения 4.81 мм. | тн | 0,1 |
| 2.1.3 | Устранение выявленных дефектов после визуального контроля Замена дефектных труб ПВД до 10% общего числа, контроль сварных соединений в соответствии с РТМ-1с. Трубы ПВД Ø38х3,6 сталь 10CrMo910 шаг оребрения 4 мм. | тн | 0,1 |
| 2.2 | Испаритель высокого давления (ИВД). | шт | 1 |
| 2.2.1 | Устранение выявленных дефектов после визуального контроля Замена дефектных труб ИВД до 10% общего числа, контроль сварных соединений в соответствии с РТМ-1с. Трубы ИВД Ø38х2,9 сталь Р265GH шаг оребрения 4 мм | тн | 0,1 |
| 2.3 | Экономайзер высокого давления (ЭВД). | шт | 1 |
| 2.3.1 | Устранение выявленных дефектов после визуального контроля Замена дефектных труб ЭВД до 10% общего числа, контроль сварных соединений в соответствии с РТМ-1с. Трубы ЭВД Ø38х3,6 сталь Р265GH шаг оребрения 4,15 мм. | тн | 0,1 |
| 2.4 | Перегреватель низкого давления (ПНД). | шт | 1 |
| 2.4.1 | Устранение выявленных дефектов после визуального контроля Замена дефектных труб ПНД до 10% общего числа, контроль сварных соединений в соответствии с РТМ-1с. Трубы ПНД Ø38х2,9 сталь Р265GH шаг оребрения 5 мм. | тн | 0,1 |
| 2.5 | Испаритель низкого давления (ИНД). | шт | 1 |
| 2.5.1 | Устранение выявленных дефектов после визуального контроля Замена дефектных труб ПНД до 10% общего числа, контроль сварных соединений в соответствии с РТМ-1с. Трубы ИНД Ø38х2,9сталь Р265GH шаг оребрения 5 мм | тн | 0,1 |
| 2.6 | Газовый подогреватель конденсата (ГПК). | шт | 1 |
| 2.6.1 | Устранение выявленных дефектов после визуального контроля Замена дефектных труб ГПК до 10% общего числа, контроль сварных соединений в соответствии с РТМ-1с. Трубы ГПК Ø38х2,9сталь Р265GH шаг оребрения 3,85 мм | тн | 0,1 |
| 3 | Барабаны |  |  |
| 3.1 | Барабан высокого давления (БВД) | шт | 1 |
| 3.1.1 | Вскрытие и закрытие люков. | шт. | 2 |
| 3.1.2 | Разборка и сборка внутрибарабанных устройств. | шт. | 1 |
| 3.1.3 | Чистка внутренних поверхностей барабана от отложений | шт. | 1 |
| 3.1.4 | Осмотр и ремонт зеркал лазов. | шт | 2 |
| 3.1.5 | Проверка опор барабана с ремонтом или заменой дефектных деталей и указателей температурных расширений. | шт. | 2 |
| 3.2 | Барабан низкого давления и деаэрационное устройство (БНД) | шт | 1 |
| 3.2.1 | Вскрытие и закрытие люков. | шт. | 2 |
| 3.2.2 | Разборка и сборка внутрибарабанных устройств. | шт | 1 |
| 3.2.3 | Чистка внутренних поверхностей барабана и деаэратора от отложений. | шт | 1 |
| 3.2.4 | Осмотр и ремонт зеркал лазов. | шт | 2 |
| 3.2.5 | Проверка опор барабана с ремонтом или заменой дефектных деталей и указателей температурных расширений. | шт. | 1 |
| 4 | Визуально-измерительный контроль сварных соединений |  |  |
|  | - входных и выходных коллекторов ПВД - входных и выходных коллекторов ИВД - входных и выходных коллекторов ЭВД - входных и выходных коллекторов ПНД - входных и выходных коллекторов ИНД - входных и выходных коллекторов ГПК - клапана отсечного - диффузора - газохода поверхностей нагрева (фронтовая, задняя боковые стены). - конфузора. - шумоглушителей газовых I и II ступень - выходного газохода - компенсатор диффузора входного короба дымовой трубы - бака слива из котла. - дренажног бак | шов | 120 |
| 4.1 | Устранение выявленных дефектов после визуального контроля |  |  |
| 5 | Фильтры. |  |  |
| 5.1 | Вскрытие и закрытие. Разборка и сборка внутренних устройств. Чистка. Замена фильтрующих элементов. | шт | 6 |
| 6 | Гарнитура котла. | комплект | 1 |
| 6.1 | Ремонт лазов, гляделок и лючков котла с заменой отдельных элементов | шт | 28 |
| 7 | Обшивка. |  |  |
| 7.1 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла. | м2 | 100 |
| 8 | Тепловая изоляция. |  |  |
| 8.1 | Ремонт тепловой изоляции (до 20% монтажного объема), в том числе: главного паропровода, трубопроводов, уплотнений коллекторов, трубопроводов питательной воды, трубопроводов регулирования температуры острого пара, трубопроводов дренажа и впрыска, расширителей продувок. | м² | 60 |
| 9 | Заключительные работы. |  |  |
| 9.1 | Гидравлическое испытание котла | испытание | 1 |
| 9.2 | Разборка лесов | кг | 100 |
| 9.3 | Испытание на плотность топки. | испытание | 1 |
| 10 | Вспомогательное оборудование котла утилизатора |  |  |
| 10.1 | Питательный электронасос насос высокого давления HGC 5/6 | шт | 1 |
| 10.1.2 | Ремонт насоса II группы сложности |  |  |
|  | Гидромуфта | шт | 1 |
| 10.1.3 | Ремонт по результатам дефектации |  |  |
|  | Электродвигатель | шт | 1 |
| 10.1.4 | Ремонт электродвигателя (разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание). |  |  |
| 10.2 | Циркуляционные электронасосные агрегаты высокого давления (ЦЭН ВД) KSB HPH 200-316 | шт | 1 |
| 10.2.1 | Ремонт насоса II группы сложности |  |  |
|  | Карданный вал. | шт | 1 |
| 10.2.2 | Ремонт по результатам дефектации |  |  |
|  | Электродвигатель 1LG4280-4AA60-Z | шт | 1 |
| 10.2.3 | Ремонт электродвигателя (разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание). |  |  |
| 10.3 | Циркуляционные электронасосные агрегаты низкого давления (ЦЭН НД) KSB HPK LE 100-250 | шт | 1 |
| 10.3.1 | Ремонт насоса II группы сложности |  |  |
|  | Карданный вал. | шт | 1 |
| 10.3.2 | Ремонт по результатам дефектации |  |  |
|  | Электродвигатель 1LA7163-4AA60-Z | шт | 1 |
| 10.3.3 | Ремонт электродвигателя (разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание). |  |  |
| 10.4 | Электронасосные агрегаты рециркуляции конденсата (РЭН) KSB HPK LE4 80-200 | шт | 1 |
| 10.4.1 | Ремонт насоса II группы сложности |  |  |
|  | Карданный вал. | шт | 1 |
| 10.4.2 | Ремонт по результатам дефектации |  |  |
|  | Электродвигатель 1LG4183-2AA60-Z | шт | 1 |
| 10.4.3 | Ремонт электродвигателя (разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание). |  |  |
| 11 | Пластинчатый теплообменник (ВВТО) TL0250 KEGL-1000 | шт | 1 |
| 11.1 | Очистка поверхностей нагрева. |  |  |
| 11.2 | Визуальный осмотр, ревизия резьбовых соединений. |  |  |
| 11.3 | Замена уплотнений. |  |  |
| 11.4 | Ремонт теплообменных пластин по результатам дефектации |  |  |
| 12 | Баковое оборудование |  |  |
| 12.1 | Бак слива из котла V=40 м3 | шт | 1 |
| 12.1.1 | Внутренняя чистка бака |  |  |
| 12.2 | Дренажный бак V=15 м3 | шт | 1 |
| 12.2.1 | Внутренняя чистка бака |  |  |
| 13 | Ремонт арматуры котла | шт | 13 |
|  | Ремонт задвижек, клапанов ( 1- ая группа сложности): Разборка, очистка, промывка, дефектация. Восстановление уплотнительных поверхностей седел, тарелок, клиньев, дисков, шиберов наплавкой с предварительной и последующей проточкой, шлифовкой и протиркой. Замена приварных седел или запрессованных уплотнительных колец. Замена гильзы (для регулирующих клапанов поворотного типа). Устранение дефектов корпуса и крышки выборкой металла на глубину до 5% от толщины стенки). Механическая обработка уплотнительных поверхностей фланцев корпуса (патрубков под приварку) и крышки. Сборка с заменой дефектных деталей. Гидравлическое испытание на плотность и прочность. Ремонт приводов: разборка, очистка, промывка, дефектация; устранение дефектов, сборка, опробование. В соответствии с приложением №5 (п.п. 27-2шт., п.п. 29-2шт., п.п. 30-2шт., п.п. 31-2шт., п.п. 33-1шт., п.п. 52-2шт., п.п. 53-2шт.) |  |  |
| 14 | Контрольно измерительные приборы |  |  |
| 14.1 | Ремонт схем управления запорной арматуры AUMA-Matik | шт. | 8 |
| 14.2 | Ремонт схем управления регулирующей арматуры. AUMA-Matik | шт. | 2 |
| 14.3 | Замена дефектных участков импульсных линий Ду 16 s3 | м | 10 |

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №8, №9, №10) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок) (приложение №7), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком Подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

-	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

-	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

-	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-	СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

-	СО 153- 34.03.253-93 Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций;

-	СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

-	СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

-	СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций РФ р.4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

-   РД 34.45-51.300-97 Объём и нормы испытаний электрооборудования.

-	СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

12.10.100 ИЭ «Техническое описание и инструкция по эксплуатации».

12.10.100 РЭ «Руководство по эксплуатации».

Р-91968 ИЭ «Инструкция по монтажу, пуску в эксплуатацию и техническому обслуживанию неметаллических гибких элементов термических компенсаторов газоходов и воздуховодов»

СНиП 41-03-2003, СНиП 23-03-2003

•	Руководство по ремонту арматуры высоких параметров (СО 34.39.603-99);

•	Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2;

(СО 153-34.39.601);

•	Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65

(СО 34-38-20197-94);

•	Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению»  (СО 34.20.608-2003);

•	Указание ОАО «ТГК-1» от 11.11.2011 № 19-СЛ «Об асбестосодержащих материалах» и требований законодательства Росийской Федерации по охране труда. Запрещающих применение асбестосодержащих материалов при проведении ремонтных работ.

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# -обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# -обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

# -иметь свидетельство о членстве в СРО с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.п.2.4; 10.5; 23.3; 33.1.11 раздела 3 перечня).

# - в соответствии со статьёй 48.1 Градостроительного кодекса РФ  ТЭЦ-5 относится к особо опасным и технически сложным объектам.

# -подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

# -подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление

# нормативных эксплуатационных характеристик запорной и регулирующей арматуры  в соответствии с требованиями НТД.

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - при выполнении сварочных работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, - составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Требование к подрядной организации при выполнении неплановых, неотложных ремонтных работ.

# - Для выполнения неплановых неотложных ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неплановых, неотложных работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неплановых, неотложных ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неплановых, неотложных ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных, аварийных ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения ремонтно восстановительных ремонтов в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 2 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

Таблица 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уплотнения лазов |  |  |
| 1 |  | Набивка сальниковая АГИ 14х14 ГОСТ 5152-84 | шт | 100 |
|  |  | Запасные части для отсечного клапана (дождевой заслонки) |  |  |
| 2 |  | Кольцо А 75 ГОСТ 13940-86 | шт | 4 |
| 3 |  | Кольцо СП 93х74х7 ГОСТ 6308-71 | шт | 2 |
| 4 |  | Кольцо СП 110х89х8,5 ГОСТ 6308-71 | шт | 4 |
| 5 |  | Масленка 1.2Ц6 ГОСТ 19853-74 | шт | 4 |
| 6 |  | Набивка сальниковая "Графлекс" Н1201 10х10 ТУ 2573-004-1326778507 | м | 4,6 |
|  |  | Запасные части неметалических уплотнений коллекторов |  |  |
| 7 |  | НГЭК-2260-405-А-Х (ТУ 2257-174-05786904-2003) | шт | 1 |
| 8 |  | НГЭК-2340-410-Б-Х (ТУ 2257-174-05786904-2003) | шт | 1 |
| 9 |  | НГЭК-2340-410-Б-Х (ТУ 2257-174-05786904-2003) | шт | 1 |
| 10 |  | НГЭК-2890-465-В-Х (ТУ 2257-174-05786904-2003) | шт | 1 |
| 11 |  | Материал для стыковки | шт | 1 |
|  |  | Поковки для донышек коллекторов |  |  |
| 12 |  | Донышко Ø 133х16 Поковка 20 гр. II Т ОСТ 108.30.113-87 Ø 148х33 | шт | 1 |
| 13 |  | Донышко Ø 273х32 Поковка 20 гр. II Т ОСТ 108.30.113-87 Ø 286х56 | шт | 1 |
| 14 |  | Донышко Ø 325х25 Поковка 20 гр. II Т ОСТ 108.30.113-87 Ø 342х58 | шт | 1 |
| 15 |  | Донышко Ø 426х36 Поковка 12Х1МФ гр. II Т ОСТ 108.30.113-87 Ø 442х87 | шт | 1 |
|  |  | Запасные части для фильтров насосов |  |  |
| 16 |  | Фильтр насоса ВД Сетка 1-0125-008 12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82 (0,845х1,100) м | шт | 2 |
| 17 |  | Фильтр насоса НД Сетка 1-0125-008 12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82 (0,37х0,580) м | шт | 2 |
| 18 |  | Фильтр насоса рециркуляции ГПК Сетка 1-0125-008 12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82 (0,415х0,740) м | шт | 2 |
| 19 |  | Фильтр распылителя конденсата Сетка 1-040-025 12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82 (0,285х0,950) м | шт | 1 |
|  |  | ПЭН KSB |  |  |
| 20 |  | Радиально-упорный подшипник 7307В 320. | шт. | 4 |
| 21 |  | Вкладыш подшипника 75/119х105 370. | шт. | 4 |
| 22 |  | Уплотнение burgmann КВ090М-Н75 433. | шт. | 4 |
| 23 |  | Разъединительное кольцо 35/48х13 504.01 | шт. | 2 |
| 24 |  | Дроссельная втулка 95/ 115х11 522.01 | шт. | 2 |
| 25 |  | Втулка вала 80 110х173 523.01 | шт. | 4 |
| 26 |  | Балансовый диск 95/ 280х60 601.01 | шт. | 2 |
| 27 |  | Основа балансового диска 115/285х3 602.01 | шт. | 2 |
| 28 |  | Прокладка 120/ 160х1 400.12 | шт. | 4 |
| 29 |  | Уплотнительное кольцо 110/118 411.08 | шт. | 2 |
| 30 |  | Кольцо Н18.38.40.08Р | шт | 1 |
| 31 |  | Кольцо 440х4 412.01 | шт. | 2 |
| 32 |  | Кольцо 95х4 412.02 | шт. | 4 |
| 33 |  | Кольцо 82,5х4 412.03 | шт. | 4 |
| 34 |  | Кольцо 272х4 412.04 | шт. | 2 |
| 35 |  | Кольцо 128х4 412.05 | шт. | 2 |
| 36 |  | Кольцо 109х4 412.07 | шт. | 4 |
| 37 |  | Кольцо 238х4 412.08 | шт. | 2 |
| 38 |  | Кольцо 109х4 412.09 | шт. | 4 |
| 39 |  | Кольцо 109х4 412.10 | шт. | 2 |
| 40 |  | Кольцо 109х4 412.11 | шт. | 2 |
| 41 |  | Кольцо 272х4 412.16 | шт. | 2 |
| 42 |  | Кольцо 145х4 412.17 | шт. | 4 |
| 43 |  | Кольцо 95х3 412.18 | шт. | 4 |
| 44 |  | Кольцо 345х4 412.19 | шт. | 2 |
| 45 |  | Уплотнительное кольцо вала А 35Х 421 | шт. | 2 |
| 46 |  | TOOL 75/ 110X 40 969.85 | шт. | 1 |
| 47 |  | INSTRUMENT HOLDE 75/ 100X 35 699.71 | шт. | 1 |
| 48 |  | LOCKING DISC 20X 4X 4 552.11 | шт. | 8 |
| 49 |  | MEAS./CONT.EQUIPM 690 | шт. | 2 |
| 50 |  | THREADED BOLT M 8X1000 904.71 | шт. | 2 |
| 51 |  | THREADED BOLT M 12X1000 904.72 | шт. | 2 |
| 52 |  | THREADED BOLT M 6X1000 904.74 | шт. | 2 |
| 53 |  | TAPER PIN B 10X1 560 | шт. | 4 |
| 54 |  | TOOL 969.80 | шт. | 1 |
| 55 |  | WASHER 8-200 HV 550.11 | шт. | 8 |
| 56 |  | HEXAGON HEAD SCREW M 8 X 1 901.11 | шт. | 8 |
| 57 |  | WASHER 12-100 HV 550.74 | шт. | 2 |
| 58 |  | HEXAGON NUT M 8 920.73 | шт. | 2 |
| 59 |  | WASHER 6-100 HV 550.76 | шт. | 2 |
| 60 |  | WASHER 8-100 HV 550.73 | шт. | 2 |
| 61 |  | GRUB SCREW M 16X 904.80 | шт. | 2 |
| 62 |  | HEXAGON NUT M 6 920.71 | шт. | 2 |
| 63 |  | HOLDER 16X 28X 160 732 | шт. | 1 |
| 64 |  | CHEESE HEAD SCREW M 6 X 900.71 | шт. | 1 |
| 65 |  | HEX SOCKET SCREW M 6 X 914.71 | шт. | 2 |
| 66 |  | GASKET IBC 200RN1 400.99 | шт. | 4 |
| 67 |  | Герметик | тюбик | 1 |
| 68 |  | Гидромуфта VOITH |  |  |
| 69 |  | Isolierscheibe 244x176 KL-SIL C-4400 | шт. | 1 |
| 70 |  | Dichtring A 17x21 AL | шт | 2 |
| 71 |  | Federscheibe 10.5x16.5x0.8 FED.ST | шт | 84 |
| 72 |  | Dichtring A 12x18 AL | шт | 2 |
| 73 |  | Dichtring A 14x20 AL | шт | 1 |
| 74 |  | Dichtring A 8x14 AL | шт | 16 |
| 75 |  | Flachdichtring 40PN40 FA-A1-0 | шт | 1 |
| 76 |  | Dichtring A 21x26 AL | шт | 1 |
| 77 |  | Fiberdichtring 18/80x5 | шт | 2 |
| 78 |  | Federscheibe 10.5x16.5x0.8 FED.ST | шт | 6 |
| 79 |  | Federscheibe B8 FED.ST | шт | 2 |
| 80 |  | Dichtring A 42x49 AL | шт | 1 |
| 81 |  | Dichtring A 18x24 AL | шт | 4 |
| 82 |  | Spann-Stift 4x32 FED.ST | шт | 2 |
| 83 |  | Flachdichtring 40PN40 FA-A1-0 | шт | 1 |
| 84 |  | Sicherungs-blech MB12 UST 13 | шт | 1 |
| 85 |  | Dichtring A 12x26 AL | шт | 6 |
| 86 |  | Nutmutter KM16 M80x2 ST50 | шт | 2 |
| 87 |  | Federscheibe B16 FED.ST | шт | 16 |
| 88 |  | Faltenbalg V6-562 100/764 D 112/42x210 | шт | 1 |
| 89 |  | Shutzabdeckung D32/62x55 GUMMI | шт | 2 |
| 90 |  | Sicherungsring 110x4 FED.ST | шт | 1 |
| 91 |  | Flachdichtring 40PN40 FA-A1-0 | шт | 1 |
| 92 |  | Dichtring A 21x26 AL | шт | 1 |
| 93 |  | Spann-Stift 8x55 FED.ST | шт | 1 |
| 94 |  | Sicherungsring 170x4 FED.ST | шт | 1 |
| 95 |  | Nutmutter KM12 M60x2 ST50 | шт | 1 |
| 96 |  | Schmeltzsichergs.Schraube 160C M18x1.5x1 | шт | 4 |
| 97 |  | Federscheibe B16 FED.ST | шт | 12 |
| 98 |  | Hutelement 275859 55SHORE OELBEST | шт | 5 |
| 99 |  | Flachdichtring 40PN40 FA-A1-0 | шт | 1 |
| 100 |  | Wellendichtring A 42x56x7 NBR 70 | шт | 1 |
| 101 |  | Filterelement TLF I 2-32G25 | шт | 1 |
| 102 |  | Filterelement 0I NL.40.25G.3 EDELSTAHL | шт | 2 |
| 103 |  | Federscheibe 10.5x16.5x0.8 FED.ST | шт | 4 |
| 104 |  | Sicherungs-blech MB16 UST-13 | шт | 2 |
| 105 |  | Dichtring A 14x18 Cu | шт | 2 |
| 106 |  | Spann-Stift 6x32 FED.ST | шт | 4 |
| 107 |  | Dichtring A 21x26 AL т | шт | 10 |
| 108 |  | Runddichtring 203x3 NBR70 | шт | 2 |
|  |  | Насосы НРК |  |  |
| 109 |  | Прокладки | уп. | 4 |
| 110 |  | Торцевое уплотнение BURGMAN | уп. | 2 |
|  |  | Насосы ЦЭН НД |  |  |
| 111 |  | Прокладки | уп. | 16 |
| 112 |  | Торцевое уплотнение BURGMAN | уп. | 8 |
|  |  | Насосы ЦЭН ВД |  |  |
| 113 |  | Прокладки | уп. | 4 |
| 114 |  | Торцевое уплотнение BURGMAN | уп. | 1 |
| 115 |  | Прокладка А325,5х339,5х3 | шт. | 1 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба оребренная | т | 0,1 |
| 2 | Гиб 06.10.10.008 (ИНД) | т | 0,1 |
| 3 | Гиб 06.10.10.009 (ИНД) | т | 0,1 |
| 4 | Труба оребренная 06.10.10.001-03(ЭВД) | т | 0,1 |
| 5 | Гиб 06.10.10.010 (ЭВД) | т | 0,1 |
| 6 | Труба оребренная 06.10.10.001-04(ИВД) | т | 0,1 |
| 7 | Гиб 06.10.10.011 (ИВД) | т | 0,1 |
| 8 | Гиб 06.10.10.012 (ИВД) | т | 0,1 |
| 9 | Труба оребренная 06.10.10.001(ГПК) | т | 0,1 |
| 10 | Гиб 06.10.10 007 (ГПК) | т | 0,1 |
| 11 | Труба оребренная 06.10.10.001-02 СБ (ПНД) | т | 0,1 |
| 12 | Труба оребренная 06.10.10.001-05 (ПВД) | т | 0,1 |
| 13 | Труба оребренная 06.10.10.001-06 (ПВД) | т | 0,1 |
| 14 | Труба оребренная 06.10.10.006 (ПВД) | т | 0,1 |
| 15 | Сталь листовая горячекатаная 6-8 мм марки СТЗПС | т | 0,05 |
| 16 | Сталь листовая горячекатаная 9-12 мм марки СТЗПС | т | 0,05 |
| 17 | Болты с гайками и шайбами М12 | кг | 10 |
| 19 | Маты минераловатные, . прошивные, негорючие толщ. 100 мм ГОСТ 21880-94 | м3 | 6,3 |
| 20 | Ткань стеклянная Т-13 конструкционная | м2 | 100 |
| 21 | Электроды ЭА-395/9 тип Э-11Х15Н25М6АГ2 5 мм. | кг | 2 |
| 22 | Круг отрезной тип 14А63-2БУ80М/С размер 400х4х32мм | шт | 5 |
| 23 | Круг шлифовочный тип А24РБФ размер 230х8х22 мм | шт | 5 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 4 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- - энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор                                                                                          В.Н. Яскевич

Главный инженер                                                                           А.А. Слуцкий

Начальник КТЦ -2                                                                           А.А. Мишин

Начальник  ЦТАИ                                                                           М.В. Кузнецов

Зам.начальника ЭЦ                                                                         С.И. Савенков

Начальника ОППР                                                                          А.В. Герасимов

Приложение №1

Технические характеристики котельных агрегатов

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
| 21 | Котёл-утилизатор | Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 | 228/47 | 7,86/0,62 | 515/230 | ОАО «Подольский машиностроительный завод «ЗиО» | 2012 г | - |
| 22 | Котёл-утилизатор | Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 | 228/47 | 7,86/0,62 | 515/230 | ОАО «Подольский машиностроительный завод «ЗиО» | 2012 г | - |

Технические характеристики основных узлов:

- Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол-во, шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан высокого давления (БВД) | Ø 2420 мм L-9150 мм | 1 | 40,1 | сталь15NiСuМоNb5 | 12.10.17.002 СБ |
| Барабан низкого давления (БНД) | Ø 2400 мм L-10500 мм | 1 |  | сталь 22К |  |

- Поверхности нагрева котла утилизатора

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель высокого давления (ПВД). | Ø38х3,5 шаг оребрения 4 мм. Ø38х3,6 шаг оребрения 4.81 мм. Ø38х3,6 шаг оребрения 4 мм. | 624 | 102,3 | 12Х1МФ 10CrMo910 10CrMo910 | 06.10.10.161 СБ 06.10.10.162 СБ 06.10.10.163 СБ |
| Испаритель высокого давления (ИВД). | Ø38х2,9 шаг оребрения 4 мм | 1 560 | 211,6 | Р265GH | 06.10.10.151 СБ 06.10.10.152 СБ 06.10.10.153 СБ |
| Перегреватель низкого давления (ПНД). | Ø38х2,9 шаг оребрения 5 мм | 312 | 60,5 | Р265GH | 06.10.10.131 СБ 06.10.10.132 СБ 06.10.10.133 СБ |
| Испаритель низкого давления (ИНД). | Ø38х2,9 шаг оребрения 5 мм | 1 248 | 158,9 | Р265GH | 06.10.10.121 СБ 06.10.10.122 СБ 06.10.10.123 СБ |
| Газовый подогреватель конденсата (ГПК). | Ø38х2,9 шаг оребрения 3,85 мм | 1 404 | 217 | Р265GH | 06.10.10.111 СБ 06.10.10.112 СБ 06.10.10.113 СБ |

- Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономайзер высокого давления (ЭВД). | Ø38х3,6 шаг оребрения 4,15 мм | 1 248 | 202,5 | Р265GH | 06.10.10.141 СБ 06.10.10.142 СБ 06.10.10.143 СБ |

- Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллекторы подогревателя высокого давления | Ø 325х25 мм Ø 426х36 мм | 3 3 | 0,5541 1,10 |  | 06.10.10.166 06.10.10.169 |
| Коллекторы испарителя высокого давления | Ø 325х25 мм Ø 426х36 мм | 3 3 | 0,697 1,64 |  | 06.10.10.154 06.10.10.157 |
| Коллекторы подогревателя низкого давления | Ø 377х16 мм Ø 465х22 мм | 3 3 | 0,548 0,821 |  | 06.10.10.136СБ 06.10.10.139СБ |
| Коллекторы испарителя низкого давления | Ø 273х20 мм Ø 426х20 мм | 3 3 | 0,5 0,71 |  | 06.10.10.125 06.10.10.128 |
| Коллекторы газового подогревателя конденсата | Ø 325х18 мм Ø 325х18 мм | 3 3 | 0,457 0,48 |  | 06.10.10.111СБ |
| Коллекторы экономайзера высокого давления | Ø 273х32 мм Ø 273х32 мм | 3 3 | 0,602 0,596 |  | 06.10.10.146 06.10.10.149 |
| Трубопровод ГПК-БНД | Ø 273х9 | 1 | 2, 677 | Сталь 20 | 12.10.20.011 МЧ |
| Трубопровод ГПК-РЭН | Ø 219х9 | 1 | 2, 662 | Сталь 20 | 12.10.20.013 МЧ |
| Трубопровод ИНД-БНД | Ø 426х14 | 1 | 5, 630 | Сталь 20 | 12.10.20.005МЧ |
| Трубопровод БНД-ПНД | Ø 376х16 | 1 | 7, 49 | Сталь 20 | 12.10.20.006МЧ |
| Трубопровод РНП ВД-БНД | Ø 108х6 | 1 | 7,33 | Сталь 20 | 12.10.20.018МЧ |
| Трубопровод БНД-ИНД | Ø 273х20 Ø 159х7 | 1 | 2, 881 | Сталь 20 | 12.11.20.010МЧ |
| Трубопровод ИВД-БВД | Ø 325х20 | 1 | 8, 42 | Сталь 20 | 12.10.20.007МЧ |
| Трубопровод БВД-ПВД | Ø 325х20 | 1 | 8, 20 | Сталь 20 | 12.10.20.008МЧ |
| Трубопровод БВД-ИВД | Ø 377х22 Ø 273х20 | 1 | 1,23 | Сталь 20 | 12.10.20.009МЧ |
| Трубопровод БНД-ПЭН | Ø 325х12 | 1 | 9,47 | Сталь 20 | 12.10.20.015МЧ |
| Трубопровод ПЭН-ЭВД | Ø 219х20 | 1 | 1, 53 | Сталь 20 | 12.10.20.017МЧ |
| Трубопровод ЭВД-БВД | Ø 325х25 Ø 273х25 | 1 | 5, 88 | Сталь 20 | 12.10.20.031МЧ |

- Технические характеристики фильтров.

| Наименование | Завод-изготовитель | Типоразмеры | Кол., шт | Масса, кг. | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр насоса высокого давления | ОАО «Подольский машиностроительный завод «ЗиО» | L 1485 мм Ду 350 | 2 | 1 212 | Сталь 20 | 12.10.20.025 СБ |
| Фильтр насоса низкого давления |  | L 787 мм Ду 168 | 2 | 152 | Сталь 20 | 12.10.20.024 СБ |
| Фильтр насоса рециркуляции ГПК |  | L 946 мм Ду 219 | 2 | 303 | Сталь 20 | 12.10.20.023 СБ |
| Фильтр распылителя конденсата |  | L 1268 мм Ду 273 | 2 | 292 | Сталь 20 | 12.10.20.026 СБ |

- Диффузор, газоход поверхностей нагрева, шумоглушитель газовый I и II ступени:

| Наименование | Типоразмер | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диффузор | Толщина стенки 10 мм, входной Ø 3,63м, выходной Ø 5,89м длинна 12 м | 16, 8 | 12Х1МФ | 12.10.31.100 МЧ |
| Входной короб | Длинна 23 м, ширена основания 4,4 м, ширена горловины 7, 85м. , высота 7 м, толщина стенки 6 мм. | 41,2 |  | 12.10.31.000МЧ |
| Газоход поверхностей нагрева (фронтовая, задняя боковые стены). | Фронт: ширина 7,3м высота 14,21м. Задняя стена: ширина 7,3м высота14,21м Левая боковая стена: ширина 20,3 м высота 14,2 м Правая боковая стена: ширина 20,3м высота 14,2м. | 67,5 | 12Х1МФ 12ХМ Ст3сп5 | 12.10.30.001МЧ 12.10.30.002МЧ 12.10.30.003МЧ 12.10.30.004МЧ |
| Конфузор. | Длинна18, 5м Ширина 5, 8 м Высота 6, 6м | 24,9 | Сталь Ст3сп5 | 12.10.32.001МЧ |
| Шумоглушитель газовый I и II ступень. | Толщина стенки 10 мм, вход 18, 5 м, выход 11, 6м. 27 элементов Iступени (18 шт. ЭШ1, 9 шт. ЭШ2) 24 элементов II ступени (16 шт. ЭШ3, 8 шт. ЭШ4) | 29,2 | Сталь 08кп | 12.10.60.001МЧ 06.10.60.001СБ 06.10.60.002СБ 06.10.60.003СБ 06.10.60.004СБ |
| Выходной газоход. | Высота 5186 мм, Ø 6400 мм | 7,5 | Сталь Ст3сп5 | 12.10.32.002МЧ |

- Клапан отсечной (двухстворчатый):

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Масса, т | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клапан отсечной. | Клапан отсечной (двухстворчатый) с электроприводом 5670х5670 мм. | 2 | 8.350 | - МЧ |

- Гарнитура котла (Лазы):

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаз | 500х450 | 18 | 0,15 | Ст3 | 00.90.39.020СБ |
| Лаз | 500х450 | 8 | 0,15 | 12Х1МФ | 00.90.39.000СБ |
| Лаз | 700х700 | 2 | 0,22 | 12Х1МФ | 00.90.39.027СБ |

- Подвески модулей поверхностей нагрева:

| Наименование | Завод-изготовитель | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвеска | ОАО «Подольский машиностроительный завод «ЗиО» | 126 | 4,3 | 12Х1МФ | 06.10.34.201 |
| Подвеска |  | 126 | 3,7 | 12Х1МФ | 06.10.34.202 |
| Подвеска |  | 252 | 5,47 | 12Х1МФ | 06.10.34.202-01 |
| Подвеска |  | 126 | 2,08 | 12Х1МФ | 06.10.34.202-02 |
| Подвеска |  | 126 | 1,76 | 12Х1МФ | 06.10.34.202-03 |

- Тепловая изоляция котла.

| Наименование | Площадь изолируемой поверхности м2. | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая изоляция диффузора. | 214,17 |  | Маты прошивные изоляционные МТПБ по ТУ 6-48-00204990-17-00 | 12.10.800 В |
| Тепловая изоляция перехода. | 88,06 |  |  |  |
| Тепловая изоляция входного короба. | 106,82 |  |  |  |
| Тепловая изоляция поворотный короб. | 436,2 |  |  |  |
| Тепловая изоляция ПВД | 91,92 |  |  |  |
| Тепловая изоляция ИВД | 161,04 |  |  |  |
| Тепловая изоляция ЭВД | 114,79 |  |  |  |
| Тепловая изоляция ПНД | 82,03 |  |  |  |
| Тепловая изоляция ИНД | 118,11 |  |  |  |
| Тепловая изоляция ГПК | 261,52 |  |  |  |
| Тепловая изоляция зоны горячих балок | 81,84 |  |  |  |
| Тепловая изоляция конфузора. | 301,87 |  |  |  |
| Тепловая изоляция газохода до дымовой трубы. | 127,98 |  |  |  |
| Тепловая изоляция барабана ВД | 73,78 |  |  |  |
| Тепловая изоляция барабана НД | 90,19 |  |  |  |
| Тепловая изоляция расширителя непрерывной продувки ВД | 3,65 |  |  |  |
| Тепловая изоляция расширителя периодической продувки | 10,41 |  |  |  |

- Компенсаторы.

| Наименование | Завод-изготовитель | Типоразмеры | Кол., шт | Масса, т. | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсатор входного короба | ОАО «Подольский машиностроительный завод «ЗиО» | Высота 7,62 м Ширина 7,91 м | 1 | 4, 263 | 12Х1МФ | 12.10.002МЧ |
| Компенсатор диффузора. |  | Ø 5,87м | 1 | 4,223 | Ст3пс 12Х1МФ 12Х18Н10Т | 12.10.39.001МЧ |
| Компенсатор дымовой трубы. |  | Ø 6,4м | 1 | 1,213 | Сталь 20 | 12.10.39.003 СБ |

- Баковое оборудование

| Наименование | Завод-изготовитель | Типоразмеры | Кол., шт | Масса, кг. | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бак слива из котла V=40 м3 | ЗАО ЛСМУ СЗЭМ | Ø 3800, Н=4100 | 1 | 2730 | Ст.3сп | Л8-528.00.000-04 |
| Дренажный бак V=15 м3 | ЗАО ЛСМУ СЗЭМ | Ø 3000, Н=2750 | 1 | 1690 | Ст.3сп | Л8-528.00.000-02 |

Приложение №2

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность Двигателя кВт | Вес электродвигателя тонн | Вес насоса, тонн | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательный электронасос насос | HGC 5/6 | Концерн «KSB» | 258,8 | 1055,6 | 2910 | 159 | 1LAS500-2CN60-Z | 1050 | 1,8 | 1 | масляная-принудительная | порный скольжения; упорный качения | 5 тн |
| Циркуляционные электронасосные агрегаты высокого давления | HPH 200-316 | Концерн «KSB» | 625 | 25,06 | 1485 | 295 | 1LG4280-4AA60-Z | 75 | 0,535 | 0,4 | масляная, водяная | качения, скольжения | ------- |
| Циркуляционные электронасосные агрегаты низкого давления | HPK LE 100-250 | Концерн «KSB» | 122,1 | 13,55 | 1459 | 158 | 1LA7163-4AA60-Z | 11 | 0,073 | 0,3 | масляная, водяная | качения, скольжения | ------- |
| Электронасосные агрегаты рециркуляции конденсата | HPK LE4 80-200 | Концерн «KSB» | 134.2 | 44 | 2945 | 138 | 1LG4183-2AA60-Z | 22 | 0,145 | 0,35 | масляная, водяная | качения, скольжения | ------ |

Приложение №3

Технические характеристики подогревателей.

| Вода водяной теплообменник (ВВТО) |  |
| --- | --- |
| тип | TL0250 KEGL-1000 |
| место установки | котельное отделение |
| год изготовления | 2010 г. |
| завод изготовитель | THERMOWAVE Gesellshaff fur Warmetechnik mbH |
| исполнение | Пластинчатый теплообменник |
| рабочая среда | вода |
| Длинна, ширена, высота | 1000 мм, 550 мм, 1265 мм |
| Число пластин | 59 шт. |
| Материал пластин | 1.4404 (AISI 316L) |
| Масса | 843 |

Приложение №4

Технические характеристики деаэраторов

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Деаэратор встроенный в барабан низкого давления. |  |
| Год изготовления | 2011г. |
| Завод-изготовитель | ОАО «ЗиО» |
| Давление в баке, кгс/см2 | 1,0-6,4 бар |
| Температура, 0 С | 139/155 С0 |
| Рабочая среда | Пар, вода |
| Вместимость бака, м3 | 150 |
| Распылитель Stork | Ду-250 |
|  | Типоразмеры |

Приложение №5

Технические характеристики арматуры

| №№ пп | Наименование схемы | Параметры рабочей среды | Параметры установленной арматуры Ду; Ру МПа | Тип (Ручная; электрифицированная) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Кол-во |  |  |
|  | Клапан регулирующий РПК НД |  | Ду250 Ру4 | АТЭК-250-РП-С-40-ЭО; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан регулирующий на линии РНПВД - РПП |  | Ду50 Ру1,6 | АТЭК-50-РП-С-16-ЭО; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан регулирующий РПК ВД | 16,5 МПа 350 С0 | Ду250 Ру18 | 1313-05; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан регулирующий Непрерывная продувка из БВД | 9,9 МПа 305 С0 | Ду25 Ру10 | 1313-05; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан регулирующий из ЭВД в БНД | 16,5 МПа 350 С0 | Ду65 | 1313-05; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный перед РПК НД | 2,75 МПа 160 С0 | Ду250 | АТЭК-250-ЗП-С-25-ЭО; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный из деаэрационного устройства |  | Ду20 Ру1,6 | АТЭК-20-ЗП-С-16-ЭО; 1шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный пусковой сброс НД |  | Ду100 Ру1,6 | АТЭК-100-ЗП-С-16-ЭО; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный аварийный слив из БНД |  | Ду100 Ру1,6 | АТЭК-100-ЗП-С-16-ЭО; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан высокого давления из ПВД в РПП | 50 МПа 520 С0 | Ду65/50 Ру50 | 200LM42.2; 2 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка на напоре ПЭН ВД 1, 2 | 18 МПа 170 С0 | Ду200 Ру18 | 700JJ42.2; 2 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный на байпасе напора ПЭН ВД 1,2 | 16 МПа 170 С0 | Ду20 Ру16 | 200AJ42.2; 2 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка байпас аварийного слива из БВД | 10 МПа 300 С0 | Ду80 Ру10 | 700JJ44.2; 2 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка перед ЭВД | 18 МПа 170 С0 | Ду200 Ру18 | 700JJ42.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка аварийный слив из БВД | 10 МПа 300 С0 | Ду80 Ру10 | 700JJ44.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка перед РПК ВД | 10 МПа 290 С0 | Ду250 Ру18 | 700JJ44.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка на байпасе за-движки перед ЭВД | 18МПа МПа 170 С0 | Ду65/50 Ру18 | 700JJ42.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный непрерывная продувка из БВД | 16МПа 300 С0 | Ду50 Ру16 | 200AJ42.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка из ЭВД в БНД | 18МПа 290 С0 | Ду65/50 Ру18 | 700JJ44.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка пусковой сброс ВД | 18МПа 520 С0 | Ду100 Ру18 | 700JJ45.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка байпас пускового сброса ВД | 18МПа 520 С0 | Ду50 Ру18 | 700JJ45.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Задвижка на всасе ПЭН ВД 1, 2 | 4 МПа 170 С0 | Ду300 Ру4 | 700JJ22.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный воздушник на ЭВД | 20МПа 300 С0 | Ду20 Ру16 | 200AJ44.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный из ПНД в РПП |  | Ду80 Ру1,6 | АТЭК-80-ЗП-С-16-ЭО; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан обратный на входе в БНД |  | Ду250 Ру4 | 640АА11.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка за РПК НД |  | Ду250 Ру4 | 700JJ21.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка на всасе РЭН 1, 2 |  | Ду200 Ру4 | 700JJ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан обратный с отверстием в диске на напоре РЭН 1, 2 |  | Ду200 Ру4 | 640АА11.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка на напоре РЭН 1, 2 |  | Ду200 Ру4 | 700JJ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка перед ЦЭН НД 1,2 |  | Ду150 Ру1,6 | 700JJ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка за ЦЭН НД 1,2 |  | Ду150 Ру1,6 | 700JJ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан обратный из РНП ВД в БНД |  | Ду100 Ру1,6 | 640АА11.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный перед ГПК |  | Ду25/40 Ру4 | СППК4Р-25-40; 1 шт. | фланцевая | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный перед ГПК |  | Ду25/40 Ру4 | СППК4Р-25-40; 1 шт. | фланцевая | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный за ГПК |  | Ду25/40 Ру4 | СППК4Р-25-40; 1 шт. | фланцевая | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный на БНД |  | Ду200/300 Ру1,6 | СППК4Р-200-16; 1 шт. | фланцевая | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный на паропроводе НД |  | Ду200/300 Ру1,6 | СППК4Р-200-16; 1 шт. | фланцевая | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный на РНП ВД |  | Ду80/100 Ру1,6 | СППК4Р-80-16; 1 шт. | фланцевая | ручная |  |
|  | Задвижка за РПК ВД |  | Ду250 Ру18 | 700JJ44.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный из деаэрационного устройства |  | Ду20 Ру1,6 | 200АЕ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный перед ЦЭН НД 1,2 в РПП |  | Ду20 Ру1,6 | 200АЕ21.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный из ГПК в РПП |  | Ду20 Ру4 | 200АЕ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный перед РЭН 1,2 в РПП |  | Ду20 Ру4 | 200АЕ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный после ЦЭН НД 1,2 в РПП |  | Ду20 Ру1,6 | 200АЕ21.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан обратный с отверстием в диске на напоре ЦЭН НД 1,2 |  | Ду150 Ру1,6 | 640АА11.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный дренаж после ЦЭН ВД 1,2 |  | Ду20 Ру16 | 200АЕ42.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный дренаж до ЦЭН ВД 1,2 |  | Ду20 Ру16 | 200АЕ42.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный из ЭВД в РПП |  | Ду20 Ру16 | 200АЕ44.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан обратный на напоре ПЭН ВД 1, 2 |  | Ду200 Ру18 | 640АА42.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан обратный перед ЭВД |  | Ду200 Ру18 | 640АА42.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан обратный за ЭВД |  | Ду250 Ру18 | 640АА44.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка на всасе ЦЭН ВД 1, 2 |  | Ду250 Ру18 | 700JJ44.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка на напоре ЦЭН ВД 1, 2 |  | Ду250 Ру18 | 700JJ44.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный пар из КСН в БНД |  | Ду20 Ру1,6 | 200АЕ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный перед ЭВД |  | Ду15 Ру25 | 4592.2474; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный за ЭВД |  | Ду15 Ру25 | 4592.2474; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный на БВД | 9,8 МПа 540 С0 | Ду150/200 Ру100 | 1203-150/200-ОА-09; 2 шт. | фланцевая | ручная |  |
|  | Клапан предохранительный на паропроводе ВД | 9,8 МПа 540 С0 | Ду150/200 Ру100 | 1203-150/200-ОА-09; 1 шт. | фланцевая | ручная |  |
|  | Клапан импульсный на БВД | 9,8 МПа 540 С0 | Ду20 Ру100 | 586-20-ЭМ-03; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан импульсный на паропроводе ВД | 9,8 МПа 540 С0 | Ду20 Ру100 | 586-20-ЭМ-03; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный воздушники, дренажи НД |  | Ду20 Ру10 | 200АЕ21.2; 22 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан обратный с отверстием в диске на напоре ЦЭН ВД 1,2 |  | Ду250 Ру18 | 640АА42.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка пусковой сброс ВД |  | Ду100 Ру18 | 700JJ45.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный на байпасе напора ЦЭН ВД 1,2 |  | Ду20 Ру16 | 200АЕ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный воздушники, дренажи ВД |  | Ду20 Ру16 | 200АЕ44.2; 12 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка аварийный слив из БВД |  | Ду80 Ру10 | 700JJ44.2; 1 шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный непрерывная продувка из БВД |  | Ду50 Ру16 | 200АЕ42.2; 1шт. | вварная | электропривод |  |
|  | Клапан запорный из РНПВД в РПП |  | Ду50 Ру1,6 | 200АЕ21.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный из РНПВД в БНД |  | Ду100 Ру1,6 | 200АЕ21.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный байпас РК непрерывной продувки |  | Ду50 Ру16 | 200АЕ42.2; 1 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Вентиль запорный насыщенный пар и перегретый пар ВД, насыщенный пар и перегретый пар НД |  | Ду10 Ру25 | ЧЗЭМ 589-10-0; 8 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Вентиль запорный котловая вода ВД | 37,3 МПа 280 С0 | Ду10 | ЧЗЭМ 588-10-0; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Вентиль запорный питательная вода за ЭВД | 37,3 МПа 280 С0 | Ду10 | ЧЗЭМ 588-10-0; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Вентиль запорный котловая вода НД, деаэр.устр., из ГПК, до ЭВД | 37,3 МПа 280 С0 | Ду10 | ЧЗЭМ 588-10-0; 10 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Вентиль регулирующий за холодильниками | 37,3 МПа 280 С0 | Ду10 | ЧЗЭМ 584-10-0; 12 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный охлаждающая вода к холодильникам |  | Ду20 Ру6,3 | 200АЕ21.2; 6 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный ВУП и УС ВД |  | Ду20 Ру16 | 200АЕ42.2; 14 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный ВУП и УС НД, УС РНП ВД |  | Ду20 Ру1,6 | 200АЕ21.2; 10 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный импульсные линии ВД, ПЭН ВД, ЦЭН ВД |  | Ду10 Ру16 | 200АЕ44.2; 50 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный импульсные линии НД, ГПК, РНПВД |  | Ду10 Ру4 | 200АЕ42.2; 33шт. | вварная | ручная |  |
|  | Клапан запорный импульсные линии из деаэрационного устройства |  | Ду25 Ру4 | 200АЕ21.2; 2 шт. | вварная | ручная |  |
|  | Задвижка дренаж газового тракта |  | Ду50 Ру1 | 700JJ21.1; 2 шт. | вварная |  |  |
|  | Вентиль запорный импульсные линии газового тракта | 25 МПа 545 С0 | Ду10 | ЧЗЭМ 589-10-0; 10 шт. | вварная | ручная |  |

Приложение №6

Расширители продувок.

| Расширитель непрерывной продувки ВД. |  |
| --- | --- |
| тип |  |
| место установки | котельное отделение |
| год изготовления | 2010 г. |
| завод изготовитель | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| рабочая среда | Пароводяная смесь |
| Габариты | L-2690мм Ø442 мм |
| Рабочие давление | 0.85 МПа |
| Рабочая температура | 178 С0 |
| Объём | 0,4 м3 |
| Масса | 600 |
| Чертеж | 12.10.25.001СБ |
| Расширитель периодических продувок. |  |
| место установки | котельное отделение |
| год изготовления | 2010 г. |
| завод изготовитель | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| рабочая среда | Пароводяная смесь |
| Габариты | L-2690мм Ø442 мм |
| Рабочие давление | 0.2 МПа |
| Рабочая температура | 105 С0 |
| Объём | 0,4 м3 |
| Масса | 1190 |
| Чертеж | 12.10.25.002СБ |

Приложение №7

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

# Приложение №8

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Правобережной ТЭЦ _____________ А.А. Слуцкий "___" ____________ 2013 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт котлов утилизаторов и вспомогательного оборудования энергоблока ст. № 2 ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Норматив- ный межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируе-мый межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продол-жительность, сутки |  |  |  |  | Типовой объём | Сверхтиповые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котёл утилизатор | 21 | 128/47 | ТР | 28.04.2014 | 06.05.2014 | 8 |  | ------- | -------- | 0,6 | 0,6 | --------- |
| Котёл утилизатор | 22 | 128/47 | ТР | 28.07.2014 | 04.08.2014 | 8 |  | ------- | -------- | 0,6 | 0,6 | --------- |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котёл утилизатор | 21 | 128/47 | ТР | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 8 |  | ------- | -------- | 0,6 | 0,6 | --------- |
| Котёл утилизатор | 22 | 128/47 | ТР | 14.09.2015 | 21.09.2015 | 8 |  | ------- | -------- | 0,6 | 0,6 | --------- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котёл утилизатор | 21 | 128/47 | СР | 23.05.2016 | 01.06.2016 | 10 |  | ------- | -------- | 1,1 | 1,1 | --------- |
| Котёл утилизатор | 22 | 128/47 | СР | 12.09.2016 | 21.09.2016 | 10 |  | ------- | -------- | 1,1 | 1,1 | --------- |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котёл утилизатор | 21 | 128/47 | ТР | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 8 |  | ------- | -------- | 0,6 | 0,6 | --------- |
| Котёл утилизатор | 22 | 128/47 | ТР | 14.08.2017 | 21.08.2017 | 8 |  | ------- | -------- | 0,6 | 0,6 | --------- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котёл утилизатор | 21 | 128/47 | ТР | 28.05.2018 | 04.06.2018 | 8 |  | ------- | -------- | 0,6 | 0,6 | --------- |
| Котёл утилизатор | 22 | 128/47 | ТР | 10.09.2018 | 17.09.2018 | 8 |  | ------- | -------- | 0,6 | 0,6 | --------- |

Начальник ОППР	                                                        А.В. Герасимов

Приложение 9

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Правобережной ТЭЦ-5

__________ А.А. Слуцкий

“	“			 201   г.

График

ремонта насосов

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Питательный электронасосы насос ПЭН21-1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭН 21-2 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭН 22-1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | ПЭН 22-2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 2 | Циркуляционные электронасосные агрегаты высокого давления ЦЭН 21-ВД-1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН 21-ВД-2 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН 22-ВД-1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН 22-ВД-2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 3 | Циркуляционные электронасосные агрегаты низкого давления ЦЭН 21-НД-1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН 21-НД-2 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН 22-НД-1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН 22-НД-2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 4 | Электронасосные агрегаты рециркуляции конденсата 21-НРК-1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | 21-НРК-2 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22-НРК-1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | 22-НРК-2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				А.В. Герасимов

Начальник КТЦ2				А.А. Мишин

Приложение №10

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Правобережной ТЭЦ-5

__________ А.А. Слуцкий

“	“			 201   г.

График

ремонта теплообменного оборудования

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вода водяной теплообменник (ВВТО) |  |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				А.В. Герасимов

Начальник КТЦ2				А.А. Мишин