# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (№1117/2.18-488)
Выборгской. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР Елизенцев С.Н. рабочий телефон (812)901-46-27,

начальник КТЦ Кипяченков А.А. рабочий телефон (812)901-46-77,

начальник ЭЦ Вакуров Н.А. рабочий телефон (812)901-46-73,

начальник ЦТАИ Валуйкин И.С. рабочий телефон (812)901-46-85,

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 214 400,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 24 520 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 42 720 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 35 720 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 57 720 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 53 720 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Корректирующий предельный коэффициент к стоимости работ (учитывающий территориальное расположение объекта работ) филиал «Невский» К=1,0.

При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие коэффициенты К=1,011; К=1,022; К=1,033

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-12  к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	Текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты паротурбинной и котельной установок, в том числе:

•	ТР, неплановые, неотложные ремонты турбогенераторов, в том числе системы возбуждения;

подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования.

•	ремонт контрольно измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА);

•	ремонт вспомогательного оборудования турбинных и котельных установок, включающий в себя все виды ремонта:

-	насосных агрегатов, в том числе электродвигателей;

-	тягодутьевых механизмов (ТДМ), в том числе электродвигателей;

-	арматуры, в т.ч. приводов;

-	трубопроводов и паропроводов;

-	теплообменных аппаратов;

-	эжекторов (питательных и сетевых);

-	деаэраторов;

-	тепловой изоляции, обмуровки;

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Выборгской ТЭЦ -17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» .

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Текущий ремонт котельных установок: типа ТП-170-100 ст. №1,2; типа БКЗ-170-100 ст. №3; типа БКЗ-350-140 ст. №4,5,6. Типовой ремонт - номенклатура и регламентированный объём работ определяется в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. |
|  | Текущий ремонт паротурбинных установок: типа Т-27,5-90 ст. №2; типа Т-100-130 ст. №3; типа Т-123/130-130 ст. №4 в т.ч. и генераторов: типа ТВС-30-2 ст. №2; типа ТВФ-120-2 ст. №3; типа ТФ-125-2УЗ ст. №4. Типовой ремонт - номенклатура и регламентированный объём работ определяется в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. |
|  | Текущие ремонты насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых), КИПиА, электрооборудования - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
|  | Текущий ремонт водогрейных котельных установок типа ПТВМ-100 ст. № 1,2,3,4,5 - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
|  | Капитальный ремонт водогрейной котельной установки типа ПТВМ-100 ст. № 2 номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый ремонт – 2015 год |
|  | Капитальный ремонт паротурбинной установки типа Т-123/130-130 ст. № 4 в т.ч. генератора ТФ-125-2УЗ ст. № 4 - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый период ремонта – 2015 год |
|  | Капитальный ремонт водогрейной котельной установки типа ПТВМ-100 ст. № 3 номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый период ремонта – 2016 год |
|  | Капитальный ремонт котельной установки типа ТП-170-100 ст. № 1 номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый период ремонта – 2016 год |
|  | Капитальный ремонт котельной установки типа БКЗ-170-100 ст. № 3 номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый период ремонта – 2017 год |
|  | Капитальный ремонт водогрейной котельной установки типа ПТВМ-100 ст. № 4 номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый период ремонта – 2017 год |
|  | Капитальный ремонт паротурбинной установки типа Т-27,5-90 ст. № 2 в т.ч. генератора типа ТВС-30-2 ст. № 2. номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый период ремонта – 2017 год |
|  | Капитальный ремонт водогрейной котельной установки типа ПТВМ-100 ст. № 1 номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый период ремонта – 2018 год |
|  | Капитальный ремонт котельной установки типа БКЗ-350-140 ст. № 4 номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый срок ремонта – 2018 год |
|  | Капитальный ремонт котельной установки типа ТП-170-100 ст. № 2 номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Планируемый срок ремонта – 2018 год |
|  | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |
| Номенклатура и объём работ по капитальным (средним) ремонтам основного оборудования на 2015-2018 годы определяются ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов. |  |

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних, текущих ремонтов оборудования (Приложение № 13-17) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок)                 (приложение  Б), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

  - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

  - СО 153-34.26.603 (РД 34.26.603) Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов:/ Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.-31с;

  - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

  - СО 153-34.03.151-2004 Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики.

  - СО 153-34.03.256-2002 Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

  - СО 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.

  - СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

  - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 153-34.30.130 Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин;

  - СО 153-34.30.506-90 Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций;

  - СО 153-34.39.601 Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2;

  - СО 34.39504-00 Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000);

  - СО 34-38-20197-94 Технические условия на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65;

  - СО 34-38-20342-95 Технические условия на капитальный ремонт клапанов обратных типа КОС;

  - СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт;

  - СО 34-38-20069-96 (ТУ 34-38-20069-96) Насосы 6К-8, 6К-12: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

  - СО 34-38-20308-95 (ТУ 34-38-20308-95) Насосы конденсатные Кс с подачей 32-80 м³/ч: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт;

  - СО 153-34.37.601 Инструкция по гидродинамической очистке маслосистем турбоагрегатов;

  - СО 153-34.39.601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см²;

  - СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров;

  - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6,4 МПа: технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) Трубопроводы стационарные тепловых электрических станций: Технические условия на капитальный ремонт. /Разр. ЦКБ Энергоремонт;

  - СО 34.45.615  Электродвигатели реверсивные типа РД и синхронные типа СД. Руководство по капитальному ремонту.

  - СО 153-34.45.617.  Руководство по капитальному ремонту электродвигателей АС 5000/6000.

  - - СО 34-38-20186-95.  Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощностью от 100 кВт. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20185-95 (ТУ34-38-20185-95) Электродвигатели напряжением до 100 В мощностью от 0,1 до 100 кВт. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20246-95 (ТУ34-38-20246-95) Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34.45.614 (РД 34.45.614) Руководство по капитальному ремонту турбогенераторов ТВФ-120-2 и ТВФ-100-2.

  - СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) «Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений»;

  - СО 153-34.35.612 «Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерения и автоматизации на тепловых электростанциях»;

  - Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»;

  - ПР 50.2.016-94. «ГСП. Требования к выполнению калибровочных работ»;

  - Р РСК 001-95. «Типовое положение о калибровочной лаборатории»;

  - Приказ РАО «ЕЭС России» от 09.08.93 №99 «Об обеспечении единства измерений в электроэнергетике»;

  - РД 34.11.411-95 «Положение о калибровочных клеймах»;

  - РД 43.11.112-96 «Методические указания. Порядок аттестации персонала метрологических служб (калибровочных лабораторий) предприятий электроэнергетики на право выполнения калибровочных работ»;

  - ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

  - (ТУ 34–38–20184–94) «Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

  - (ТУ 34-38-20132-94) «Барабаны стационарных паровых котлов: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95г.»

  - (ТУ 34-38-20135-94) Трубчатые воздухоподогреватели стационарных котлов: Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95г.»

  - (ТУ 34–38–20220–94) «Экраны гладкотрубные паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»

  - (ТУ 34–38–20222–94) «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

  - (ТУ 34–38–20219–94) «Экономайзеры гладкотрубные стационарных паровых котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»

  - (ТУ 34-38–20188–94) «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия c 01.01.95»

  - (ТУ 34–38–20189–94) «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

  - (ТУ 34-38-20395-95) «Вентиляторы ВДН-32Б, ВДН-28, ВДН-26, ВДН-24, ВДН-22, ВДН-20, ВДН-18: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96г.»

  - СО 34.20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению»

  - СО 34–38–20191–94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

  - СО 34–38–20201–94 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

  - СО 34-38–20202–94 «Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»

  - СО 34–38–20230–94 «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

  - РД 153-341.-003-001 РТМ-1с  Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования;

  - СО 34.26.717 «Методические указания по испытаниям высокотемпературных поверхностей нагрева котлов для выявления причин коррозионных повреждений: /Утв. ПО «Союзтехэнерго» 30.12.87; Разраб. ПО «Южтехэнерго»; Срок действ. с 01.01.89 до 01.01.94.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 32 с»

  - СО 34.26.720 «Методические указания по испытаниям котлов по выявлению причин наружных коррозионных повреждений низкотемпературных поверхностей нагрева (воздухоподогреватели и экономайзеры): /Утв. ПО «Союзтехэнерго» 12.10.87; Разраб. ПО «Южтехэнерго»; Срок действ. с 01.01.88 до 01.01.94.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46»

  - СО 34 38.966–90 «Машины тягодутьевые. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт»

  - СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

  - ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»

  - СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»

  - СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

  - СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров./Утв.Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 16.12.99; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»

  - РД 03-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

  - СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению». СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования.

  - СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок.

  - СО 34.35.652 Методические указания по диагностированию систем авторегулирования на тепловых электростанциях. / Утв. АО «Фирма ОРГРЭС» 21.12.90; Разраб ПО «Союзтехэнерго».

  - СО 34.35.677-2003 Технические требования на систему автоматизированного управления горелками газомазутного котла, способствующую повышению взрывобезопасности при розжиге горелок. / Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 22.01.2003; Разраб. Филиал ОАО «Инженерный Центр ЕЭС»-«Фирма ОРГРЭС»; Дата введения 2004-03-01-М.: ЦПТИ ОРГРЭС.

  - СО 34.35.418-2002 (РД 153-34.1-35.418-2002) Методические указания по наладке системы регулирования процесса горения газомазутных котлов./ Утв.Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 31.01.2002; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС»; Дата введения 2003-03-01.

  - СО 34-38-20396-96 (ТУ 34-38-20396-96) Механизмы исполнительные электрические однооборотные МЭО-84, МЭО-К-84, МЭО-87: Технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО о допуске к работам (п. п. 2.4, 6.1, 10.5, 12.3, 12.10, 23.3, 23.6, 24.9, 24.10 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624) оказывающим влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства;

# - в соответствии  со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ ТЭЦ-17 относится к особо опасным и технически сложным объектам;

# - наличие действующей лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

# с указанием необходимых допусков

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ, по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду; -  знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы

# (Приложение А к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 году.

| №№ | Номенклатура | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 211102000300 | Трубы в/г.ст.10 20х3.0мм | м | 28,00 |
| 2 | 211112600800 | Трубы в/г.ст.20 426х8 | т | 2,35 |
| 3 | 216477600400 | Трубы ст. 12х18Н10Т 76х4.0 | м | 63,50 |
| 4 | 221010100800 | Сталь лист. 2.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,30 |
| 5 | 221010103300 | Сталь лист. 10мм г/к ГОСТ-19903 | т | 1,48 |
| 6 | 221010103500 | Сталь лист. 12мм г/к ГОСТ-19903 | т | 1,88 |
| 7 | 221010104500 | Сталь лист. 20мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,23 |
| 8 | 222010102500 | Сталь угл. 25х25х4 ГОСТ 8509-93 | т | 0,28 |
| 9 | 222010104000 | Сталь угл. 40х40х4 ГОСТ 8509-93 | т | 0,52 |
| 10 | 222010104500 | Сталь угл. 45х45х5 ГОСТ 8509-93 | т | 0,41 |
| 11 | 222010105000 | Сталь угл. 50х50х4 ГОСТ 8509-93 | т | 1,07 |
| 12 | 222010106300 | Сталь угл. 63х63х5 ГОСТ 8509-93 | т | 0,40 |
| 13 | 222010107500 | Сталь угл. 75х75х5 ГОСТ 8509-93 | т | 1,99 |
| 14 | 222010112500 | Сталь угл. 125х125 ГОСТ 8509-93 | т | 2,26 |
| 15 | 222020100400 | Швеллер N12 ГОСТ 8240-89 | т | 2,93 |
| 16 | 222020100600 | Швеллер N16 ГОСТ 8240-89 | т | 2,13 |
| 17 | 222020100800 | Швеллер N20 ГОСТ 8240-89 | т | 3,47 |
| 18 | 222030403710 | Двутавр 24 ГОСТ 8239-89 | т | 2,28 |
| 19 | 223010705900 | Сталь круг Д65 20Х13 ГОСТ 2590-88 | т | 0,08 |
| 20 | 228110120500 | Поковки ст 12х1мф Ост108.030.113-87 Гр1 кат Т 150х70 | шт | 24,00 |
| 21 | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0,10 |
| 22 | 310000013640 | Трубы ГОСТ 10705-80 40х1.5мм ст20 | т | 3,75 |
| 23 | 311090250101 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду=25х3,2мм ОЦ | т | 0,07 |
| 24 | 311091225000 | Трубы ГОСТ 3262 Ду=40х3.5мм | т | 0,16 |
| 25 | 311290262510 | Трубы ВГП ГОСТ 10705 89х3.5мм | т | 0,23 |
| 26 | 312373305200 | Трубы ГОСТ 8732 108х10.0мм ст20 | т | 1,87 |
| 27 | 312373393400 | Трубы ГОСТ 8732 159х5.0мм ст20 | т | 0,60 |
| 28 | 312373443700 | Трубы ГОСТ 8732 219х6.0мм ст20 | т | 0,18 |
| 29 | 312413484601 | Трубы ГОСТ 10705 325х8.0мм ст20 | м | 9,90 |
| 30 | 413010604000 | клапан лат.запорн.проход.муфтов. 15Б 1П Д-20 | шт | 9,00 |
| 31 | 423011603000 | вент.зап.мембр.футер.полиэт.флан.Р-16. 15Ч74П1М Д-15 | шт | 5,00 |
| 32 | 424010215000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-250 | шт | 7,00 |
| 33 | 424010218000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-400 | шт | 1,00 |
| 34 | 424010224000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19ч16бр Д-150 | шт | 5,00 |
| 35 | 424010611000 | клап.мемб.прох.н/закр.флан./МИК/Р-6. 22Ч7П Д-100 | шт | 2,00 |
| 36 | 424010613000 | клап.мемб.прох.н/закр.флан./МИК/Р-6. 22Ч7П Д-150 | шт | 1,00 |
| 37 | 424010615000 | клап.мемб.прох.н/закр.флан./МИК/Р-6. 22Ч7П Д-250 | шт | 1,00 |
| 38 | 424011015000 | клап.обрат.прием.с сеткой.фланц.Р-2.5 16Ч42Р Д-400 | шт | 1,00 |
| 39 | 425010208000 | задвижка парал.выд.шпинд.фланц.Р-10. 30Ч6БР Д-50 | шт | 5,00 |
| 40 | 444010215210 | Клапан пред. Ру16 17нж6нж Ду150 (СППК4Р) УХЛ1 12Х18Н9ТЛ №74 | шт | 1,00 |
| 41 | 444010302010 | Клапан предохранительный малоподъемный пружинный цапковый мод. Т-Ф 17С11НЖ Ду25 Рраб-10кгс/см2 (Ру16) пружина 8-16Рр | шт | 4,00 |
| 42 | 444010618000 | клап.обрат.повор.п/сварк.Р-40(ПТ 44072) 19С47НЖ Д-400 | шт | 2,00 |
| 43 | 445010808000 | задвиж.клин.выд.шп.флан. Р-16. 30С 41НЖ Д-50 | шт | 4,00 |
| 44 | 445010810100 | задвиж.клин.выд.шп.флан. Р-16. 30С 41НЖ Д-80 | шт | 3,00 |
| 45 | 445010810100 | задвиж.клин.выд.шп.флан. Р-16. 30С 41НЖ Д-80 | шт | 4,00 |
| 46 | 445010811100 | Задвижка клин.выд.шп.флан. Р-16 30С 41НЖ Д-100 | шт | 2,00 |
| 47 | 445010811100 | Задвижка клин.выд.шп.флан. Р-16 30С 41НЖ Д-100 | шт | 2,00 |
| 48 | 445011225200 | Задвижка клин.с выд.шпин.фланцевая Р-25 30С64НЖ Ду250 с отв.фланцами ГОСТ 12821-80 | комплект | 2,00 |
| 49 | 445011411010 | Задвижка клин.выд.шп.фл. Р-25 30С 99НЖ (ЗС 100.25.3310) Ду100 с отв.фланцами ГОСТ 12821-80 и креп. | шт | 3,00 |
| 50 | 445011413110 | Задвижка клин.выд.шп.фл. Р-25 30С99НЖ (ЗС 150.25.3310) Ду150 с отв.фл. ГОСТ 12821-80 и креп. | комплект | 5,00 |
| 51 | 446014016000 | затвор обратный Р- 6. КТ 4211-200-03-1 Д-200 | шт | 4,00 |
| 52 | 453011402000 | клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 3,00 |
| 53 | 453012204100 | клапан (вентиль) регулир. с рук. п/сварку Д-20 Р-25 Мпа 1031-20-0 | шт | 3,00 |
| 54 | 453012204200 | Клапан (вентиль)запорн.с махов. п/сварку Д-20 Р-25,1Мпа 999-20-Г | шт | 15,00 |
| 55 | 453022205000 | Клапан запор.с эл.пр. п/сварк. Д-20 Р-250. 999-20-Э | шт | 8,00 |
| 56 | 453022609010 | Клапан (вентиль) запорный с эл.пр. п/сварку Рр23,5Мпа 1052-65-ЭЧ Ду65 с эл.приводом ПЭМ-Б1М-У2 | шт | 2,00 |
| 57 | 453022609120 | Клапан (вентиль) Д-65.Р-235. 1052-65-Э | шт | 4,00 |
| 58 | 454025214000 | клапан регулирующий 992-250-ЭБ | шт | 1,00 |
| 59 | 455022226010 | Задвижка Д-175 Р-23,Мпа 1012-175-ЭМ с электроприводом | шт | 1,00 |
| 60 | 455033113000 | Задвижка с махов. п/сварку Р-140 Д-200 1013-200-КЗ | шт | 2,00 |
| 61 | 581010102300 | Отводы 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 89х4 | шт | 3,00 |
| 62 | 581010105900 | Отводы крутоизогнутые ф133х4 | шт | 3,00 |
| 63 | 581070182000 | Компенсаторы сильфонные Ду700 | шт | 3,00 |
| 64 | 581070400000 | Компенсатор | шт | 17,00 |
| 65 | 581070405000 | Компенсаторы однолинзовые Ду250 | шт | 4,00 |
| 66 | 581070510000 | Компенсаторы двухлинзовые Ду500 10 ОСТ 34-10-570 | шт | 3,00 |
| 67 | 581070515110 | Компенсатор 2-линз.Ду1200 16 ОСТ34-10-570-93 | шт | 4,00 |
| 68 | 611115004000 | Кабель силовой ВВГ 3х1.5 | м | 2 000,00 |
| 69 | 611115006100 | Кабель силовой ВВГ 4х2.5 | м | 800,00 |
| 70 | 461010108600 | Шток черт. 1052-65-2 для клапана 1053-50-0 | шт | 2 |
| 71 | 521017015200 | Шток регулир.клапана Ду-50 ч.5660а | шт | 2 |
| 72 | 531010201000 | Шток СТ-159830-01(СТ-245014) | шт | 2 |
| 73 | 461010109000 | Шток 1054-65-2 (ч.1054-50-2) | шт | 2 |
| 74 | 521015001800 | Рубашка вала (н-с 6НДС60) ч.Д-1816 | шт | 2 |
| 75 | 472010101100 | Рубашка передняя 5М-01-09В ПЭ270-150 | шт | 2 |
| 76 | 520000019510 | Рубашка вала насоса (втулка защитная) РСМ2-1250-140 ч.5490 | шт | 1 |
| 77 | 461200324000 | Втулка резьбовая бронзовая (к клапану Ду 100) | шт | 10 |
| 78 | 521010100900 | Втулка распорная н-са 5Н5х4 ч.Д-3264 | шт | 1 |
| 79 | 521010104600 | Втулка подшипника насоса 12ПД-8 ч.5164 | шт | 1 |
| 80 | 521010173700 | Втулка насоса РСМ 1250-140 ч.5492 | шт | 6 |
| 81 | 521010164400 | Втулка шпинделя задв Ду150 Ру64 ч.3588 | шт | 1 |
| 82 | 521048001200 | Шестерня коническая редуктора задв.Ду-175 ч.Г-2461-1 | шт | 1 |
| 83 | 521010164400 | Втулка шпинделя задв Ду150 Ру64 ч.3588 | шт | 1 |
| 84 | 521048012600 | Шпиндель задвижки Ду175 Ру225 ч.Г-647 | шт | 2 |
| 85 | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | кг | 100 |
| 86 | 241020202500 | Электроды ЦУ-5 Д2.5 | кг | 30 |
| 87 | 242020103000 | Электроды ЭА-395/9 Д3 | кг | 30 |
| 88 | 242050104000 | Электроды ЦТ-28 Д4 | кг | 5 |
| 89 | 241040103000 | Электроды ТМЛ-3У Д3 | кг | 30 |
| 90 | 521010959100 | Корпус подшипника (н-с 5Н5х4) ч.Г-2842 | шт | 1 |
| 91 | 521010921200 | Крышка подшипника (РСМ 1250-140) ч.5486 | шт | 2 |
| 92 | 710000022250 | Подшипник 312 | шт | 4 |
| 93 | 711209000000 | Подшипник 1209 | шт | 4 |
| 94 | 711230700000 | Подшипник 12307 | шт | 10 |
| 95 | 711608000000 | Подшипник 1608 | шт | 4 |
| 96 | 712130000000 | Подшипник 213(6213) | шт | 3 |
| 97 | 712020000000 | Подшипник 202(6202) | шт | 20 |
| 98 | 712312000000 | Подшипник 2312 | шт | 10 |
| 99 | 713070000000 | Подшипник 307(6307) | шт | 4 |
| 100 | 713130000000 | Подшипник 313 | шт | 2 |
| 101 | 171900001060 | Сальниковая набивка "Графлан" СН-ПЛ 6х6 мм | м | 50 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 году.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Резина МБС толщина 8 мм | кв.м | 16 |
|  | Резина МБС толщина 10 мм | кв.м | 10 |
|  | Щётка ЭГ-4 20х32х64 | шт. | 60 |
|  | Щётка ЭГ-4 22х30х60 | шт. | 116 |
|  | Резина вакуумная толщина 12 мм | кв.м | 2 |
|  | Эмаль электротехническая ГФ-92ХС | кг | 5 |
|  | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 | шт | 15 |
|  | Ветошь | кг | 60 |
|  | Электроды УОНИ 13/55, 3 мм | кг | 15 |
|  | Маты базальтовые прошивные или Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ 5000×1000×60 | м3 | 240 |
|  | Смесь теплоизоляционная энергетическая без асбестовая марки СШТЭ «БЭСТ» (или аналог). | т | 10 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая черная 1,6мм | кг | 500 |
|  | Сетка металлическая 15×15×1,2мм., одинарное плетение | м² | 800 |
|  | Сталь листовая оцинкованная 0,55мм ГОСТ 14918 | т | 2 |
|  | Бензин БР-2 "Галоша" | л | 20 |
|  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 30 |
|  | Припой МФ7 лента 0,08мм, 10мм | кг | 1 |
|  | Лак КО-916К | кг | 30 |
|  | Стеклолента ЛЭСБ 0,2×25мм | кг | 800 |
|  | Стеклотекстолит СТЭФ 0,5мм | кг | 10 |
|  | Стеклотекстолит СТЭФ 4,0мм | кг | 25 |
|  | РКГМ 1×35 | м | 30 |
|  | Синтофлекс 616, 0,37мм | кг | 10 |
|  | Шлифшкурка 14А80 | пог. м | 30 |
|  | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 3 |
|  | Фланцевая лента «Графлан» ФЛ-ПЛ-002-02-01-30х2,1 | бобина | 3 |
|  | Шлифовальные круги 150х25х32 | шт | 60 |
|  | Шлифшкурка 14А80 | пог. м | 10 |
|  | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 3 |
|  | Фланцевая лента «Графлан» ФЛ-ПЛ-002-02-01-30х2,1 | бобина | 4 |
|  | Ремонт и очистка подогревателей сетевой воды |  |  |
|  | Шлифшкурка 14А80 | пог. м | 20 |
|  | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 3 |
|  | Притирочные круги 200х30х32 | шт | 30 |
|  | Шлифшкурка 14А80 | пог. м | 45 |
|  | Алмазная паста 30-:-60 мкм | тюбик | 18 |
|  | Смазка графитовая «графитовая Ж» | кг | 4 |
|  | Электроды ЭА-395/9, 3мм | кг | 60 |
|  | Электроды ЦН-6Л, 3 мм | кг | 70 |
|  | Грунт ГФ-021 «КоррНет», ВЛ-02, (или современный аналог) | кг | 40 |
|  | Эмаль ОС-12-03 (или современный аналог, цвет по согласованию с КТЦ). | кг | 80 |
|  | Кабель NYM 2,5 (1,5)х 3 | м | 300 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ Подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложение А: Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приложение Б: Ведомость планируемых объемов ремонтных работ (образец).

Приложение 1: Тех. характеристики паротурбинной установки типа Т-27,5-90 ст. №2.

Приложение 2: Тех. характеристики паротурбинной установки типа Т-100-130 ст. №3.

Приложение 3: Тех. характеристики паротурбинной установки типа Т-123/130-130 ст. №4.

Приложение 4: Тех. характеристики котельной установки типа ТП-170-100 ст. №1,2.

Приложение 5: Тех. характеристики котельной установки типа БКЗ-170-100 ст. №3.

Приложение 6: Тех. характеристики котельной установки  типа БКЗ-350-140 ст. №4,5,6.

Приложение 7: Тех. характеристики водогрейных котельных установок типа ПТВМ-100 ст. №1,2,3,4,5.

Приложение 8: Тех. характеристики насосов.

Приложение 9: Тех. характеристики подогревателей.

Приложение 10: Тех. характеристики деаэраторов.

Приложение 11: Тех. характеристики трубопроводов.

Приложение 12: Тех. характеристики арматуры.

Приложение 13: План-график ремонта основного оборудования на 2014-2018гг.

Приложение 14: График ремонта основного оборудования.

Приложение 15: График ремонта насосов.

Приложение 16: График ремонта теплообменных аппаратов.

Приложение 17: График ремонта эфекторов.

Директор Выборгской ТЭЦ-17                                                                      В.С. Богданов

Приложение № 1

Технические характеристики паротурбинной установки типа Т-27,5-90 ст. №2.

| Обозначение турбины | Т-27,5-90 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель: | Брянский паровозостроительный завод |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1959 |
| Год последнего КР | 2011 |
| Мощность, МВт | 27,5 |
| Расход свежего пара, т/ч | 210 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 90 500 |
| Количество ступеней: | 20 |
| Обозначение генератора | ТВС-30-2 |
| Завод-изготовитель | Новосибирский турбогенераторный завод |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | Перечень чертежей и основные технические характеристики |
| Ротор | Черт. 618392 Материал- сталь 34Х1МА масса-16900 кг длинна-5800 мм Число ступеней-19 Диаметр шейки №1-90 мм |
| Проточная часть | Черт. 618392 |
| Цилиндр | Б-2928 |
| Валоповоротное устройство | Б-2928 |
| Регулирующий клапан Ø100 | 1-й клапан – неразгруженного типа 2Т252-554а ; 2 , 3 ,4-й клапаны – разгруженного типа 2Т252-551а |
| Схема системы регулирования | Б-2928 |
| Эжектор основной (2шт.) | ЭП-2 |
| Маслоохладители (3 шт.) | МП-45 |
| Маслобак | Объем- 16 м3 |
| Конденсатор | Тип 25КЦС-6 Ø 24х1 L=6050 n=4420 |
| Пусковой маслонасос | ПЭМН-2 тип 8МС-7 Насос центробежный горизонтальный спирального типа, к-во ступеней -5 Технические характеристики: - Подача, м3/час- 300 - Напор, м- 240 - Частота вращения, об/мин- 1480 - Мощность, кВт- 320 - Диаметр рабочего колеса, мм- 375. |
| Конденсатные насосы (2 шт.) | КН-2А, КН-2Б тип КсВ 125-140 Насос конденсатный секционный центробежный. Изг.: Сумский насосный завод, 1997г. Выпуска. Технические характеристики: - Подача, м3/час- 125 - Напор, м- 140 - Частота вращения, об/мин- 2900 - Мощность, кВт- 75 |
| Насосы газоохлаждения (2 шт.) | НГО-2А, НГО-2Б тип 6К8. Насос центробежный горизонтальный консольного типа одноступенчатые. Технические характеристики: - Подача, м3/час- 170 - Напор, м- 36 - Частота вращения, об/мин- 1450 - Мощность, кВт- 28 - Диаметр рабочего колеса, мм- 328 Предприятие- изготовитель: Катайский насосный завод, 1959г. |
| Подогреватели низкого давления | ПНД-1, тип ПН-65-3 ф16х14,5 S=65м3 n=263 ПНД-2,3, тип ПН-130-5 ф16х14,5 S=130м3 n=530 |
| Подогреватели высокого давления | ПВД-4,5, тип ППВС-200 ф32х24 S=200м3 n=143 |
| Подогреватель сетевой воды | ОБ-4,5, тип БО-550 ф19х17,5 S=550м3 n=2292 ОБ-6, тип БО-500 ф19х17,5 S=500м3 n=1938 |
| Маслопроводы: | 2Т-252 Труба Ø 219Х6 L=14,4м Труба Ø 159Х4,5L=12,3 м Труба Ø 108Х4 L=9,75 м |
| Главный паропровод | Б-1036809 Труба Ø 273х22 ст.12Х1МФ Труба Ø 133х10 ст. 12Х1МФ Труба Ø 76х6 ст. 12Х1МФ Параметры среды Р=90 кгс/см2, Т=510 0С |
| Тепловая изоляция | Проект 319-01-20 СПКБ ПСМФ «Энергозащита» |

Приложение № 2

Технические характеристики паротурбинной установки типа Т-100-130 ст. №3.

| Обозначение турбины | Т-100-130 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель: | Уральский турбомоторный завод |
| Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
| Год последнего КР | 2012 |
| Мощность, МВт | 100 |
| Расход свежего пара, т/ч | 485 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 130 550 |
| Количество ступеней ЦВД: | 9 |
| Количество ступеней ЦСД | 14 |
| Количество ступеней ЦНД | 4 |
| Обозначение генератора | ТВФ-120-2 |
| Завод-изготовитель | Электросила |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | Перечень чертежей и основные технические характеристики |
| Ротор | Черт. БТ-168109 Материал- сталь 25Х1М1Ф масса-25980 кг длинна-5350 мм Число ступеней-27 Диаметр шейки №1-92 мм Диаметр шейки №2-95 мм Диаметр макс. по рабочим лопаткам-2258 мм |
| Проточная часть | БТ-171641 |
| Цилиндр | БТ-171641 |
| Валоповоротное устройство | БТ-183621-I |
| Муфта соединительная РТ-РГ | БТ-183621-I «Электросила» |
| Подшипник №1 Опорно-упорный Ø300 | 346775 |
| Подшипник №2 опорный Ø325 | В-1029131 |
| Подшипник генератора Ø325 передний | БТ-163989 |
| Подшипник генератора Ø280 задний | БТ-163989 |
| Схема системы регулирования | А-1727 Регулятор давления- (черт. Б-1036579) |
| Стопорный клапан Ø280мм | БТ-160106. Односедельный, разгруженного типа |
| Регулирующий клапан Ø100 | 1-й клапан – неразгруженного типа 2Т252-554а ; 2 , 3 ,4-й клапаны – разгруженного типа 2Т252-551а |
| Клапан предохранительный Ду600/800, Ру 4,5 | БТ-172450-2 |
| Регулятор скорости | БТ-158910 |
| Регулятор давления 1,2-2,5 ата | БТ-158910 |
| Эжектор основной (2 шт.) | ЭПО-3-200А-3 |
| Эжектор пусковой | ЭП-1-600-3 |
| Эжектор отсоса пара от уплотнений | ХЭ-90-550 |
| Маслоохладители (6 шт.) | Встроены в маслобак |
| Маслобак | Объем- 25 м3 |
| Конденсатор | Тип КГ2-6200-2 Ø 24х1 L=9400 n=4795 |
| Пусковой маслонасос | 8МС-7х4 Насос центробежный горизонтальный спирального типа, к-во ступеней -5 Технические характеристики: - Подача, м3/час- 300 - Напор, м- 240 - Частота вращения, об/мин- 1480 - Мощность, кВт- 320 - Диаметр рабочего колеса, мм- 375. |
| Конденсатные насосы (4 шт.) | КН-3А, КН-3Б, КН-3В, КН-3Г, тип КсВ 320-160-2 Насос конденсатный секционный центробежный. Изг.: Сумский насосный завод, 1997г. Выпуска. Технические характеристики: - Подача, м3/час- 320 - Напор, м- 160 - Частота вращения, об/мин- 1500 - Мощность, кВт- 250 |
| Конденсатные насосы (1 шт.) | КН-3Етип КсВ 125-140 Насос конденсатный секционный центробежный. Изг.: Сумский насосный завод, 1997г. Выпуска. Технические характеристики: - Подача, м3/час- 125 - Напор, м- 140 - Частота вращения, об/мин- 2900 - Мощность, кВт- 75 |
| Насосы газоохлаждения (2 шт.) | НГО-3А, НГО-3Б тип 200Д60. Насос центробежный горизонтальный консольного типа одноступенчатые. Технические характеристики: - Подача, м3/час- 720 - Напор, м- 90 - Частота вращения, об/мин-1450 - Мощность, кВт- 250 |
| Подогреватели низкого давления | ПНД-1, тип ПН-250-16-7-III ф16х1 , S=250м3 n=857 ПНД-2,3,4 тип ПН-250-16-7-IV ф16х1 S=250м3 n=857 |
| Подогреватели высокого давления | ПВД-4,5, тип ППВС-200 ф32х24 S=200м3 n=143 |
| Основной бойлер | ПСГ-2300-2-8 ф24х1, S=8м3 n=4999 ПСГ-2300-3-8 ф24х1, S=8м3 n=4999 ПСГ-2300-3-23 ф24х1, S=8м3 n=4999 ПСГ-2300-3-23 ф24х1, S=8м3 n=4999 |
| Главный паропровод | Б-1036809 Труба Ø 377х50 ст.15Х1М1Ф Труба Ø 219х32 ст. 15Х1М1Ф Труба Ø 76х13 ст. 12Х1МФ Параметры среды Р=90 кгс/см2, Т=560 0С |
| Тепловая изоляция | Проект 319-01-20 СПКБ ПСМФ «Энергозащита» |

Приложение № 3

Технические характеристики паротурбинной установки типа Т-123/130-130 ст. №4.

| Обозначение турбины | Т-123/130-130 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель: | Уральский турбомоторный завод |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1969 |
| Год последнего КР | 2008-2009 модернизация |
| Мощность, МВт | 123 |
| Расход свежего пара, т/ч | 485 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 130 550 |
| Количество ступеней ЦВД: | 9 |
| Количество ступеней ЦСД | 14 |
| Количество ступеней ЦНД | 4 |
| Обозначение генератора | ТФ-125-2УЗ |
| Завод-изготовитель | НПО «Элсиб» |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | Перечень чертежей и основные технические характеристики |
| Ротор | Черт. 26537 Материал- сталь 25Х1М1Ф масса-25980 кг длинна-5350 мм Число ступеней-27 Диаметр шейки №1-92 мм Диаметр шейки №2-94 мм Диаметр макс. по рабочим лопаткам-2258 мм |
| Проточная часть | БТ-171641 |
| Цилиндр | БТ-171641 |
| Валоповоротное устройство | БТ-183621-I |
| Муфта соединительная РТ-РГ | БТ-183621-I «Электросила» |
| Подшипник №1 Опорно-упорный Ø300 | 346775 |
| Подшипник №2 опорный Ø325 | В-1029131 |
| Подшипник генератора Ø325 передний | БТ-163989 |
| Подшипник генератора Ø280 задний | БТ-163989 |
| Схема системы регулирования | А-1727 Регулятор давления- (черт. Б-1036579) |
| Стопорный клапан Ø280мм | БТ-160106. Односедельный, разгруженного типа |
| Регулирующий клапан Ø100 | 1-й клапан – неразгруженного типа 2Т252-554а ; 2 , 3 ,4-й клапаны – разгруженного типа 2Т252-551а |
| Клапан предохранительный Ду600/800, Ру 4,5 | БТ-172450-2 |
| Регулятор скорости | БТ-158910 |
| Регулятор давления 1,2-2,5 ата | БТ-158910 |
| Эжектор основной (2 шт.) | ЭПО-3-200А-3 |
| Эжектор пусковой | ЭП-1-600-3 |
| Эжектор отсоса пара от уплотнений | ХЭ-90-550 |
| Маслоохладители (6 шт.) | Встроены в маслобак |
| Маслобак | Объем- 36 м3 |
| Конденсатор | Тип КГ2-6200-2 Ø 24х22 L=6050 n=4420 |
| Пусковой маслонасос | 8МС-7х4 Насос центробежный горизонтальный спирального типа, к-во ступеней -5 Технические характеристики: - Подача, м3/час- 300 - Напор, м- 240 - Частота вращения, об/мин- 1480 - Мощность, кВт- 320 - Диаметр рабочего колеса, мм- 375. |
| Конденсатные насосы (4 шт.) | КН-4А, КН-4Б, КН-4В, КН-4Г тип КсВ 320-160 Насос конденсатный секционный центробежный. Изг.: Сумский насосный завод, 1997г. Выпуска. Технические характеристики: - Подача, м3/час- 320 - Напор, м- 160 - Частота вращения, об/мин- 1500 - Мощность, кВт- 250 |
| Конденсатные насосы (1 шт.) | КН-3Е тип КсВ 125-140 Насос конденсатный секционный центробежный. Изг.: Сумский насосный завод, 1997г. Выпуска. Технические характеристики: - Подача, м3/час- 125 - Напор, м- 140 - Частота вращения, об/мин- 2900 - Мощность, кВт- 75 |
| Насосы воздухоохладителей (2 шт.) | НВО-4А, НВО-4Б тип К-290-30. Насос центробежный горизонтальный консольного типа одноступенчатые. Технические характеристики: - Подача, м3/час- 290 - Напор, м- 30 - Частота вращения, об/мин- 1450 - Мощность, кВт- 16,6 - Диаметр рабочего колеса, мм- 315 Предприятие- изготовитель: Катайский насосный завод, 2008г. |
| Подогреватели низкого давления | ПНД-1, тип ПН-65-3 ф16х14,5 S=65м3 n=263 ПНД-2,3, тип ПН-130-5 ф16х14,5 S=130м3 n=530 |
| Подогреватели высокого давления | ПВД-4,5, тип ППВС-200 ф32х24 S=200м3 n=143 |
| Основной бойлер | ОБ-4,5, тип БО-550 ф19х17,5 S=550м3 n=2292 ОБ-6, тип БО-500 ф19х17,5 S=500м3 n=1938 |
| Маслопроводы: | 2Т-252 Параметры среды Р=14 кгс/см2, Т=560 0С |
| Главный паропровод | Б-1036809 Труба Ø 377х50 ст.15Х1М1Ф Труба Ø 219х32 ст. 15Х1М1Ф Труба Ø 76х13 ст. 12Х1МФ Параметры среды Р=90 кгс/см2, Т=485 0С |
| Тепловая изоляция | Проект 319-01-20 СПКБ ПСМФ «Энергозащита» |

Приложение № 4

Технические характеристики котельных установок

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
| 1 | ТП-170-100 | Паровой | 200 | 110 | 510 | Красный котельщик г. Таганрог | 1950 | 2009 |
| 2 | ТП-170-100 | Паровой | 200 | 110 | 510 | Красный котельщик г. Таганрог | 1954 | 2011 |
| 3 | БКЗ-170-100 | Паровой | 170 | 110 | 500 | Барнаульский котельный завод | 1957 | 2010 |
| 4 | БКЗ-350-140 | Паровой | 350 | 140 | 550 | Барнаульский котельный завод | 1968 | 2001 |
| 5 | БКЗ-350-140 | Паровой | 350 | 140 | 550 | Барнаульский котельный завод | 1969 | 2012 |
| 6 | БКЗ-350-140 | Паровой | 350 | 140 | 550 | Барнаульский котельный завод | 1970 | 2004 |

Технические характеристики основных узлов котельной установки типа ТП-170-100 ст. №1, №2.

- Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан большой | 1300х11220х97 | 1 | 32288 | легир | Эс-1691 |
| Барабан малый | 900х10910х75 | 1 | 16648 | легир | К-50399 |

- Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковой экран (верхнего пояса) | 76х5,5 | 136 | 77 | сталь 15м | К-50831 |
| Фронтовой экран (верхнего пояса) | 76х5,5 | 86 | 96 | сталь 15м | К-50831 |
| Задний экран (верхнего пояса) | 76х6 | 86 | 90 | сталь 15м | К-50831 |
| Фронтовой экран (нижнего пояса) | 76х6 | 86 | 162 | сталь 15м | К-50831 |
| Боковой экран (нижнего пояса) | 76х6 | 136 | 106 | сталь 15м | К-50831 |
| Задний экран (нижнего пояса) | 76х6 | 86 | 162 | сталь 15м | К-50831 |

- Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змеевики верхней секции | 38х4,5 | 104 |  | сталь 20 | К-50655 |
| Змеевики верхней секции | 38х4,5 | 104 |  | сталь 20 | К-50655 |
| Водяной экономайзер змеевиковый | 76х6 | 12 |  | сталь 20 | К-50655 |

- Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательные трубы | 219х18,5 108х9,0 | 15 6 | 912 36 | сталь 20 | К-51172 |
| Главный паропровод | 273х22 | 1 | 9,305 | Сталь 12Х1МФ | 261692 |
| Трубы регулятора перегрева | 108х9 | 19 | 454 | Сталь 20 | К-50704 |
| Пароподводящие трубы регулятора перегрева | 76х6 | 22 | 90 | Сталь 20 | К-50704 |
| Трубы для водомерных колонок | 76х6 | 8 | 7,4 | Сталь 20 | К-50704 |
| Трубы для рециркуляции отбора | 60х6 | 6 | 70 | Сталь 20 | К-50704 |
| Трубы для продувки камер перег. пара | 76х7,5 | 2 | 33,62 | Сталь 15ХМ | К-50845 |
| Водоподводящие трубы бокового экрана | 108х8,0 | 20 | 621 | Сталь 20 | К-51172 |
| Водоподводящие трубы фронтового экрана | 108х8,0 | 12 | 536 | Сталь 20 | К-51172 |
| Водоподводящие трубы заднего экрана | 108х8,0 | 12 | 790 | Сталь 20 | К-51172 |
| Пароотводящие трубы | 76х6 | 24 | 89 | Сталь 20 | К-51172 |
| Водоперепускные трубы | 76х6 | 104 | 43 | Сталь 20 | К-51172 |
| Пароперепускные трубы | 108х8 108х6 | 8 6 | 165 64 | Сталь 20 Сталь 15ХМ | К-51172 |
| Змеевики переднего пакета | 42х5 | 88 | 235 | Сталь 15ХМ | К-50655 |
| Змеевики I и II пакета | 38х4,5 | 88 | 211 | Сталь 20 | К-50655 |
| Потолочные трубы | 38х4,5 | 88 | 21 | Сталь 20 | К-50655 |

- Воздухоподогреватели, калориферы:

| Наименование | Тип | Типоразмеры труб | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель | Трубчатый воздухоподогреватель | 51х1,5 | 7,13 | 4050 | 242263 |
| Воздухоподогреватель (стеклянный) | Трубчатый воздухоподогреватель | 45х4 | 7,13 | 1170 | 242263 |
| Калориферы – 2шт |  |  |  |  | 245209 |

- Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | Д-18Х2 | 2 | 180000 | 10672 |
| Дымосос рециркуляции | ВГД-15,5 | 1 | 114000 | 10672 |
| Вентиляторы | ВД-15,5 | 2 | 129500 | 10672 |
| Горелки | ГГМ 1-35 | 4 |  |  |

Приложение № 5

Технические характеристики основных узлов котлоагрегата типа БКЗ-170-100 ст. №3:

- Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан | 1794х12400х97 | 1 | 50337 | 22К | 77660 78001 |

- Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы фронтового экрана | 60х5 | 131 | 26 | сталь 20 | 73026 |
| Трубы бокового экрана | 60х5 | 128 | 19 | сталь 20 | 73026 |
| Трубы заднего экрана | 60х5 | 130 | 19 | сталь 20 | 73026 |
| Трубы пода | 60х5 | 130 | 78 | сталь 20 | 73064 |

- Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змеевики | 32х4 | 112 | 14 | сталь 20 | 73048 |
| Водяной экономайзер змеевиковый | 108х8 | 6 | 2,6 | сталь 20 | 73048 |

- Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропровод котла | 273х22 | 1 | 9,167 | Сталь 12Х1МФ | 261721 |
| Питательный трубопровод | 245х18 219х16 133х10 | 1 | 1,81 6,41 0,18 | Сталь 20 | 624631 624632 |
| Перепускные трубы от барабана к потолочным трубам | 108х8 | 14 | 1,6 | сталь 20 | 73052 |
| Перепускные трубы от задней к нижней панели | 133х13 | 5 | 0,47 | сталь 20 | 73052 |
| Перепускные трубы от нижней к боковым панелям | 108х8 | 8 | 0,47 | сталь 20 | 73052 |
| Перепускные трубы от боковых панелей к холодному пакету | 108х8 | 8 | 0,134 | сталь 20 | 73052 |
| Перепускные трубы от холодного пакета к пароохладителю (1 ст. рег.) | 133х13 | 6 | 2,4 | сталь 20 | 73052 |
| Пароперепускные трубы из пароохладителя )1 ст. регул.) в камеры ширм. | 133х13 | 6 | 0,96 | сталь 20 | 73298 |
| Пароперепускные трубы от крайних секций к пароохладителю (11 ст. рег.) | 108х12 | 12 | 1,33 | Сталь 15хм | 73065 |
| Камера паросборная | 273х40 | 1 | 1,08 | Сталь 15хм | 74358 |
| Камера перегретого пара | 273х35 | 2 | 0,88 | Сталь 12хмф | 73040 |
| Водоподводящие трубы фронтового экрана | 133х10 | 12 | 11,8 | Сталь 20 | 73050 |
| Отводящие трубы фронтового экрана | 133х10 | 14 | 6,55 | Сталь 20 | 73051 |
| Водоподводящие трубы заднего экрана | 133х10 | 12 | 10,65 | Сталь 20 | 73050 |
| Отводящие заднего экрана | 108х8 | 13 | 1,37 | Сталь 20 | 73051 |
| Водоподводящие трубы бокового экрана | 133х10 | 12 | 5,5 | Сталь 20 | 73051 |
| Отводящие трубы боковых экранов | 133х10 | 12 | 1,12 | Сталь 20 | 73050 |

- Воздухоподогреватели, калориферы:

| Наименование | Тип | Типоразмеры труб | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель | Трубчатый воздухоподогреватель | 40х1.5 | 3,63 | 5260 | 74130 |
| Воздухоподогреватель (стеклянный) | Трубчатый воздухоподогреватель | 45х4 | 10 | 1200 | 74130 |
| Калориферы – 2шт |  |  |  |  |  |

- Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | Д-18Х2 | 2 | 180000 |  |
| Дымосос рециркуляции | ВД-15,5 | 1 | 114000 |  |
| Вентиляторы | ВД-140/1300 | 2 | 107200 |  |
| Горелки | ГГМ 1-35 | 2 |  |  |

Приложение № 6

Технические характеристики основных узлов котлоагрегата типа БКЗ-350-140 ст. №4,5,6

- Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан | 1602х105 | 1 | 68,8 | Сталь 16ГНМ | 231001 |

- Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширмовые блоки пароперегревателя | 133х17 133х17 | 24 16 | 36,52 47,61 | 12Х1МФ | 225653 |
| Микроблоки выходного пакета п/п I ст. (правый) | 133х24 | 12 | 62,51 | 12Х1МФ | 230925 |
| Микроблоки выходного пакета п/п I ст. (левый) | 133х24 | 12 | 62,51 | 12Х1МФ | 230926 |
| Микроблоки выходного пакета п/п II ст. (правый) | 133х24 | 8 | 91,55 | 12Х1МФ | 230927 |
| Микроблоки выходного пакета п/п II ст. (левый) | 133х24 | 8 | 91,55 | 12Х1МФ | 230928 |
| Микроблоки выходного пакета п/п II ст. | 133х24 | 8 | 91,55 | 12Х1МФ | 230929 |
| Блок «холодного» пакета пароперегреватель | 273х36 | 1 | 670 | Сталь 20 | 231277 |

- Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змеевики | 32х4 | 1 | 113 | сталь 20 | 231270 |
| Водяной экономайзер змеевиковый | 219х25 | 1 | 22,7 | сталь 20 | 7538,7541 |

- Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пароохладитель впрыска I ступени | 273х25 | 2 | 1,507 | Сталь 12Х1МФ | 229784 |
| Пароохладитель впрыска II ступени | 273х45 273х36 | 2 | 2,5 | Сталь 12Х1МФ | 231465 |
| Микроблоки горячего пакета тип I (правый) | 133х17 | 12 | 34,5 | Сталь 12Х1МФ | 229784 |
| Микроблоки горячего пакета тип I (левый) | 133х17 | 12 | 22,71 | Сталь 12Х1МФ | 229785 |
| Микроблоки горячего пакета тип II (правый) | 133х24 133х17 | 4 4 | 24,32 25,6 | Сталь 12Х1МФ | 229786 |
| Микроблоки горячего пакета тип II (левый) | 133х24 133х17 | 4 4 | 24,32 25,6 | Сталь 12Х1МФ | 229787 |
| Опускные трубы правого бок. экрана | 133х10 | 12 | 2,8 | сталь 20 | 146301 |
| Опускные трубы левого бок. экрана | 133х10 | 12 | 2,8 | сталь 20 | 146301 |
| Опускные трубы фронтового экрана | 133х10 | 12 | 2,8 | сталь 20 | 146301 |
| Опускные трубы заднего экрана | 133х10 | 12 | 2,8 | сталь 20 | 146301 |
| Пароотводящие правого бок. экрана | 133х10 | 12 | 2,8 | сталь 20 | 146301 |
| Пароотводящие левого бок. экрана | 133х10 | 12 | 2,8 | сталь 20 | 146301 |
| Пароотводящие фронтового экрана | 133х10 | 12 | 2,8 | сталь 20 | 146301 |
| Пароотводящие заднего экрана | 133х10 | 12 | 2,8 | сталь 20 | 146301 |
| Пароперепускные трубы | 133х10 | 12 | 2,8 | сталь 20 | 146301 |
| Питательные трубы | 60х5,5 | 16 | 2,6 | сталь 20 | 204481 |
| Камера паросборная | 273х45 | 1 | 1,9 | Сталь 12Х1МФ | 240095 |

- Воздухоподогреватели, калориферы:

| Наименование | Тип | Типоразмеры труб | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель | Трубчатый воздухоподогреватель | 40х1.5 | 3,63 | 16080 | 216298 |
| Калориферы – 2шт |  |  |  |  |  |

- Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | Д-20х2 | 2 | 267000 | 58523 |
| Дымосос рециркуляции | ВД-15,5 | 1 | 114000 | 58523 |
| Вентиляторы | ВДН-18-П | 2 | 107200 | 58523 |
| Горелки | ГГМ 1-35 | 8 |  |  |

Приложение № 7

Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №1,2,3,4,5:

Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, задний, боковые правый и левый в сборе, в т.ч.: | Ф 60х3 | 386 | 22,1 | Сталь 20 | ОМ-115359 (Fн=165,7 м2) |
| Фронтовой экран | Ф 60х3 | 96 | 3,9 | Сталь 20 | ОМ-115415 |
| Задний экран | Ф 60х3 | 96 | 3,9 | Сталь 20 | ОМ-115415 |
| Боковой правый экран | Ф 60х3 | 98 | 5,01 | Сталь 20 | ОМ-115402 |
| Боковой левый экран | Ф 60х3 | 98 | 5,01 | Сталь 20 | ОМ-115402 |
| Коллектора экранов | Ф 273х10 | 8 | 2,9 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 192 | 67000 | Сталь 20 | ВК-86,87, 88, 89 (Fн.=2950 м2) |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 1,42 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф 273х7 Ф 426х8 Ф 630х8 | 1 комплект | 7,06 | Сталь 20 | БК-140635 |

Горелки, тягодутьевые механизмы

| Наименование | Тип | Колич. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляторы | 14-46 №4(СТД-57 №5) | 16 | 10000 | БК-653302 |
| Горелки газомазутные | Вихревые | 16 | 6,5 | ОМ 115317 (17732) |

Газоходы, воздуховоды

| Наименование | Тип | Масса, т | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздухопроводы | Ф 426х3 | 2,9 | БК 653302 |
| Газоход котла | фасонный | 4,0 | ОМ-115396 |
| Газоход горизонтальный | прямоугольный | 10 | 270103 |

Приложение № 8

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготови-тель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность Двигателя кВт | Вес электродвигателя | Вес насоса, кг | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь турбинного отделения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбина ст. № 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсатный насос КН-2А, КН-2Б. | КсВ 125-140 | Сумский насосный завод | 125 | 140 | 3000 | 140 | АИР 250М2 | 220/90 | 1100 | - | - | 2 2 | нет |
| Насос газоохлаждения НГО-2А НГО-2Б | К150-125-315 (6К8) | Катайский насосный завод | 170 | 26 | 1450 | 85 | А 72 – 4 | 220/380; 28 | 264 | 161 | - | 2 2 | нет |
| Пусковой маслонасос ПЭМН-2 | ЦНС 300-240 (8МС-7) | Ясногорский машиностроительный завод | 300 | 240 | 1500 | - | 1ВАО-450LА-4 | 220/315 | 2705 | 1395 | - | 2 | нет |
| Маслонасос смазки: - переменного тока; - постоянного тока. | 200Д-95 4НДв | Ливенский завод гидромашин «Ливгидромаш» | 90 | 25 | 1450 | - | АИР 250М2 | 220/90 | 625 | 145 | - | 2 2 | нет |
| Маслонасос уплотнения генератора: - переменного тока | Ш5-25-3,6/4 | - | 6,3 | 25 | 1410 | 70-150 | 4АМХ 90L4У3 | 380; 2,2 | 31 | 17 | - | п.ск. | нет |
| - постоянного тока | Р3-7,5 | - | 3,3 | 30 | 1450 | 70-150 | П41–У4 | 230; 2,7 | 41 | 17 | - | п.ск. | нет |
| Электромасляный насос режима синхронного компенсирования | К100-65-250 (4К6) | Катайский насосный завод | 90 | 98 | 2930 | - | А81-2 | 220/380; 55 | 345 | 95 | - | 2 | нет |
| Сливной насос СлН-2 | Кс 50-110 | Сумской насосный завод | 50 | 110 | 1480 | - | А62-А2 | 220/380; 20 | 270 | 280 | - | 1 | нет |
| Дренажный ЭМН | ЭТН-32 | - | 3,6 | 40 | 1500 | - | АО-41-4 | 220/380 | 35 | 16 | - | п.ск. | нет |
| Бойлерная установка ст. № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсатные насосы: КН-1В | КСВ 125-140 | Машиностроительный завод им. Кирова. | 125 | 140 | 2940 | 140 | 4АМУ 250S2У2 | 380/660; 75 | 1100 | - | - | 2 | нет |
| КН-1Г | КСВ 125-140 |  | 125 | 140 | 2940 | 140 | 4АМУ 250S2У2 | 380/660; 75 | 1100 | - | - | 2 | нет |
| КН-1Д | КСМ 30/100 |  | 30 | 100 | 1480 | 140 | АО31-4 | 380; 25 | 1100 | - | - | п.ск. | нет |
| Сетевые насосы: СН-1А СН-1Б | Д 2000-100-2 Д 2000-100-2 | Сумской насосный завод | 2000 2000 | 100 100 | 1000 985 | - | А4-450-У-6МУ3 А13-59-6 | 6000; 800 6000; 800 | - | - | - | 2 2 | нет |
| Бойлерная установка ст. № 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсатный насос: КН-2В КН-2Г | КСВ 125-140 КСВ 125-140 | Сумской насосный завод | 125 125 | 140 140 | 2940 2940 | 140 | 4АМ250S2У3 4АМ250S2У3 | 220/380; 75 220/380; 75 | 1100 | - | - | 2 2 | нет |
| Сетевой насос СН-2А СН-2Б | Д 2000-100-2 Д 2000-100-2 | Сумской насосный завод | 2000 2000 | 100 100 | 1000 985 | - | А4-450-У-6МУ3 ДАМСО15-12-6 | 6000; 800 6000; 780 | - | - | - | 2 2 | нет |
| Питательный насос ПЭН-2 ПЭН-3 ПЭН-4 ПЭН-5 | ПЭ 270-150-2 ПЭ 270-150-1 ПЭ 270-150-2 ПЭ 270-150-2 | «Южгидромаш г. Бердянск | 270 270 270 270 | 1650 1650 1650 1650 | 2973 2973 2975 2973 |  | 4АЗМ 2000/6000 УХЛ4 4АЗМ 2000/6000 УХЛ4 2АЗМ 2000/6000 У4 4АЗМ 2000/6000 УХЛ4 | 6000; 2000 6000; 2000 6000; 2000 6000; 2000 | - | - | - | п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. | нет |
| Электромасляный насос питательных насосов ПЭН-2 ПЭН-2 ПЭН-3 ПЭН-3 ПЭН-4 ПЭН-4 ПЭН-5 ПЭН-5 | НМШП 25х6,3/2,5 | - | 6,3 | 2,5 | 1450 | - | АМР 90 Л4У3 АМР 90 Л4У3 АМР 90 Л4У3 АМР 90 Л4У3 АМР 90 Л4У3 АМР 90 Л4У3 2А 480 А4ПАУЗ 2А 480 А4ПАУЗ | 220/380; 2,2 220/380; 2,2 220/380; 2,2 220/380; 2,2 220/380; 2,2 220/380; 2,2 380; 1,1 380; 1,1 | 82 | 47,7 | - | п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. | нет |
| Перекачивающий насос №1 №2 №3 №4 | КСМ 70-125 КСМ 70-125 КСД 230-115 КСД 230-115 | Маши-нострои-тельный завод им. Кирова. | 70 70 160 160 | 125 125 128 128 | 1460 1460 885 885 | - | А82-4 А82-4 А114-67У А114-67У | 220/380; 55 220/380; 55 6000; 200 6000; 200 | - | - | - | 1 2 1 2 | нет |
| Перекачивающий насос питательной воды №1 | 12ПД-8 | Сумский завод «Насосэнергомаш» | 650 | 160 | 2900 | - | А-101-8м | 220/380; 28 | - | - | - | 1 | нет |
| Конденсатный насос подогре- вателя обессоленной воды №1 №2 | КС 50-55 КС 50-55 |  | 50 | 55 | 3000 | - | АИР16ОS2 | 220/380; 15 | 195 | 225 | - | 2 2 | нет |
| Насосы внутреннего кольца (насос сырой воды) НВК-1 НВК-2 НВК-3 | 3В200х2 3В200х2 3В200х2 |  | 250 | 92,3 | 1450 | - | АИР16ОS2 | 220/380; 75 | 595 | 145 | - | 1 1 1 1 1 1 | нет |
| Вторая очередь турбинного отделения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбина ст. № 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсатный насос КН-3А КН-3Б КН-3В КН-3Г КН-3Е | КсВ 320-160-2 КсВ 320-160-2 КсВ 320-160-2 КсВ 320-160-2 КсВ 125-140 | Сумский завод «Насос-энерго-маш» | 320 320 320 320 125 | 160 160 160 160 140 | 1480 1480 1480 1480 2940 | - | АВ 113 – 4М АВ 113 – 4М АВ 113 – 4М АВ 113 – 4М 4 АМУ2 – 50S292 | 6000; 250 6000; 250 6000; 250 6000; 250 220/380; 75 | - | 3150 | - | 2 2 2 2 2 | нет |
| Насос газоохлаждения НГО-3А НГО-3Б | 200Д60 200Д60 | Ливенский завод гидромашин «Ливгидромаш» | 100 | 22,5 | 1500 | - | АИР160S4 | 220/380;15 | 215 | 145 | - | 2 2 | нет |
| Насос маслоохлаждения НМО-3А НМО-3Б | К200-150-315 (8К12) (8К12) | Катайский насосный завод | 250 | 24 | 1500 | - | АИР200М4 | 220/380;37 | 355 | 210 | - | 2 2 | нет |
| Пусковой маслонасос | ЦНС 300-240 (8МС-7) | Ясногорский машиностроительный завод | 300 | 240 | 1480 | - | А 114 – 4 | 6000; 320 | 3150 | 1395 | - | п.ск. | нет |
| Маслонасос смазки: - постоянного тока; - переменного тока. | Д200-90 (4НДв-60) (5НДв-60) | - | 105 150 | 23 26 | 1500 1470 | - | П 62 АО2 – 72 – 4 | 230; 14 220/380; 30 | 215 | 145 | - | 2 2 | нет |
| Маслонасос уплотнения генератора: - постоянного тока; - переменного тока | ЭМН 10/10 ЭМН 10/10 | - | 3,3 | 30 | 3000 2900 | - | П 40 М А 052 – 2 | 220; 6,1 220/380; 7 | - | - | - | п.ск. | нет |
| Сливной насос СлН 3/1 СлН 3/2 | КС 80-155-2 КС 80-155-2 | Сумский завод «Насос-энерго-маш | 80 | 155 | 2940 | - | 4АМУ2 – 25 – Н - 24 | 220/380; 55 | 610 | 360 | - | 1 1 1 1 | нет |
| Турбина ст. № 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсатный насос КН-4А КН-4Б КН-4В КН-4Г КН-4Д КН-4Е | КсВ 320-160-2 КсВ 320-160-2 КсВ 320-160-2 КсВ 320-160-2 КсВ 320-160-1 8КСД5х3 | Сумский завод «Насос-энерго-маш» | 320 | 160 | 1480 | - | АВ 113 – 4М | 6000; 250 | - | - | - | 2 2 2 2 2 2 1 | нет |
| Насос газоохлаждения НГО-4А НГО-4Б | 200Д60 200Д60 |  | 100 | 22,5 | 1500 | - | АИР160S4 | 220/380;15 | 215 | 145 | - | 2 2 | нет |
| Насос маслоохлаждения НМО-4А НМО-4Б | 8К12 6К8 |  | 250 250 | 24 24 | 1460 1460 | - | А2 – 72 – 4 А2 – 81 – 4 | 220/380; 30 220/380; 40 | 355 | 210 | - | 2 2 | нет |
| Пусковой маслонасос | 8МС-7 | Ясногорский машиностроительный завод | 300 | 240 | 1480 | - | А – 114 – 4М | 6000; 320 | - | - | - | 2 | нет |
| Маслонасос смазки: - постоянного тока; - переменного тока. | 4НДв-60 5НДв-60 | Ливен-ский за-вод гид-ромашин «Ливгидромаш» | 90 180 | 25 25 | 1500 1450 | - | П 62 А2 – 71 – 4 | 220/380; 22 230; 14 | - | - | - | 2 2 | нет |
| Маслонасос уплотнения генератора: - постоянного тока; - переменного тока. | ЭМН 10/10 ЭМН 10/10 | - | 3,3 | 30 | 3000 2900 | - | П 40 М А 052 – 2 | 220; 6,1 220/380; 7 | - | - | - | 2 2 | нет |
| Подъёмный маслонасос вала генератора №1 №2 №3 | НД 40-160 НД 40-160 НД 40-160 | - | 40 | 160 | 3000 | - | П 40 М | 220; 6,1 | - | - | - | п.ск. | не |
| Электромасляный насос режима синхронного компенсирования | К100-65-250 (4К60 | - | 90 | 98 | 2960 | - | АО2 – 82 – 2 | 220/380; 55 | - | - | - | п.ск. | нет |
| Сливной насос СлН 4 | Кс 80-155-2 | Сумский завод «Насос-энерго-маш» | 80 | 155 | 2940 | - | 4АМУ2 – 25 – Н - 24 | 220/380; 55 | - | - | - | п.ск. | нет |
| Питательный насос. ПЭН-6 ПЭН-7 ПЭН-8 | ПЭ 500-180 | «Южгидромаш г. Бердянск | 500 | 1975 | 2985 | - | АС 4000/6000 | 6000; 4000 | - | - | - | п.ск. п.ск. п.ск. | нет |
| Электромасляный насос питательных насосов ПЭН-6 ПЭН-6 ПЭН-7 ПЭН-7 ПЭН-8 ПЭН-8 ПЭН-8 | АТ-125 АТ-125 ЭВН-25 ЭВН-25 ЭВН-25 ЭВН-25 ЭВН-25 | - | 4 | 4 | 2890 | - | А 52 – 2 | 220/380; 10 | - | - | - | п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. 305 п.ск. п.ск. п.ск. | нет |
| Сетевой насос СН-3А СН-3Б СН-3В СН-4А СН-4Б | 18СД-13 | Сумский завод «Насос-энерго-маш» | 2500 | 180 | 2975 2973 2975 2975 2973 | - | АЗ 1600/6000 4 АЗМ 1600/6000 УХЛ4 АЗ 1600/6000 АЗ 1600/6000 4 АЗМ 1600/6000 УХЛ4 | 6000; 1600 | - | - | - | 1 п.ск. Ø 80 1 п.ск. Ø 80 1 п.ск. Ø 80 1 п.ск. Ø 80 1 п.ск. Ø 80 | нет |
| Электромасляный насос двигателей сетевых насосов №3А №3Б №3В №4А №4Б | Р3х4,5 Р3х4,5 Р3х4,5 Р3х4,5 Р3х4,5 | - | 4,0 | 4 | 1430 1420 1430 1420 | - | АО2 – 32 4У3 АО41 – 4 АО2 – 32 4У3 АО2 – 12 – 4 | 220/380; 3,0 220/380; 1,6 220/380; 3,0 220/380; 3,0 | - | - | - | п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. п.ск. | нет |
| Повысительный насос сетевой воды №1 №2 №3 | РСМ 1-1250-70 РСМ 1-1250-70 РСМ 1-1250-70 | НПО «Рапан» и АП «Серп и Молот» | 1250 | 70 | 3000 |  | АЗ 1600/6000 | 6000; 1600 | - | - | - | п.ск. п.ск. п.ск | нет |
| Подпорный насос №3А №3Б №3В №4А №4Б | 20НДс 20НДс 20НДс 20НДс 20НДс | Сумский насосный насос | 2700 | 39 | 735 | - | А 12 – 42 – 8 | 6000; 400 | - | - | - | 2 2 2 2 2 | нет |
| Насос сырой воды ГВС НСВ-1 НСВ-2 НСВ-3 НСВ-4 | 300Д90 300Д90 12НДС 300Д90 |  | 300 300 1260 300 | 90 90 80 90 | 3000 3000 1480 3000 |  | АИР250М2 АИР250М2 А-113-4 АИР250М2 | 90 90 6000; 250 90 | - | - | - | 2 2 2 2 | нет |
| Насос силиката натрия №1 №2 | НД 40-160 НД 40-160 |  | 40 | 160 | 1410 | - | ВАО – 21 – 4У2 | 220/380; 1,1 | - | - | - |  | нет |

Приложение № 9

Технические характеристики подогревателей

| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-2. |  |
| --- | --- |
| тип | БО-550-5 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1953 |
| исполнение | Основной бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| Корпус диаметр | 2008х12х5340мм |
| Днища диаметр | 2000х16х514мм. |
| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-4,5 |  |
| тип | БО-550 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1957 |
| исполнение | Основной бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| Корпус диаметр | 2032х12х5322мм |
| Днища диаметр | 1544х12х520мм. |
| Подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) ПБ-3 |  |
| тип | БП-500 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1957 |
| исполнение | Пиковый бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| высота корпуса | 4920мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×0,75 мм |
| количество трубок | 1988 шт. |
| длина трубок | 4395 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1568мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1556мм |
| Подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) ПБ-6 |  |
| тип | БП-500 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1960 |
| исполнение | Пиковый бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| Рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4550мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×0,75 мм |
| количество трубок | 1988 шт. |
| длина трубок | 4395 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1500мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1300мм |
| Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ТГ-3. |  |
| тип | ПСВ-500-14-23 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1969 |
| исполнение | Подогреватель горячего водоснабжения поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 5830мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1928 шт. |
| длина трубок | 4545мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1890мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1640мм |
| Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23 ТГ-3,ТГ-4. |  |
| тип | ПСВ-500-3-23 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1967 |
| исполнение | Подогреватель горячего водоснабжения поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4895мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1930 шт. |
| длина трубок | 4545мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1890мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1620мм |
| Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23 ТГ-3,ТГ-4. |  |
| тип | ПСГ-2300-3-8-I |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1968 |
| исполнение | Подогреватель горячего водоснабжения поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 6080мм |
| диаметр трубок в трубной части | 24×1,0 мм |
| количество трубок | 4999 шт. |
| длина трубок | 6290мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 3020мм |
| диаметр нижней трубной доски | 2400мм |
| Подогреватель низкого давления ПНД-2,3,4 ТГ-3,4. |  |
| тип | ПН-250-16-7-IV |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1968 |
| исполнение | Подогреватель низкого давления вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 3295мм |
| диаметр трубок в трубной части | 16×1,0 мм |
| количество трубок | 857 шт. |
| длина трубок | - |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1440мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1224мм |
| Подогреватель низкого давления ПНД-1 ТГ-3,4. |  |
| тип | ПН-250-16-7-III |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1969 |
| исполнение | Подогреватель низкого давления вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 3295мм |
| диаметр трубок в трубной части | 16×1,0 мм |
| количество трубок | 857 шт. |
| длина трубок | - |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1440мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1224мм |
| Подогреватель низкого давления ПНД-2 ТГ-2. |  |
| тип | ПН-130-5 М |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1959 |
| исполнение | Подогреватель низкого давления вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 3295мм |
| диаметр трубок в трубной части | 16×0,75 мм |
| количество трубок | 530 шт. |
| длина трубок | - |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1225мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1000мм |
| Подогреватель высокого давления ПВД-5,6,7 ТГ-3. |  |
| тип | ПВ-425-230 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1980 |
| исполнение | Подогреватель высокого давления вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 6666мм |
| диаметр трубок в трубной части | 16×1,5 мм |
| количество трубок | 232шт. |
| длина трубок | - |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр | 1700мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1000мм |
| Подогреватель высокого давления ПВД-4,5 ТГ-2. |  |
| тип | ПВСС-200-4 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1957 |
| исполнение | Подогреватель высокого давления вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4352мм |
| диаметр трубок в трубной части | 32×4,0 мм |
| количество трубок | 148шт. |
| длина трубок | - |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр | 1554мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1510мм |

Приложение № 10

Технические характеристики деаэраторов

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор смешивающего атмосферного типа с деаэрационной колонкой ДСБ-3 ст.№3 зав. №330, рег. №9582. Ст. №4 зав. №329, рег. №9581 |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1953 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Брянский паровозостроительный завод |  |  |  |  |
| Давление в баке, кгс/см2 | 6 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 160 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 70 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал | Масса, кг | Кол. шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | В-2061 |
| Обечайка |  |  |  |  | В-2061 |
| Барабан корпус | 3020Х9800х10 | Сталь 3 ГОСТ380-94 |  | 1 |  |
| Днище |  |  |  | 2 | В-2061 |
| Лист | 3040х837х20 | Сталь 3 ГОСТ380-94 |  | 2 |  |
| Деаэрационная колонка ДСБ-3 |  |  |  |  |  |
| Корпус (верхняя часть) : |  |  |  | 1 | В-2061 |
| Лист Ø1800 | 12х1632 | Ст3 ГОСТ380-94 |  | 1 |  |
| Корпус(нижняя часть) : |  |  |  | 1 |  |
| лист Ø1800 | 12х1403 | Ст3 ГОСТ380-94 |  | 1 | В-2061 |
| Днище |  |  |  | 1 | В-2061 |
| Лист Ø1800 | 16х520 | Ст3 ГОСТ380-94 |  | 1 | В-2061 |
| Место установки | Площадка деаэраторов (открытая, отм.+15 м) |  |  |  |  |

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор смешивающего атмосферного типа с деаэрационной колонкой ДСБ-3 ст.№6 зав. №37, рег. №26121. |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | Июль 1959 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Черновицкий машиностроительный завод |  |  |  |  |
| Давление в баке, кгс/см2 | 5 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 160 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 72 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал | Масса, кг | Кол. шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | В-2061 |
| Обечайка |  |  |  |  | В-2061 |
| Барабан корпус | 3000Х9400х10 | Сталь 3 сп ГОСТ380-94 |  | 1 |  |
| Днище |  |  |  | 2 | В-2061 |
| Лист | 3000х830х16 | Сталь 3 сп ГОСТ380-94 |  | 2 |  |
| Деаэрационная колонка ДСБ-3 |  |  |  |  |  |
| Корпус (верхняя часть) : |  |  |  | 1 | В-2061 |
| Лист Ø1800 | 10х1770 | Ст3кп ГОСТ380-94 |  | 1 |  |
| Корпус(нижняя часть) : |  |  |  | 1 |  |
| лист Ø1800 | 10х940 | Ст3 кп ГОСТ380-94 |  | 1 | В-2061 |
| Днище |  |  |  | 1 | В-2061 |
| Лист Ø1800 | 16х518 | Ст3 кп ГОСТ380-94 |  | 1 |  |
| Место установки | Площадка деаэраторов (открытая, отм.+15 м) |  |  |  |  |

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор смешивающего атмосферного типа с деаэрационной колонкой ст.№9 зав. №541, рег. №37541. |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1967 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Предприятие П/Я А-7413 |  |  |  |  |
| Давление в баке, кгс/см2 | 6 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 164 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 120 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал | Масса, кг | Кол. шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | 1953-2 |
| Обечайка |  |  |  |  | 1953-2 |
| Барабан корпус | 3408х15420х12 | ВМ ст 3 сп ГОСТ500-58 |  | 1 |  |
| Днище |  |  |  | 2 | 1953-2 |
| Лист | 3400х790х20 | Сталь 20К ГОСТ 5520-62 |  | 2 |  |
| Деаэрационная колонка |  |  |  |  |  |
| Корпус (верхняя часть) : |  |  |  | 1 | 1953-2 |
| Лист Ø2432 | 12х574 | Сталь 20К ГОСТ 5520-62 |  | 1 |  |
| Корпус(нижняя часть) : |  |  |  | 1 |  |
| лист Ø2432 | 12х1340 | Сталь 20К ГОСТ 5520-62 |  | 1 | 1953-2 |
| Днище |  |  |  | 1 | 1953-2 |
| Лист Ø2400 | 16х600 | Сталь 20К ГОСТ 5520-62 |  | 1 |  |
| Место установки | Площадка деаэраторов (открытая, отм.+15 м) |  |  |  |  |

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор смешивающего атмосферного типа с деаэрационной колонкой Дсп-500 ст.№10 зав. №601, рег. №39236. |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1968 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Предприятие П/Я А-7413 |  |  |  |  |
| Давление в баке, кгс/см2 | 6 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 164 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 120 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал | Масса, кг | Кол. шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | 1953-2 |
| Обечайка |  |  |  |  | 1953-2 |
| Барабан корпус | 3413х15420х12 | ВМ ст 3 сп ГОСТ500-58 |  | 1 |  |
| Днище |  |  |  | 2 | 1953-2 |
| Лист | 3406х790х20 | Сталь 20К ГОСТ 5520-62 |  | 2 |  |
| Деаэрационная колонка |  |  |  |  |  |
| Корпус (верхняя часть) : |  |  |  | 1 | 1953-2 |
| Лист Ø2408 | 12х574 | Сталь 20К ГОСТ 5520-62 |  | 1 |  |
| Корпус(нижняя часть) : |  |  |  | 1 |  |
| лист Ø2408 | 12х1340 | Сталь 20К ГОСТ 5520-62 |  | 1 | 1953-2 |
| Днище |  |  |  | 1 | 1953-2 |
| Лист Ø2400 | 16х600 | Сталь 20К ГОСТ 5520-62 |  | 1 |  |
| Место установки | Площадка деаэраторов (открытая, отм.+15 м) |  |  |  |  |

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор смешивающего атмосферного типа ст.№13 зав. №636, рег. №44540. |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1969 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Предприятие П/Я А-7413 |  |  |  |  |
| Давление в баке, кгс/см2 | 6 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 164 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 120 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал | Масса, кг | Кол. шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | 1953-2 |
| Обечайка |  |  |  |  | 1953-2 |
| Барабан корпус | 3413х15420х12 | ВМ ст 3 сп ГОСТ500-58 |  | 1 |  |
| Днище |  |  |  | 2 | 1953-2 |
| Лист | 3406х790х20 | Сталь 20К ГОСТ 5520-62 |  | 2 |  |
| Место установки | Площадка деаэраторов (открытая, отм.+15 м) |  |  |  |  |

Приложение № 11

Технические характеристики трубопроводов

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  | Изоляция Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |  |
| КТЦ |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Главный паропровод котла ТП-170-100 ст. №1 (до трансф. коллектора) | К/о отм.+11.0 … +30,0 м Ячейка к/а ст. №1 | Ø273х22 ст. 12Х1МФ L=49м | 510 | 100 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
| - 2 | Главный паропровод котла ТП-170-100 ст. №2 (до трансф. коллектора) | К/о отм.+11.0 … +30,0 м Ячейка к/а ст. №2 | Ø273х22 ст. 12Х1МФ L=47м | 510 | 100 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
| - 3 | Главный паропровод котла БКЗ-170-100 ст. №3 (до трансф. коллектора) | К/о отм.+11.0 … +30,0 м Ячейка к/а ст. №3 | Ø273х22 ст. 12Х1МФ L=49м | 510 | 100 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
| - 4 | Главный паропровод котла БКЗ-350-140 ст. №4 (до трансф. коллектора) | К/о отм.+14.0 … +30,0 м Ячейка к/а ст. №4 | Ø273х36 ст. 15Х1МФ L=132м Ø133х20 ст. 12Х1МФ | 560 | 140 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
| - 5 | Главный паропровод котла БКЗ-350-140 ст. №5 (до трансф. коллектора) | К/о отм.+14.0 … +30,0 м Ячейка к/а ст. №5 | Ø377х50 ст. 15Х1МФ; Ø273х36 ст. 15Х1МФ; Ø219х32 ст. 12Х1МФ; Ø133х20 ст. 12Х1МФ; Ø76х13 ст. 12Х1МФ; Ø60х12 ст. 12Х1МФ; | 560 | 140 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
| - 6 | Главный паропровод котла БКЗ-350-140 ст. №6 (до трансф. коллектора) | К/о отм.+14.0 … +30,0 м Ячейка к/а ст. №6 | Ø273х36 ст. 15Х1МФ L=130м Ø133х20 ст. 12Х1МФ | 560 | 140 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
| - 7 | Главный паропровод турбины ТГ-4 (от трансф. коллектора) | Турбинное отделение II очереди отм. +9,6…+14м Ячейка ТГ-3,ТГ-4 | Ø219х32 ст. 12Х1МФ L=86м | 560 | 140 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
|  | Главный паропровод турбины Т-27,5-90 ст. №2 | Турбинное отделение I очереди отм. +7,0…+11м Ячейка ТГ-2. | Ø273х22 ст. 12Х1МФ Ø133х10 ст. 12Х1МФ Ø76х6 ст. 12Х1МФ | 510 | 100 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
|  | Главный паропровод турбины Т-100-130 ст. №3 | Турбинное отделение II очереди отм. +9,6…+14м Ячейка ТГ-3,ТГ-4 | Ø377х50 ст. 15Х1МФ Ø219х32 ст. 12Х1МФ Ø76х13 ст. 12Х1МФ | 560 | 140 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
|  | Главный паропровод турбины Т-123/130-130 ст. №4 | Турбинное отделение II очереди отм. +9,6…+14м Ячейка ТГ-3,ТГ-4 | Ø377х50 ст. 15Х1МФ Ø219х32 ст. 12Х1МФ Ø76х13 ст. 12Х1МФ | 560 | 140 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
|  | Растопочный паропровод котлов №1,2,3 (I очередь) | Турбинное отделение I очереди отм. +14м | Ø133х10 ст. 12Х1МФ | 510 | 100 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
|  | Растопочный паропровод котлов №4,5,6 (II очередь) | Турбинное отделение II очереди отм. +14м | Ø219х31 ст. 12Х1МФ | 550 | 140 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм. |
|  | Главный паропровод к РОУ-140/100 | Турбинное отделение отм. +14м | Ø273х36 ст. 15Х1МФ Ø377х50 ст. 15Х1МФ | 550 | 140 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
|  | Паропровод РОУ 100/13 ст. №2 | Турбинное отделение I очереди отм. +7,0м | Ø133х13 ст. 12ХМ; Ø133х9,5 ст. 12Х1МФ | 500 | 100 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
|  | Паропровод РОУ 100/13 ст. №3 | Турбинное отделение I очереди отм. +7,0м | Ø133х13 ст. 12ХМ; | 510 | 100 | Маты базальтовыепрошивные δ=200мм |
|  | Питательный трубопровод котел №1. | Котельное отделение 1 очереди. отм. +0…+7м ячейка к/а ст. №1 | Ø245х23 ст. 20 L=300м; Ø76х7,5 ст. 20 L=93м ; Ø133х13 ст. 20 L=38м; | 210 | 150 | Маты минераловатные δ=150мм |
|  | Питательный трубопровод котел №2. | Котельное отделение 1 очереди. отм. +0…+7м ячейка к/а ст. №2 | Ø245х23 ст. 20 ; L=90,5м | 230 | 156 | Маты минераловатные δ=150мм |
|  | Питательный трубопровод турбины №2. | Турбинное отделение 1 очереди отм. +0…+7м ячейка т/а ст. №2 | Ø245х19 ст. 20 ; L=166м | 230 | 185 | Маты минераловатные δ=150мм |
|  | Питательный трубопровод котел №3. | Котельное отделение 1 очереди. отм. +0…+7м ячейка к/а ст. №3 | Ø245х18 ст. 20 ; L=18м; Ø219х16 ст. 20 ; L=80м; Ø133х10 ст. 20 ; L=6м; | 230 | 185 | Маты минераловатные δ=150мм |
|  | Питательный трубопровод котла №4 и турбины ст. №3. | Котельное отделение 1I очереди отм. +14м. Турбинное отделение II очереди отм. +1,6м. | Ø325х28 ст. 20 ; L=131м; Ø273х24 ст. 20 ; L=155м; Ø133х11 ст. 20 ; L=16м; Ø219х16 ст. 20 ; L=18м; | 230 | 230 | Маты минераловатные δ=150мм |
|  | Питательный трубопровод котла №5 и турбины ст. №4. | Котельное отделение 1I очереди отм. +14м. Турбинное отделение II очереди отм. +1,6м. | Ø273х24 ст. 20 ; L=47м; Ø325х28 ст. 20 ; L=122,7м; Ø133х11 ст. 20 ; L=32м; | 230 | 230 | Маты минераловатные δ=150мм |
|  | Питательный трубопровод котла ст. №6. | Котельное отделение 1I очереди отм. +14м. Турбинное отделение II очереди отм. +14м. | Ø325х28 ст. 20 ; L=48м; Ø273х24 ст. 20 ; L=101м; Ø133х11 ст. 20 ; | 230 | 230 | Маты минераловатные δ=150мм |
|  | Мазутопровод | Территория ТЭЦ-17 От административного корпуса до мазутонасосной отм.+1,0 м. | Ø108х4,5 (мазут) | 135 | 64 | Маты минераловатные на синтетическом связующем δ=150мм |

Приложение № 12

Техническая характеристика арматуры КТЦ

# Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | Тип электрофицир. | Способ устан. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонт арматуры общестанционного оборудования: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт I группы сложности трубопроводной арматуры (без ремонта электроприводов) на месте установки: |  |  |  |  |  |
|  | Задвижка Ду200 Ру140 (вварная, производитель ЧЗЭМ) | шт. | 2 | Эл. | Вварная |  |
|  | Задвижка Ду175 Ру140 (вварная, производитель ЧЗЭМ) | шт. | 3 | Эл. | вварная |  |
|  | Задвижка Ду225 Ру235 (вварная, производитель ЧЗЭМ) | шт. | 1 | Эл. | вварная |  |
|  | Задвижка Ду150 Ру25 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 5 | Эл. | Фланц. |  |
|  | Задвижка Ду200 Ру25 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 3 | Эл. | Фланц. |  |
|  | Задвижка Ду250 Ру25 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 3 | Нет | Фланц. |  |
|  | Задвижка Ду300 Ру25 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 5 | Нет | Фланц. |  |
|  | Задвижка Ду400 Ру25 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 7 | Эл. | Фланц. |  |
|  | Задвижка Ду500 Ру25 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 2 | Эл. | Фланц. |  |
| 10. | Задвижка Ду600 Ру25 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 4 | Эл. | Фланц. |  |
|  | Ремонт I группы сложности арматуры. |  |  |  |  |  |
| 11. | Обратный клапан Ду225 Ру380 (вварная, производитель ЧЗЭМ) | шт. | 1 | нет | вварная |  |
| 12 | Обратный клапан Ду150 Ру235 (вварная, производитель ЧЗЭМ) | шт. | 1 | нет | вварная |  |
| II | Ремонт I группы сложности трубопроводной арматуры (без ремонта электроприводов) на месте установки: |  |  |  |  |  |
| 1 | Задвижка Ду1600 Ру10 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 1 | Эл. | Фланц. |  |
| 2 | Задвижка Ду250 Ру10 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 1 | нет | Фланц. |  |
| 3 | Задвижка Ду80 Ру16 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 3 | нет | Фланц. |  |
| 4 | Задвижка Ду100 Ру16 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 1 | нет | Фланц. |  |
| 5 | Предохранительный клапан РРОУ 1 очереди КО Ду-600/400 Ру-10 | шт. | 1 | нет | вварная |  |
| 6 | Задвижка газовая Ду100 Ру16 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 1 | Эл. | Фланц. |  |
| 7 | Задвижка мазутная Ду80 Ру40 (фланцевая, производитель БАЗ) | шт. | 1 | Эл. | Фланц. |  |
| III | Ремонт I и II группы сложности трубопроводной арматуры (с электроприводами): |  |  |  |  |  |
|  | Задвижка Ду800 Ру10 (фланцевая, производитель БАЗ) I группа сложности |  |  |  |  |  |
|  | Снятие и установка задвижки | шт. | 1 |  | Флан. |  |
|  | Ремонт эл. привода тип «Г-4000»нм | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Задвижка Ду 225 Ру 230 (вварная, производитель ЧЗЭМ) II группа сложности: |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт электропривода типа "Г-4000" | шт. | 1 |  | вварная |  |

Примечание:

При ремонте, к указанной арматуре установка лесов не требуется.