# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (№1121/2.18-409)
Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Ленинградская область, п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21), филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

начальник КТЦ Антоненко С.И., рабочий телефон 901-50-80

начальник АРС Пилюгин Ю.И.,рабочий телефон 901-50-39

начальник ЭЦ Павлов А.Н., рабочий телефон 901-50-73

начальник ЦТАИ Сизов А.А. рабочий телефон 901-50-85

начальник ОППР Некрасов И.Ю., рабочий телефон 901-50-27

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 718020 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году - 123220 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 148700 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году - 148700 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году - 148700 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году - 148700 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта – повышенная вибрация, повышенная температура, повышенный шум.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.								Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих  капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-6 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	Капитальные ремонты (КР), текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты паротурбинной и котельной установок, в том числе:

•	КР, ТР, неплановые, неотложные ремонты турбогенераторов, в том числе системы возбуждения;

подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования.

•	ремонт контрольно измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА);

•	ремонт релейной защиты и автоматики (РЗА);

•	ремонт вспомогательного оборудования турбинных и котельных установок, включающий в себя все виды ремонта:

-	насосных агрегатов, в том числе электродвигателей;

-	тягодутьевых механизмов (ТДМ), в том числе электродвигателей;

-	арматуры, в т.ч. приводов;

-	трубопроводов и паропроводов;

-	теплообменных аппаратов;

-	эжекторов;

-	деаэраторов;

-	тепловой изоляции;

-	обмуровки;

-	освещения;

-	анти коррозийная защита (АКЗ) оборудования;

-	очистки оборудования от отложений;

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт паровых котельных установок: Типовой ремонт - номенклатура и регламентированный объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту и приложением 4 СО 34.04.181 – 2003; Сверх типовой ремонт - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 2. | Капитальный ремонт паровых турбин: Типовой ремонт - номенклатура и регламентированный объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту и приложением 4 СО 34.04.181 – 2003; Сверх типовой ремонт - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 3. | Капитальный ремонт генераторов: Типовой ремонт - номенклатура и регламентированный объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту и приложением 4 СО 34.04.181 – 2003; Сверх типовой ремонт - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| Номенклатура и объём работ по капитальным (средним) ремонтам основного оборудования на 2015-2018 годы определяются ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов. |  |
| 4. | Текущий ремонт основного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 5. | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых), КИПиА, электрооборудования и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 6. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

Ведомость планируемых работ по капитальному ремонту Блока ст.№1

Срок выполнения: с  12.05.2014  по 01.11.2014 года.

Стоимость работ   - 105300 тыс.руб.

| № п/п | Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ | Объем работ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Количество |  |
| Турбоагрегат Т-100/120-130 ст.№1 |  |  |  |  |  |
| Типовые работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка и испытания тех. состояния до ремонта | 1.1 Проведение испытаний перед КР с выдачей заключения. |  |  |  |
|  |  | 1.2.Снятие характеристик системы регулирования под нагрузкой и на холостом ходу. |  |  |  |
|  |  | 1.3.Определение плотности стопорного и регулирующих клапанов, диафрагм ЦНД. |  |  |  |
|  |  | 1.4.Проверка системы парораспределения. |  |  |  |
|  |  | 1.5.Виброобследование турбины, генератора, ПЭНа. |  |  |  |
|  |  | 1.6.Определение температурных напоров ВП и конденсатора. |  |  |  |
|  |  | 1.7.Опрессовка вакуумной системы, составления дефектной ведомости. |  |  |  |
|  |  | 1.8. Опробование ПК: деаэратора, трубопровода отсоса от штоков ПВД 5,6, ПК VII отбора. |  |  |  |
|  |  | 1.9. Проведение испытаний по тепловым расширениям цилиндров при прогреве, пуске и останове ТГ (с составлением формуляра и выдачей рекомендаций). |  |  |  |
| 2 | Подготовительные работы | 2.1.Доставка к ремонтным площадкам такелажа приспособлений, инструмента, верстаков, запасных частей и их проверка. | компл. | 1 |  |
|  |  | 2.2.Разработка чертежей и проектов на изготовление приспособлений, оснастку, леса. ППР согласованный с ТЭЦ. |  |  |  |
|  |  | 2.3.Гидравлическое испытание конденсационной установки. | узел | 1 |  |
|  |  | 2.4 Установка до ремонта и снятие после ремонта заглушек (в том числе глухих с эл.сваркой) | компл. | 1 |  |
| 3 | Система регулирования | 3.1. Разборка и ремонт системы регулирования и защиты: | систем | 1 |  |
|  |  | · регулятора скорости | шт. | 1 |  |
|  |  | · золотников и сервомоторов ЦВД и ЦНД | систем | 1 |  |
|  |  | · автомата безопасности. | шт. | 1 |  |
|  |  | 3.2. Проверка резьбовых соединений и крепежа. Замена дефектных деталей. | компл. | 1 |  |
|  |  | 3.3. Сборка и установка всех узлов и деталей, проведение необходимых измерений деталей при сборке. | компл. | 1 |  |
|  |  | 3.4. Разборка и ремонт узлов и деталей органов парораспределения: | систем | 1 |  |
|  |  | · кулачково-распределительного устройства, с заменой подшипников скольжения на роликовые (согласно заводского чертежа №БТ-213778СБ) | компл. | 1 |  |
|  |  | · регулирующих клапанов; | шт. | 4 |  |
|  |  | · поворотных диафрагм; | шт. | 2 |  |
|  |  | · стопорного клапана. | шт. | 1 |  |
| 4 | Цилиндры | 4.1.Снятие и установка обшивы, площадок и лестниц. | т. | 3 |  |
|  |  | 4.2.Разборка, снятие, осмотр и установка ресиверных труб. | шт. | 2 |  |
|  |  | 4.3.Снятие и установка крышек цилиндров высокого, среднего и низкого давления, контроль металла, дефектация ЦВД, ЦСД, ЦНД. | шт. | 3 |  |
|  |  | 4.4.Ремонт крепежа корпусов цилиндров по 1-й группе сложности. | компл. | 3 |  |
|  |  | 4.5.Снятие, ревизия и установка обойм и диафрагм. Измерения, проверка радиальных и аксиальных зазоров проточной части, уплотнений по ротору и бандажу. | компл. | 1 |  |
|  |  | 4.6. Ремонт диафрагм ЦВД, ЦСД, ЦНД обойм концевых уплотнений (ЦНД, ЦСД, ЦВД передние и задние уплотнения) и каминных уплотнений (передних и задних) | компл. | 3 |  |
| 5 | Ротора | 5.1.Выемка роторов из цилиндров, осмотр, дефектация, их установка и центровка. | ротор | 3 |  |
|  |  | 5.2.Чистка и осмотр всех деталей. Проверка центровки роторов по расточкам под уплотнения. | систем | 1 |  |
| 6 | Валоповорот | 6.1.Снятие и разборка ВПУ. | узел | 1 |  |
|  |  | 6.2.Осмотр, проверка состояния, устранение дефектов узлов и деталей. Очистка, промывка и продувка всех деталей и узлов ВПУ. Замена уплотнительных манжет. | узел | 1 |  |
|  |  | 6.3.Сборка и установка ВПУ. | узел | 1 |  |
| 7 | Муфты | 7.1. Разборка, сборка полугибких муфт: осмотр, проверка и устранение дефектов полумуфт и крепежа. | шт. | 3 |  |
|  |  | 7.2. Разборка, сборка жесткой муфты. Очистка и промывка, удаление задиров и забоин. Проверка боя торцов полумуфт и коленчатости соединения. Райберовка полумуфт (по необходимости). | узел | 1 |  |
| 8 | Подшипники | 8.1.Вскрытие, разборка и дефектация опорных и упорных подшипников. Очистка и осмотр разъемов, посадочных поверхностей. | шт. | 10 |  |
|  |  | 8.2.Очистка и промывка корпусов подшипников | шт. | 10 |  |
|  |  | 8.3.Проверка состояния баббитовой заливки и плотности прилегания баббита к корпусу вкладыша. Проведение УЗК заливки баббита. Проверка прилегания всех деталей по посадочным поверхностям. | шт. | 10 |  |
|  |  | 8.4.Разборка, осмотр и ремонт масляных уплотнений. | шт. | 10 |  |
|  |  | 8.5.Установка корпусов и закрытие крышек. | шт. | 10 |  |
|  |  | 8.6. Ремонт кареток перемещения на подшипниках №2,3,4,5,6,7 и переднего стула. | шт. | 4 |  |
|  |  | 8.7. Снятие рабочих установочных колодок для проверки термоконтроля упорных подшипников. | компл. | 1 |  |
|  |  | 8.8. Ремонт механического указателя осевого сдвига. | шт. | 1 |  |
| 9 | Маслосистема | 9.1.Опорожнение, очистка маслобака. | систем | 1 |  |
|  |  | 9.2. Очистка маслопроводов | систем | 1 |  |
|  |  | 10.3. Ремонт по 1-й группе сложности обратного клапана Ду250 на инжекторе смазки. | шт. | 1 |  |
|  |  | 9.4. Очистка масляных коробов. | шт. | 2 |  |
|  |  | 9.5.Очистка демпферного бака и поплавкового гидрозатвора. | узел | 1 |  |
|  |  | 9.6.Ремонт ДРДМ, и очистка магнитной ловушки. | узел | 1 |  |
|  |  | 9.7.Ремонт поплавкового регулятора уровня уплотнений генератора. | шт. | 1 |  |
|  |  | 9.8.Ремонт по 1-й группе сложности ПМН, РМН, АМН, РМНУГ, АМНУГ, НБГМ, ГМН | шт. | 7 |  |
|  |  | 9.9.Очистка маслосборных канавок 1,2,3 подшипников. | система | 1 |  |
|  |  | 9.10.Очистка БГМ. | шт. | 1 |  |
|  |  | 9.11. Ремонт эксгаустеров. | шт. | 2 |  |
|  |  | 9.12.Очистка внутренней поверхности труб маслоохладителей. | 100 труб | 28 |  |
|  |  | 9.13. Ремонт по 1-й группе сложности отключающей арматуры Ду100 Ру16 маслоохладителей м/б турбины. | шт. | 12 |  |
|  |  | 9.14. Ремонт инжектора смазки и ГМ инжектора. | шт. | 2 |  |
|  |  | 9.15. Ремонт указателей уровня (поплавковых) масла в м/б. | шт. | 2 |  |
|  |  | 9.16. Ремонт системы смазки САР, УВГ | систем | 2 |  |
|  |  | 9.17. Ремонт маслоохладителей | шт. | 7 |  |
|  |  | 9.18. Ремонт инжектора системы смазки УВГ | шт. | 1 |  |
|  |  | 9.19.Замена сеток маслобака. | шт. | 10 |  |
| 10 | Основные эжектора | 10.1. Проверка соплового аппарата, диффузора. | шт. | 6 |  |
|  |  | 10.2. Ремонт по 1-й группе сложности воздухомеров | шт. | 2 |  |
|  |  | 10.3. Ремонт по 1-й группе сложности эжектора | шт. | 2 |  |
|  | Пусковой эжектор, эжектор отсоса | 10.4. Ремонт по 1-й группе сложности пускового эжектора | шт. | 1 |  |
|  |  | 10.5. Ремонт по 1-й группе сложности эжектора отсоса | шт. | 1 |  |
| 11 | Конденсатор | 11.1.Вскрытие крышек конденсаторов (средние, крайние, встроенные пучки). | шт. | 12 |  |
|  |  | 11.2.Чистка трубных систем основных пучков и встроенных пучков, очистка водяных камер, ремонт перегородок, уплотнений. | систем | 1 |  |
|  |  | 11.3. Ремонт перегородок с резиновыми уплотнениями между встроенными пучками, основными, средними и крайними пучками. | шт. | 12 |  |
|  |  | 11.4.Замена в/у стекол. | шт. | 2 |  |
|  |  | 11.5.Закрытие лючков и крышек конденсатора. | шт. | 12 |  |
|  |  | 11.6.Чистка форсунок впрысков (20 шт.) ОК и ХОВ в конденсаторе. Чистка фильтров (2 шт.) на трубопроводах впрысков ОК и ХОВ в конденсатор. | шт. | 22 |  |
|  |  | 11.7. Снятие и установка расходомерных диафрагм. | шт. | 2 |  |
|  |  | 11.8. Ревизия коренных вентилей по расходу конденсата и химобессоленной воды. | шт. | 4 |  |
| 12 | Работы по подготовке к контролю металла | 12.1 Подготовка для выполнения работ по плану контроля за металлом | дм2 | 1500 |  |
| 13 | Изоляция турбины | 13.1. Разборка (снятие) изоляции с выборкой годного материала на трубопроводах в пределах турбины: пароперепускные трубы ЦВД, паропроводы отборов пара, ресиверные трубы, трубопроводы конденсата, трубопроводы питательной воды, дренажные трубопроводы; приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка теплоизоляционных изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование. | м3 | 202 |  |
|  |  | 13.2. Разборка (снятие) изоляции с выборкой годного материала на оборудовании турбины: ПНД, ПВД, ПСГ-1,2, ДСП, РНП, СП; приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка теплоизоляционных изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование. | м3 | 54 |  |
|  |  | 13.3. Разборка (снятие) изоляции с выборкой годного материала на турбине: ЦВД, ЦСД, ЦНД ; приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка теплоизоляционных изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование. | м3 | 73 |  |
| Сверхтиповые и дополнительные работы |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 14.1 Замена дренажей компенсаторов Ø16х2,5 | т. | 0,06 |  |
|  |  | 14.2 Замена конденсатопровода Ø159х6 от ПНД-3,4 к расширителю конденсатора | т. | 0,9 |  |
|  |  | 14.3. Ремонт по 1-й группе сложности ГПЗ Ду300 Ру140 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.4. Ремонт по 1-й группе сложности задвижки байпаса Ду100 Ру140 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.5. Ремонт по 1-й группе сложности шиберного клапана байпаса ГПЗ Ду100 Ру140 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.6.Задвижки: |  |  |  |
|  |  | 14.6.1. Ремонт по 1-й группе сложности задвижек Ду250 Ру230 | шт. | 5 |  |
|  |  | 14.6.2. Ремонт по 1-й группе сложности задвижек Ду150 Ру25 | шт. | 3 |  |
|  |  | 14.6.3. Ремонт по 1-й группе сложности обратных клапанов Ду150 Ру25 | шт. | 3 |  |
|  |  | 14.6.4. Ремонт по 1-й группе сложности задвижек Ду150 Ру40 | шт. | 11 |  |
|  |  | 14.7.Дренажи: |  |  |  |
|  |  | 14.7.1 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей Ду20 Ру230 | шт. | 16 |  |
|  |  | 14.7.2 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей Ду20 Ру140 | шт. | 16 |  |
|  |  | 14.8. Замена арматуры Ду20, Ру230 в/у приборов | шт. | 15 |  |
|  |  | 14.9. Ремонт по 1-й группе сложности задвижек Ду100 Ру10 | шт. | 26 |  |
|  |  | 14.10. Ремонт по 1-й группе сложности задвижек Ду50 Ру10 | шт. | 4 |  |
|  |  | 14.11.Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду400 Ру25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.12. Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду100 Ру25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.13.Ремонт по 1-й группе сложности ПК Ду100-2шт., Ду150-1 шт. | шт. | 3 |  |
|  |  | 14.14.Ремонт по 1-й группе сложности импульсных клапанов Ду25 Ру25. | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.15.Ремонт по 1-й группе сложности ПК (Ду250, Ру16) | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.16.Ремонт по 1-й группе сложности ПК Ду1000 Ру10 | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.17. Ремонт по 1-й группе сложности ИПК Ду80 Ру10 | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.18.Ремонт по 1-й группе сложности ПК Ду100 Ру25 | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.19. Ремонт по 1-й группе сложности ПК Ду50 Ру25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.20.Ремонт по 1-й группе сложности КОСов с 1 по 5 отбор | шт. | 5 |  |
|  |  | 14.21. Ремонт ПК фланцев Ду50 Ру25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.22. Ремонт ПК шпилек Ду50 Ру25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.23.Проверка плотности трубных систем ПВД 5-7, ПНД, СП, ЭО, основных эжекторов. | систем | 11 |  |
|  |  | 14.24.Замена в/у (12 шт) стекол ПНД, ПСГ, СП, ДСП с установкой арматуры с продувочными вентилями Ду20 Ру16. (24 шт.) | шт. | 36 |  |
|  |  | 14.25 Ремонт в/у колонок ПВД | шт. | 3 |  |
|  |  | 14.26.Ремонт по 1-й группе быстрозапорного клапана пит. воды и обратного клапана Ду250 Ру230 (до и после ПВД). | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.27.Вскрытие крышек ПСГ-1,2 | шт. | 4 |  |
|  |  | 14.28.Осмотр и устранение дефектов трубной системы ПСГ-1,2. | компл. | 2 |  |
|  |  | 14.29. Ремонт перегородок с резиновыми уплотнениями. | шт. | 20 |  |
|  |  | 14.30.Закрытие крышек ПСГ-1,2 | шт. | 4 |  |
|  |  | 14.31.Устранение неплотностей трубной системы. | систем | 2 |  |
|  |  | 14.32. Снятие и установка диафрагм по расходу конденсата ПСГ-1,2. | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.33. Очистка трубной системы ПСГ-1,2 | систем | 2 |  |
|  |  | 14.34.Чистка водяных камер ПСГ-1,2, замена перегородок входных, выходных камер. | шт. | 8 |  |
|  |  | 14.35 Заводской ремонт насоса с заменой изношенных деталей | компл. | 1 |  |
|  |  | 14.36.Ремонт маслонасосов типа Ш8-25 по 1-й группе сложности. | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.37.Ремонт обратного клапана Ду250 Ру230 по 1-й группе сложности. | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.38.Чистка фильтров смазки и ремонт сеток. | компл. | 2 |  |
|  |  | 14.39.Чистка маслобака ПЭНа. | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.40.Прокачка масла, очистка маслопроводов. | систем | 1 |  |
|  |  | 14.41 Ремонт по 1-й группе конденсатных насосов КН-1А-1Д. | шт. | 5 |  |
|  |  | 14.42 Ремонт обратных клапанов Ду150 Ру25 КН-1А-1Д | шт. | 5 |  |
|  |  | 14.43 Ремонт НГО-1А, 1Б | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.44 Ремонт обратных клапанов Ду300 Ру25 НГО-1А, 1Б | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.45 Ремонт по 1-й группе сложности Сл.Н-1Б | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.46. Замена компенсаторов трубопроводов отборов, конденсатопроводов, трубопроводов обвязки конденсатосборника конденсатора и встроенных пучков: | шт. | 20 |  |
|  |  | 14.46.1Однолинзовый Ду250 | шт. | 4 |  |
|  |  | 14.46.2 Однолинзовый Ду300 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.46.3 Трехлинзовый Ду300 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.46.4 Двухлинзовый Ду300 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.46.5 Двухлинзовый Ду1200 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.46.6 Двухлинзовый Ду800 | шт. | 6 |  |
|  |  | 14.46.7 Двухлинзовый Ду500 | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.46.8 Однолинзовый Ду1000 | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.46.9 Однолинзовый сдвоенный Ду350 | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.47. Ремонт компенсаторов корпусов ПСГ и на встроенном пучке конденсатора. | т. | 1 |  |
|  |  | 14.48. Подготовка к техническому диагностированию трубопроводов, согласно плана контроля металла. | дм2 | 560 |  |
|  |  | 14.49. Замена коробов Ø159 обогрева фланцев | т. | 0,6 |  |
|  |  | 14.50 Замена трубопроводов Ø32х3,5 обогрева шпилек | т. | 0,05 |  |
|  |  | 14.51.Замена трубопроводов в пределах турбины: |  |  |  |
|  |  | 14.51.1 Трубопровод 1-го отбора турбины | шт. | 1 |  |
|  |  | гиб Ø159х7, ст.20, 90о |  |  |  |
|  |  | 14.51.2 Пароперепускные трубы ЦВД | п.м. | 2 |  |
|  |  | труба Ø219х32, ст.12Х1МФ, |  |  |  |
|  |  | 14.52.Замена шпилек и гаек разъема пароперепускных труб ЦВД М60х450, ст.ЭП182 (ст.ЭП-44) | шт. | 24 |  |
|  |  | 14.53 Ремонт РНД с заменой лопаток 25 и 27 ступеней. | узел | 1 |  |
|  |  | 14.54.Замена задвижек Ду100 Ру140 | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.55 Замена задвижек Ду100 Ру64, Ду100 Ру25, Ду100 Ру25, Ду250 Ру25 на задвижки с бесколонковым приводом. | шт. | 5 |  |
|  |  | 14.56 Замена задвижек Ду100 Ру64, Ду100 Ру25 (на задвижках установлены привода «Знамя труда»). | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.57 Замена задвижки с эл. приводом Ду250, Ру230. | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.58.Замена регулирующих клапанов ПВД-5,6,7 Ду100 Ру64 (2 шт.), Ду150 Ру64 (1 шт.) | шт. | 3 |  |
|  |  | 14.59. Замена регулирующих клапанов уровня в конденсаторе Ду200 Ру25 (1 шт.), Ду100 Ру25 (1 шт.) | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.60. Замена регулирующих клапанов уровня ПСГ-1,2 Ду150 Ру25 | шт. | 2 |  |
|  |  | 14.61. Замена регулирующих клапанов уровня ПНД-1-4 Ду100 Ру25 | шт. | 4 |  |
|  |  | 14.62. Замена регулирующего клапана СлН 1 «Б» Ду100 Ру25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.63. Замена регулирующих клапанов на циркводе Ду800 Ру10 | шт. | 4 |  |
|  |  | 14.64. Замена регулирующего клапана уровня в деаэраторе Ду100 Ру25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.65. Замена регулирующего клапана давления в ДСП Ду150 Ру64 | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.66. Замена задвижек Ду100 на трубопроводе газоохладителя генератора. | шт. | 24 |  |
|  |  | 14.67.Замена дренажных линий Ø32х5 ПВД до коренных вент. с выполнением штуцерных приварок. | т. | 0,1 |  |
|  |  | 14.68.Замена импульсных линий Ø18х2,5 ПВД до коренных вент. Ду10 с выполнением штуцерных приварок. | т. | 0,1 |  |
|  |  | 14.69.Замена перегородок и анкерных связей (М42-94 шт., М30-240 шт. М20-240 шт.) ВП конденсатора. | компл. | 1 |  |
|  |  | 14.70.Замена вентиля ст.№206 Ду65 Ру230. | шт. | 1 |  |
|  |  | 14.71. Замена дроссельного устройства с заменой участка трубопровода Ø76х6. | м.п. | 2 |  |
|  |  | 14.72. Замена трубопроводов охлаждения, уплотнения Ø20 (на металлопластиковые) КН-1А-1Д | м.п. | 70 |  |
|  |  | 14.73. Замена трубопроводов слива и подачи Ø57х3,5 Ст.3 КН-1А-1Д | м.п. | 20 |  |
|  |  | 14.74. Замена трубной системы эжекторов № 1А,1Б. | система | 2 |  |
|  |  | 14.75 Замена дренажей Ø32х3,5 отборов ТГ | т. | 0,45 |  |
|  |  | 14.76 Замена трубопроводов Ø32х3,5 продувки пароперепускных труб | т. | 0,15 |  |
|  |  | 14.77 Замена трубопроводов Ø32х3,5 продувки регулирующей ступени | т. | 0,1 |  |
|  |  | 14.78 Замена трубопроводов Ø32х3,5 продувки камеры 4-го рег. клапана | т. | 0,1 |  |
|  |  | 14.79 Замена трубопроводов Ø32х3,5 продувки ЦВД | т. | 0,1 |  |
|  |  | 14.80.Замена дренажей трубопроводов Ø32х5 НД, СД и ВД с арматурой (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.81. Замена участков паропроводов, конденсатопроводов и трубопроводов сетевой воды (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.82.Устранение протечек масла и дефектов арматуры (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.83.Замена маслопроводов слива с канавок до БГМ, с заменой дренажных трубопроводов Ø20 1÷2 опоры (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.84.Устранение дефектов арматуры (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.85.Устранение дефектов арматуры (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.86. Устранение дефектов деаэратора 6 атм. (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.87. Замена 50% барботажных листов деаэратора 6 атм. |  |  |  |
|  |  | 14.88. Ремонт трубопроводов, арматуры (с заменой на шаровую) и фильтров технической воды конденсатора (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.89.Перезаливка подшипников (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.90.Замена мембран ПК ЦНД (по результатам дефектации). |  |  |  |
|  |  | 14.91. Установка обратного клапана Ду150 на линии ПВД-5 – ПНД-4. |  |  |  |
| Электрооборудование турбоустановки |  |  |  |  |  |
| 15 | Электрообо-рудование 0,4-6кВ турбинная часть | 15.1. Ремонт электродвигателя ПЭН-1 тип 2АЗМ-5000/6000У4 5000 кВт 2985 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.1.1 Ремонт воздухоохладителей эл.дв. ПЭН-1 5000 кВт с устр. Течи | шт. | 4 |  |
|  |  | 15.1.2.Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок | шт. | 8 |  |
|  |  | 15.1.3.Изготовление к-та уплотнительных прокладок для эл.дв. ПЭН-1 под крышки воздухоохладителя, на торцевые щиты, под клемные доски силового вывода и звезды | компл. | 1 |  |
|  |  | 15.2.Ремонт электродвигателей КН-1А,1Б,1В,1Г,1Д тип АВ-113-4М 250 кВт 1480 об/мин | шт. | 5 |  |
|  |  | 15.2.1.Переклиновка до 10% пазов статора эл.дв. КН-1А,1Б,1В,1Г,1Д 250 кВт 1480 об/мин | шт. | 5 |  |
|  |  | 15.3.Ремонт электродвигателя СлН-1Б тип А2-91-2У3 75 кВт 2950 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.4.Ремонт электродвигателя В-1 В-10кВ Г-1 тип АОЛС2-11-4 0,8 кВт 1370 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.5.Центровка вентиляторов обдува выключателя 10кВ ТГ-1 на месте установки | шт. | 2 |  |
|  |  | 15.6.Ремонт электродвигателя В-2 В-10кВ Г-1 тип АОЛС2-11-4 0,8 кВт 1370 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 157.Ремонт электродвигателя ПМН-1 тип А114-4М 320 кВт 1480 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.7.1.Переклиновка до 10% пазов статора эл.дв. ПМН-1 320 кВт 1480 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.8.Ремонт электродвигателя ВПУ-1 тип 4А225М8У3 30 кВт 735 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.9.Ремонт электродвигателя НГО-1А тип А2-91-6 55 кВт 985 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.10.Ремонт электродвигателя НГО-1Б тип М-280М-4 160 кВт 1475 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.11.Ремонт электродвигателя МН-1А ПЭН-1; МН-1Б ПЭН-1 тип АО2-51-2 10 кВт 2920 об/мин | шт. | 2 |  |
|  |  | 15.12.Ремонт электродвигателя РМНУГ-1 тип АМ-51-2М302 6 кВт 2900 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.13.Ремонт электродвигателя эксгаустера-1В,1Н тип 4АМ80М2СУ1 1,5 кВт 2850 об/мин | шт. | 2 |  |
|  |  | 15.14.Ремонт электродвигателя РМН-1 тип ВАО71-4У2 22 кВт 1460 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.15.Ремонт электродвигателя АМНУГ-1 тип П-40М 6,1 кВт 3000 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.16.Ремонт электродвигателя АМН-1 тип П62У4 14 кВт 1500 об/мин | шт. | 1 |  |
|  |  | 15.17.Ремонт электродвигателя обдува силового тр-ра Т-1 тип 4А112МА8У3 2,2 кВт 700 об/мин | шт. | 8 |  |
|  |  | 15.18.Ремонт электродвигателя маслонасоса силового тр-ра Т-1 тип 5Т-100/8У1 3,18 кВт 1500 об/мин | шт. | 4 |  |
|  |  | 15.19.Снятие с радиаторов тр-ра Т-1 и установка на тр-р Т-1 вентиляционных коробов (4 шт.) и кожухов вентилятора (8 шт.) для промывки | компл. | 1 |  |
|  |  | 15.20 Ремонт электродвигателя обдува отпаечного тр-ра ТСНО-1 тип АЗЛ-31-4 0,25 кВт 1440 об/мин | шт. | 10 |  |
|  |  | 15.21.Прогонка резьбовых отверстий диам. От 6 до 14 мм на эл. оборудовании и блочных силовых трансформаторах | шт. | 500 |  |
|  |  | 15.22. Ремонт ЛКП электродвигателей | м2 | 80 |  |
| КИПиА турбоустановки |  |  |  |  |  |
| 16 | КИПиА ТА | 16.1 Ремонт по 2-й группе сложности датчиков ДМЭР, ДСЭР, ДМЭР-М, ДМЭУ-МИ, ДМЭ-МИ, МПЭ-МИ, МЭД, МТ-100, Метран-100 и приборов КПД1 | шт. | 33 |  |
|  |  | 16.2 Замена датчиков по давлению отм.12 ряд Б: | шт. | 7 |  |
|  |  | 16.2.1.Замена жгутов с распайкой разъемов | м | 50 |  |
|  |  | 16.2.2.Замена штуцеров Ø10 | шт. | 7 |  |
|  |  | 16.2.3.Замена коробки соединительной КС-40 | шт. | 1 |  |
|  |  | 16.3 Замена датчиков по расходу основного конденсата с заменой вторичной коммутации и распайкой разъемов: | шт. | 2 |  |
|  |  | 16.3.1.Установка коробки соединительной КС-10. | шт. | 1 |  |
|  |  | 16.3.2.Замена штуцеров Ø10 | шт. | 4 |  |
|  |  | 16.3.3.Замена тройников Ø10 | шт. | 2 |  |
|  |  | 16.3.4.Прокладка кабеля КВВГ 10х1,0 от КС до БЩУ пан.17 | м | 90 |  |
|  |  | 16.3.5.Монтаж вторичной коммутации теплосчетчика СПТ-961 в пан.17 БЩУ | шт. | 1 |  |
|  |  | 16.4 Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек | шт. | 24 |  |
|  |  | 16.5 Ремонт электрических схем приводов задвижек (пускатели, реле блоки-ровки, кнопки, микровыключатели, блоки конечных выключателей, замена надписей и жгутов от УКП до электропривода). | шт. | 70 |  |
|  |  | 16.6 Замена датчиков ДМЭР по уровню в ПВД : | шт. | 6 |  |
|  |  | 16.6.1.Замена жгутов с распайкой разъемов | м | 50 |  |
|  |  | 16.6.2.Замена импульсных линий Ø14х2 . | м | 20 |  |
|  |  | 16.6.3.Замена коробки соединительной КС-10. | шт. | 2 |  |
|  |  | 16.6.4.Замена конденсационных сосудов СКУР-250. | шт. | 4 |  |
|  |  | 16.6.5.Замена штуцеров Ø10 | шт. | 12 |  |
|  |  | 16.7 Замена датчиков МЭД по давлению цирк воды отм.4 ряд А: | шт. | 2 |  |
|  |  | 16.7.1.Замена жгутов и распайкой разъемов. | м | 15 |  |
|  |  | 16.7.2.Замена импульсных линий Ø14х2. | м | 2 |  |
|  |  | 22.7.3.Замена штуцеров Ø10 | шт. | 2 |  |
|  |  | 16.8 Замена бронзовых кранов Ду15 на линиях манометров на шаровые краны Ду15 (ТО отм.4) | шт. | 17 |  |
|  |  | 16.9 Перенос ЭКМ на напоре НГО: | шт. | 1 |  |
|  |  | 16.9.1.Замена импульсной линии Ду 14х2,0. | м | 10 |  |
|  |  | 16.9.2.Прокладка кабеля КВВГ 4х1,5. | м | 10 |  |
|  |  | 16.9.3.Монтаж коробки соединительной КС-10 | шт. | 1 |  |
|  |  | 16.10 Установка блоков питания БП-96/24 и вторичной коммутации в пан.8, 18 БЩУ | шт. | 4 |  |
|  |  | 16.11 Монтаж кабеля КВВГ 10х1,0 между панелями БЩУ | м | 200 |  |
|  |  | 16.12 Замена кабелей и разъемов по температуре подшипников турбины (внутри картеров) с герметизацией выводов | м | 500 |  |
|  |  | 16.13 Монтаж кислородомера в основном конденсате турбины | шт. | 1 |  |
|  |  | 16.14 Снятие и установка диафрагм и ревизия коренных вентилей по расходу конденсата, химобессоленной воды, расходу конденсата бойлеров и расходу охлаждающей воды через охладители возбудителя. | шт. | 6 |  |
|  |  | 16.15 Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек, местных щитов блока и кабельных коробов ТО отм.12 | м2 | 120 |  |
|  |  | 16.16 Ремонт вторичной коммутации освещения и розеток питания 220В местных щитов блока | шт. | 12 |  |
|  |  | 16.17 Восстановление полов и уплотнение мест ввода кабелей в шкафах местных щитов блока | шт. | 12 |  |
| 17 | КИПиА ПЭН | 17.1 Установка КС-4 по температуре подшипников. | шт. | 6 |  |
|  |  | 17.2 Замена КС-10 у датчиков по давлению и расходу ПЭН | шт. | 1 |  |
|  |  | 17.3 Замена блока питания БР-906 в щите ПЭН с заменой вторичной коммутации | шт. | 1 |  |
|  |  | 17.4 Установка КС-4 по температуре подшипников на ПЭН (р). | шт. | 6 |  |
| 18 | КИПиА ПСГ | 18.1 Ремонт по 2-й группе сложности датчиков Метран-100 | шт. | 5 |  |
|  |  | 18.2 Замена датчиков ДМЭР по уровню и расходу с заменой вторичной коммутации и разъемов. | шт. | 4 |  |
|  |  | 18.2.1 Замена коробки соединительной КС-10 | шт. | 2 |  |
|  |  | 18.2.2 Замена импульсных линий Ø14х2. | м | 20 |  |
|  |  | 18.2.3 Замена конденсационных сосудов СКУР-25. | шт. | 4 |  |
|  |  | 18.2.4 Установка воздушников Ø10 на импульсных линиях по расходу. | шт. | 2 |  |
| 19 | Схемы защиты, сигнализации, блокировок и ИСУ, систем автоматическго регулирования и МЭО | 19.1 Ремонт по 2-й группе сложности схемы защиты турбины | сх. | 1 |  |
|  |  | 19.2 Ремонт по 2-й группе сложности схемы защиты блока | сх. | 1 |  |
|  |  | 19.3 Ремонт по 2-й группе сложности схемы защиты ПВД | сх. | 3 |  |
|  |  | 19.4 Ремонт по 2-й группе сложности схемы блокировок ПНД | сх. | 4 |  |
|  |  | 19.5 Ремонт по 2-й группе сложности схемы сигнализации турбины | сх. | 2 |  |
|  |  | 19.6 Ремонт по 2-й группе сложности схемы сигнализации ПВД, ПНД | сх. | 2 |  |
|  |  | 19.7 Ремонт по 2-й группе сложности схемы избирательного управления турбины | сх. | 1 |  |
|  |  | 19.8 Ремонт по 2-й группе сложности системы автоматического регулирования и МЭО по турбине | шт. | 11 |  |
| 20 | Система термовиброконтроля подшипников ТГ и насосов | 20.1 Ремонт по 2-й группе сложности датчиков вибрации подшипников турбогенератора МВ-43-5В-2М/МР | шт | 30 |  |
|  |  | 20.2 Ремонт по 2-й группе сложности датчиков вибрации подшипников сетевых насосов, ПЭН МВ-43-5В-4М/МР | шт | 22 |  |
|  |  | 20.3 Ремонт по 2-й группе сложности усилителей согласующих СИЭЛ-165… | шт | 68 |  |
|  |  | 20.4 Ремонт по 2-й группе сложности блоков измерения осевого сдвига СИЭЛ-166-16 | шт | 3 |  |
|  |  | 20.5 Ремонт по 2-й группе сложности блоков измерения относительного расширения ротора турбины ИП-42 | шт | 3 |  |
|  |  | 20.6 Ремонт по 2-й группе сложности блоков измерения положения регулирующих клапанов и диафрагмы турбины СИЭЛ-1664 | шт | 2 |  |
|  |  | 20.7 Ремонт по 2-й группе сложности блоков измерения абсолютного расширения турбины СИЭЛ-1663 | шт | 2 |  |
|  |  | 20.8 Ремонт по 2-й группе сложности блока измерения прогиба ротора турбины СИЭЛ-166-10 | шт | 1 |  |
|  |  | 20.9 Ремонт по 2-й группе сложности блоков измерения вибрации подшипников ПЭН и СН БКИ-1606 | шт | 4 |  |
| Заключительные работы по ремонту турбоустановки |  |  |  |  |  |
| 21 | Заключительные работы | 21.1.Разборка лесов и подмостей. | компл. | 1 |  |
|  |  | 21.2.Уборка и очистка оборудования и площадок обслуживания в ячейке турбины. | компл. | 1 |  |
|  |  | 21.3.Уборка такелажа и приспособлений. | компл. | 1 |  |
|  |  | 21.4.Заливка масла, прокачка и промывка маслосистемы, чистка сеток и фильтров ТА, ПЭНа по программе согласованной с ТЭЦ | систем | 1 |  |
|  |  | 21.5.Опрессовка м/с и устранение дефектов. | систем | 1 |  |
|  |  | 21.6.Настройка системы регулирования на турбине маслом от ПМН. | систем | 1 |  |
|  |  | 21.7.Обкатка оборудования и проверка работы. | систем | 1 |  |
|  |  | 21.8.Приемо-сдаточные испытания для определения основных параметров тех. состояния турбины. | систем | 1 |  |
|  |  | 21.9. Восстановление обшивы турбины. | систем | 1 |  |
|  |  | 21.10. Предоставление отчетной документации. | компл. | 1 |  |
| Котлоагрегат ТГМ-96/Б ст.№1 |  |  |  |  |  |
| Типовые работы |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовительные работы. | 1.1.Проверочные программные испытания по определению показателей тех. состояния котла до останова в ремонт. |  |  |  |
|  |  | 1.2.Доставка к ремонтным площадкам такелажа приспособлений, инструмента, верстаков, запасных частей и их проверка. | компл. |  | 1 |
|  |  | 1.3.Разработка чертежей и проектов на изготовление приспособлений, оснастку, леса. ППР согласованный с ТЭЦ. |  |  |  |
|  |  | 1.4.Устройство лесов, подмостей и ограждений для осмотра и ремонта элементов котла. | т. |  | 14 |
|  |  | 1.5.Установка до ремонта и снятие после ремонта заглушек (в том числе глухих с эл.сваркой): |  |  |  |
|  |  | 1.5.1 Трубопровод: Ø200, рабочее давление 2,5 МПа | шт. |  | 5 |
|  |  | 1.5.2 Трубопровод: Ø28, рабочее давление 14 МПа | шт. |  | 1 |
|  |  | 1.5.3 Трубопровод: Ø76, рабочее давление 23 МПа | шт. |  | 1 |
|  |  | 1.5.4 Трубопровод: Ø133, рабочее давление 23 МПа | шт. |  | 1 |
|  |  | 1.5.5 Трубопровод: Ø250, рабочее давление 2,5 МПа | шт. |  | 1 |
|  |  | 1.5.6 Трубопровод: Ø300, рабочее давление 2,5 МПа | шт. |  | 1 |
|  |  | 1.5.7 Трубопровод: Ø60, рабочее давление 2,5 МПа | шт. |  | 2 |
| 2 | Барабан | 2.1. Ремонт барабана с разборкой до 100% внутрибарабанных устройств. (тип внутрибрабанных устройств: с циклонами, длина барабана свыше 18000 мм.) | шт. |  | 1 |
|  |  | 2.2 Ремонт указателей тепловых перемещений барабанов. | шт. |  | 2 |
|  |  | 2.3 Внутренняя очистка барабана и сепарационных устройств с выемкой циклонов. | м2 |  | 180 |
|  |  | 2.4 Ремонт коллекторов подачи фосфата и обогрева. | шт. |  | 2 |
|  |  | 2.5 Ремонт в/у колонок. | шт. |  | 1 |
| 3 | Топка | 3.1 Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т. |  | 12,6 |
|  |  | 3.2 Очистка подовой части. | м2 |  | 128 |
|  |  | 3.3 Наружный осмотр и дефектация поверхностей нагрева, измерение деформаций. | узел |  | 1 |
|  |  | 3.4 Ремонт экранов. Осмотр и дефектовка труб. Снятие и установка обшивы для контроля креплений и опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. Зачистка под контроль металла; трубы Ø60х6 | 1 т. узла |  | 96 |
|  |  | 3.5 Внутренний осмотр и очистка коллекторов экранной системы со снятием и установкой донышек нижних коллекторов Ø133х15 ст.20. | шт. |  | 2 |
|  |  | 3.6 Замена прямых участков коллектора Ø76х8 продувок нижних точек в пределах котла, длина участка до 3 м. | т. |  | 1,4 |
|  |  | 3.7 Замена гибов коллектора Ø76х8 продувок нижних точек в пределах котла, длина гиба до1,5 м. | т. |  | 0,3 |
|  |  | 3.8 Ремонт гидрозатвора Ø276х8 топочной камеры. | т. |  | 2,7 |
|  |  | 3.9 Снятие и установка обшивы на фронтовой стене от отм.5,1 м. до отм. 13,8 м. | т. |  | 1,3 |
|  |  | 3.10 Замена дефектных труб экранов, установка новых с деталями дистанционирования, сварка. Восстановление крепежных связей. Зачистка под контроль металла. трубы Ø60х6, длина до 8 м. | т. |  | 5 |
| 4 | Пароперегреватель | 4.1 Восстановление в ранжир труб ШПП Ø42х5 | т. |  | 0,37 |
|  |  | 4.2 Замена труб РЧПП Ø42х5 в районе горелок по 4 шт. с каждой стороны. | т. |  | 0,6 |
| 5 | Водяной экономайзер | 5.1 Ремонт экономайзера и переходных зон. Снятие и установка обшивы для контроля креплений и опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. Зачистка под контроль металла. | 1 т |  | 136 |
| 6 | Предохранительные клапана | 6.1 Ремонт по 1-й группе сложности ГПК | шт. |  | 4 |
|  |  | 6.2 Ремонт по 1-й группе сложности ГПК Ду300 Ру150 | шт. |  | 1 |
|  |  | 6.3 Ремонт по 1-й группе сложности ИПК Ду20 | шт. |  | 1 |
|  |  | 6.4 Ремонт по 1-й группе сложности ПК Ду80 Ру16 | шт. |  | 1 |
| 7 | Гарнитура котла | 7.1.Ремонт и уплотнение лазов на топке, конвективном газоходе. | шт. |  | 10 |
|  |  | 7.2.Ремонт гляделок с установкой защитных стекол. | шт. |  | 8 |
| 8 | Горелочные устройства | 8.1 Ремонт горелок, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов рассекателей, форсунок, улитки, насадок (Вихревая комбинированная газомазутная, с тепловой производительностью 120 т/ч) | шт. |  | 4 |
|  |  | 8.2.Ремонт насадок центрального газа. | шт. |  | 4 |
|  |  | 8.3 Замена обечаек горелок, масса элемента до 0,05 т. | т. |  | 0,32 |
|  |  | 8.4.Ремонт направляющих труб для запальников с вырезкой короба и восстановлением. трубы Ø 76х6. | т. |  | 0,2 |
|  |  | 8.5.Снятие и установка опорных креплений направляющих опор. трубы Ø76х6 мм. | шт. |  | 8 |
|  |  | 8.6. Заменить периферийные газораздающие сопла на горелках №1-4 | шт. |  | 4 |
| 9 | РВП | 9.1 Вскрытие и закрытие лазов и люков, дефектация набивки, полная замена полос радиального уплотнения, ремонт межсекторных перегородок, опорной решетки холодного слоя, устранение биения фланцев и цевочного обода. Ремонт радиальных и аксиальных уплотнений с разборкой и ревизией привода. Ремонт периферийных уплотнений с заменой изношенных деталей. Ремонт уплотнений вала. Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников. | шт. |  | 2 |
|  |  | 9.2.Ремонт ГИО, тр-дов пароводотушения и обмывки РВП. | компл. |  | 2 |
|  |  | 9.3Ремонт трубопроводов Ø108х4 | т. |  | 0,21 |
|  |  | 9.4 Ремонт трубопроводов Ø76х6 | т. |  | 0,27 |
|  |  | 9.5. Восстановление защитных кожухов нижних подшипников РВП. | шт. |  | 2 |
| 10 | Газоходы и шибера | 10.1. Ремонт шиберов по тракту (тип восьмиосный) | шт. |  | 4 |
| 11 | Воздуховоды и шибера | 11.1.Ремонт шиберов по тракту.(восьмиосный – 8 шт, одноосный – 4 шт., двухосный – 4 шт.) | шт. |  | 18 |
|  |  | 11.2.Заменить лазы на воздуховодах перед горелками № 1-4. | шт. |  | 4 |
| 12 | Тягодутьевая установка | 12.1 Ремонт дымососа без выемки ротора с наплавкой лопаток рабочего колеса до 30 %, проваркой дефектных сварных швов улитки, регулировкой направляющих аппаратов, устранением дефектов подшипниковых узлов. | шт. |  | 2 |
|  |  | 12.2.Статическая балансировка рабочего колеса. | шт. |  | 2 |
|  |  | 12.3. Ремонт вентилятора с выемкой ротора, заменой подшипников. восстановлением входных кромок лопаток рабочего колеса (наплавкой), проваркой дефектных швов улитки, устранением дефектов направляющего аппарата и его регулировкой. | шт. |  | 1 |
|  |  | 12.4. Ремонт вентилятора без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата. | шт. |  | 1 |
|  |  | 12.5. Статическая балансировка рабочего колеса. | шт. |  | 2 |
|  |  | 12.6 Замена направляющего аппарата ДВ–А,Б | шт. |  | 2 |
| 13 | Обмуровка и теплоизоляция | 13.1 Разборка (снятие) изоляции с выборкой годного материала на трубопроводах в пределах котла, на отметке обслуживания барабана котла, трубопроводы под площадкой обслуживания барабана, водоопускные трубопроводы, конденсатная установка, мазутопроводы, трубопроводы впрысков; рециркуляции, трубопроводы непрерывной продувки, аварийного слива, питательные трубопроводы; приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка теплоизоляционных изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование. | м³ |  | 124,6 |
|  |  | 13.2 Разборка (снятие) изоляции с выборкой годного материала, на газоходах, выносных коллекторах, воздуховодах, приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка теплоизоляционных изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование. | м³ |  | 108 |
|  |  | 13.3. Разборка (снятие) обмуровки с выборкой годного материала, на горелках, приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка теплоизоляционных изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование. | м³ |  | 12 |
| 14 | Работы по подготовке к контролю металла | 14.4. Разборка (снятие) обмуровки с выборкой годного материала, на фронтовых экранах, поде, гидрозатворе, балках экономайзера; приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка теплоизоляционных изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование. | м³ |  | 110 |
|  |  | 14.1. Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т |  | 3,2 |
|  |  | 14.2. Установка и снятие временных м/конструкций для устройства настилов на поверхностях нагрева, масса элемента до 0,02 | т |  | 2 |
|  |  | 14.3. Зачистка трубопроводов, гибов, переходов, тройников, арматуры, стыковых сварных соединений до металлического блеска | дм² |  | 2262 |
|  |  | 14.4. Выборка металла на донышках коллекторов каждого вида назначения трубопроводов, зачистка под контроль металла | дм³ |  | 5,19 |
| Сверхтиповые и дополнительные работы |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 16.1 Ремонт конденсатора с заменой трубного пучка. Отрезка и приварка труб подвода питательной воды. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса. Замена труб трубного пучка. Зачистка под контроль металла. Сборка, гидравлическое испытание. | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.2 Ремонт индикаторов тепловых перемещений. | шт. |  | 12 |
|  |  | 16.3 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду250 Ру230 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.4 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду100 Ру230 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.5 Замена регулирующего клапана Ду250 Ру230 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.6 Замена регулирующего клапана Ду100 Ру230 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.7 Ремонт по 1-й группе сложности обратного клапана Ду250 Ру230 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.8 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей Ду20 Ру230 | шт. |  | 7 |
|  |  | 16.9 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей Ду65 Ру230 | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.10 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей Ду10 Ру230 | шт. |  | 5 |
|  |  | 16.11 Ремонт по 1-й группе сложности регулирующего клапана Ду65 Ру230 | шт. |  | 4 |
|  |  | 16.12 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду100 Ру230 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.13 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей Ду20 Ру230 | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.14 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей Ду65 Ру230 | шт. |  | 4 |
|  |  | 16.15 Ремонт по 1-й группе сложности регулирующего клапана Ду20 Ру230 | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.16 Ремонт по 1-й группе сложности вентиля дренажных трубопроводов Ду20 Ру230 | шт. |  | 18 |
|  |  | 16.17 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду100 Ру140 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.18 Ремонт по 1-й группе сложности регулирующего клапана Ду100 Ру140 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.19 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей впрыска Ду65 Ру230 | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.20 Замена регулирующего клапана Ду65 Ру230 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.21 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей дренажных трубопроводов Ду20 Ру230 | шт. |  | 10 |
|  |  | 16.22 Ремонт по 1-й группе сложности коренных вентилей манометров Ду10 Ру140 | шт. |  | 5 |
|  |  | 16.23 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду300 Ру25 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.24 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду250 Ру25 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.25 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду300 Ру25 | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.26 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду200 Ру25 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.27 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду150 Ру25 | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.28 Ремонт по 1-й группе сложности регулирующего клапана Ду200 Ру25 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.29 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей Ду20 Ру25 | шт. |  | 4 |
|  |  | 16.30 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей манометров Ду10 Ру25 | шт. |  | 3 |
|  |  | 16.31 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду100 Ру140 | шт. |  | 6 |
|  |  | 16.32 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду100 Ру230 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.33 Ремонт по 1-й группе сложности вентиля Ду65 Ру140 | шт. |  | 25 |
|  |  | 16.34 Ремонт по 1-й группе сложности вентиля Ду20 Ру140 | шт. |  | 64 |
|  |  | 16.35 Ремонт по 1-й группе сложности вентиля Ду10 Ру140 | шт. |  | 54 |
|  |  | 16.36 Ремонт по 1-й группе сложности вентилей к манометрам и расходомерным диафрагмам Ду10 Ру230 | шт. |  | 4 |
|  |  | 16.37 Ремонт по 1-й группе регулирующего клапана Ду20 Ру140 | шт. |  | 1 |
|  |  | 16.38 Ремонт по 1-й группе регулирующего клапана Ду50 Ру16 | шт. |  | 4 |
|  |  | 16.39 Ремонт по 1-й группе вентиля водоуказательного стекла Ду20 Ру230 | шт. |  | 10 |
|  |  | 16.40 Ремонт по 1-й группе сложности задвижки Ду150 Ру25 | шт. |  | 6 |
|  |  | 16.41.Замена донышек смотровых штуцеров коллекторов котла: |  |  |  |
|  |  | 16.41.1 Ø133х13, ст.20 | шт. |  | 7 |
|  |  | 16.41.2 Ø133х13, ст.12Х1МФ | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.42.Замена щитовой обмуровки на правой, левой, задней стене топки от отм. 5,1 м. до 13,8 м. | м2 |  | 580 |
|  |  | 16.43 Замена уравнивающего воздуховода между нитками А и Б | т. |  | 10 |
|  |  | 16.44 Замена участка воздуховода от РВП до горелок №1-4 | т. |  | 30 |
|  |  | 16.45 Замена металлоконструкций топки котла. | т. |  | 6 |
|  |  | 16.46 Замена компенсаторов на газоходах и воздуховодах: |  |  |  |
|  |  | 16.46.1 Замена однолинзовых компенсаторов 3480х1430 на газоходах перед дымососами А и Б. | шт. |  | 4 |
|  |  | 16.46.2 Замена однолинзовых компенсаторов Ду1420 на уравнивающем воздуховоде за РВП А и Б. | шт. |  | 4 |
|  |  | 16.46.3 Замена однолинзовых компенсаторов Ду820 на байпасах воздуха помимо РВП А и Б. | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.46.4 Замена двухлинзовых компенсаторов Ду2420 на воздуховодах за РВП А и Б | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.46.5Замена двухлинзовых компенсаторов 1800х1300 на воздуховодах периферийного воздуха перед горелками №1 и 2 | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.47 Замена линий отборовØ28х4 к приборам на трубе «Вентури». | т. |  | 0.25 |
|  |  | 16.48 Замена прямых участков дренажных трубопроводов Ø32х4,5 нижних точек К-1 с установкой штуцеров | т. |  | 0,13 |
|  |  | 16.49.Замена гибов дренажных трубопроводов Ø32х4,5 нижних точек К-1 с установкой штуцеров | т. |  | 0,13 |
|  |  | 16.50 Замена прямых участков дренажных трубопроводов Ø76х12 от ГПК котла на РДВД, длина участка до 3 м. , ст.12Х1МФ | т. |  | 0,6 |
|  |  | 16.51 Замена гибов дренажных трубопроводов Ø76х12 от ГПК котла на РДВД, длина гиба до 1,5 м. , ст.12Х1МФ | т. |  | 0,2 |
|  |  | 16.52 Установить дренажный трубопровод перед ГПЗ ГПП в конденсатор Ø76х12, ст.12Х1МФ | т. |  | 1 |
|  |  | 16.53 Установка вентилей Ду50 Ру380. | шт. |  | 2 |
|  |  | 16.54 Замена по 1-й группе сложности ИПК с эл./магнитом Ду20 Ру140 | компл. |  | 4 |
|  |  | 16.55. Восстановление отглушенных труб ПЧПП (100%). |  |  |  |
|  |  | 16.56.Правка рихтовка труб поверхностей нагрева с заменой дефектных участков и деталей дистанционирования – 2,5%. |  |  |  |
|  |  | 16.57. Восстановление поясов креплений труб РЧПП, коллекторов и экранных труб, установка в проектное положение по результатам осмотра. |  |  |  |
|  |  | 16.58.Замена направляющих труб для запальников по результатам осмотра. |  |  |  |
|  |  | 16.59.Устранение неплотностей по тракту. |  |  |  |
|  |  | 16.60. Замена шунтовых труб до точки отбора (по рез. дефектации). |  |  |  |
|  |  | 16.61.Замена всасывающих карманов Д (по рез. дефектации). |  |  |  |
|  |  | 16.62.Торкретирование стен боровов( по результатам дефектации) |  |  |  |
|  |  | 16.63.Замена компенсаторов на примыкании к боровам и дымососам (по рез. дефектации). |  |  |  |
|  |  | 16.64 Замена пробоотборных точек с холодильниками. |  |  |  |
|  |  | 16.65 Замена газоходов от котла до РВП – от РВП до дымососов, нитки А, Б по результатам дефектации. |  |  |  |
|  |  | 16.66 Изготовление и установка площадки обслуживания вентилей №240, 241. | м2 |  | 3 |
| Электрооборудование котельной установки |  |  |  |  |  |
| 17 | Электрообо-рудование 0,4-6кВ | 17.1.Ремонт электродвигателя РВП-1А тип Ф62-4-У2 17 кВт 1460 об/мин | шт. |  | 1 |
|  |  | 17.2.Ремонт электродвигателя РВП-1Б ВАО-81-8-У2 22 кВт 735 об/мин | шт. |  | 1 |
|  |  | 17.3.Ремонт электродвигателя Наездник Д-1А,1Б; ДВ-1А,1Б тип АО2-22-2 2,2 кВт 2860 об/мин | шт. |  | 8 |
|  |  | 17.4.Ремонт электродвигателя Д-1А,1Б тип ДАЗО2-15-49-8/10У1 630 кВт 743 об/мин: | шт. |  | 2 |
|  |  | 17.4.1.Переклиновка до 20% пазов статора эл.дв. Д-1А,1Б 630 кВт 743 об/мин | шт. |  | 2 |
|  |  | 17.5.Ремонт электродвигателя ДВ-1А,1Б тип ДАЗО-15-41-8/10У1 500 кВт 743 об/мин: | шт. |  | 2 |
|  |  | 17.5.1.Переклиновка до 20% пазов статора эл.дв. ДВ-1А,1Б 500 кВт 743 об/мин | шт. |  | 2 |
|  |  | 17.6.Восстановление опорных поверхностей лап статора эл.двигателя Д-1А,1Б, ДВ-1А,1Б для повышения плотности прилегания поверхности лап статора к стальной плите | к-т. |  | 4 |
|  |  | 17.7.Ревизия элементов встроенного обогрева статора клемных коробок на эл.дв. Д-1А,1Б, ДВ-1А,1Б с прозвонкой | к-т. |  | 4 |
|  |  | 17.8.Изготовление к-та уплотнительных прокладок между статором и клемной коробкой выводов на эл.дв. Д-1А,1Б, ДВ-1А,1Б | к-т. |  | 1 |
|  |  | 17.9.Прогонка резьбовых отверстий диам. От 20 до 27 мм | шт. |  | 80 |
|  |  | 17.10.Прогонка резьбовых отверстий диам. От 6 до 14 мм на эл. оборудовании и блочных силовых трансформаторах | шт. |  | 300 |
| 18 | Сеть освещения | 18.1. Замена труб по м/к D= до 25мм | м |  | 30 |
|  |  | Труба водогазопроводная ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75 |  |  |  |
|  |  | 18.2. Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения не подлежащих ремонту и восстановлению закрытого исполнения типа НСП-41*200-001: |  |  |  |
|  |  | 18.2.1 Турбинное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | шт. |  | 94 |
|  |  | 18.2.2 Котельное отделение от отметки. 0,00 до 17,0м | шт. |  | 20 |
|  |  | 18.2.3 Деаэратор, отметка 24,00 | шт. |  | 7 |
|  |  | 18.2.4 РОУ, отметка 17,00 | шт. |  | 8 |
|  |  | 18.3.Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения не подлежащих ремонту и восстановлению закрытого исполнения типа НСП-09-200: |  |  |  |
|  |  | 18.3.1.Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | шт. |  | 15 |
|  |  | 18.3.2.ОУТ: Т-1, ТСНО-1, ТСНР | шт. |  | 20 |
|  |  | 18.3. Ремонт светильников с лампами накаливания закрытого исполнения типа НСП-09-200, НСП-41*200-001: |  |  |  |
|  |  | 18.3.1 Турбинное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | шт. |  | 32 |
|  |  | 18.3.2 Котельное отделение от отметки. 6,00, 8,3м | шт. |  | 15 |
|  |  | 18.3.3 Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | шт. |  | 40 |
|  |  | 18.3.4 ОУТ: Т-1, ТСНО-1, ТСНР | шт. |  | 3 |
|  |  | 18.4. Ремонт светильников накаливания открытого исполнения типа РСП05-500: |  |  |  |
|  |  | 18.4.1 Котельное отделение от отметки. 4,00 до 24,0м | шт. |  | 22 |
|  |  | 18.5. Замена светильников с люминисцентными лампами типа ПВЛМ-2*40-002 открытый IP53: |  |  |  |
|  |  | 18.5.1 Турбинное отделение отметка. 4,00, отм. 12,00м | шт. |  | 17 |
|  |  | 18.5.2 Котельное отделение отметки. 12,00 м | шт. |  | 2 |
|  |  | 18.5.3 РОУ отметка 17,00 | шт. |  | 4 |
|  |  | 18.6. Ремонт светильников с ртутными лампами типа РКУ-250 220в: |  |  |  |
|  |  | 18.6.1 Котельное отделение от отметки. 0,00 до 4,0м | шт. |  | 6 |
|  |  | 18.6.2 Дымососное отделение от отметки. 4,00 до 12,0м | шт. |  | 4 |
|  |  | 18.7. Замена светильников с ртутными лампами типа РКУ-250 220в: |  |  |  |
|  |  | 18.7.1 Котельное отделение от отметки. 0,00 до 4,0м | шт. |  | 2 |
|  |  | 18.7.2 Дымососное отделение от отметки. 4,00 до 12,0м | шт. |  | 4 |
|  |  | 18.8. Ремонт коробки распределительной металлической МОК(изготовление крышек) |  |  |  |
|  |  | 18.8.1 Турбинное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | шт. |  | 30 |
|  |  | 18.8.2 Котельное отделение от отметки. 0,00 до 24,0м | шт. |  | 20 |
|  |  | 18.8.3 Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | шт. |  | 50 |
|  |  | 18.8.4 Деаэраторная, отметка 24,00 | шт. |  | 12 |
|  |  | 18.8.5 РОУ, отметка 17,00 | шт. |  | 8 |
|  |  | 18.8.6 ОУТ | шт. |  | 4 |
|  |  | 18.9. Замена кабеля АВВГ 3Х2.5, АВВГ 4х4.0, по всем отметкам соответственно: |  |  |  |
|  |  | 18.9.1 по м/к весом до 0,5кг вручную (обоснование БЦ ч. 5 примеч. П5) |  |  |  |
|  |  | 18.9.2 Турбинное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | м |  | 100 |
|  |  | 18.9.3 Котельное отделение от отметки. 0,00 до 24,0м | м |  | 100 |
|  |  | 18.9.4 Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | м |  | 200 |
|  |  | 18.10. Замена провода АПВ-2.5, АПВ-4.0 в трубе по всем отметкам соответственно: |  |  |  |
|  |  | 18.10.1 Турбинное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | м |  | 3000 |
|  |  | 18.10.2 Котельное отделение от отметки. 0,00 до 24,0м | м |  | 1000 |
|  |  | 18.10.3 Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | м |  | 600 |
|  |  | 18.10.4 Деаэратор, отметка 24,00 | м |  | 600 |
|  |  | 18.10.5 РОУ, отметка 17,00 | м |  | 300 |
|  |  | 18.10.6 ОУТ: Т-1, ТСНО-1, ТСНР | м |  | 400 |
|  |  | 18.11. Ремонт концевой разделки на кабеле до 1кВ сечением до 16кв.мм |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  | 18.12. Работа по подключению кабеля количеством жил до 4 | 1подкл. |  | 10 |
|  |  | 18.13. Замена штатных низковольтных розеток, не подлежащих ремонту 12В: |  |  |  |
|  |  | 18.13.1 Турбинное отделение от отметки. 4,00 до 12,00м | шт. |  | 4 |
|  |  | 18.13.2 Котельное отделение от отметки. 0,00 до 24,00м | шт. |  | 5 |
|  |  | 18.13.3 Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | шт. |  | 12 |
|  |  | 18.13.4 Деаэратор, отметка 24,00 | шт. |  | 4 |
|  |  | 18.13.5 РОУ, отметка 17,00 | шт. |  | 4 |
|  |  | 18.13.6ОУТ | шт. |  | 4 |
|  |  | 18.14. Замена щитка освещения типа ОЩВ Iн=40А исполнение IP-54: |  |  |  |
|  |  | 18.14.1 Турбинное отделение отметка. 12,00 | шт. |  | 2 |
|  |  | 18.14.2 Дымососное отделение отметка. 0,00 | шт. |  | 4 |
|  |  | 18.14.3 Деаэратор, отметка 24,00 | шт. |  | 2 |
|  |  | 18.14.4 ОУТ: Т-1, ТСНО-1, ТСНР | шт. |  | 1 |
|  |  | 18.15. Замена сварочного щита типа ЯВЗ-400А исполнение IP-54 |  |  |  |
|  |  | 18.15.1 Место установки: Турбинное отделение отметка. 12,00 | шт. |  | 3 |
|  |  | 18.15.2 Дымососное отделение отметка. 0,00 | шт. |  | 2 |
|  |  | 18.16. Замена ящика ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором 12В исполнение IP-54: |  |  |  |
|  |  | 18.16.1 Турбинное отделение отметка. 12,00 | шт. |  | 2 |
|  |  | 18.16.2 Дымососное отделение отметка. 0,00 | шт. |  | 2 |
|  |  | 18.16.3 ОУТ: Т-1, ТСНО-1, ТСНР | шт. |  | 1 |
| КИПиА котельной установки |  |  |  |  |  |
| 19 | КИПиА котлоагрегата | 19.1 Ремонт по 2-й группе сложности установки дистанционного контроля температуры | шт. |  | 1 |
|  |  | 19.2Ремонт по 2-й группе сложности термометра термоэлектрического поверхностей нагрева | шт. |  | 120 |
|  |  | 19.3Замена компенсационного провода КТХА | м |  | 2400 |
|  |  | 19.4Изготовление и установка металлических бобышек Ø20х8 | шт. |  | 120 |
|  |  | 19.5Ремонт по 2-й группе сложности установки дистанционного контроля температуры конденсаторов впрыска | шт. |  | 1 |
|  |  | 19.6 Ремонт по 2-й группе сложности термометра термоэлектрического поверхностей нагрева | шт. |  | 6 |
|  |  | 19.7 Монтаж компенсационного провода КТХА | м |  | 120 |
|  |  | 19.8 Изготовление и установка металлических бобышек Ø20х8 | шт. |  | 6 |
|  |  | 19.10 Монтаж кабеля КМТВха 14х1,5 | м |  | 150 |
|  |  | 19.11 Установка соединительных коробок КС-10 | шт. |  | 2 |
|  |  | 19.12 Установка прибора вторичного БКИ-1606 | шт. |  | 1 |
|  |  | 19.13 Монтаж вторичной коммутации ПВЗ-1,0 | м |  | 15 |
|  |  | 19.14 Ремонт по 2-й группе сложности термометра термоэлектрического поверхностей нагрева | шт. |  | 6 |
|  |  | 19.15 Ремонт по 2-й группе сложности датчиков ДМЭР, ДСЭР, ДМЭР-М, ДМЭУ-МИ, ДМЭ-МИ, МПЭ, МПЭ-МИ, МТ-100 | шт. |  | 34 |
|  |  | 19.16.1 Замена датчиков отм.12 справа от котла, замена жгутов с распайкой разъемов от датчиков до КС, замена штуцеров Ø10. | шт. |  | 4 |
|  |  | 19.16.2 Замена КС-40 и навеса над датчиками | шт. |  | 1 |
|  |  | 19.17. Изготовление и установка стенда датчиков по давлению мазута отм.8 (нижний ярус горелок). Демонтаж старого стенда. | шт. |  | 1 |
|  |  | 19.17.1 Замена коробки соединительной КС-20 | шт. |  | 2 |
|  |  | 19.17.2 Замена импульсных линий Ду14х2,0 | м |  | 20 |
|  |  | 19.18 Выполнить перенос врезки импульсных линий к датчикам на вертикальный участок газопровода Ø14х2,0 за регулирующим клапаном с заменой коренных вентилей на шаровые газовые краны Ду15 | шт. |  | 4 |
|  |  | 19.19 Выполнить замену импульсных линий Ø14х2 к датчикам по давлению газа за РК | м |  | 12 |
|  |  | Замена штуцеров Ø10 | шт. |  | 4 |
|  |  | 19.20 Демонтаж стенда датчиков и импульсных линий расходомеров впрысков | шт. |  | 12 |
|  |  | 19.21 Ремонт с частичной заменой труб Ду 32Х2,8 (30м) на газовоздушном тракте котла | шт. |  | 12 |
|  |  | 19.22 Замена соединительных коробок КС-20 по термоконтролю поверхностей нагрева котла | шт. |  | 6 |
|  |  | 19.23 Монтаж датчика по уровню в барабане котла: | шт. |  | 1 |
|  |  | 19.23.1 Прокладка импульсных линий Ø14х2,0 | м |  | 5 |
|  |  | 19.23.2 Установка штуцеров и тройников Ø10 | шт. |  | 2 |
|  |  | 19.23.3 Изготовление жгута с распайкой разъемов от датчиков до КС | м |  | 10 |
|  |  | 19.24 Монтаж блоков питания БП-96/24 и вторичной коммутации в пан.9, 20 БЩУ | шт. |  | 6 |
|  |  | 19.25 Прокладка кабеля КВВГЭ 10х1,0 между панелями БЩУ | м |  | 150 |
|  |  | 19.26 Замена нормирующих преобразователей ПТ-ТП в панелях БЩУ | шт. |  | 20 |
|  |  | Замена вторичной коммутации | м |  | 60 |
|  |  | 19.27 Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек | шт. |  | 18 |
|  |  | 19.28 Ремонт электрических схем приводов задвижек (пускатели, реле блоки-ровки, кнопки, микровыключатели, блоки конечных выключателей, замена надписей и жгутов от УКП до электропривода). | шт. |  | 51 |
|  |  | 19.29 Ремонт электрических схем шиберов газовоздушного тракта РВП | шт. |  | 20 |
|  |  | 19.30 Установка компенсационного кабеля КМТВхА-14х1,5 отм.барабан котла пан.16 БЩУ | м |  | 130 |
| 20 | КИПиА РОУ | 20.1 Ремонт датчиков ДМЭР, МПЭ, | шт. |  | 6 |
|  |  | 20.2 Замена бронзовых кранов Ду15 на линиях к манометрам на шаровые краны Ду15 | шт. |  | 8 |
|  |  | 20.3 Ремонт электрических схем сборок задвижек | шт. |  | 5 |
|  |  | 20.4 Ремонт электрических схем приводов задвижек | шт. |  | 6 |
| 21 | КИПиА калориферов котла | 21.1 Прокладка кабеля КВВГ 14х1,5 | м |  | 50 |
|  |  | 21.2 Прокладка кабеля КВВГЭ 4х1,0 | м |  | 200 |
|  |  | 21.3 Изготовление стендов и установка датчиков АИР-20 10кГс/см2 | шт. |  | 2 |
|  |  | 21.4 Установка блоков питания БП-906 в панели | шт. |  | 2 |
|  |  | 21.5 Изготовление стойки и установка МЭО | шт. |  | 1 |
|  |  | 21.6 Монтаж вторичной коммутации датчиков и блоков питания | м |  | 20 |
|  |  | 21.7 Проверка изоляции силовых и измерительных кабельных линий к средствам управления котла | шт. |  | 380 |
| 22 | Схемы защиты, сигнализации, длокировок и ИСУ, систем автоматическго регулирования и МЭО | 22.1 Ремонт по 2-й группе сложности схемы защиты котла | сх. |  | 1 |
|  |  | 22.2 Ремонт по 2-й группе сложности сигнализации котла | сх. |  | 2 |
|  |  | 22.3 Ремонт по 2-й группе сложности схемы избирательного управления котла | сх. |  | 1 |
|  |  | 22.4 Ремонт по 2-й группе сложности системы автоматического регулирования и МЭО по котлу | шт. |  | 7 |
|  |  | 22.5 Ремонт по 2-й группе сложности системы автоматического регулирования горения с вводом коррекции по кислороду и мощности | шт. |  | 5 |
| 23 | Система термовиброконтроля подшипников дымососов, дутьевых вентиляторов. | 23.1 Ремонт по 2-й группе сложности датчиков вибрации подшипников дымососов, дутьевых вентиляторов МВ-43-5В-4М/МР | шт |  | 16 |
|  |  | 23.2 Ремонт по 2-й группе сложности модулей измерительных СИЭЛ-1625 | шт |  | 5 |
|  |  | 23.3 Ремонт по 2-й группе сложности блоков измерения температуры и вибрации подшипников дымососов и дутьевых вентиляторов БКИ-1606 | шт |  | 4 |
| Заключительные работы по ремонту котельной установки |  |  |  |  |  |
| 24 | Заключительные работы | 24.1.Разборка лесов и подмостей. | компл. |  | 1 |
|  |  | 24.2.Уборка и очистка оборудования и площадок обслуживания в ячейке котла. | компл. |  | 1 |
|  |  | 24.3.Уборка такелажа и приспособлений. | компл. |  | 1 |
|  |  | 24.4.Обкатка оборудования и проверка работы. | систем |  | 1 |
|  |  | 24.5. Испытания котла с определением параметров техсостояния и составлением режимных карт. | систем |  | 1 |
|  |  | 24.6. Предоставление отчетной документации. | компл. |  | 1 |
| Генератор ТВФ-120-2 ст.№1 |  |  |  |  |  |
| Типовые работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Генератор ТВФ-120-2 | 1.1. Испытание генератора на газоплотность. | т/г |  | 1 |
|  |  | 1.2. Испытание обмотки статора повышенным напряжением и измерение сопротивления постоянному току согласно требованиям "Норм испытания электрооборудования" РД 34.45-51-300-97. | стор. |  | 2 |
|  |  | 1.3. Демонтаж осветительной арматуры. | стор. |  | 2 |
|  |  | 1.4. Отключение кабелей от возбудителя и щеточного аппарата. | шт |  | 12 |
|  |  | 1.5. Снятие верхних и нижних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей с одной стороны турбогенератора с замером зазоров и заполнением ремонтных формуляров. | стор. |  | 2 |
|  |  | 1.6. Вывод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку) | тг |  | 1 |
| 2 | Статор | 2.1. Ремонт статора с переклиновкой до 30% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали, уплотнением активной стали в пределах одного пакета, восстановлением до 5 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, чисткой и покраской расточки и лобовых частей | стат. |  | 1 |
|  |  | 2.2. Поузловое обследование обмотки и сердечника статора, дополнительные по отношению к нормированным испытания обмотки и сердечника статора согласно «МУ по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы» РАО «ЕЭС России», 2008 г., РД 153-34.1-30.608-2000 РАО ЕЭС России», РД 34.45.307-83. Ремонт кольцевых соединительных шин схемы обмотки статора. | Комплекс измерений |  | 1 |
|  |  | 2.3. Испытание активной стали статора (транспортировка к статору испытательной аппаратуры и кабелей, подготовка схемы, разборка схемы, уборка аппаратуры и кабелей) | стат. |  | 1 |
|  |  | 2.4. Ремонт диффузора и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора | стор. |  | 2 |
|  |  | 2.5. Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита | шт |  | 4 |
|  |  | 2.6. Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой | стат. |  | 1 |
|  |  | 2.7. Выполнение работ по повышению надежности крепления диффузоров к наружным щитам согласно требований эксплуатационного циркуляра Э-6/77 | стор. |  | 2 |
|  |  | 2.8. Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, опрессовка и установка) | шт |  | 9 |
|  |  | 2.9. Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки | шт |  | 9 |
| 3 | Ротор | 3.1. Осмотр, продувка и чистка ротора от загрязнения. | шт |  | 1 |
|  |  | 3.2. Проверка радиусных переходов, и выполнение циркуляров Ц-04-97(э). (п. 6.3 СРМ 2002). | ротор |  | 1 |
|  |  | 3.3. Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и упорных колец с их дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью, снятием и установкой деталей расклиновки и чисткой лобовых частей, снятием и установкой вентиляторов, ремонтом демпферной системы, проверкой состояния вентиляторов, токоподводов, газоплотности, продуваемости вентиляционных каналов, гидравлической плотности | к-т |  | 1 |
|  |  | 3.4. Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей с испытанием на газоплотность | ротор |  | 1 |
|  |  | 3.5. Замена подбандажной изоляции бандажного кольца | шт |  | 4 |
|  |  | 3.6. Изготовление комплектов балансировочных грузов | к-т |  | 1 |
| 4 | Щеточный аппарат | 4.1. Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец, снятия и установки (разборка, чистка траверс и щеткодержателей, проверка изоляций, замена до 10% щеткодержателей, замена щеток, сборка, покраска) | к-т |  | 1 |
|  |  | 4.2. Снятие и установка щеточно-контактного аппарата. | к-т |  | 1 |
|  |  | 4.3. Проточка и шлифовка контактных колец. | к-т |  | 1 |
| 5 | Возбудитель | 5.1. Снятие и установка возбудителя вместе с фундаментной плитой. | шт |  | 1 |
|  |  | 5.2. Ремонт вобудителя с выводом ротора без перемотки обмоток. | шт |  | 1 |
|  |  | 5.3. Ремонт воздухоохладителя возбудителя (снятие, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, гидравлические испытания, сборка и установка). | шт |  | 2 |
|  |  | 5.4. Проверка и ремонт системы возбуждения | шт |  | 1 |
|  |  | 5.5. Выполнение необходимых измерений и испытаний согласно требованиям "Норм испытания электрооборудования" РД 34.45-51-300-97. Заполнение формуляров в процессе разборки и сборки возбудителя. | к-т |  | 1 |
| 6 | Водородное уплотнения вала ротора | 6.1. Проточка и шлифовка вала в местах под радиальные уп-лотнения. | упл. |  | 2 |
|  |  | 6.2. Ремонт вкладыша уплотнения (промывка, проверка плотности прилегания разъемов и их шабровка, разделка баббитовой поверхности согласно чертежу, сборка вкладыша, замена резиновых уплотнителей). Выполнение необходимых измерений и заполнение формуля-ров. | упл. |  | 2 |
|  |  | 6.3. Ремонт корпусов уплотнений вала (промывка, проверка плотности прилегания разъемов и их шабровка, сборка корпуса уплотнения, замена резиновых уплотнений, изготовление новых прокладок). | упл. |  | 2 |
|  |  | 6.4. Проверка работы уплотнений после подачи масла на уплотнения и воздуха в корпус генератора. | упл. |  | 2 |
| 7 | Газоохладители | 7.1. Ремонт газоохладителя (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка, опрессовка и установка) | шт |  | 6 |
|  |  | 7.2. Подсоединение газоохладителей к сливным и напорным трубопроводам и опробование в сборе. | шт |  | 6 |
| 8 | Газовый пост | 8.1. Ремонт газовой системы (проверка на плотность газового поста, газовой панели и газопроводов с устранением утечек) без ремонта арматуры | кт |  | 1 |
|  |  | 8.2. Ремонт арматуры. | к-т |  | 1 |
|  |  | 8.3. Замена прокладок в местах подсоединения фланцев газовых трубопроводов к корпусу статора. | к-т |  | 1 |
| 9 | Генератор | 9.1. Ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно) | шт |  | 1 |
|  |  | 9.2. Установка верхних и нижних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей с одной стороны турбогенератора с замером зазоров и заполнением ремонтных формуляров. | стор. |  | 2 |
|  |  | 9.3. Сборка т/генератора с выполнением необходимых измерений и испытаний согласно требованиям "Норм испытания электрооборудования" РД 34.45-51-300-97 циркуляров № Э-6-77(э) п 6.9 СРМ 2000, Ц-09-86(э) п 6.7 СРМ 2000 | шт |  | 1 |
|  |  | 9.4. Проверка турбогенератора на газоплотность | шт |  | 1 |
|  |  | 9.5. Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность | к-т |  | 1 |
|  |  | 9.6. Перевод генератора на азот с последующим переводом на водород и взятием промежуточных анализов. | шт |  | 1 |
|  |  | 9.7. Окончательное оформление технической документации по капитальному ремонту генератора. | к-т |  | 1 |
| 10 | Испытания | 10.1. Комплектация испытательного оборудования, приборов. Ознакомление с технической документацией. Сборка эл. схемы с опробованием. Испытания с занесением результатов в журнал и последующим составлением необходимых протоколов. Разборка схемы, испытания. | Комплекс измерений |  | 1 |
| Сверхтиповые и дополнительные работы |  |  |  |  |  |
| 11 | Схема маслоснабжения уплотнений | 11. Промывка трубопроводов, чистка и ревизия арматуры и аппаратуры. Выполнение отводов для промывки трубопроводов сис-темы водородного уплотнения генератора в обход подшипни-ков уплотнения. Ревизия маслоохладителя системы уплотнения генератора. Ревизия регуляторов давления масла в схеме маслоснабжения уплотнений |  |  |  |
| 12 | Схема водяного охлаждения генератора и возбудителя | 12. Проверка и ремонт водоарматуры. |  |  |  |
| 13 | Демпферный бак. гидрозатвор | 13. Ревизия арматуры трубопроводов, связанных с демпферным баком и гидрозатвором |  |  |  |
| 14 | Сверхтиповые работы | 14. Замена контактных колец (снятие и установка) | шт |  | 1 |

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №8-10) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок) (приложение №7), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

- ТУ 34-38-20141-94 «Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся типов РВП-54 и РВП-68./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20191-94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20322-95 «Тягодутьевые машины. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

- Котёл ТГМ-96/Б. Ремонтные формуляры №ФК-1 – ФК-96.

- Котёл ТГМ-96/Б. Комплект заводских чертежей и техдокументации по перечню №К-559140.

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153- 34.26.202 «Инструкция по монтажу поверхностей нагрева паровых котлов производительностью от 75т и выше: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 20.04.64; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1964.– 88 с»

- СО 34.26.303-98 «Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 01.10.98; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Ввод в действ. с 03.04.00.– М.: СПО ОРГРЭС, 2000.– 36 с»

- СО 153-34.26.601 «Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 05.06.65; Разраб. ОРГРЭС.– М.: Энергия, 1966.– 167 c»

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов: /Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.– 31 c»

- СО 153- 34.26.608-2003 «Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления: /Утв. Приказом Минэнерго РФ 30.06.2003 №268»

- СО 34.26.617-97 «Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 20.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.04.98.– М.: СПО ОРГРЭС, 1998.– 12 с.»

- СО 34–38–453–79 «Котлы паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт»

- СО 34–38–20127–95 «Дымосос ДН–26х2–0,62. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»

- СО 34–38–20132–94 «Барабаны стационарных паровых котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20133–95 «Вентиляторы ВДН 26–IIУ, ВДН 32Б. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»

- (ТУ 34–38–20184–94) «Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34-38–20188–94 «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия c 01.01.95»

- СО 34–38–20189–94 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20191–94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20201–94 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34-38–20202–94 «Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»

- СО 34–38–20219–94 «Экономайзеры гладкотрубные стационарных паровых котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»

- СО 34–38–20220–94 «Экраны гладкотрубные паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»

- СО 34–38–20222–94 «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20230–94 «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20394–95 «Дымососы ДН–26, ДН–26ГМ, ДН–24, ДН–24ГМ, ДН–22, ДН–22ГМ, ДН–21М, ДН–21МГМ, ДН–19М, ДН–19МГМ. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»

- СО 34–38–20395–95 «Вентиляторы ВДН–32Б, ВДН–28, ВДН–26, ВДН–24, ВДН–22, ВДН–20, ВДН–18. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»

- СО 34–38–20409–94 «Импульсно–предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. c 01.01.95»

- СО 34.26.717 «Методические указания по испытаниям высокотемпературных поверхностей нагрева котлов для выявления причин коррозионных повреждений: /Утв. ПО «Союзтехэнерго» 30.12.87; Разраб. ПО «Южтехэнерго»; Срок действ. с 01.01.89 до 01.01.94.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 32 с»

- СО 34.26.720 «Методические указания по испытаниям котлов по выявлению причин наружных коррозионных повреждений низкотемпературных поверхностей нагрева (воздухоподогреватели и экономайзеры): /Утв. ПО «Союзтехэнерго» 12.10.87; Разраб. ПО «Южтехэнерго»; Срок действ. с 01.01.88 до 01.01.94.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46»

- СО 34 38.966–90 «Машины тягодутьевые. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»

- СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

- Запасные части и  материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

- ГОСТ 21.513-83  «Способ нанесения, толщина отдельных слоев, влажность воздуха и время сушки каждого слоя, общая толщина защитного покрытия при покраске».

- РД 34.30.305 «Инструкция по проведению экспресс-испытаний турбоустановки Т-100-130 ТМЗ./Разраб. Белэнергоремналадка. – СПО Союзтехэнерго, 1978г»

- РД 34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин. /Разраб. Южтехэнерго, ВТИ. Срок действ. с 01.06.84 – СПО ОРГРЭС, 1991г»

- РД 34.30.604 «Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях. /Разраб. ВТИ. Срок действ. с 01.01.88. –СПО Союзтехэнерго, 1988г»

- ТУ 34-38-20092-94 «Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.95г»

- ТУ 34-38-20130-94 «Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.95г»

- Турбина Т-100/120-130. Ремонтные формуляры №ФТ-1 …ФТ-108

- Турбина Т-100/120-130. Комплект заводских чертежей и техдокументации по перечню №МТ-220802ЭД

- РД 153-34.1-17.458-98 «Методика определения возможности эксплуатации с трещинами и выборками литых корпусных деталей турбины с давлением пара более 9 МПа»

- РД 153-34.1-17.462-00 «Методические указания о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта»

- И 34-70-020-85 «По технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры  электродами без термической обработки»

- СО153- 34.30.506-90 «Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 30.11.90; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.07.91.– М.: Рот. ВТИ, 1991.– 40 с.

- Изменение № 1 к РД 34.30.506-90: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 29.06.01.– М.: Рот. ВТИ, 2001»

- СО153-34.30.507-92 «Методические указания по предотвращению коррозионных повреждений дисков и лопаточного аппарата паровых турбин в зоне фазового перехода: /Утв. Росэнерго 30.11.90; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.93.– М.: Рот. ВТИ, 1991.– 40 с»

- СО153- 34.30.602 «Методические указания по динамической балансировке роторов на станке маятникового типа: /Утв. Главэнергоремонтом 28.05.74 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»).– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975.– 45 c»

- СО153- 34.30.603 «Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР, Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: Энергия, 1967.– 128 c»

- СО 34.30.605 «Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин: /Утв. ВПО Союзэнергоремонт 22.08.85 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); Срок действ. установлен с 01.01.86.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.– 64 c.

- Инструкция по замене лопаток паровых турбин: /Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972.– 92 с»

- СО 34.30.606-95 «Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 28.09.95; Разраб. АО ВТИ, НПО ЦКТИ, ПО «Турбоатом», УНПО «Энергопрогресс»; Срок действ. установлен с 01.01.97.– М.: Рот. ВТИ, 1996.– 37 с»

- СО 34.30.608-00 «Методические указания по использованию экспертной системы оценки эксплуатационно-ремонтного обслуживания турбогенераторов: /Утв. РАО «ЕЭС России» 29.12.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России»; Ввод в действ. с 01.01 01.– М.: РАО «ЕЭС России», 2000.– 24 с»

- СО 34–38–935–94 «Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.05.94»

- СО 34–38–20238–95 «Турбина паровая Т–100–130 ТМЗ (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.01.96»

- СО 153-34.17.206 «Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитными электродами без термической обработки: И 34-70-020-85: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 12.02.85; Разраб. ВТИ.– М.: Рот. ВТИ, 1985.– 20 с.Изменение № 1 к РД 34.17.206.– М.: Рот. ВТИ, 1993.– 2 с»

- СО 34.17.458-98 «Методика определения возможности эксплуатации с трещинами и выборками литых корпусных деталей турбин с давлением пара 9 МПа: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 28.12.98; Разраб. АО ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.99.– М.: Рот. ВТИ, 1999.– 9 с»

- СО 153-34.17.462-2003 «Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003  № 262»

- СО  34–38–20092–94 «Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.01.95»

- СО  34–38–20130–94 «Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.01.95»

- СО 153-34.20.120-2003  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 	    (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

- Ремонт турбогенераторов ТУ 34-38-20246-95.

- Требование СРМ-2000 п. 6.7 циркуляр Ц-09-86(Э)

- Требование СРМ-2000 п.6.14 циркуляр Ц-06-96.

- Требование СРМ-2000  п.6.8  циркуляр ЭЦ № Э-1-81

- Руководства по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов ротора турбогенератора (ОАО РАО "ЕЭС России" ).Контроль технического состояния бандажных узлов в период проведения ремонтов с выводом ротора без демонтажа бандажных узлов

- Требование СРМ-2000 п.6.3 циркуляр Ц-03-97.

- Электродвигатели напряжением до 1000В, мощностью от 0.1 до 100кВт. Общие технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20185-95

- Электродвигатели напряжением выше 1000В, мощностью от 100кВт.и выше. Общие технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20186-95

- Машины постоянного тока.  Общие технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20321-95

- Руководство по капитальному ремонту автоматического воздушного выключателя АВМ-4, АВМ- 15 СПО Союзтехэнерго 1980.

- ОСТ 34-38-445-87 «Сиситема тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- ПБ 12-529-03; Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства (п.№2.4, 16.1, 16.2, 20.1, 20.12, 23.3, 23.5, 23.6, 24.3, 24.4, 24.6, 24.7, 24.13, 24.20, 24.21, 24.22 перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

# - ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, - составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика (п.№33.1.11 перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624)

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 году.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 121020000110 | Кирпич пенодиатомовый теплоизоляционный ПДК-500-И | м3 | 120 |
|  | 121010102000 | Кирпич нормальный №5 ША-1 | тн | 120 |
|  | 121050207800 | Кирпич фасонный ос/слож. 087363.078 | тн | 2 |
|  | 121050208300 | Кирпич фасонный ос/слож. 087363.083 | тн | 1 |
|  | 221010101500 | Сталь лист. 3.0мм г/к ГОСТ-19903 | тн | 22 |
|  | 221010102400 | Сталь лист. 5.0мм г/к ГОСТ-19903 | тн | 1 |
|  | 221150202000 | Сталь лист.рифл. просеч.-вытяж. 4мм | тн | 0.5 |
|  | 314673193701 | Трубы ТУ 14-3р-55-01 60х6.0мм. ст.20 | тн | 1 |
|  | 222010102500 | Сталь угл. 25х25х4 ГОСТ 8509-93 | тн | 0,3 |
|  | 222010105000 | Сталь угл. 50х50х4 ГОСТ 8509-93 | тн | 1 |
|  | 222010106300 | Сталь угл. 63х63х5 ГОСТ 8509-93 | тн | 1,1 |
|  | 314677193701 | Трубы ТУ 14-3р-55-01 60х6.0мм. ст.12х1мф | тн | 1 |
|  | 453022609000 | Клап.запор.с эл.пр. п/сварк.Д-65. Р-240. 1052-65-ЭК | шт | 6 |
|  | 454061604100 | клап.имп.защ-пред.п/свар.Д-20.Р-140. 586-20-ЭМ-02 | шт | 4 |
|  | 453011804000 | клап.(вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт | 25 |
|  | 453012204000 | клап.(вент.)зап.с рук. п/св.Д-20.Р-250 999-20-0 | шт | 25 |
|  | 453012609000 | клап.(вентиль) запор.сальник. п/сварк.Д-65.Р-240. 1052-65-0 | шт | 11 |
|  | 453011402000 | клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 25 |
|  | 453013408000 | клап.(вент)запор.с махов.п/сварк. Д-50.Р-140.1053-50-0 | шт | 6 |
|  | 531020201410 | Втулка РВП К-431049 | шт | 2 |
|  | 532010200800 | Венец РВП-68Г К-433254 | шт | 2 |
|  | 532010210810 | Цевка 08.4105.001-00 | шт | 330 |
|  | 532010210820 | Цевка 08.4125.001-00 | шт | 120 |
|  | 538010595000 | Штуцер Ду20 под трубу 32х5 Ст.12Х1МФ ч.АР-285 | шт | 20 |
|  | 531000012220 | Энергетические калориферы котла ТГМ-96/Б ч. ТП-113.126 | комплект | 4 |
|  | 714633000010 | Подшипник 46330Л | шт | 4 |
|  | 713233200000 | Подшипник 32332 | шт | 8 |
|  | 713536000000 | Подшипник 3536 | шт | 8 |
|  | 710000021940 | Подшипник 3652 | шт | 2 |
|  | 719039488000 | Подшипник 9039488Х | шт | 2 |
|  |  | Панели потолочно-настенного пароперегревателя | тн | 36 |
|  |  | Цемент высокоглиноземистый ГЦ-40 в мешках 50кг | шт | 100 |
|  |  | Начало формы Мертель шамотный МШ-28 Конец формы | т | 15 |
|  |  | Начало формы Труба 76х8 мм ст.20 ТУ 14-3-460-75 Конец формы | т | 1,5 |
|  |  | Задвижка Ду-300, Ру-140, Т-570 С, 883-300-Э. | шт | 1 |
|  |  | Вентиль запорный шаровый Ду-600, Ру-25, АН30-25-600 | шт | 1 |
|  |  | Сталь лист. 4.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 5 |
|  |  | Сталь лист. 8.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 1 |
|  |  | Начало формы Направляющий аппарат левый ВДН-26 (ч.180 470)Конец формы | шт | 1 |
|  |  | Начало формы Направляющий аппарат правый ВДН-26 (ч.180 470)Конец формы | шт | 1 |
|  | 538010587100 | Донышко к трубным системам 133х13 Ст20 ч.К-476А | шт | 10 |
|  | 538010587110 | Донышко к трубным системам 133х13 ст. 12Х1МФ ч.К-476А-01 | шт | 5 |
|  | 312373303400 | Трубы ГОСТ 8732 108х5.0мм ст20 | тн | 2,5 |
|  | 314053244600 | Начало формы Труба 76х 8 мм ст.20 ТУ 14-3-460-75 Конец формы | т | 1,5 |
|  |  | Труба 76х12 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | т | 1,7 |
|  |  | Отвод 90гр. ТУ 14-3-460-75 ст.20 76х9 | шт | 2 |
|  |  | Отвод 90гр. ТУ 14-3-460-75 12Х1МФ 76х13 | шт | 8 |
|  |  | Штуцер Ду20 под трубу 32х4 ст. 20 ч. АР-301Начало формы | шт | 20 |
|  | 530000005440 | Клапан боковой ф125 БТ-159825 | шт | 1 |
|  | 530005000010 | Рабочая лоптака 25 ступени правая ч. БТ-247981/БТ-237847 | шт | 48 |
|  | 530005000020 | Рабочая лоптака 25 ступени правая ч. БТ-247981-01/БТ-237847-01 | шт | 48 |
|  | 530005000030 | Сегмент демпферной проволоки Д11,5 на 15 лопаток ч. МТ-168965 | шт | 8 |
|  | 530005000040 | Сегмент демпферной проволоки Д11,5 на 16лопаток ч. МТ-168966 | шт | 16 |
|  | 530005000050 | Сегмент демпферной проволоки Д11,5 на 16лопаток ч. МТ-168967 | шт | 16 |
|  | 530005000060 | Сегмент демпферной проволоки Д11,5 на 15 лопаток ч. МТ-168968 | шт | 8 |
|  | 530005000090 | Рабочая лоптака 27 ступени левая ч. БТ-247983/БТ-237849 | шт | 48 |
|  | 530005000100 | Рабочая лоптака 27 ступени левая ч. БТ-247983-01/БТ-237849-01 | шт | 48 |
|  | 710000022200 | Подшипник 36318 | шт | 6 |
|  | 710000022250 | Подшипник 312 | шт | 10 |
|  | 710000023830 | Подшипник 309 | шт | 10 |
|  | 711608000000 | Подшипник 1608 | шт | 4 |
|  | 713230900000 | Подшипник 32309 | шт | 6 |
|  | 713518000000 | Подшипник 3518(22218EW,53518) | шт | 4 |
|  | 714000010000 | Подшипник Ш-40 | шт | 2 |
|  | 714074114000 | Подшипник 4074114 | шт | 4 |
|  | 719427000000 | Подшипник 942/70 | шт | 2 |
|  |  | Начало формы кран шаровый Naval Ду20,Ру16 п/приварку Конец формы | шт | 25 |
|  |  | Начало формы кран шаровый Naval Ду-50, Ру-16 п/приварку Конец формы | шт | 15 |
|  |  | Начало формы Кран шаровый Naval Ду100, Ру16 п/приварку Конец формы | шт | 6 |
|  |  | Начало формы кран шаровый Naval Ду-16 п/приварку Конец формы | шт | 7 |
|  |  | Начало формы кран шаровый Naval Ду-25, Ру16 п/приварку Конец формы | шт | 2 |
|  |  | Начало формы кран шаровый Naval Ду-15, Ру16 п/приварку Конец формы | шт | 1 |
|  |  | Калач (змеевик) ПВД (левый) (Ч. Т-771) | шт | 5 |
|  |  | Калач (змеевик) ПВД (правый) (Ч. Т-771) | шт | 5 |
|  |  | Мембраны ПВД (ч.Т-352) | шт | 4 |
|  |  | Шпильки разъёма пароперепускных труб ЦВД М60х4х460, ст.ЭП182 (ст.ЭП-44) | шт | 24 |
|  |  | Гайки разъёма пароперепускных труб ЦВД М60х4, ст.ЭП182 (ст.ЭП-44) | шт | 48 |
|  |  | Шайбы разъёма пароперепускных труб ЦВД , ст.ЭП182 (ст.ЭП-44) | шт | 48 |
|  | 453011402000 | клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 25 |
|  | 453012204000 | клап.(вент.)зап.с рук. п/св.Д-20.Р-250 999-20-0 | шт | 25 |
|  | 453011804000 | клап.(вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт | 25 |
|  |  | Задв. клин. ручн. 30С41п1(ЗКЛ2-16) Ду-100, Ру-16 L-230 | шт | 12 |
|  |  | Вентиль запорный шаровый Ду-600, Ру-25, АН30-25-600 | шт | 2 |
|  | 441010118300 | Начало формы кран шаровый Naval Ду-20, Ру16 п/приварку Конец формы | шт | 25 |
|  | 441010118510 | Начало формы кран шаровый Naval Ду-50, Ру-16 п/приварку Конец формы | шт | 15 |
|  | 441010119920 | Начало формы Кран шаровый Naval Ду100, Ру16 п/приварку Конец формы | шт | 6 |
|  | 441010118700 | Начало формы кран шаровый Naval Ду--40, Ру-16 п/приварку Конец формы | шт | 7 |
|  | 441010118250 | Начало формы кран шаровый Naval Ду-25, Ру16 п/приварку Конец формы | шт | 2 |
|  | 441010102710 | Начало формы кран шаровый Naval Ду-15, Ру16 п/приварку Конец формы | шт | 1 |
|  | 312373393400 | Трубы ГОСТ 8732 159х5.0мм ст20 | тн | 0,9 |
|  | 151080200230 | Техпластина трансф. (МБС) УМ-5мм | кг | 60 |
|  | 151080200240 | Техпластина трансф. (МБС) УМ-3мм | кг | 50 |
|  | 151080200310 | Техпластина трансф. (МБС) УМ-6мм | кг | 50 |
|  | 189050000300 | Трубка гофрированная ПВХ 25 мм с кондуктором | пог.м | 200 |
|  | 189050000310 | Трубка гофрированная ПВХ 32 мм с кондуктором | пог.м | 200 |
|  | 443011500550 | Клапан запорный Ру16 15тн5п2м Ду25 | шт | 5 |
|  | 443012605300 | Клапан сильфонный Ру10 14с17п Ду25 п/приварку | шт | 6 |
|  | 443012605700 | Клапан сильфонный Ру10 14с17п Ду50 фланцевый | шт | 6 |
|  | 492020502200 | Щеткодержатель ДБ-20х32 чер.5БС.112.061 | шт | 90 |
|  | 510000220100 | сепаратор влагомаслоотделитель СЦВ-5-159/8-3 нерж.сталь | шт | 1 |
|  | 552050105010 | Манометр ДМ 02-050-1М 0-0,4мПа М12х1,5 | шт | 10 |
|  | 611201002200 | Контрольный кабель КВВГ 7х2.5 | м | 1900 |
|  | 671030401210 | Электродвигатель 4АМ(А)80АУ3 1,5кВт; 3000об/мин 380в IM1081; | шт | 2 |
|  | 671030414810 | Электродвигатель 3В160М4У2 18.5кВт 1500об/мин 380В IM3081 | шт | 2 |
|  | 671050501120 | Электродвигатель ДАЗО16-630/320-8/10МУ1 630/320кВт, 750/600 об/мин, 6000В | шт | 1 |
|  | 679000002000 | Электродвигатель АИР80В2У3 2.2 кВт, 3000 об/мин IM1081 | шт | 2 |
|  | 682040108500 | Магнитные пускатели ПМЛ-4100 380В | шт | 10 |
|  | 685020200800 | Пакетные выключатели ПВ-3х16 М3 исп.3 | шт | 25 |
|  | 694014597650 | РЕЛЕ-ТОМОГРАФ РЕТОМ-21 | шт | 1 |
|  | 694014597660 | Блок измерительно-трансформаторный PET-BAX | шт | 1 |
|  | 694018101300 | Щиты осветительные ОЩВ-12 380в/220в 80А | шт | 10 |
|  | 711803040000 | Подшипник 180304(6304-2RS) | шт | 10 |
|  | 711803070000 | Подшипник 180307 | шт | 5 |
|  | 711806050000 | Подшипник 180605 | шт | 2 |
|  | 711806060000 | Подшипник 180606 | шт | 2 |
|  | 713160000000 | Подшипник 316 (6316) | шт | 4 |
|  | 713254400000 | Подшипник 32544 | шт | 1 |
|  | 713530000000 | Подшипник 3530 | шт | 4 |
|  | 747091822900 | Вводы ВRLТ-90-110-550/800 КН 1.9 004 | шт | 2 |
|  |  | Питающий силовой кабель для полукозлового крана дымососного отделения КГ 3х50+1х16 | п.м. | 100 |
|  |  | Питающий силовой кабель для полукозлового крана площадки ЦРМ КГ 3х16+1х6 | п.м. | 50 |
|  |  | Кабель для шлейфов управления тельферами (кабель многожильный гибкий подвесной) КПВЛС-6 ТУ 16К71-194-93 | п.м. | 150 |
|  |  | Кабель для шлейфов управления тельферами (кабель многожильный гибкий подвесной) КПВЛС-18 ТУ 16К71-194-93 | п.м. | 200 |
|  |  | АВВ Авт. выкл. 3 пол. К 16А 3203 6кА (5ТО3203 К16)/2СЭ3253001 Р0467 | шт. | 60 |
|  |  | АВВ Авт. выкл. 3 пол. К 32А 3203 6кА (5ТО3203 032) (2СР3253001К0321) | шт. | 2 |
|  |  | АВВ Авт. выкл. 3 пол. С63А 5203 6кА (8Т03203 С63)/2СР3253001ГС0634 | шт. | 13 |
|  |  | АВВ Доп. контакт для авт.3200Р200, 03200, сигнальный/вспомогательный 32С-5/Н6Р (5Т02С05200922К0001) | шт. | 73 |
|  | 313333102201 | Трубы ГОСТ 8732-75 32х3.0мм ст20 гр.В | тн | 0,1 |
|  | 441010117220 | Кран шаровый PN 63 КШМ-15/1/2/М20х1,5-ПШ | шт | 10 |
|  | 551011203100 | ТСМ Метран-243-01-IP65-1600-С-4-1-Л-У1.1-ГП | шт | 16 |
|  | 551011203110 | ТСМ Метран-243-01-IP65-1000-С-4-1-Л-У1.1-ГП | шт | 50 |
|  | 551020155010 | ТСП Метран-245(50П)-02-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП | шт | 12 |
|  | 551160103510 | Термопары КТХК 02.01-061-к2-И-С10-3-20000/400 | шт | 12 |
|  | 551160306100 | Термопреобразователь КТХА-0299-03-20000(500)-d 3мм-12Х18Н10Т-И-1спай-С4 | шт | 140 |
|  | 551230200200 | Измеритель-регулятор технологич. ИРТ 1730УМ пит. 6В, вх. сигнал 0-5мА, 0-100С | шт | 8 |
|  | 552040100500 | Манометр МП4-УУ2 от 0- 4.0 кгс/см2 | шт | 30 |
|  | 552040100700 | Манометр МП4-УУ2 от 0- 10 кгс/см2 | шт | 40 |
|  | 552040100800 | Манометр МП4-УУ2 от 0- 16 кгс/см2 | шт | 40 |
|  | 552040100900 | Манометр МП4-УУ2 от 0- 25 кгс/см2 | шт | 40 |
|  | 552040101000 | Манометр МП4-УУ2 от 0-40кгс/см2 | шт | 8 |
|  | 552040101400 | Манометр МП4-УУ2 от 0- 250 кгс/см2 | шт | 40 |
|  | 552040101500 | Манометр МП4-УУ2 от 0- 400 кгс/см2 | шт | 10 |
|  | 552050100100 | Вакуумметр ВП4-УУ2 от -1 кгс/см2 до 0 | шт | 10 |
|  | 552310121900 | Преобр.ДМЭ-МИ 0-5ма.Р=250кгс/см2.0-1.6кгс/см2 кл.т.1 | шт | 3 |
|  | 552310306100 | Преобразов.ДМЭУ-МИ 0-5ма.Р=400кгс/см2. 0.04кгс/см2 | шт | 3 |
|  | 552310330100 | Преобразов.ДМЭУ-МИ 5-0ма.Р=250кгс/см2. 0.04кгс/см2 | шт | 2 |
|  | 552310330400 | Преобразов.ДМЭУ-МИ 5-0ма.Р=250кгс/см2. 0.25кгс/см2 | шт | 2 |
|  | 552390001000 | Измеритель 2ТРМ1Б-Щ1.АТ.Р | шт | 3 |
|  | 552390004050 | Измеритель-регулятор 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р кл. точн.05 | шт | 3 |
|  | 552470800110 | Гаситель колебаний давления ГСК250Вд-1Б1Г | шт | 15 |
|  | 552470800140 | Гаситель колебаний давления ГСК25Вд-1Б1Г | шт | 15 |
|  | 552471400230 | Гаситель ГСК6Гз-1Б1Г | шт | 10 |
|  | 552471400250 | Гаситель колебаний ГСК25Мс-1Б1Г | шт | 15 |
|  | 555010400200 | Блок питания БП-1/220-1.5 | шт | 3 |
|  | 555011000310 | Блоки ручного управления БРУ-42 0-5мА с колодкой | шт | 6 |
|  | 555013001010 | Блок контроллера БК-1 (Р-130) | шт | 2 |
|  | 555200210200 | пульт наладочный ПН-1 | шт | 2 |
|  | 555200212100 | Клеммно-блочный соединитель КБС-1 (длина выводов 1.5м) | шт | 2 |
|  | 555200212300 | Клеммно-блочный соединитель КБС-2 (длина выводов 1.5м) | шт | 2 |
|  | 555200212500 | Клеммно-блочный соединитель КБС-3 (длина выводов 1.5м) | шт | 2 |
|  | 555200213110 | Межблочный соединитель МБС | шт | 2 |
|  | 557070119100 | Пьезоэлектрический преобразователь МВ-43-5Г-2М/МР | шт | 24 |
|  | 557070119130 | Вибропреобразователь МВ-43-5В-4М/МР (длина жгута 4 метра) | шт | 30 |
|  | 557070130100 | Усилитель согласующий для ПЭВП (СИЭЛ-165...) | шт | 20 |
|  | 557070140500 | Блок контрольно-измерительный 1605 | шт | 2 |
|  | 557070140600 | Блок контрольно-измерительный 1606 | шт | 12 |
|  | 557070156520 | Комплект соединителей клеммных для блока 1606 с кабелями | шт | 12 |
|  | 557070160100 | Модуль измерительный 1625 | шт | 4 |
|  | 557070193100 | Датчик токовихревой из состава ПЛП СИЭЛ 166Д-16... | шт | 8 |
|  | 557070193110 | Датчик токовихревой из состава ПЛП СИЭЛ 166Д-10... | шт | 2 |
|  | 557070195110 | Преобразователь абсолютного расширения СИЭЛ-1671 | шт | 2 |
|  | 557070197110 | Датчик положения РК СИЭЛ-1672Д | шт | 2 |
|  | 557070203100 | Репитер (выносной индикатор) 1634 | шт | 2 |
|  | 559710024110 | Датчик ДВТ 40.10 длина кабеля 7м | шт | 2 |
|  | 559710024340 | Преобразователь ИП42 В*10*40*7 | шт | 1 |
|  | 559710024350 | Преобразователь ИП42 В*10*35*7 | шт | 1 |
|  | 559910026320 | Тормоз электромагнитный к МЭО ТЭМП-51 | шт | 20 |
|  | 559910026330 | Тормоз электромагнитный к МЭО ТЭМП-81 | шт | 7 |
|  | 611201001101 | Контрольный кабель КВВГ 5х1.5 | км | 100 |
|  | 611201040100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 4х1.0 | м | 300 |
|  | 611201043100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 10х1.0 | м | 200 |
|  | 611201067600 | Контрольный кабель КВВГ нг14 х1,5 | м | 200 |
|  | 612501061000 | Провод жаропрочный РКГМ-1.5 | м | 60 |
|  | 691052231200 | Реле промежуточное РП-23 =110В | шт | 4 |
|  | 691052251410 | Реле промежуточное РП-25/220В УХЛ4 50Гц з/п шп. | шт | 6 |
|  | 691054402100 | Реле промежуточное РП-23/220 зад/пр | шт | 5 |
|  | 691056024610 | Реле промежуточные РПУ-2М211-6222 220В 50Гц | шт | 6 |
|  | 691200010400 | Реле времени ВЛ-64/220 1-10 с | шт | 2 |
|  | 691200010600 | Реле времени ВЛ-64/220 0.1-1м | шт | 2 |
|  | 441010118310 | Кран шаровой NAVAL 284416 DN200 PN16 п/прив., стальной | шт | 3 |
|  | 441010118510 | Кран шаровой NAVAL Ру 40 Ду 50 п/прив. (284409) | шт | 50 |
|  | 441010120020 | Кран шаровой NAVAL Ру 25 Ду 150 с червячной передачей, п/прив. (284474) | шт | 10 |
|  | 441010120080 | Кран шаровой Naval Ру2,5Мпа 234412 Ду100, п/приварку (L - 325) | шт | 9 |
|  | 539010304010 | Лист барботажный ч. Т-279 | шт | 1 |
|  | 231190130011 | Трубы МНЖ 19х1х3000 | т | 1,5 |
|  | 174000001500 | Кольцо КГФ-Г-ПО 170*145*15 | шт | 40 |
|  | 174000002400 | Кольцо КГФ-Г-24х14х5 | шт | 100 |
|  | 174000003000 | Кольцо КГФ-Г-30х18х6 | шт | 100 |
|  | 174000003220 | Кольцо КГФ-Г-32х20х6 | шт | 100 |
|  | 174000006210 | Кольцо КГФ-Г-62х36х10 | шт | 300 |
|  | 174000008610 | Кольцо КГФ-Г-О-86х60х13 | шт | 100 |
|  | 445020213110 | Задвижка Ру25 30с999нж Ду150 с электроприводом ГЗ-Б200, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом | шт | 5 |
|  | 532010201000 | Цевки к РВП-68 08.4105.001-03 | шт | 144 |
|  | 532010201400 | Цевки к РВП-68 08.4125.001-01 | шт | 48 |
|  | 532014200460 | Обечайка ф1180 ч. К-1075 | шт | 2 |
|  | 539901002010 | Комплект труб радиационного пароперегревателя котла ТГМ-96Б (общее кол-во 16 шт) | комплект | 1 |
|  | 539901002020 | Труба 60х6 ч. К-1279 | шт | 10 |
|  | 539901002030 | Труба 60х6 ч. К-1280 | шт | 6 |
|  | 158020101021 | Шнур резиновый 4С (МБС) 10 мм | кг | 100 |
|  | 441010110600 | Кран шаровой с конц/привар. Р-40 Ду 250 Hogfors,гор.вод | шт | 3 |
|  | 441010118200 | Кран шаровой NAVAL Ру 40 Ду 20 п/прив. (284405 L-230) | шт | 20 |
|  | 441010118510 | Кран шаровой NAVAL Ру 40 Ду 50 п/прив. (284409) | шт | 20 |
|  | 441010120010 | Кран шаровой NAVAL Ру 25 Ду 150 с редуктором, п/прив. (284474) | шт | 10 |
|  | 441010120080 | Кран шаровой Naval Ру2,5Мпа 234412 Ду100, п/приварку (L - 325) | шт | 11 |
|  | 445011411020 | Задвижка клин..выд.шп.фл .Р-25 30С 99НЖ Д-100 с отв.фланцами ГОСТ 12821-80 | комплект | 3 |
|  | 445020214200 | Задвижка выдв.шпинд.эл/прив.фланц. Р-25 30С 999НЖ Д-200 с электроприводом | шт | 2 |
|  | 531020800910 | Мембрана ПВД ч. Т-352 | шт | 4 |
|  | 314673182501 | Трубы ТУ 14-3р-55-01 57х3.5мм ст20 | т | 2 |
|  | 441010104380 | Кран шаровый штуцерный нержав. PN16 КШ.Ш.015.016-01 Ду15 с накидными гайками | шт | 10 |
|  | 441010105120 | Кран шаровый VEXVE Ру40 Ду15 серия 100 015 под приварку | шт | 6 |
|  | 441010117210 | Кран шаровый запорный муфтовый Ру16 КШМ 015.016.01.00 Ду15; L = 70; H = 60 ст.12Х18Н10Т | шт | 12 |
|  | 557070119130 | Вибропреобразователь МВ-43-5В-4М/МР (длина жгута 4 метра) | шт | 20 |
|  | 557070130100 | Усилитель согласующий для ПЭВП (СИЭЛ-165...) | шт | 20 |
|  | 557070140600 | Блок контрольно-измерительный 1606 | шт | 6 |
|  | 557070156520 | Комплект соединителей клеммных для блока 1606 с кабелями | шт | 6 |
|  | 611201000101 | Контрольный кабель КВВГ 4х1.0 | км | 100 |
|  | 611201000300 | Контрольный кабель КВВГ 7х1.0 | м | 120 |
|  | 611201001411 | Контрольный кабель КВВГ 14х1.5 | м | 300 |
|  | 611201010000 | Контрольный кабель КВВГЭ 19х1.0 | м | 150 |
|  | 611201011000 | Контрольный кабель КВВГЭ 27х1.0 | м | 160 |
|  | 611201048000 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 5х1.0 | м | 200 |
|  | 640000056690 | Коробка соединительная КС-10 IP-65 c сальниками | шт | 10 |
|  | 641050105620 | Коробка соединительная КС-20 | шт | 12 |
|  | 641050105640 | Коробки соединительные КС-40 ТУ 4218-003-1746124-97 | шт | 3 |
|  | 573020110020 | Вентилятор осевой ВО-6,3 общего назначения, ТУ 4861-028-54365100-2010, 1,5 кВт, 1500 об/мин, направление потока от электродвигателя на рабочее колесо, клим. исп. У2 | шт | 2 |
|  | 671050501110 | Электродвигатель ДАЗОС16-500/250-8/10МУ1 500/250кВт, 750/600 об/мин, 6000В | шт | 1 |
|  | 681010106020 | Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5х3,5 | шт | 3 |
|  | 694017100010 | Переключатель МКВ22/М VI | шт | 10 |
|  |  | Гиб ø60×6мм, ст.20, 90º (ОСТ 108.321.13-82; ТУ 14-3-460 ) | шт | 2 |
|  |  | Гиб ø76×(7,5)8мм, ст.20, 90º (ОСТ 108.321.13-82; ТУ 14-3-460) | шт | 1 |
|  |  | Гиб ø133×13мм, ст.20, 90º (ОСТ 108.321.13-82; ТУ 14-3-460) | шт | 1 |
|  |  | Гиб ø159×15мм, ст.20, 90º (ОСТ 108.321.13-82; ТУ 14-3-460) | шт | 1 |
|  |  | Колодка периферийного уплотнения левая (ч. К-906.01.00-01) | шт | 9 |
|  |  | Колодка периферийного уплотнения внутренняя (ч. К-906.01.00) | шт | 76 |
|  |  | Колодка периферийного уплотнения правая (ч. К-906.01.00-02) | шт | 9 |
|  |  | Лаз 450х500 к плоским поверхностям (ч. К-1239) | шт | 4 |
|  |  | Обечайка (горелок) Ø1180 развертка 3742 (ч. К-879-В) | шт | 4 |
|  |  | Компенсатор однолинзовый Ду-1420 мм №6, 7, 40, 41 ч.К-702.00.00СБ | шт | 4 |
|  |  | Компенсатор однолинзовый Ду-820 мм №51, 52 ч.К-816.00.00СБ | шт | 2 |
|  |  | Компенсатор однолинзовый Ду-2420 мм №5, 39 ч.К-703.00.00СБ | шт | 2 |
|  |  | Компенсатор двухлинзовый 1800х1300 №14, 50 ч.203475 | шт | 2 |
|  |  | Компенсатор однолинзовый 3480х1430 №21, 22, 30, 31 ч.208026 | шт | 4 |
|  |  | Комплект мазутных форсунок “Факел-М” | шт | 4 |
|  |  | Лаз чугунный Ø450 (ч. 96.9694.06) | шт | 5 |
|  |  | Труба 42х5 (ч.№ 08.2300.095) | шт | 2 |
|  |  | Труба 42х5 (ч.№ 08.2300.087-05) | шт | 2 |
|  |  | Труба 42х5 (ч.№ 08.2300.088-05) | шт | 2 |
|  |  | Труба 42х5 (ч.№ 08.2300.091) | шт | 2 |
|  |  | Труба 42х5 (ч.№ 08.2300.094) | шт | 2 |
|  |  | Труба 42х5 (ч.№ 08.2300.093) | шт | 2 |
|  |  | Труба 42х5 (ч.№ 08.2300.084-01) | шт | 2 |
|  |  | Труба 42х5 (ч.№08.2300.084-02) | шт | 2 |
|  |  | РПК (Флейм) с эл. приводом Ду-250, Ру-230 | шт | 1 |
|  |  | РПК (Флейм) с эл. приводом Ду-100, Ру-230 | шт | 1 |
|  |  | Р/К Ду-65, Ру-230 ст. 20 | шт | 1 |
|  |  | Холодильник пробоотборных (шеститочечный) (ч.К-1268) | шт | 3 |
|  |  | Труба Ø32х3 (3 шт.) ст.12Х18Н10Т; Труба Ø25х2,5 (27 шт.) ст.12Х18Н10Т (газораздающие трубки горелок) ч.К-878 | комплект | 4 |
|  |  | Крепление топочных экранов котла | комплект | 1 |
|  |  | Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 | тн | 0,5 |
|  |  | Швеллер 12 ГОСТ 8240-97 | тн | 1 |
|  |  | Швеллер 14 ГОСТ 8240-97 | тн | 1 |
|  |  | Труба ТУ 14-3-460 Ø42х4 ст. 12Х1МФ | тн | 0,3 |
|  |  | Труба ТУ 14-3-460 Ø36х6 ст. 12Х1МФ | тн | 0,3 |
|  |  | Труба ТУ 14-3-460 Ø32х8 ст. 12Х1МФ | тн | 0,02 |
|  |  | Детали кулачкового распределительного устройства БТ-213775 |  |  |
|  |  | Подшипники КРУ: |  |  |
|  |  | Подшипник (Ш40), гост 3635-54, поз.39 | шт | 2 |
|  |  | Втулки распорные № БТ-213775 | шт | 6 |
|  |  | Подшипник игольчатый № 943/50, гост4060-60, поз. 57 | шт | 6 |
|  |  | Подшипник игольчатый № 942/70, гост4060-60, поз. 59 | шт | 2 |
|  |  | Роликоподшипник игольчатый № 4074114, гост 4652-62, поз.46 | шт | 3 |
|  |  | Подшипник 4074110 | шт | 2 |
|  |  | Подшипник роликовый ч. №БТ-213778 СБ | шт | 1 |
|  |  | Зубчатая прокладка пароперепускных труб ЦВД (ч.Т-156) | шт | 4 |
|  |  | Труба металопластик Ø20 | м | 70 |
|  |  | Фитинги (гайки, тройники) | шт | 70 |
|  |  | Зубчатая прокладка горизонтального разъема СК МТ-168209 | шт | 1 |
|  |  | Манжеты ВПУ ГОСТ 8752-79 | шт | 6 |
|  |  | Зубчатая прокладка напорной крышки ПЭН-1 Черт. № 806.27.100.01. | шт | 1 |
|  |  | Гладкая прокладка бочки ПЭН-1 Черт. №806.15.100.02 | шт | 1 |
|  |  | В/у стёкла (бойлеров) Ø19 | м | 25 |
|  |  | Сетка маслобака 250-280 мкм | м2 | 30 |
|  |  | Задвижка Ду-100, Ру-140, ст. 12Х1МФ | шт | 2 |
|  |  | Задвижка Ду-100; Ру-64 (с бесколонковым приводом) | шт | 1 |
|  |  | Задвижка Ду-100; Ру-25 (с эл.пр-ом.) | шт | 1 |
|  |  | Задвижка Ду-250, Ру-25 (с бесколонковым приводом.) | шт | 1 |
|  |  | Задвижка Ду-100, Ру-25 (с бесколонковым приводом.) | шт | 2 |
|  |  | Задвижка Ду-100; Ру-64 | шт | 1 |
|  |  | Задвижка Ду-100; Ру-25 | шт | 1 |
|  |  | Р/К Ду-800, Ру-10 | шт | 4 |
|  |  | Р/К Ду-100, Ру-64 | шт | 2 |
|  |  | Р/К Ду-150, Ру-64 | шт | 1 |
|  |  | Р/К Ду-200, Ру-25 | шт | 1 |
|  |  | Р/К Ду-150, Ру-25 | шт | 1 |
|  |  | Р/К Ду-150, Ру-25 | шт | 2 |
|  |  | Р/К Ду-100, Ру-64 | шт | 4 |
|  |  | Р/К Ду-100, Ру-25 | шт | 1 |
|  |  | Р/К Ду-150, Ру-25 | шт | 1 |
|  |  | Р/К Ду-100, Ру-25 | шт | 1 |
|  |  | Детали уплотнений переднего ЦВД БТ-212603 |  |  |
|  |  | Пружина плоская СТ-212615 L-180 | шт | 52 |
|  |  | Детали уплотнения промежуточного ЦНД БТ-169349 |  |  |
|  |  | Пружина плоская (СТ-141407-1) L-180 | шт | 24 |
|  |  | Детали механического указателя прогиба ротора БТ-198470 |  |  |
|  |  | Стержень меднографитовый с гильзой спец. (МТ-198471-1) | шт | 1 |
|  |  | Компенсатор однолинзовый Ду-250 250А 05 ОСТ 34.235-73(05 МВН 195-63) | шт. | 4 |
|  |  | Компенсатор однолинзовый Ду-300 300А 06 ОСТ 34.235-73(06 МВН 195-63) | шт. | 1 |
|  |  | Компенсатор трехлинзовый Ду-300 300А 06 ОСТ 34.237-73(06 МВН 201-63) | шт. | 1 |
|  |  | Компенсатор двухлинзовый Ду-300 300А 06 ОСТ 34.236-73(06 МВН 198-63) | шт. | 1 |
|  |  | Компенсатор двухлинзовый Ду-800 800А 13 ОСТ 34.236-73(13 МВН 198-63) | шт. | 6 |
|  |  | Компенсатор двухлинзовый Ду-500 500А 10 ОСТ 34.236-73(10 МВН 198-63) | шт. | 2 |
|  |  | Компенсатор однолинзовый Ду-500 500А 10 ОСТ 34.235-73(10 МВН 195-63) | шт | 1 |
|  |  | Компенсатор однолинзовый Ду-1000 1000А 15 ОСТ 34.235-73(15 МВН 195-63) | шт. | 2 |
|  |  | Компенсатор однолинзовый сдвоенный Ду-350 350А 7 ОСТ 43.236-73 | шт. | 2 |
|  |  | Пароперепускные трубы ЦВД труба ø219×32 ст.12Х1МФ 4 участка по 500мм (ТУ 14-3р-55-2001) | м | 2.5 |
|  |  | Трубопровод 1-го отбора гиб ø159×7мм, ст.20, 90º (ОСТ 108.321.13-82; ТУ 14-3-460 ) | шт | 1 |
|  |  | Труба ГОСТ 8732 18х2,5 ст.20 (импульсные линии ПВД до коренных вентилей) | тн | 0,1 |
|  |  | Оцинкованная сталь δ-0,7 | тн | 5,9 |
|  |  | Оцинкованная сталь δ-0,55 | тн | 3,1 |
|  |  | Бабит Б-83 ГОСТ 1320-74 | кг | 20 |
|  |  | Сталь лист. 10,0 мм г/к ГОСТ-19903 | тн | 1 |
|  |  | Устройство обогрева фланцев Ø108х12 L=4000мм. 12Х1МФ | шт | 1 |
|  |  | Электроды УОНИ 13/55 диам.3 | кг | 5 |
|  |  | Электроды УОНИ 13/55 диам.4 | кг | 4 |
|  |  | Кабель КВВГЭ 4х1.0 | м | 200 |
|  |  | Кабель КВВГЭ 10х1.0 | м | 200 |
|  |  | Провод МГТФЛ 0,5 | м | 500 |
|  |  | Кислородомер КВАРЦ-02 | шт | 1 |
|  |  | Устройство подготовки пробы КВАРЦ-УПП | шт | 1 |
|  |  | Выключатель освещения одноклавишный | шт | 12 |
|  |  | Патрон осветительный | шт | 12 |
|  |  | Коробка распределительная наружная влагозащищенная 40х40х80 | шт | 12 |
|  |  | Механизм электрический однооборотный МЭО-630/25 | шт | 1 |
|  |  | Датчик давления АИР-20 10кГс/см2 | шт | 2 |
|  |  | Блок питания БП-96-36-4 | шт | 2 |
|  |  | Модуль дистанционного контроля | шт | 3 |
|  |  | Блок контрольно-измерительный 1606 | шт | 1 |
|  |  | Источник питания DRA 120-24 | шт | 2 |
|  |  | Вибродатчики МВ-43-5В-4М/МР | шт | 12 |
|  |  | Тормоз механический для МЭО 630/25 | шт | 5 |
|  |  | Тормоз механический для МЭОФ 1600/25 | шт | 5 |
|  |  | Тормоз механический для МЭО 250/25 | шт | 4 |
|  |  | Указатель положения ИПУ | шт | 8 |
|  |  | Щетка «Schunk» Е104 | шт. | 60 |
|  |  | Прокладки на вывода | к-т | 1 |
|  |  | Прокладки на газоохладители 8БС.196.583 | к-т | 1 |
|  |  | Прокладки под корпус уплотнений(резина РП-1074) | к-т | 1 |
|  |  | Комплект пазовых клиньев для переклиновки статора | к-т | 1 |
|  |  | Подшипник 306 | шт | 8,00 |
|  |  | Подшипник 314 | шт | 2,00 |
|  |  | Подшипник 180309 | шт | 6,00 |
|  |  | Подшипник 180304 | шт | 24,00 |
|  |  | Подшипник 180605 | шт | 4,00 |
|  |  | Подшипник 316 | шт | 2,00 |
|  |  | Подшипник 317 | шт | 1,00 |
|  |  | Подшипник 307 | шт | 2,00 |
|  |  | Подшипник 60307 | шт | 2,00 |
|  |  | Подшипник 2322 | шт | 1,00 |
|  |  | Подшипник 366322 | шт | 5,00 |
|  |  | Подшипник 2320 | шт | 5,00 |
|  |  | Подшипник 180307 | шт | 16,00 |
|  |  | Светильник с лампами накаливания закрытого исполнения типа НСП-41*200-001 | шт | 129 |
|  |  | Светильник с лампами накаливания закрытого исполнения типа НСП-09-200 | шт | 35 |
|  |  | Светильник с люминисцентными лампами типа ПВЛМ-2*40-002 открытый IP53 | шт | 23 |
|  |  | Светильник с ртутными лампами типа РКУ-250 220в | шт | 6 |
|  |  | Коробки распределительные металлические МОК-1 с крышкой | шт | 124 |
|  |  | Щиток с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 5 |
|  |  | Щит силовой (сварочный) ЯВЗ-400А | шт | 7 |
|  |  | Щиток освещения типа ОЩВ исполнение IP-54 | шт | 9 |
|  |  | Труба стальная ВГП 25х2,8 | м | 30 |
|  |  | Розетки низковольтные 12(36В) | шт | 37 |
|  |  | Микропроцессорный блок защит Sepam | шт. | 8 |
|  |  | Дуговая защита типа ОВОД секции 3А, 3Б (44 яч.) | ком-т. | 1 |
|  |  | Вольтметр Ц1760.1-АД, 0–125В, 0–7,5 кВ | шт | 2 |
|  |  | Вольтметр Ц1760.1-АД, 0–125В, 0–12,5 кВ | шт | 2 |
|  |  | Вольтметр Ц1760.1-АД, 0–250В, 0–250В | шт | 2 |
|  |  | Вольтметр Ц1760.1-АД, 0–100В, 0–100В | шт | 1 |
|  |  | Амперметр Ц1760.1-АД, 0 – 5 А, 0 – 8 кА | шт | 3 |
|  |  | Амперметр Ц1760.1-АД, 0 – 5 А, 0 – 1000А | шт | 1 |
|  |  | Амперметр Ц1760.1-АД, 0 – 5 А, 0 – 300А | шт | 1 |
|  |  | Вольтметр Ф1730.ЭВ, 0-600В шк.0-600В | шт | 2 |
|  |  | Амперметр Ц1760.1-АД, 0 – 5 А, 0 – 1500А | шт | 4 |
|  |  | Частотомер Ц1736М 45 – 55 Гц 100 В | шт | 2 |
|  |  | Миллиамперметр Ц1760.1-АД, 0 – 5 мА, 0 – 1500C | шт | 1 |
|  |  | Миллиамперметр Ц1760.1-АД, 0 – 5 мА, 0 – 100% | шт | 1 |
|  |  | Ваттметр Ц1734М 0 – 100 V, 0 – 5 А, 0 – 138,5 МВт | шт | 1 |
|  |  | ВАРметр Ц1734М 0 – 100 V, 0 – 5 А -138,5 – 138,5 ВАР | шт | 1 |
|  |  | Ваттметр Ц1734М 0 – 100 V, 0 – 5 А, 0 – 15 МВт | шт | 1 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 году.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ветошь х/б | кг | 400 |
|  | Круг зачистной ø230×6×22 | шт. | 75 |
|  | Круг зачистной ø230×2,5×22 | шт. | 250 |
|  | Шкурка водостойкая №32 | м.п. | 200 |
|  | Аргон в/ч 40л. | бал. | 8 |
|  | Кислород 40л. | бал. | 100 |
|  | Пропан 50л/22кг. | бал. | 10 |
|  | Электроды ЭА-395/9 ø3мм | т | 0,05 |
|  | Электроды ЭА-395/9 ø4мм | т | 0,2 |
|  | Электроды ТМУ ø3мм | т | 0,015 |
|  | Электроды ТМЛ ø3мм | т | 0,015 |
|  | Электроды ЦЛ-39 ø2,5мм | т | 0,02 |
|  | Круги отрезные ø125×1×22 | шт. | 100 |
|  | Круги отрезные ø125×1,6×22 | шт. | 70 |
|  | Круги отрезные ø125×2,5×22 | шт. | 100 |
|  | Круги отрезные ø180×2,5×22 | шт. | 100 |
|  | Круги отрезные ø230×2,5×22 | шт. | 70 |
|  | Круги лепестковые КЛО 60 ×30×6 | шт. | 150 |
|  | Круги шлифовальные | шт. | 90 |
|  | Шлиф. шкурка Н12 | пм | 10 |
|  | Шлиф. шкурка бум. водост. 230 ×280 М28 | пм | 20 |
|  | Фольга центровочная от 0,1-4 мм | кг | 40 |
|  | Шнур теплостойкий ø5мм | кг | 15 |
|  | Жидкий ключ WD-40 | бал. | 80 |
|  | Герметик силиконовый | тюб. | 20 |
|  | Керосин | л | 40 |
|  | Шнур лавсановый | м. | 30 |
|  | Лакоткань | м | 40 |
|  | Резина листовая 4 мм | кг | 20 |
|  | Резина МБС эл. изоляц. 5 мм | кг | 30 |
|  | Растворитель 646 | л | 30 |
|  | Эпималь 9111 | кг | 10 |
|  | Эмаль для бондажных колец КО-983 | кг | 10 |
|  | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129 | кг. | 10 |
|  | Антикоррозийный состав (Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465) | кг. | 30 |
|  | Стеклотеклотекстолит СТЭФ | кг | 20 |
|  | Лист медный М1 м 0,8х600х1500 мм | кг | 6 |
|  | Синтофлекс 616 0,25 | кг | 12 |
|  | Имодофлекс 292 0,35 | кг | 6 |
|  | Лента слюдяная ЛЭСП-934 ТПл 0,13х20 | кг | 50 |
|  | Стеклолента ЛЭСБ 0,1х25 | м | 2000 |
|  | Ст. миканит ГФС-ТТ-0,25 | кг | 20 |
|  | Лента бандажная ЛСЭБ-155 | кг | 15 |
|  | Гетинакс-1 1с 4,0 | кг | 20 |
|  | Слюдопласт форм. ФИП-АПЛ т0,25 | кг | 30 |
|  | Припой Пт КР 8,0 ПОС 40 | кг | 20 |
|  | Толуол | л | 20 |
|  | Лак ФЛ98 | кг. | 20 |
|  | Спирт | л | 50 |
|  | Уайтспирит | л | 40 |
|  | Бензин | л | 60 |
|  | Ацетон | л | 20 |
|  | Клей 88 | кг | 200 |
|  | Герметик прокладка | тюб. | 40 |
|  | Изолента | шт. | 40 |
|  | Ерши | шт. | 50 |
|  | Шнур вакуумный 12х12 | кг | 20 |
|  | Шнур вакуумный ø12 | кг | 25 |
|  | Шнур вакуумный ø10 | кг | 25 |
|  | Шнур шприцованный ø6, ø8 | кг | 15 |
|  | Герметик КЛСЕ | кг | 50 |
|  | Пластина вакуумная 10 мм | кг | 40 |
|  | Эмаль для газоохладителей Темакаут GF Грунт | кг | 30 |
|  | Прокладки на газоохладители | шт. | 100 |
|  | Прокладки на вывода | компл. | 5 |
|  | Цемент глиноземистый марки ГЦ-40 | т | 40 |
|  | Порошок шамотный ПШ-2 | т | 30 |
|  | Крошка пенодиатомовая КПД-400И | т | 30 |
|  | Глина огнеупорная | т | 20 |
|  | Мертель огнеупорный шамотный | т | 10 |
|  | Стекло жидкое | т | 1,5 |
|  | Кирпич нормальный шамотный №5 ША-1 | т | 60 |
|  | Кирпич пенодиатомовый теплоизоляционный ПДК-500-И | т | 30 |
|  | Портландцемент М400 | т | 1 |
|  | Сетка плетеная стальная одинарная («Рабица») | м² | 2000 |
|  | Сетка арматурная сварная кладочная 50×50 | т | 3 |
|  | Порошок шамотный ПШБМ | т | 6 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 6.,-6,3 мм | т | 0,01 |
|  | Крошка пенодиатомовая КПД-400И | т | 15 |
|  | Картон МКР | т | 1,5 |
|  | Маты МТБ-43 | м³ | 100 |
|  | Плита м/в ТЕХ БАТТС 75 | м³ | 100 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная 1.2 мм | т | 1,2 |
|  | Гвозди строительные | т | 0,004 |
|  | Войлок муллитокремнеземистый марки МКРВ-200 | т | 1,4 |
|  | Ткань мешочная | 10 м² | 100 |
|  | Смесь хромитовая | т | 3 |
|  | Стеклоткань Т-11 | м² | 500 |
|  | Контроллер «Ремиконт Р130» | шт. | 1 |
|  | Блок питания БП-1 | шт. | 1 |
|  | Кабельные соединения КБС-1, КБС-2, КБС-3, МБС | шт. | 4 |
|  | Газоанализатор на СО МАГД | шт. | 2 |
|  | Газоанализатор на Щ2 в уходящих газах котла МАГД-02 | шт. | 2 |
|  | Чувствительный элемент для ГТХ-1М 0…2% (водород в кислороде) | шт. | 1 |
|  | Блок чувствительных элементов для ДИСК ТК | шт. | 1 |
|  | Чувствительный элемент для АГ-0012 0…5об% Н2 | шт. | 4 |
|  | Чувствительный элемент для АГ-0012 90…100об% Н2 | шт. | 4 |
|  | Зап. части для манометров технических | шт. | 100 |
|  | Шпаклевка ЭП-0010 | кг | 40 |
|  | Отвердитель №1 | кг | 10 |
|  | Лента киперная | м | 150 |
|  | Припой ПОС 61 | кг. | 0,5 |
|  | Уплотнительный материал «Клингерсил» 1-4 мм. | кг. | 150 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»                                                              П. А. Чепелев

И. о. главного инженера

КТЦ

АРС

ЭЦ

ЦТАИ

ОППР

Приложение №1

Технические характеристики турбинных агрегатов

| Обозначение турбины | Т-100/120-130 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель: | УТМЗ |
| Год ввода в эксплуатацию: | ТГ-1 – 1975 г. |
|  | ТГ-2 – 1976 г. |
|  | ТГ-3 – 1977 г. |
|  | ТГ-4 – 1981 г. |
|  | ТГ-5 – 1983 г. |
| Год последнего КР: | ТГ-1 – 2008 г. |
|  | ТГ-2 – 2009 г. |
|  | ТГ-3 – 2012 г. |
|  | ТГ-4 – 2010 г. |
|  | ТГ-5 – 2011 г. |
| Мощность, МВт | 100 |
| Расход свежего пара, т/ч | 465 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 115 540 |
| Количество ступеней: | 27 |
| Обозначение генератора | ТВФ-120-2 |
| Завод-изготовитель | Электросила |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | Перечень чертежей и основные технические характеристики |
| Описание турбины | ТМТ-111763 |
| Инструкция по эксплуатации турбины | ТМТ-112198 |
| Ротор низкого давления | БТ-168115 |
| Ротор среднего давления | БТ-168111 |
| Ротор высокого давления | БТ-189472 |
| Цилиндр низкого давления | БТ-170420 |
| Цилиндр среднего давления | БТ-212321 |
| Цилиндр высокого давления | БТ-212320 |
| Валоповоротное устройство | ТМТ-110694 |
| Система регулирования | ТМТ-111879 |
| Клапан предохранительный | БТ-172450-3 |
| Регулятор скорости | БТ-209100 |
| Эжектор основной | ЭП-3-2 |
| Эжектор пусковой | ЭП-1100-1 |
| Маслоохладители (2 шт.) | МП-37 |
| Маслобак | Объем- 16 м3, БТ-168171 |
| Конденсатор | КГ2-6200 |
| Главный паропровод | Параметры среды Р=125 кгс/см2, Т=454 0С 15Х1М1Ф (Ø 377х45); 12Х1МФ (Ø 325х38, Ø 219х25) |
| Тепловая изоляция | Проект тепловой изоляции ТМТ-112050 |

Приложение №2

Технические характеристики котельных агрегатов

| Ст. № | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
| 1 | Котлоагрегат | ТГМ-96/Б | 480 | 155 | 560 | ТКЗ | 1975 | 2008 |
| 2 | Котлоагрегат | ТГМ-96/Б | 480 | 155 | 560 | ТКЗ | 1976 | 2009 |
| 3 | Котлоагрегат | ТГМ-96/Б | 480 | 155 | 560 | ТКЗ | 1978 | 2012 |
| 4 | Котлоагрегат | ТГМ-96/Б | 480 | 155 | 560 | ТКЗ | 1981 | 2010 |
| 5 | Котлоагрегат | ТГМ-96/Б | 480 | 155 | 560 | ТКЗ | 1983 | 2011 |

Технические характеристики основных узлов:

- Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол-во, шт | Масса, т | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан верхний | Длина 17700 мм., Ø1600х112 мм. | 1 | 95,033 | 16ГНМА |

- Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 60х6 | 55 | 12Х1МФ |
| Боковой экран | 60х6 | 83 | Ст20 |
| Задний экран | 60х6 | 248 | Ст20 |
| Радиационный пароперегреватель | 42х5 | 252 | 12Х1МФ |
| Потолочный пароперегреватель | 32х5 | 1248 | 12Х1МФ |
| Ширмовый пароперегреватель | 32х5 | 832 | 12Х1МФ |
| Настенный пароперегреватель | 32х5 | 208 | 12Х1МФ |
| Конвективный пароперегреватель | 36х6 | 700 | 12Х1МФ |

- Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер змеевиковый | 28х4 | 2320 | Ст.20 |

- Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Пароперепускные трубы пароперегревателя | 219х26, 325х50, 325х45, 325х60, 273х30, 273х36, 273х40 | 40 | 12Х1МФ, Ст.20 |
| Паропроводы в пределах котла | 219х20 | 6 | Ст.20 |
| Пароохладители | 325х32, 219х22, 325х25, 219х30, 325х45 | 27 | 12Х1МФ |
| Коллекторы настенного водяного экономайзера | 219х26 | 8 | Ст.20 |
| Коллекторы конвективного пароперегревателя | 219х30, 325х50, 219х26, | 42 | Ст.20, 12Х1МФ |
| Коллекторы конвективного водяного экономайзера | 219х26 | 12 | Ст.20 |
| Коллекторы настенного пароперегревателя | 273х36 | 8 | 12Х1МФ |
| Коллекторы радиационного пароперегревателя | 219х22 | 12 | 12Х1МФ |
| Водоподводящие трубы | 133х13, 159х15 | 45 | Ст.20 |
| Пароотводящие и пароподводящие трубы | 133х13 | 67 | Ст.20 |
| Водоопускные трубы | 133х13, 159х15 | 45 | Ст.20 |

- Воздухоподогреватели:

| Наименование | Тип | Ø ротора | тип э/дв | Поверхность нагрева, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель | РВП-68 | 6830 | А02-52-4 | 38205 |

- Калориферы:

| Наименование | Тип | Типоразмеры труб | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калориферы – 2шт | СО-110-01 | 16х2,5 |  | 110 |

- Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | ДН-26х2-0,62 | 2 | 375/300 |
| Вентиляторы | ВДН-26II-У (ВДН-26II-У) | 2 | 350/280 |
| Горелки | ХФ ЦКБ-ВТИ-ТКЗ | 4 | 9250 |

Приложение №3

Технические характеристики насосов

| Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Вес насоса, тонн | Подшипники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭН | ПЭ-580/185/200 | н/д | 180-580 | 1300-2320 | 2985 | 10,5 | 46216 |
| МН ПЭН | ЭВН-25 | Сумский насосный завод | 34 | 35-45 | 2920 | 0,23 | 46216 |
| МН ПЭН | ЭВ40/25-35/45 | Сумский насосный завод | 34 | 34-45 | 2920 | 0,337 | 46216 |
| МН ПЭН | Ш-8-25 | Сумский насосный завод | 34 | 35-45 | 2920 | 0,25 | 46216 |
| КН | КСВ-320-160 | п/я В-2615 | 320 | 1600 | 1480 | 4,66 | 46416 |
| НГО | 12Д-19М | м/с завод им. Г. Димитрова, Болгария | 50,4 | 280 | 985 | н/д | 312 |
| ПМН | ЦНСМ 300-240/8МС-7 | Ясногорский насосный завод | 300 | 2400 | 1475 | 1,46 | 3618 |
| РМН | Д200-36 (5НДВ) | Ливгидромаш | 250 | 400 | 1450 | 0,27 | 307 |
| АМН | Д200-95 (4НДВ) | Ливгидромаш | 150 | 1040 | 2950 | 1100 | 307 |
| РМНУГ | ЭМН-10/10 | Ливгидромаш | 10 | 1000 | 2830 | н/д | 1608 |
| РМНУГ | ЦНСМ 38-110 | Ливгидромаш | 38 | 1100 | 2940 | н/д | 1608 |
| АМНУГ | ЭМН-10/10 | Ливгидромаш | 10 | 1000 | 2830 | н/д | 1608 |
| АМНУГ | ЦНСМ 38-110 | Ливгидромаш | 38 | 1100 | 2940 | н/д | 1608 |

Приложение №4

Технические характеристики электродвигателей

| № п/п | АБР | Наименование | Тип | U (кВ) | P (кВт) | I (A) | n (мин-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АМН-1 | аварийный маслонасос турбины | П-62У4 | 0,22 - | 14 | 73 | 1500 |
|  | АМН-2 | " | П-62У4 | 0,22 - | 14 | 73 | 1500 |
|  | АМН-3 | " | П-62У4 | 0,22 - | 14 | 73 | 1500 |
|  | АМН-4 | " | П-62У4 | 0,22 - | 14 | 73 | 1500 |
|  | АМН-5 | " | П-62У4 | 0,22 - | 14 | 73 | 1500 |
|  | АМНУГ-1 | авар. маслонасос уплотнений генератора | П-40М | 0,22 - | 6,1 | 35 | 3000 |
|  | АМНУГ-2 | " | П-40М | 0,22 - | 6,61 | 35 | 3000 |
|  | АМНУГ-3 | " | П-40М | 0,22 - | 6,61 | 35 | 3000 |
|  | АМНУГ-4 | " | П-62У4 | 0,22 - | 25 | 128 | 3000 |
|  | АМНУГ-5 | " | П-62У4 | 0,22 - | 25 | 128 | 3000 |
|  | ВВ-1 Г1 | вентилятор выключателя генератора | АОЛС2-12-4 | 0,38 | 0,8 | 1,56 | 1320 |
|  | ВВ-2 Г1 | " | АОЛС2-12-4 | 0,38 | 0,8 | 1,56 | 1320 |
|  | ВВ-1 Г2 | " | АОЛС2-12-4 | 0,38 | 0,8 | 1,56 | 1320 |
|  | ВВ-2 Г2 | " | АОЛС2-12-4 | 0,38 | 0,8 | 1,56 | 1320 |
|  | ВВ-1 Г3 | " | АОЛС2-12-4 | 0,38 | 0,8 | 1,56 | 1320 |
|  | ВВ-2 Г3 | " | 4А80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 2,6 | 3000 |
|  | ВВ-1 Г4 | " | АОЛС2-12-4 | 0,38 | 0,8 | 1,56 | 1320 |
|  | ВВ-2 Г4 | " | 4АМ71А4У3 | 0,38 | 0,55 | 1,7 | 1370 |
|  | ВВ-1 Г5 | " | АОЛС2-12-4 | 0,38 | 0,8 | 1,56 | 1320 |
|  | ВВ-2 Г5 | " | 4АМ71В4У3 | 0,38 | 0,75 | 3,8 | 1370 |
|  | ВПУ-1 | валоповоротное устройство | 4А225М8У3 | 0,38 | 30 | 62,5 | 735 |
|  | ВПУ-2 | " | А2-81-8У3 | 0,38 | 22 | 79 | 730 |
|  | ВПУ-3 | " | А2-81-8У3 | 0,38 | 22 | 79 | 730 |
|  | ВПУ-4 | " | А2-81-8У3 | 0,38 | 22 | 79 | 730 |
|  | ВПУ-5 | " | А2-81-8У3 | 0,38 | 22 | 79 | 730 |
|  | НГО-1А | насос газоохладителей | А2-91-6 | 0,38 | 55 | 106 | 985 |
|  | НГО-1Б | " | М 280М-4 | 0,38 | 160 | 276 | 1475 |
|  | НГО-2А | " | А2-91-6 | 0,38 | 55 | 106 | 985 |
|  | НГО-2Б | " | А2-91-6 | 0,38 | 55 | 106 | 985 |
|  | НГО-3А | " | А2-92-6 | 0,38 | 75 | 140 | 985 |
|  | НГО-3Б | " | А2-92-6 | 0,38 | 75 | 140 | 985 |
|  | НГО-4А | " | 4АН280М6У3 | 0,38 | 110 | 203 | 975 |
|  | НГО-4Б | " | 4АН280М6У3 | 0,38 | 110 | 203 | 975 |
|  | НГО-5А | " | МО280S6 | 0,38 | 75 | 137 | 985 |
|  | НГО-5Б | " | F280MD08101T | 0,38 | 66 | 137 | 735 |
|  | ПМН-1 | пусковой маслонасос | А114-4М | 6 | 320 | 37,1 | 1480 |
|  | ПМН-2 | " | А114-4М | 6 | 320 | 37,1 | 1480 |
|  | ПМН-3 | " | А312-41-4У4 | 6 | 500 | 57,5 | 1480 |
|  | ПМН-4 | " | А114-4М | 6 | 320 | 37,1 | 1480 |
|  | ПМН-5 | пусковой маслонасос | А114-4М | 6 | 320 | 37,1 | 1480 |
|  | ПЭН-1 | питательный электронасос | 2АЗМ-5000/6000У4 | 6 | 5000 | 536 | 2985 |
|  | МН-А ПЭН-1 | маслонасос питательного электронасоса | АО2-51-2 | 0,38 | 10 | 19,4 | 2920 |
|  | МН-Б ПЭН-1 | " | АО2-51-2 | 0,38 | 10 | 19,4 | 2920 |
|  | ПЭН-2 | питательный электронасос | 2АЗМ-5000/6000У4 | 6 | 5000 | 536 | 2985 |
|  | МН-А ПЭН-2 | маслонасос питательного электронасоса | АО2-61-4 | 0,38 | 13 | 25 | 1460 |
|  | МН-Б ПЭН-2 | " | АО2-61-4 | 0,38 | 13 | 25 | 1460 |
|  | МН-В ПЭН-2 | " | АО2-61-4 | 0,38 | 13 | 25 | 1460 |
|  | ПЭН-3 | питательный электронасос | 2АЗМ-5000/6000У4 | 6 | 5000 | 536 | 2985 |
|  | МН-А ПЭН-3 | маслонасос питательного электронасоса | АО2-51-2 | 0,38 | 10 | 19,4 | 2920 |
|  | МН-Б ПЭН-3 | " | АО2-51-2 | 0,38 | 10 | 19,4 | 2920 |
|  | ПЭН-4 | питательный электронасос | 2АЗМ-5000/6000У4 | 6 | 5000 | 536 | 2985 |
|  | МН-А ПЭН-4 | маслонасос питательного электронасоса | АИР90L4У3 | 0,38 | 2,2 | 5,1 | 1420 |
|  | МН-Б ПЭН-4 | " | АИР90L4У3 | 0,38 | 2,2 | 5,1 | 1420 |
|  | ПЭН-5 | питательный электронасос | 2АЗМ-5000/6000У4 | 6 | 5000 | 536 | 2985 |
|  | МН-А ПЭН-5 | маслонасос питательного электронасоса | 4А100S4У3 | 0,38 | 3 | 6,7 | 1420 |
|  | МН-Б ПЭН-5 | " | 4АХ90L4У3 | 0,38 | 2,2 | 4,8 | 1420 |
|  | ПЭН-Р | резервный питательный электронасос | 2АЗМ-5000/6000У4 | 6 | 5000 | 536 | 2985 |
|  | МН-А ПЭН-Р | маслонасос ПЭН-Р | АО2-51-2С1 | 0,38 | 10 | 19,4 | 3000 |
|  | МН-Б ПЭН-Р | " | АО2-51-2С1 | 0,38 | 10 | 19,4 | 3000 |
|  | РВ-1 | резервный возбудитель | ДА1612-6 | 6 | 660 | 96 | 995 |
|  | РМН-1 | резервный маслонасос турбины | ВАО71-4У2 | 0,38 | 22 | 43 | 1460 |
|  | РМН-2 | " | АО2-72-4 | 0,38 | 30 | 55 | 1450 |
|  | РМН-3 | " | 4А180М4У3 | 0,38 | 30 | 55,5 | 1470 |
|  | РМН-4 | " | 4А180М4У3 | 0,38 | 30 | 55,4 | 1470 |
|  | РМН-5 | " | А6/200Л148 | 0,38 | 30 | 57 | 1500 |
|  | РМНУГ-1 | рез. маслонасос уплотнений генератора | АМ-51-2М302 | 0,38 | 6 | 12,4 | 2910 |
|  | РМНУГ-2 | " | АО2-42-2М300 | 0,38 | 7,5 | 14,2 | 2910 |
|  | РМНУГ-3 | " | АО2-42-20МS | 0,38 | 7 | 13,8 | 2830 |
|  | РМНУГ-4 | рез. маслонасос уплотнений генератора | АО2-72-2 | 0,38 | 30 | 57 | 2900 |
|  | РМНУГ-5А | " | ВАО72-2У5 | 0,38 | 30 | 56 | 2940 |
|  | РМНУГ-5Б | " | 4А180М2У3 | 0,38 | 30 | 57 | 2940 |
|  | Д-1А | дымосос | ДАЗО-15-49-8/10 | 6 | 630 | 62 | 743 |
|  | В-А Д1А |  | АО2-22-2 | 0,38 | 2,2 | 4,5 | 2860 |
|  | В-Б Д1А | " | АО2-22-2 | 0,38 | 2,2 | 4,5 | 2860 |
|  | Д-1Б | дымосос | ДАЗО-15-49-8/10 | 6 | 630 | 62 | 743 |
|  | В-А Д1Б |  | АО2-22-2 | 0,38 | 2,2 | 4,5 | 2860 |
|  | В-Б Д1Б | " | АО2-22-2 | 0,38 | 2,2 | 4,5 | 2860 |
|  | Д-2А | дымосос | ДАЗО-15-49-8/10 | 6 | 630 | 62 | 743 |
|  | В-А Д2А |  | 4АМ80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 3 | 2850 |
|  | В-Б Д2А |  | 4АМ80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 3 | 2850 |
|  | Д-2Б | дымосос | ДАЗО-15-49-8/10 | 6 | 630 | 62 | 743 |
|  | В-А Д2Б |  | АО2-22-2 | 0,38 | 2,2 | 4,5 | 2860 |
|  | В-Б Д2Б | " | 4АМ80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 3 | 2850 |
|  | Д-3А | дымосос | ДАЗО2-17-44-8/10У1 | 6 | 630 | 76,5 | 741 |
|  | Д-3Б | " | ДАЗО2-17-44-8/10У1 | 6 | 630 | 76,5 | 741 |
|  | Д-4А | " | ДАЗО2-17-44-8/10У1 | 6 | 630 | 76,5 | 741 |
|  | Д-4Б | " | ДАЗО2-17-44-8/10У1 | 6 | 630 | 76,5 | 741 |
|  | Д-5А | " | ДАЗО2-17-44-8/10У1 | 6 | 630 | 76,5 | 741 |
|  | Д-5Б | " | ДАЗО2-17-44-8/10У1 | 6 | 630 | 76,5 | 741 |
|  | ДВ-1А | дутьевой вентилятор | ДАЗО-15-41-8/10 | 6 | 500 | 62 | 743 |
|  | В-А ДВ1А |  | 4АМ80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 3 | 2850 |
|  | В-Б ДВ1А | " | 4АМ80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 3 | 2850 |
|  | ДВ-1Б | дутьевой вентилятор | ДАЗО-15-41-8/10 | 6 | 500 | 62 | 743 |
|  | В-А ДВ1Б |  | 4АМ80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 3 | 2850 |
|  | В-Б ДВ1Б | " | 4АМ80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 3 | 2850 |
|  | ДВ-2А | дутьевой вентилятор | ДАЗО-15-41-8/10 | 6 | 500 | 62 | 743 |
|  | В-А ДВ2А |  | 4АМ80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 3 | 2850 |
|  | В-Б ДВ2А | " | 4АМ80А2У3 | 0,38 | 1,5 | 3 | 2850 |
|  | ДВ-2Б | дутьевой вентилятор | ДАЗО-15-41-8/10 | 6 | 500 | 62 | 743 |
|  | В-А ДВ2Б |  | АО2-22-2 | 0,38 | 2,2 | 4,5 | 2860 |
|  | В-Б ДВ2Б | " | АО2-22-2 | 0,38 | 2,2 | 4,5 | 2860 |
|  | ДВ-3А | дутьевой вентилятор | ДАЗО-17-39-8/10У1 | 6 | 520 | 62 | 743 |
|  | ДВ-3Б | " | ДАЗО-17-39-8/10У1 | 6 | 520 | 62 | 743 |
|  | ДВ-4А | " | ДАЗО-17-39-8/10У1 | 6 | 520 | 62 | 743 |
|  | ДВ-4Б | " | ДАЗО-17-39-8/10У1 | 6 | 520 | 62 | 743 |
|  | ДВ-5А | " | ДАЗО-17-39-8/10У1 | 6 | 520 | 62 | 743 |
|  | ДВ-5Б | " | ДАЗО-17-39-8/10У1 | 6 | 520 | 62 | 743 |
|  | РВП-1А | ренегеративный воздухоподогреватель | ВА81-8-У2 | 0,38 | 22 | 48 | 735 |
|  | РВП-1Б | " | ВАОФ62-4-У2 | 0,38 | 17 | 33 | 1460 |
|  | РВП-2А | " | В160М4 | 0,38 | 18 | 36,5 | 1460 |
|  | РВП-2Б | " | ВАОФ62-4-У2 | 0,38 | 17 | 33 | 1460 |
|  | РВП-3А | " | А4МР160S4У2.5 | 0,38 | 15 | 30 | 1460 |
|  | РВП-3Б | " | ВА81-8-У2 | 0,38 | 22 | 48 | 735 |
|  | РВП-4А | " | В160М4 | 0,38 | 18,5 | 36,5 | 1460 |
|  | РВП-4Б | " | ВАОФ62-4-У2 | 0,38 | 17 | 33 | 1460 |
|  | РВП-5А | " | ВАОФ62-4-У2 | 0,38 | 17 | 33 | 1460 |
|  | РВП-5Б | " | ВА81-8-У2 | 0,38 | 22 | 48 | 735 |

Приложение №5

Технические характеристики подогревателей

| Сетевой подогреватель ПСГ №1 |  |
| --- | --- |
| тип | ПСГ-2300-2-8-1 |
| год изготовления | 1974-1982 |
| давление в корпусе | 2 кг/см2 |
| давление в трубной системе | 8 кг/см2 |
| температура среды в корпусе | 250 оС |
| температура среды в трубной части | 115 оС |
| материал труб | Л-68 |
| материал трубных досок | Ст.20К |
| материал корпуса | Ст.20К |
| диаметр/толщина стенки корпуса | 3000х10 мм. |
| длина корпуса | 6008 мм. |
| вместимость корпуса | 31000 л. |
| вместимость трубной системы | 23000 л. |
| Сетевой подогреватель ПСГ №2 |  |
| тип | ПСГ-2300-3-8-2 |
| год изготовления | 1974-1982 |
| давление в корпусе | 3 кг/см2 |
| давление в трубной системе | 8 кг/см2 |
| температура среды в корпусе | 300 оС |
| температура среды в трубной части | 120 оС |
| материал труб | Л-68 |
| материал трубных досок | Ст.20К |
| материал корпуса | Ст.20К |
| диаметр/толщина стенки корпуса | 3000х10 мм. |
| длина корпуса | 6008 мм. |
| вместимость корпуса | 30000 л. |
| вместимость трубной системы | 22000 л. |
| Подогреватель низкого давления ПНД №1-4 |  |
| тип | ПН-250-16-7-IIIсв. |
| год изготовления | 1974-1982 |
| давление в корпусе | 7 кг/см2 |
| давление в трубной системе | 16 кг/см2 |
| температура среды в корпусе | 400 оС |
| температура среды в трубной части | 159 оС |
| материал труб | Л-68 |
| материал трубных досок | Вст.3сп6 |
| материал корпуса | Ст.20К |
| диаметр/толщина стенки корпуса | 1224х12 мм. |
| длина корпуса | 3295 мм. |
| вместимость корпуса | 3150 л. |
| вместимость трубной системы | 1700 л. |
| Подогреватель высокого давления ПВД №5 |  |
| тип | ПВ-425-230-13М |
| год изготовления | 1974-1982 |
| давление в корпусе | 12 кг/см2 |
| давление в трубной системе | 230 кг/см2 |
| температура среды в корпусе | 300-450 оС |
| температура среды в трубной части | 250 оС |
| материал труб | Ст.20 |
| материал корпуса | Ст.20К |
| диаметр/толщина стенки корпуса | 1700х16 мм. |
| длина корпуса | 5726 мм. |
| вместимость корпуса | 10500 л. |
| вместимость трубной системы | 3200 л. |
| Подогреватель высокого давления ПВД №6 |  |
| тип | ПВ-425-230-23м |
| год изготовления | 1974-1982 |
| давление в корпусе | 22 кг/см2 |
| давление в трубной системе | 230 кг/см2 |
| температура среды в корпусе | 300-530 оС |
| температура среды в трубной части | 250 оС |
| материал труб | Ст.20 |
| материал корпуса | Ст.20К |
| диаметр/толщина стенки корпуса | 1700х22 мм. |
| длина корпуса | 5749 мм. |
| вместимость корпуса | 10500 л. |
| вместимость трубной системы | 3200 л. |
| Подогреватель высокого давления ПВД №7 |  |
| тип | ПВ-425-230-35м |
| год изготовления | 1974-1982 |
| давление в корпусе | 34 кг/см2 |
| давление в трубной системе | 230 кг/см2 |
| температура среды в корпусе | 300-390 оС |
| температура среды в трубной части | 250 оС |
| материал труб | Ст.20 |
| материал корпуса | Ст.20К |
| диаметр/толщина стенки корпуса | 1700х30 мм. |
| длина корпуса | 5619 мм. |
| вместимость корпуса | 10500 л. |
| вместимость трубной системы | 3200 л. |

Приложение№ 6

Технические характеристики деаэраторов

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Деаэратор ДСП-500 |  |
| Год изготовления | 1978-1982 |
| Завод-изготовитель | п/я А-7413 |
| Давление в баке, кг/см2 | 6 |
| Температура, 0 С | 164 |
| Рабочая среда | Пар, вода |
| Вместимость бака, м3 | 120 м3 |

Колонка деаэраторная ДСП-500 (Сборочный чертеж №149376 СБ)

| Наименование | Количество, шт. | № чертежа |
| --- | --- | --- |
| Корпус Ø2032х10, Ст.20 | 1 | 149391 |
| Штуцер | 2 | 149396 |
| Штуцер | 1 | 149397 |
| Штуцер | 1 | 149399 |
| Смеситель | 1 | 149401 |
| Тарелка | 1 | 149406 |
| Лаз | 1 | 149409 |
| Блок | 1 | 149423 |
| Опора | 1 | 149428 |
| Коллектор | 1 | 149435 |
| Штуцер | 1 | 149439 |
| Штуцер | 1 | 149442 |
| Штуцер | 1 | 149447 |
| Горловина | 1 | 149831 |

Бак деаэраторный ДСП-500 (Сборочный чертеж №147290 СБ)

| Наименование | Количество, шт. | № чертежа |
| --- | --- | --- |
| Корпус Ø3442х20, Ст.3 сп.5 | 1 | 147291 СБ |
| Лестница | 1 | 142918 |
| Люк Ду500 | 1 | 144699 |
| Плита | 2 | 148525 |
| Днище со штуцером | 1 | 145929 |

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Деаэратор ДСП-800 |  |
| Год изготовления | 1976 |
| Завод-изготовитель | Саратовский завод тяжелого машиностроения |
| Давление в баке, кгс/см2 | 0,075-0,5 |
| Температура, 0 С | 40-80 |
| Рабочая среда | Пар, вода |
| Вместимость бака, м3 | 28 |

Колонка деаэраторная ДСП-800 (Сборочный чертеж №Д-21830СБ )

| Наименование | Количество, шт. | № чертежа |
| --- | --- | --- |
| Корпус | 1 | Д-29567 |
| Днище | 2 | Д-29568 |
| Отбойник перфорированный | 1 | Д-29569 |
| Опора | 2 | Д-20968 |
| Ухо | 2 | Д-21992 |
| Крышка люка | 1 | Д-28263 |
| Планка | 2 | Д-28267 |
| Тарелка 1 | 1 | Д-29935 |
| Короб | 2 | Д-28271 |
| Отбойник верхний | 1 | Д-29563 |
| Тарелка 2 | 1 | Д-30058 |
| Тарелка 3 | 1 | Д-30059 |
| Лист барботажный | 1 | Д-30060 |

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Деаэратор ДСП-1200М |  |
| Год изготовления | 1974-1977 |
| Завод-изготовитель | Саратовский завод тяжелого машиностроения |
| Давление в баке, кг/см2 | 0,075-0,5 |
| Температура, 0 С | 40-80 |
| Рабочая среда | Пар, вода |
| Вместимость бака, м3 | 40 |

Колонка деаэраторная ДСП-1200 (Сборочный чертеж № 236418 СБ)

| Наименование | Количество, шт. | № чертежа |
| --- | --- | --- |
| Опора | 2 | 236419 |
| Ухо | 2 | 236420 |
| Крышка люка | 1 | 236421 |
| Планка | 2 | 236422 |
| Секция тарелки 1 | 3 | 236423 |
| Секция тарелки 2 | 3 | 236424 |
| Секция тарелки 3 | 3 | 236425 |
| Секция барботажного листа | 3 | 236426 |
| Отбойник верхний | 1 | 236427 |
| Штуцер подвода холодной воды | 1 | 236428 |
| Штуцер отвода деаэрированной воды | 2 | 236429 |
| Штуцер подвода перегретой деаэрированной воды | 1 | 236430 |
| Штуцер отвода выпара | 1 | 236431 |
| Люк | 1 | 236432 |
| Стойка | 12 | 236433 |

Приложение №7

Технические характеристики трубопроводов

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, 0С |
| 1 | Главный паропровод | Главный корпус отм. 12 м. – 17 м. | 377х45, 325х38, 219х25 | 125,0 | 545,0 |
| 2 | Трубопроводы отбора пара низкого давления к подогревателям: |  |  |  |  |
| 2.1 | ПНД-1 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 530х8 | 0,5-1,0 | 200 |
| 2.2 | ПНД-2 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 426х14 | 0,4-1,5 | 200 |
| 2.3 | ПНД-3 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 530х8 | 2,0 | 200 |
| 2.4 | ПНД-4 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 273х10 | 4,8 | 190 |
| 2.5 | ПВД-5 | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 219х9 | 11,4 | 11,4 |
| 2.6 | сальниковому подогрев. | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 426х14 | 0,5 | 400 |
| 2.7 | эжектору уплотнений | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 133х5, 273х10 | 0,8 | 100 |
| 10 | Трубопроводы слива конденсата из ПНД-1,2,3,4 | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 4 м. | 108х7, 133х7, 159х7 | 12 | 180 |
| 11 | Всасывающие трубопроводы основного конденсата | Главный корпус ТО, отм.0 м. | 1220х9, 820х9, 377х13, 273х10 | 0,7 | 80 |
| 12 | Трубопроводы отбора пара к подогревателям высокого давления № 6, 7 | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 219х9 |  |  |
| 13 | ПВД-7 | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 133х5 | 32,8 | 379 |
| 14 | ПВД-6 | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 159х7 | 22,2 | 337 |
| 15 | Питательный трубопровод | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 17 м. | 325х24, 273х20, 133х10, 76х7,5 | 230 | 230 |
| 16 | Трубопроводы слива конденсата из ПВД-5,6 | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 6 м. | 108х7, 133х7, 159х7 | 12 | 180 |
| 17 | Всасывающий трубопровод питательной воды ПЭН | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 17 м. | 426х7, 325х8 | 6 | 158 |
| 18 | Всасывающий трубопроводы конденсата ПСГ-1 | Главный корпус ТО, отм.0 м. | 219х7 | 1,5 | 120 |
| 19 | Напорный трубопроводы конденсата ПСГ-1: | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 9 м. | 159х7 | 16 | 120 |
| 20 | Трубопровод отбора пара к ПСГ-1 | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 1220х9, 1020х8, 820х9, 630х8 | 0,5-1,0 | 200 |
| 21 | Трубопроводы слива конденсата из ПСГ-2: | Главный корпус ТО, отм.0 м. | 325х13 | 2,5 | 200 |
| 21.1 | всас | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 4 м. | 273х10 | 1,5 | 125 |
| 21.2 | напор | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 9 м. | 219х9 | 20 | 125 |
| 22 | Паропроводы 14 ата | Главный корпус ТО, ДСП, отм.9 м. – 17 м. | 426х7, 325х8, 89х3,5 | 13 | 250 |
| 23 | Паропроводы обогрева фланцев и шпилек | Главный корпус ТО, отм.9 м. | 76х6, 57х3 | 125 | 545 |
| 24 | Трубопроводы пара от деаэратора на уплотнения турбины | Главный корпус ТО, ДСП, отм.6 м. – 24 м. | 219х6, 159х5 | 6 | 150 |
| 25 | Пароперепускные трубы ЦВД ТА | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 12 м. | 245х30 | 120 | 543 |
| 26 | Пароперепускные трубы ЦВД ТА | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 12 м. | 219х32 | 120 | 543 |
| 27 | Трубопровод 1-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 133х5 | 32,8 | 375 |
| 28 | Трубопровод 2-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.8 м. – 9 м. | 159х7 | 22,2 | 337 |
| 29 | Трубопровод 3-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 219х9 | 11,4 | 266 |
| 30 | Трубопровод 4-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 273х10 | 4,8 | 190 |
| 31 | Трубопровод 5-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 530х8 | 2 | 200 |
| 32 | Трубопровод 6-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 426х14 | 1,5 | 200 |
| 33 | Трубопровод всаса питат. воды блока | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 24 м. | 325х8, 426х7 | 16 | 158 |
| 34 | Трубопровод основного конденсата ТГ | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 24 м. | 219х7 | 16 | 150 |
| 35 | Трубопровод конденсата ПСГ-1 напор ТГ | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 9 м. | 219х7 | 16 | 120 |
| 36 | Трубопровод конденсата ПСГ-2 напор ТГ-1 | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 6 м. | 219х7 | 16 | 125 |
| 37 | Паропровод отсоса от штоков ТА | Главный корпус ТО, ДСП, отм.0 м. – 6 м. | 108х4,5,133х10 | 6 | 535 |
| 38 | Трубопровод 7-го отбора ТГ | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 9 м. | 530х8 | 1 | 200 |
| 39 | Пароперепускные трубы ЦВД | Главный корпус ТО, отм.4 м. – 12 м. | 219х32, 245х30 | 125 | 545 |
| 40 | Пароперепускные трубы ЦСД | Главный корпус ТО, отм.6 м. – 12 м. | 273х10 | 24 | 320 |
| 41 | Мазутопровод в пределах котла | Главный корпус КО, отм.3 м. – 12 м. | 108х4, 57х3,5 | 48 | 130 |
| 42 | Сетевые трубопроводы блока | Главный корпус ТО, отм.0 м. – 9 м. | 820х9, 219х7, 920х9, 630х8 | 1,5-16 | 70-110 |
| 43 | Трубопровод пара на калориферы котла блока | Главный корпус ТО, КО, отм.6 м. – 20 м. | 219х6, 426х7 | 6,0 (от РОУ 14/6) | 180 (от РОУ 14/6) |
|  |  |  |  | 2,94 (от турбины) | 136 (от турбины) |

Приложение 8

Технические характеристики арматуры

| №п.п | Наименование схемы | Параметры рабо- чей среды | Параметры уста- новлен- ной арма- туры Ру; Ду | Тип (ручная, электри- фициро- ванная) | Способ установки (фланце- вая, ввар- ная) | Наличие электро- привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | кол-во |  |
| 1. | Острый пар (ст.№01÷058) | T=250÷5450 С Р=14,0÷125,0 кг/см2 | Ду 20, Ру140 Ду 50, Ру140 Ду 65, Ру140 Ду 100, Ру140 | 200 65 50 70 | Вварная Вварная Вварная 15 фл. | 25 15 10 65 |
| 2. | Пар 14ата (ст.№ 1÷99), включая арматуру паропроводов №1,2; между главным корпусом и КНД паропроводов КНД; КК К № 2÷5; обогрева барабанов котлов № 1÷5; паротушения РВП | Т=2500С Р=6,0÷14,0 кг/см2 | Ду 10, Ру140 Ду 20, Ру140 Ду 50, Ру64 Ду 65, Ру140 Ду 100, Ру 16 Ду 80, Ру40 Ду 100, Ру25 Ду 200,Ру25 Ду 250, Ру25 Ду 300, Ру25 Ду 400, Ру25 | 50 190 40 30 8 15 10 14 18 15 12 | Вварная Вварная Вварная Вварная 8 фл. 15 фл. 10 фл. 14 фл. 18 фл. 10 фл. 12 фл. | - - 4 - - - 10 4 9 15 7 |
| 3. | Питательная и котловая вода (ст.200÷299), включая коренные вентили приборов, в/у колонок, п/о точек, дренажи и воздушники котлов | Т=160÷3400С Р=150÷230 кг/см2 | Ду 10, Ру230 Ду 10, Ру140 Ду 20, Ру140 Ду 65, Ру140 Ду 65, Ру230 Ду 100, Ру140 Ду 100, Ру230 Ду 225, Ру230 Ду 250, Ру230 Ду 400, Ру16 | 100 150 260 100 6 20 16 5 25 11 | Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная 11 фл. | - - - 15 6 20 10 5 20 10 |
| 4. | Дренажи и воздушники питательных трубопроводов (№ Д200÷Д233; В200÷В213) | Т=160÷2300С Р=230 кг/см2 | Ду 20, Ру230 Ду 65, Ру230 | 200 10 | Вварная Вварная | - - |
| 5. | Конденсат (ст.№ 100÷199) Перечень включает арматуру, установленную в схеме основного конденсата. Черт.№ БТ-207935 | Т=1500С Р=16,0 кг/см2 | Ду 20, Ру100 Ду 32, Ру 25 Ду 32, Ру64 Ду 50, Ру16 Ду 80, Ру25 Ду 125, Ру40 Ду 150, Ру25 Ду 200, Ру25 Ду 200, Ру25 Ду 250, Ру25 Ду 350, Ру64 | 5 40 50 10 35 10 20 75 10 30 10 | Вварной 40 фл. Вварная 10 фл. 35 фл. 10 фл. 20 фл. 75 фл. 10 фл. 30 фл. б/фл. | 5 - - - - - - - 10 - - |
| 5.1 | Конденсат (ст.№ 100÷199) Перечень включает арматуру, установленную в схеме слива конденсата низкого давления из подогревателей. Черт. № БТ-207889-2 | Конденсат ПВД-5,6 Т=1800С Р=12,0 кг/см2 . Напорного трубо-провода сливных насосов Т=1200С Р=16,0 кг/см2 Коллектора дренажей конденса-тора Т=1000С Р=0,05 ата Прочие трубопро-воды Т=1500С Р=6,0 ата | Ду 25, Ру64 Ду 25, Ру16 Ду 32, Ру25 Ду 50, Ру25 Ду 50, Ру25 Ду 100, Ру100 Ду 150, Ру40 Ду 150, Ру100 | 15 20 10 35 20 20 25 10 | Вварная 20 фл. 10 фл. 35 фл. 20 фл. 10 б/фл. 25 Вварная | - - - - - 10 - 10 |
| 5.2 | Конденсат ПСГ-1 (ст.№ 100÷199) Черт.№ БТ-207936 | Т=1200С Р=1,5÷16,0 кг/см2 | Ду 32, Ру64 Ду 50, Ру40 Ду 50, Ру25 Ду 200, Ру25 Ду 350, Ру 64 | 30 10 15 15 10 | Вварная 10 фл. 15 фл. 15 фл. 10 | - - - - - |
| 5.3 | Конденсат ПСГ-2 (ст.№ 100÷199) Черт. № БТ-207691-1 | Т=1250С Р=2,5÷16,0 кг/см2 | Ду 32, Ру64 Ду 50, Ру40 Ду 80, Ру40 Ду 200, Ру25 Ду 250, Ру64 Ду 300, Ру64 | 15 5 5 10 5 5 | Вварная 5 фл. 5 фл. 10 фл. Вварная Вварная | - 5 - - 5 - |
| 6. | Трубопроводы отбора пара низкого давления подогревателям (ст.№ 1÷99). Черт.№ БТ-215159 | ПНД-1 Т=2000С Р=0,5÷2,0 ата ПНД-2 Т=2000С Р=0,6÷2,5 ата ПНД-3 Т=2000С Р=3,5 кг/см2 ПНД-4 Т=270÷4000C Р=6.3 кг/см2 ПВД-5 Т=2650С Р=11,7кг/см2 СП Т=4000С Р=0,5 ата Эжектора Т=1000С 0,8 ата | Ду 20÷50, Ру25 Ду 500, Ру16 Ду 350, Ру64 Ду 350, Ру64 Ду400/300,Ру25 Ду 250, Ру25 Ду 250, Ру25 Ду 200, Ру 64 Ду 400, Ру10 | 100 5 5 5 4 5 5 5 5 | Вварная Вварная Вварная Вварная 4 фл. 5 фл. Вварная ВварнаяВварная | - 5 - - 4 5 5 5 5 |
| 7. | Задвижки на подводе пара к ПСГ-2 (1÷99) Черт.№ БТ-215160 | Т=2000С Р=0,6÷2,5 ата | Ду 1000, Ру10 | 10 | 10 фл. | 10 |
| 8. | Трубопроводы отбора пара к ПВД-6,7, включая 2,3 отборы на ДСП-6 ( ст.№ 1÷99) Черт.№ БТ-207761 | ПВД-7 Т=3790С Р=33,8 кг/см2 ПВД-6 Т=3370С Р=23,2 кг/см2 | Ду 20. Ру64 Ду 150, Ру100 Ду 200, Ру64 Ду 150, Ру100 Ду 150, Ру100 Ду 100, Ру64 | 20 5 5 5 5 5 | Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная | - 5 5 5 - - |
| 9. | Маслосистема турбины ( ст.№ 900÷999) | Система регулиро-вания Т=400÷500С Р=11,0÷15,0 кг/см2 Система смазки Т=400С÷500С Р=0,7÷0,8 кг/см2 | Ду20, Ру25 Ду 200, Ру25 Ду 80, Ру40 Ду 200, Ру10 Ду 150, Ру 25 Ду 100, Ру 16 | 50 5 5 15 10 60 | Вварная 5 фл. 5 фл. 15 фл. 10 фл. 60 фл. | - 5 - - - - |
| 10. | Маслосистема уплотнений генератора (ст.№ 900÷999) | Т=30÷400С Р=3,2÷11,0 кг/см2 | Ду 25, Ру40 Ду 40, Ру40 Ду 50, Ру40 Ду 80, Ру40 Ду 100, Ру40 | 6 10 10 10 60 | 6 фл. 10 фл. 10 фл. 10 фл. 60 фл. | - - - - - |
| 11. | Мазутопроводы главного корпуса (ст.№ 600÷699) | Т=120÷1300С Р=40 кг/см2 | Ду 20, Ру140 Ду 20, Ру100 Ду 50, Ру140 Ду 50, Ру140 Ду 100, Ру140 Ду 200, Ру64 Ду 200, Ру64 | 70 5 10 5 10 2 14 | Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная | - 5 5 5 10 2 - |
| 12. | Мазутопроводы пиковой водогрейной котельной-ПВК (ст.№ 600÷699) | Т=120÷1300С Р=40 кг/см2 | Ду 20, Ру140 Ду 25, Ру80 Ду 25, Ру80 Ду 65, Р140 Ду 80, Ру100 | 10 3 3 10 2 | Вварная Вварная Вварная Вварная Вварная | - - 3 - 2 |
| 13. | Мазутопроводы котельной низкого давления-КНД (ст. 600÷699) | Т=120÷1300С Р=40 кг/см2 | Ду 20, Ру140 Ду 20, Ру140 Ду 65, Ру140 Ду 65, Ру140 | 26 50 5 5 | Вварная Вварная Вварная Вварная | 26 - 5 - |
| 14. | Трубопроводы прямой, обратной сетевой воды, внутристанционных коллекторов сетевой воды главного корпуса и на эстакадах в границах ТЭЦ (ст.№ 400÷499) | Т=70÷1200С Р=1,0÷16,0 кг/см2 | Ду 20÷100,Ру25 Ду 300, Ру25 Ду 300, Ру25 Ду 400, Ру25 Ду 400, Ру 25 Ду 500, Ру25 Ду 600, Ру25 Ду 800, Ру10 Ду 800, Ру25 Ду 1200, Ру25 Ду 600, Ру 25 Ду 800, Ру25 | 150 2 5 11 3 2 22 9 46 2 18 1 | Вварная 2 5 фл. Вварная 3 фл. 2 22 фл. 9 фл. 46 фл. 2 фл. Вварная Вварная | - - 5 11 - - 22 9 46 2 18 1 |
| 15. | Трубопроводы подпитки теплосети (ст.№ 500÷599) | Т=5÷300С Р=6,0 кг/см2 | Ду 200, Ру10 Ду 400, Ру10 Ду 300/400, Ду 500, Ру10 Ду 600, Ру10 Ду 600, Ру10 | 22 1 9 13 1 2 | 22 фл. Вварная 9 фл. 13 фл. 1 фл. 2 | - - 9 13 1 - |
| 16. | Циркуляционные трубопроводы (ст.№ 300÷399) | Т=20÷330С Р=2,5 кг/см2 | Ду20÷50, Ру25 Ду 300, Ру2,5 Ду 800, Ру2,5 Ду 900, Ру2,5 Ду 900, Ру2,5 Ду 1200, Ру2,5 | 150 3 9 4 4 24 | Вварные Вварная 9 фл. 4 фл. 4 фл. 24 фл. | - - 9 4 - 24 |
| 17. | Трубопроводы охлаждающей (технической воды) (Ст.№ 300÷399) | Т=20÷450С | Ду 20÷40, Ру10 Ду 50, Ру10 Ду 100, Ру10 Ду 150, Ру10 Ду 250, Ру10 Ду 250, Ру10 Ду 300, Ру10 Ду 400, Ру10 Ду 500, Ру2,5 | 150 72 82 10 20 5 15 20 8 | Вварные 72 фл. 82 фл. 10 фл. 20 фл. 5 фл. 15 фл. 20 фл. 8 фл. | - - - - 5 - - 8 |
| 18. | Фосфатная установка (ст.№ 1400÷1499) | Т=200С Р=150 кг/см2 | Ду 20, Ру140 | 45 | Вварная | - |

Приложение № 9

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                    _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

# Приложение№ 10

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ТЭЦ-21 ______________ О.В. Шкуров "___" ____________ 2013г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Норматив- ный межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час |  | Планируе-мый межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продол-житель-ность, сутки |  |  |  |  |  | Типовой объём | Сверх-типовые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 1 | 480 | ТР | 24.03.14 | 30.03.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 1 | 100 | ТР | 24.03.14 | 30.03.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 1 | 480 | КР | 12.05.14 | 01.11.14 | 173 | 1. Замена газовоздуховодов (30 т.), компенсаторов, шиберов | 40800 | 39500 |  | 105,3 | 91,6 | 13,7 |
| Турбоагрегат | 1 | 100 | КР | 12.05.14 | 01.11.14 | 173 | 1. Ремонт РНД с заменой 25 и 27 ступеней 2. Подготовка к техническому диагностированию сосудов (ПНД, ПВД, ПСГ, ДСП, РНП) - 9 шт. и трубопроводов - 9 шт. 3. Замена компенсаторов трубопроводов в пределах турбоустановки - 20 шт. | 34000 | 39500 |  |  |  |  |
| Генератор | 1 | 100 | КР | 12.05.14 | 01.11.14 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 2 | 480 | ТР | 10.03.14 | 16.03.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 2 | 100 | ТР | 10.03.14 | 16.03.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 2 | 480 | ТР | 07.07.14 | 13.07.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 2 | 100 | ТР | 07.07.14 | 13.07.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 2 | 480 | ТР | 13.10.14 | 19.10.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 2 | 100 | ТР | 13.10.14 | 19.10.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 3 | 480 | ТР | 17.02.14 | 23.02.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 3 | 100 | ТР | 17.02.14 | 23.02.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 3 | 480 | ТР | 02.06.14 | 08.06.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 3 | 100 | ТР | 02.06.14 | 08.06.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 3 | 480 | ТР | 01.10.14 | 07.10.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 3 | 100 | ТР | 01.10.14 | 07.10.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 4 | 480 | ТР | 07.04.14 | 13.04.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 4 | 100 | ТР | 07.04.14 | 13.04.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 4 | 480 | ТР | 08.09.14 | 14.09.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 4 | 100 | ТР | 08.09.14 | 14.09.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 4 | 480 | ТР | 27.10.14 | 02.11.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 4 | 100 | ТР | 27.10.14 | 02.11.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 5 | 480 | ТР | 14.04.14 | 20.04.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 5 | 100 | ТР | 14.04.14 | 20.04.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 5 | 480 | ТР | 15.09.14 | 21.09.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 5 | 100 | ТР | 15.09.14 | 21.09.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 5 | 480 | ТР | 05.11.14 | 11.11.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбоагрегат | 5 | 100 | ТР | 05.11.14 | 11.11.14 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 2 | 480 | КР | 05.15 | 08.15 | 100 | 1. Замена набивки РВП. 2. Замена обмуровки топки и потолка | 40800 |  | 33700 | 130,7 | 100 | 30,7 |
| Турбоагрегат | 2 | 100 | КР | 05.15 | 08.15 | 100 | 1. Ремонт РНД с заменой лопаток 25, 27 ступеней. 2. Ремонт ПСГ с заменой трубок 3. Замена компенсаторов паропроводов ТА. | 34000 |  | 33700 |  |  |  |
| Генератор | 2 | 100 | КР | 05.15 | 08.15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 4 | 480 | КР | 05.16 | 08.16 | 100 | 1. Замена набивки РВП. 2. Замена обмуровки топки и потолка | 40800 |  | 35600 | 130,7 | 100 | 30,7 |
| Турбоагрегат | 4 | 100 | КР | 05.16 | 08.16 | 100 | 1. Ремонт РНД с заменой лопаток 25, 27 ступеней. 2. Ремонт ПСГ с заменой трубок | 34000 |  | 35600 |  |  |  |
| Генератор | 4 | 100 | КР | 05.16 | 08.16 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 5 | 480 | КР | 05.17 | 08.17 | 100 | 1. Замена набивки РВП. 2. Замена обмуровки топки и потолка | 40800 |  | 35000 | 130,7 | 100 | 30,7 |
| Турбоагрегат | 5 | 100 | КР | 05.17 | 08.17 | 100 | 1. Ремонт ВП конденсатора с заменой трубок МНЖ. 2. Замена компенсаторов паропроводов ТА. | 34000 |  | 35000 |  |  |  |
| Генератор | 5 | 100 | КР | 05.17 | 08.17 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлоагрегат | 3 | 480 | КР | 05.18 | 08.18 | 100 | 1. Замена набивки РВП. 2. Замена обмуровки топки и потолка | 40800 |  | 35000 | 130,7 | 100 | 30,7 |
| Турбоагрегат | 3 | 100 | КР | 05.18 | 08.18 | 100 | 1. Ремонт ВП конденсатора с заменой трубок МНЖ. 2. Замена компенсаторов паропроводов ТА. | 34000 |  | 35000 |  |  |  |
| Генератор | 3 | 100 | КР | 05.18 | 08.18 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Зам. главного инженера			Ю.А. Сырцов

Начальник ОППР				И.Ю. Некрасов

Начальник ЭЦ				А.Н. Павлов

Начальник АРС				Ю.И. Пилюгин

Начальник КТЦ				С.И. Антоненко

Примечание:

На 2014 год в план график включаются капитальные, средние, текущие ремонты основного оборудования.

На 2015-2018 год - капитальные, средние  ремонты основного оборудованя

Приложение №11

УТВЕРЖДАЮ
								Главный инженер ТЭЦ-21

______________ О.В. Шкуров

"___" ____________ 2013г.

График

ремонта насосов

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ПЭН ст.№1 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МН ПЭН ст.№1 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КН ст.№1А |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КН ст.№1Б |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КН ст.№1В |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КН ст.№1Г |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |
| 7 | КН ст.№1Д |  |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |
| 8 | НГО ст.№2Б |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | НГО ст.№3Б |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | НГО ст.№1Б |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 11 | НГО ст.№4Б |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 12 | НГО ст.№5Б |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |

Зам. главного инженера				Ю.А. Сырцов

Начальник ОППР					И.Ю. Некрасов

Начальник АРС					Ю.И. Пилюгин

Начальник КТЦ					С.И. Антоненко

Приложение №12

УТВЕРЖДАЮ
								Главный инженер ТЭЦ-21

______________ О.В. Шкуров

"___" ____________ 2013г.

График

ремонта теплообменного оборудования

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вакуумный эжектор ДСВ-2А |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вакуумный эжектор ДСВ-3 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вакуумный эжектор ДСВ-4А |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 4 | Вакуумный эжектор ДСВ-5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| 5 | Эжектор ДСВ-2А,Б |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Эжектор ДСВ-3А,Б |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Эжектор ДСВ-4А,Б |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 8 | Эжектор ДСВ-5А,Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| 9 | Конденсатор ТГ-1 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Конденсатор ТГ-2 | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Конденсатор ТГ-3 |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Конденсатор ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
| 13 | Конденсатор ТГ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |
| 14 | Подогреватели сетевой воды ПСГ-1,2 ТГ-1 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подогреватели сетевой воды ПСГ-1,2 ТГ-2 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подогреватели сетевой воды ПСГ-1,2 ТГ-3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 17 | Подогреватели сетевой воды ПСГ-1,2 ТГ-4 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 18 | Подогреватели сетевой воды ПСГ-1,2 ТГ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 19 | Подогреватель высокого давления ПВД-7 ТГ-1 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подогреватель высокого давления ПВД-5,6 ТГ-2 |  |  |  |  |  |  |  | Т.Д. |  |  |  |  |
| 21 | Подогреватель низкого давлеения ПНД 1-4 ТГ-1 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основные эжектора ТГ-1 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Деаэратор ДСП-500 №1 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Расширители непрерывной продувки К-1 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Теплообменники непрерывной продувки ТНП-1,2 |  |  |  | ТР |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 26 | Баки запаса конденсата - 3,4 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |

Зам. главного инженера			Ю.А. Сырцов

Начальник ОППР				И.Ю. Некрасов

Начальник АРС				Ю.И. Пилюгин

Начальник КТЦ				С.И. Антоненко