Приложение № 1

к техническому заданию

Спецификация (лот № 1)

| Вид топлива: Угли марок Д, ДГ, Г, ГЖ | Ориентировочная потребность на 2013 год составляет в диапазоне от 100 тыс. тонн до 320 тыс. тонн. Объем поставки угля на 1 полугодие 2014 года будет согласован Сторонами дополнительно. |
| --- | --- |
| Технические характеристики угля | - Размер кусков, мм 0-200 (300) - Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wrt, % < 12,0 - Зольность Ad, % < 25 - Выход летучих веществ Vdaf, % 36 - 41 - Массовая доля общей серы Sdt, % < 2,1 - Теплота сгорания низшая Qri, ккал/кг 5000 - 6000 - Температура плавления золы: Т1 1100 - 1340 ˚С Т2 1290 - 1390 ˚С Т3 1385 - 1440 ˚С - Гранулометрический состав: 100 - 300 мм до 10 %; 0 - 3 мм до 20 % Угли, сжигаемые на Апатитской ТЭЦ, должны иметь критерий взрываемости 1,5<Кт<3,5 согласно Правилам взрывобезопасности топливоподачи и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива (РД 153-34.1-03.352-99). Для расчета критерия взрываемости в сертификате должен быть указан элементарный состав органической массы в %. |

Спецификация (лот № 2)

| Вид топлива: Уголь Интинский марки Д | Ориентировочная потребность на 2013 год составляет 50 – 60 тыс. тонн. Объем поставки угля на 1 полугодие 2014 года будет согласован Сторонами дополнительно. |
| --- | --- |
| Технические характеристики угля | - Размер кусков, мм 0 - 13 - Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wrt, % < 13,0 - Зольность Ad, % < 38 - Выход летучих веществ Vdaf, % < 41 - Массовая доля общей серы Sdt, % < 2,8 - Теплота сгорания низшая Qri, ккал/кг 3900 (средняя) - Температура плавления золы: Т1 1100 ˚С Т2 1290 ˚С Т3 1385 ˚С Угли, сжигаемые на Апатитской ТЭЦ, должны иметь критерий взрываемости 1,5<Кт<3,5 согласно Правилам взрывобезопасности топливоподачи и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива (РД 153-34.1-03.352-99). Для расчета критерия взрываемости в сертификате должен быть указан элементарный состав органической массы в %. |