                                                                                                          Приложение № 1










к Договору № ____ от _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ  

«Ремонт узлов гидроагрегата №1 ГЭС-1 и гидроагрегата №3 ГЭС-2»  

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 2200/2.1-306)

I. Общие требования.
Требования к месту выполнения работ:  Мурманская область, 
г. Полярные Зори, ГЭС – 1  КНГЭС;
Кандалакшский район, н.п. Нивский, ГЭС – 2  КНГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое  задание:
Начальник ГЭС-1,2  Назаров Роман Анатольевич,  мобильный тел.: +7 (921) 518-29-00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                май 2012 г.

Окончание          июнь  2012 г.

Стоимость работ должна определяться по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»:  (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004),  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ
Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния узлов гидроагрегатов ГЭС-1,2  КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» с использованием современных материалов и технических решений,  для обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации с номинальными параметрами.
Техническая характеристика гидроагрегата № 1 Нива ГЭС-1:
     Основные технические характеристики турбины:
     Тип турбины – поворотно-лопастная ПЛ 15-В-488 фирмы KMW (Швеция).

     Напоры нетто: 

     максимальный – 13.4м,  расчетный – 11,55м;  минимальный – 9,8м.
     Мощность номинальная при расчетном напоре – 13,5МВт.

     Частота вращения:  номинальная – 107мин -¹,  разгонная – 290мин -¹.

Основные технические характеристики генератора:
Тип – зонтичный, вертикальный, правого вращения ВГС-700/80-56.
Мощность номинальная полная – 16250кВА. М

Мощность номинальная активная – 13000кВт.

Напряжение номинальное линейное – 10,5кВ.

     Подпятник:

Количество сегментов подпятника: 12 шт;
Материал покрытия рабочей поверхности сегментов: баббит Б83;
Площадь поверхности сегмента: 1396 см²;
Вес сегмента: 138 кг;

Полная нагрузка на подпятник: 483 тн.
Техническая характеристика гидроагрегата № 3 Нива ГЭС-2:
Основные технические характеристики турбина:
Основные технические характеристики турбины:
           Тип турбины – радиально-осевые, вертикальные, РО 45/123М-В-250.
  Дата замены гидротурбинного оборудования: 1997г.
     Напоры нетто:

             максимальный – 37.5м.

             расчетный – 36м.
             минимальный – 34.0м

     Мощность номинальная при расчетном напоре – 15,3МВт.
     Частота вращения:

              номинальная – 187,5мин -¹

              разгонная – 380мин -¹
Основные технические характеристики генератора:

Генератор типа: СВ-546/90-32 завод - изготовитель "Электросила" им. С.М. Кирова.

Зав. № 44/3105, год изготовления – 1945г. дата ввода в эксплуатацию - 1946г.

Мощность – 15МВт., напряжение - 10,5кВт.
Подпятник:
Количество сегментов подпятника: 6 шт;
Материал покрытия рабочей поверхности сегментов: баббит Б83;

Площадь поверхности сегмента: 2162 см²;

Вес сегмента: 170 кг;

Полная нагрузка на подпятник: 240 тн.
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  «Ремонт узлов гидроагрегата №1 ГЭС-1 и гидроагрегата №3 ГЭС-2»  

Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Подготовительные работы.
	
	

	1.1.
	Доставка сегментов подпятника с ГЭС-1 на произ –

водственную площадку подрядной организации.
	сегмент
	18

	1.2.
	Зачистка поверхности сегментов от старого покрытия (баббит) 
	сегмент
	18

	1.3.
	Проверка состояния заготовок сегментов подпятника, при необходимости устранение дефектов по согласованию с заказчиком.
	сегмент
	18

	1.4
	Доработка рабочих поверхностей заготовок сегментов подпятника для нанесения ЭМП-покрытия.
	сегмент
	18

	2.
	Сегменты подпятника Г-1 ГЭС-1
	
	

	2.1.
	Нанесение на рабочую поверхность  сегментов подпятника ЭМП - покрытия и обработка сегментов согласно чертежам № 5.192.053-02 СБ, при этом отверстия для подведения термоконтроля необходимо выполнить на 8-ми сегментах согласно рис.№1, а на 4-х оставшихся сегментах согласно рис.№2 чертежа № 5.192.053-02 СБ.

После нанесения ЭМП – покрытия на сегменты подпятника необходимо выполнить:

- специальные пазы для повышения чувствительности и снижения инерционности термоконтроля;

-  заходные и сбегающие кромки на покрытии сегментов;

-  специальные риски для оценки величины износа поверхности трения.

Примечание:

Технические характеристики сегментов подпятника Г-1 ГЭС-1 после  окончательной обработки должны соответствовать требованиям паспорта № 5.192.053-02 ПС, СТО 17330282.27.140.001-2006, РД 34.31.501-97.
	сегмент

 
	12

 

	3.
	Сегменты подпятника Г-3 ГЭС-2
	сегмент
	6

	3.1. 
	Нанесение на рабочую поверхность  сегментов подпятника ЭМП - покрытия и обработка сегментов согласно чертежа № 5.192.364.

После нанесения ЭМП – покрытия на сегменты подпятника необходимо выполнить:

- специальные пазы для повышения чувствительности и снижения инерционности термоконтроля;

-  заходные и сбегающие кромки на покрытии сегментов;

-  специальные риски для оценки величины износа поверхности трения.

Технические характеристики сегментов подпятника Г-3 ГЭС-2 после  окончательной обработки должны соответствовать требованиям паспорта № 364 ПС, СТО 17330282.27.140.001-2006, РД 34.31.501-97.
	сегмент
	6

	4.
	Заключительные работы
	
	

	4.1.
	Доставка сегментов подпятника на ГЭС-1 КНГЭС.
	сегмент
	18

	4.2.
	Предоставление заказчику отчетно – исполнительной документации по окончании работ:

- сертификатов на применяемые материалы;

- паспортов на сегменты;

- руководства по эксплуатации и т.д.
	экз.
	2


Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации  
Выполнение требований:
1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.  Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
1.2.  РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».    
1.3.  СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
1.4.  РД 34.31.501-97 «Методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов»
1.5.  СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».
1.6.  СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».
1.7. Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».  

2. Требования к подрядной организации:
2.1. Общие требования:
2.1.1. Наличие опыта проведения работ по ремонту ЭМП-сегментов подпятников гидроагрегатов ГЭС не менее 5 лет.
2.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».
2.1.3. Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.
         2.1.5. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).
         2.1.6. При обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).
2.2. Специальные требования:
         2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявленных   работ.
         2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):  

·   погрузо-разгрузочных  (стропальщики);
2.2.3. У персонала, выполняющего специальные  работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.). 
2.2.4.  Досконально знать технологию работ.  
2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.  Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.
2.2.7. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.
2.2.8. Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;
2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.
2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика.
2.3.2. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда

должны быть на объем не более 30 % от цены предложения.
2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.
2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса.
2.3.5. Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование и материалы:

         3.1. Стоимость материалов входит в стоимость ремонтных работ.   

Приложение: 
1. Обязанности по обеспечению требований СЭМ - на 1-м листе.

2. Чертеж № 5.192.053-02 СБ – на 2-х листах.
3. Чертеж № 5.192.364 - на 1-м листе.
4. Паспорт № 5.192.053-02 ПС – на 2-х листах.
5. Паспорт № 364 ПС – на 2-х листах.
Приложение № 1 к Техническому заданию 

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.
